## eolian
| Data | 2025-05-31
| Codul culorilor | ATR emise de:
1.Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
|  | 3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord) | [5 empty] | UZ PUBLIC
|  | 4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord) | [5 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
|  | 7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA) |  |  |  | `
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
ATR Expirate
ATR Noi
Nr. crt | Denumire centrale electrice eoliene | Tip SRE | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Prelungirii | Obs. | Legislatia | Data expirarii ATR | Stare ATR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N | Lucrari de intarire in RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observatii
1 | Parc Eolian Tichilesti | Eolian | CONSTANTA | 39.6 | 110 | LEA 110KV HARSOVA-TOPALU | Solutia 1 - Racordare intrare - iesire in LEA 110kV Harsova-Topalu intre stalpul 53 si 52 Lucrari pe tarif de racordare: ,,Realizare racord 110kV dublu circuit (inclusiv fibra optica) pentru incadrarea statiei de conexiuni „intrare-iesire”. ,,Realizare statie electrica de conexiune 110kV conectata intrare-iesire, integrata in sistemul de telecontrol existent al Retele Electrice Dobrogea. Doua celule 110kV echipate complet, fiecare cu cate un intrerupator cu comanda unitripolara si RAR monofazat; ,,Separator 110kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; separator trifazat de linie 123kV, 1600A. ,,Bara colectoare 110kV simpla sectionata cu doua separatoare; ,,Celula 110kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110kV si grup de masura; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; ,,Punctul de delimitare a instalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la bornele separatorului de linie din celula de masura de decontaresi celula 110kV a utilizatorului echipata cu intrerupator; ,,Protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente (grupa 1 pentru protectia de baza si grupa 2 pentru protectia de rezeva); ,,Servicii interne c.c. si c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4kV se vor asigura din instalatiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen; baterie de acumulatori 110Vc.c., dulap distributie c.c.; statie energie echipata cu redresor; dulap distribtuei c.a. echipat cu 2 invertoare si AAR – 0,4kV inclusiv masura si control izolatie si RTU pentru integrarea in SCADA servicii; ,,Echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; ,,Instalatie de legare la pamant; separator monofazat cu un cutit de legare la pamant; ,,Sistem de supraveghere antiefractie; ,,Gard de imprejmuire si drum de acces; ,,Montare analizor pentru monitorizarea calitatii enegie electrice; Echipamentul trebuie sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile OD. ,, Statia de conexiuni intrare-iesire va fi prevazuta cu: ,,Prin sectionarea LEA 110kV Harsova – Topalu se obtin doua linii scurte: ,,LEA 100 kV LEA 110kV Harsova – statie de conexiuni 110 kV Tichilesti 2 in lungime de 11,768 km ,,LEA 100 kV statie de conexiuni 110 kV Tichilesti 2 - Topalu in lungime de 8,75 km Lucrari necesare: ,,realizare protectii diferentiale pe cele doua linii noi obtinute prin montare dulapuri de protectii in statiile Harsova si Topalu grupa 1 pentru protectia de baza si grupa 2 pentru protectia de rezerva (inclusiv parametrizari/teste necesare integrării noilor terminale numerice de protecție, cu respectarea cerințelor NTE 011/12/00); ,,Montare intrerupator cu comanda uni/tripolara 110 kV in statia 110/20 kV Harsova pe celula liniei Topalu, ,,Montare intrerupator cu comanda uni/tripolara 110 kV in statia 110/20 kV Topalu pe celula liniei Harsova, ,,Montare FO (fibra optica) pe LEA 110 kV Harsova – statie de conexiuni 110 kV Tichilesti 2 - Topalu; Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari prin grija utilizatorului: - Realizare racord aerian 110 kV (inclusiv FO) intre celula noua 110 kV montata in statia noua de conexiuni pana in statia de transformare aferenta aferenta utilizatorului, in lungime de 5 m; statia de transformare este amplatasa spate in spate cu statia de conexiuni 110 kV proiectata; ,,stație de transformare 110/MT aferentă utilizator; - Montare celula trafo 110 kV cu protectii aferente, transformator de putere 63 MVA 110/MT, cladire/container MT complet echipat, dulapuri protectii, dulapuri SI-cc si ca, baterii, dulap SCADA, terminal telecomunicatii; - terminalele numerice de protecție (care vor respecta prevederile din NTE 011/12/00) din celula 110 kV Trafo 63 MVA, 110/MT, din stația 110 kV CEE Tichilesti 2 vor avea incluse următoarele funcții de protecție de antiinsularizare: funcția de protecție de maximă tensiune, funcția de protecție de maximă frecvență, funcția de protecție de minimă tensiune și funcția de protecție de minimă frecvență; - realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. - Realizarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere aferente celulei de transformator prin montarea unui dulap de protectie. Pentru realizarea statiei de conexiuni 110kV este necesara achizitia de teren. Prin grija utilizatorului se vor obţine acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru exercitarea de către Retele Electrice Dobrogea SA a drepturilor de uz, superficie si servitute asupra terenurilor afectate de instalaţia de racordare. La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare 1, respectiv se vor defini lucrarile de provizorat necesare in functie de modul de functionare al retelei. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si a lucrarilor de provizorat, costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17693368 | 2024-06-20 | Producator | ORD 59/2014 cu modificarile si completarile ulterioare | 2025-06-20 | Valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: ,,LES 110 kV nou Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, 8 km, circuitul 1; ,,LES 110 kV nou Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, 8 km, circuitul 2; ,,LES 110 kV nou Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, 8 km, circuitul 3; ,,Reconductorare LEA 110kV Medgidia Nord - Mircea Voda Est 4 km (minim 850A); ,,Reconductorare LEA 110kV Medgidia Nord - Silistea 15,44 km (minim 850A); ,,Reconfigurare statie 110/20 kV Medgidia Nord, in vederea realizarii 3 circuite LES 110 kV noi Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Conform aviz CTES 167/5.04.2024: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2023-2031: PIF 2024 ,,Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja in statia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II Extinderea statiei 400 kVMedgidia Sud; PIF 2025 ,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fantanele. ,,LEA 400kV d.c. Smardan – Gutinas, un circuit echipat; ,,Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Pelicanu PIF 2026 ,,Retehnologizarea statiei 400 kV Isaccea (etapa II retehnologizare statie 400kV); ,,LEA 400 kV Brazi Vest - Teleajen – Stalpu; ,,Retehnologizarea statiei 400/110 kV Pelicanu; PIF 2028 ,,Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: achizitie AT 400 MVA, 400/220/20kV si lucrari de extindere statiile 400 kV si 220 kV aferente; ,,LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Constanta Nord – Medgidia Sud; ,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava; ,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru; ,,Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei; ,,Echiparea circuitului 2 a LEA 400 d.c. Gutinas-Smardan PIF 2029 ,,Instalare trafo 3 nou 400/110 kV Medgidia Sud; ,,Instalare trafo 3 nou 400/110 kV Smardan; ,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Fantanele – Ungheni; ,,Inlocuire trafo 2 400/110 kV statia Smardan; ,,Trecerea LEA 400 kV Isaccea – Tulcea Vest de la simplu la dublu circuit PIF 2030 ,,LEA 400 kV s.c. Gadalin-Suceava (LEA noua) ,,Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda-Pelicanu (53 km); ,,Trecerea la 400 kV LEA Isaccea -Ucraina Sud (Primorska) instalare celula in statia Isaccea 400 kV; ,,Inlocuire trafo T1 si T2 400/110 kV Constanta Nord PIF 2031 ,,LEA 400 kV Stalpu-Brasov (LEA noua) Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2023-2031: ,,Reconductorare LEA 400 kV Gutinas - Brasov 124,48 km ,,3 celule LES 110 kV in statia 400/110 kV Medgidia Sud Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: ,,LES 110 kV nou Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, 8 km, circuitul 4; ,,LEA noua 110 kV Medgidia Nord – Silistea 15,44 km; ,,Reconductorare LEA 110 kV Silistea – Harsova 34,59 km (minim 850A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Topalu – Mircea Voda Est 23,38 km (minim 850A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Topalu – Harsova 20,52 km (minim 850A); ,, Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Conform aviz CTES 167/5.04.2024: Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2023-2031: ,,Realizarea unei statii noi 400/110kV Sitorman – conectata intrare – iesire in LEA 400 kV Constanta Nord – Tariverde, la aproximativ 27 km de Constanta Nord si 22 km de statia Tariverde, echipata cu un transformator de 250 MVA si spatiu necesar pentru al doilea transformator ,,1 celula LES 110 kV in statia 400/110 kV Medgidia Sud ,,Reconductorare LEA 400 kV Brasov – Sibiu Sud - 125,3 km ,,Reconductorare LEA 400 kV Deleni - Dobrudja – 97 km ,,Reconductorare LEA 400 kV Deleni – Varna – 98 km ,,Reconductorare LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen – Stalpu – 90,42 km ,,Amplificarea transformatoarelor din statia Medgidia Sud 400/110 kV de la 3x250 MVA la 3x400 MVA Punerea sub tensiune in ipotezele analizate in studiul de solutie a CEE Tichilesti 2 este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de dezvoltare RET/RED, pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune si beneficiarul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEE Tichilesti 2. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEE Tichilesti 2. Principiul de functionare Deconectarea centralei electrice analizate se va realiza prin sistemul automat de deconectare a centralei la declansarea liniilor stabilite in studiul de solutie pentru care apar suprasarcini in reteaua RED/RET analizata. Sistemul automat de deconectare a CE va fi realizat cu relee numerice tip PLC ce se vor monta in nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CEE conform prevederilor Ord 81/2022. Elementele de comanda control tip PLC sunt montate in nodurile in care rezulta suprasarcini pe transformatoare/autotransformatoare, prin monitorizarea intreruptoarelor din celulele care deservesc aceste echipamente. La declansarea intrerupatorului monitorizat elementul PLC comunica prin retea 4G LTE cu sistemul TCSB (Telecontrol Server Basic) montat in statia de racord a noii centrale integrat in sistemul de comanda si protectie a intrerupatorului trafo a centralei electrice analizate. Comunicarea se realizeaza prin reteaua publica de telefonie mobile (orice operator de telefonie zonal) prin modulul de comunicatie atasat fiecarui element PLC montat in statiile operatorului de distributie transport. Fiecare modul de comunicatie va fi echipat cu o cartela de date mobile ce va permite transmiterea de informatii si comenzi catre PLC ul din statia de transfomare a centralei electrice prin sistemul mobil wireless minim 4G. Solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Costurile mentenantei echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar; La primirea inputului setat pentru PLC ul montat in statia OD/OT la declansarea intrerupator analizat sau la pierderea comunicatiei PLC ului din statia OD/OT cu PLC ul din statia de transformare a centralei se comuta contactul 1 sau 2 conectate in paralel ale PLC ului si se transmite semnal catre sistemul Master din statia centralei ce comanda la randul sau deconectare intrerupator 20/110kV a transformatorului centralei. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice; La disparitia inputului si revenirea la schema normala de functionare (anclansare a intrerupatorului din statia OD/OT) se va anclansa intrerupatorul din statia de transformare a centralei daca parametrii retelei o permit conform Ord 208 si a pragurilor setate pentru functionarea centralei conform categoriei de producator din care face parte centrala electrica analizata. Se va implementa o temporizare (stabilita de OD/OT) a anclansarii intrerupatorului 20/110 kV din statia de transformare a CEE pentru evitarea conectarii centralei la functionarea RAR ului pe LEA RED/RET analizate. Elementul de comanda/control si comunicatie ce se va monta in statiile OD/OT PLC ul va fi echipat cu modul de comunicatie ce va permite telecontrolul acestor PLC uri si PLC-uri si camera comanda statia transformare centrala. CP 1243 LTE acceptă următoarele standarde mobile wireless: ,,LTE ,,UMTS ,,GSM Pe langa modulul de comunicatie S7-1214C poate fi completat cu modul pentru semnale analogice/digitale modul pentru alimentare Power supply si modul baterii (Battery Board BB 1297 f. CPU 12x). Componenta sistemului automat de deconectare ce se va monta in instalatiile OD/OT: •,,PLC buc 1 •,,modul de comunicatie cu antena mobila buc 1 •,,protectie alimentare AC UPS buc 1 •,,UPS buc 1 •,,Dulap metalic 60x60 buc 1 •,,Siruri de cleme realizare conexiuni ans 1 •,,Conductoare ecranate ans 1 Automatica de deconectare se va realiza in camera de comanda (prin amenajarea acestora - costuri suportate de catre utilizator) in statiile in care se racordeaza elementele de retea monitorizate intr- o cutie/dulap metalic ce va contine toate elementele mentionate anterior. Preluare input transmitere comanda deconectare Pentru preluare pozitie intrerupator sau identificare suprasarcina linie electrica de interes pentru noua centrala sunt propuse urmatoarele variante: •,,Preluare pozitie intrerupator din sirurile de cleme existente in dulapul de protectie linie electrica monitorizata prin multiplicarea acestora si conectarea in PLC ce se monteaza in dulapul sistemului automat de deconectare. •,,Contact auxiliar de suprasarcina ce poate fi setat in releul existent de protectie al liniei electrice monitorizate si preluat de sistemul automat de deconectare a centralei electrice analizate. Aceasta metoda permite multiplicarea acestui contact si monitorizarea declansarii liniei monitorizate pentru mai multe centrale electrice care vor implementa automatica de deconectare. •,,Montare senzor de curent continuu pe circuitul de monitorizare pozitie intrerupator ce este in general conectat pe un contact ND al intrerupatorului. La declansarea intrerupatorului senzorul sesizeaza lipsa curentului in conductor si actioneaza contactul ND al releului si transmiterea comenzii de deconectare a centralei electrice analizate. Senzorul ce se poate monta pe acest circuit de semnalizare pozitie intrerupator va fi de tip toroidal deschis cu urmatoarele caracter | nu | nu | nu | nu | nu
2 | Parc Eolian 42MW | Eolian | CALARASI | 42 | 110 | DRAGALINA 110/20 KV | Lucrari necesare racordarii: racordare in antena la bara 110 kV în stația 110/20kV Dragalina prin extinderea barelor 110 kV si realizare LES 110 kV in lungime de 2,5 km; Lucrari pe tarif de racordare: - extinderea barei 110kV a statiei 110/20 kV Dragalina ,cu 1 celula 110kV echipata complet, si integrarea acesteia in sistemele existente in statie: protectii, automatizari, servicii interne etc. Circuitele secundare aferente acestei celule se vor amplasa intr-un dulap de protectii, complet echipat. - dulapul de protecție aferent acestei celule se va monta în actuala sala cu echipamentele de aer comprimat care nu mai sunt folosite. Se va desființa peretele dintre camera de comandă și camera cu echipamente de aer comprimat. Dulapul va fi echipat cu protecție de baza (PDL + PD) și protectii de rezervă (protecții maximale direcționate) - protecție diferențială de bare care va include protecția împotriva refuzului de întreruptor şi protecţia de defect de capăt, în situația în care racordarea CEF Săveni 3 – 42 MW la bara stației 110 kV Dragalina conduce la o puterea aparentă totală, produsă în nodul 110 kV Dragalina, mai mare, sau egală, cu 100 MVA. - integrarea celulei 110 kV in sistemul de telecontrol existent al OD - grup de măsură şi analizor de calitate a energiei electrice Pentru extinderea statiei și este necesar a se achizitiona o suprafată de teren suplimentară, pus la dispozitia OD cu drept de uz, superficie si servitute, prin grija beneficiarului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Realizare racord IT între CEF Saveni 3 şi celula racord LES 110 kV plecare spre CFE din staţia 110/20 kV Dragalina in lungime de cca 2,5 km; - se va realiza o automatizare de declansare LES 110 kV in vederea asigurarii in punctul de racordare a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul; - Montare FO pe o distanţă de 2,5 km între CEF Saveni 3 şi staţia 110/20kV Dragalina compartimentul de protectii si comunicatii, pentru asigurarea PDL; Statie 110/MT kV CEF Saveni 3 complet echipata cu: -celula trafo 110 kV cu protectii aferente, transformator de putere 110/MT kV 63 MVA, container MT complet echipat, dulapuri protectii, dulapuri SI-cc;ca, baterii; Dulap SCADA, terminal telecomunicatii - realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9559544 | 2024-06-28 | Producator | ORD 59/2014 cu modificarile si completarile ulterioare | 2025-06-28 | Valabil | 2025 | nu | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2022-2031 | nu | nu | nu | nu
3 | Fabrica+centrala eoliana | Eolian | CONSTANTA | 1 | 20 | A20 4408 LUMINITA- SITORMAN CT | Se mentine instalatia existenta: Consumatorul existent este alimentat din PT 1717, integrat in telecontrol, racordat intrare – iesire in LEA 20 kV 4408 statia 110/20 kV Sitorman, cu masura de decontare pe MT. ,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Puterea evacuata in PCC se va limita la 0,399MW printr-un sistem de management al energie produse de centrala. Echipare compartiment de utilizare din PC 1717 cu: ,,Montare celula cu dispozitivul general DG va fi prevazut cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; ,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,,montare traductoare de frecventa f si tensiune U in compartimentul utilizator. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,-montare PC 20 kV aferent CEE echipat cu : 2 celule linie 20 kV si celula prevazuta cu dispozitiv de interfata (DI) instalat in PC nou. ,, Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ,,-functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ,,-functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,,-functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,-LES 20 kV intre PT 1717 - PC nou – PT aferent CEE in lungime de 375 m ,, In PC proiectat afferent CEE , se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q,. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune ,,-asigurarea caii de comunicatie de la DG din PC 1717 existent pana la DI din PC nou proiectat | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766718 | 2024-09-07 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-07 | Valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 1 – 8 km, 1600 mmp - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 2 – 8 km, 1600 mmp - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 3 – 8 km, 1600 mmp - Reconfigurare statie 110/20kV Medgidia Nord – creare spatiu montare celule pentru liniile noi realizate - Amplificare grup tratare neutru in statia 110/20 kV Sitorman prin montare TFN-SA si bobina de stingere unificata BS 30-200A pe bara B 20 kV Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2023-2031 ,,Instalare T3 400/110kV Medgidia Sud (termen PIF 2026) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1elemente in functiune in RED 110 kV: - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 4 – 8 km, 1600 mmp - Reconductorare LEA 110 kV Basarabi-Medgidia Sud circ. 1 - 13,4 km - Reconductorare LEA 110 kV Basarabi-Medgidia Sud circ. 2 -13,4 km Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari care nu sunt in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: ,,-Realizarea unei statii 400/110kV Sitorman – conectata intrare – iesire in LEA 400 kV Constanta Nord – Tariverde, la aproximativ 27 km de Constanta Nord si 22 km de statia Tariverde, echipata cu un transformator de 250 MVA si spatiu necesar pentru al doilea transformator. ,,-Amplificarea transformatoarelor din statia Medgidia Sud de la 3x250MVA la 3x400MVA. Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEE Celco este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de dezvoltare RET, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF. În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF . Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Echipamentele de automatizare vor fi montate în cabinele de relee/camera de comanda unde se află dulapurile de control și protecție aferente celulelor LEA 110 kV/LEA 400 kV din statii. Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Pentru configurarea instalatiei, se impun urmatoarele: • La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor (intreruptoare in celule 110 kV) care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula. • Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori, prin conventie de exploatare. • Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”. | nu | nu | nu | nu | nu
4 | CEE + sistem BESS de stocare a energiei electrice | Eolian | TULCEA | 10 | 20 | A20 11003- CISMEAUA NOUA TL | Se mentine solutia existenta stabilita prin ATR18/2008 din 09.05.2008 , fara depasirea puterii instalate aprobate. Se va construi un sistem tip BESS de stocare a energiei electrice pe partea de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25080078 | 2024-11-25 | Producator | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-25 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu
5 | SPOR DE PUTERE PRIVIND RACORDAREA LA RED A LOCULUI DE PRODUCERE CEE NICOLAE BALCESCU SI BESS | Eolian | CONSTANTA | 18 | 110 | NICOLAE BALCESCU 110/20 KV | Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Situatia existenta: Centrala existenta este racordata pe bara 110kV aferenta st 110/20kV N. Balcescu avand delimitarea de gestiune la separatorul de bare 110kV din celula 110kV aferenta CEE iar masura pe 110kV in instalatia de utilizare realizata cu grup de masura compus din: 3xTC 300+600/5A cu infasurara masura clasa 0,2S si 3xTT 120.000/?3/100?3/100/?3. Zona analizata de care apartine centrala este Retele Electrice Lucrari pe tarif de racordare: nu este cazul. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: ? montare container 20 kV nou proiectat in anvelopa de beton amplasat pe terenul aferent statiei de transformare 110/20 kV CEED Nicolae Balcescu. Containerul 20 kV nou proiectat va fi echipat cu: - celula de linie aferenta cuplei longitudinale cu separator de 1600A si CLP (dintre container nou 20 kV proiectat si sala medie tensiune existenta 20 kV); - celula de masura UTM cu separator si grup de masura format din trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 si contor electronic trifazat static In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0 ,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Dobrogea cat si de catre beneficiar; - trei celule de linie motorizate fiecare echipate cu intreruptor de 630A, separator cu CLP ?i trei transformatoare de curent de 500/5/1/1 A, clasa de precizie 0,2S, celule destinate racordarii CEE 9 MW + ISE 2MW (doua celule), respectiv ISE 10,5 MW (o celula); Celula servicii interne echipata cu transformator tratare neutru de 20/0 ,4 kV 630 kVA si rezistor tratare neutru de 770 ohm; ? Realizare sistem de management al puterii produse/inmagazinate al centralei care va limita puterea debitata in sistem la 27,56MW; puterea maxim debitabila in sistem este considerata puterea produsa de grupurile generatoare. Energia stocata este utilizata pentru a umple golurile de productie ale grupurilor generatoare; Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere (maximala de curent directionata) cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. ? inlocuire intrerupator 20 kV 630 A cu intrerupator 20 kV 1250A in celula 20 kV de rezerva din sala de conexiuni existenta (intrerupatorul 20 kV 1250A va fi destinat cuplei longitudinale 20 kV ce alimenteaza containerul nou proiectat); ? montare cablu 20 kV 2x500 mmp intre celula cupla (sala MT existenta) si celula linie cu separator (container proiectat) de cca. 35 m; ? realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; ? montare doua LES 20 kV intre celula de racord din containerul nou proiectat din statia 110/20 kV a utilizatorului si CEE, in lungime de cca 5 km; ? montare LES 20 kV intre celula de racord din containerul nou proiectat din statia 110/20 kV a utilizatorului si ISE 10,5 MW, in lungime de cca 0,01 km; ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ? montare sumator de curenti pentru integrarea energiei electrice evacuate de IS 14,5 MW, respectiv sporul de putere de 18 MW , clasa de precizie a sumatorului va fi corespunzatoare punctelor de masurare de categoria A din Codul de masura; ? realizare circuite de masurare si elemente de securizare a acestora. Comanda si achizitia de date aferente celulei trafo 110 kV din statia de transformare 110/20 kV aferenta CEE+IS Nicolae Balcescu este inclusa in releul de protectie montat in dulapul de protectii. Se vor transmite informatiile privind starea de functionare a transformatorului 110/20 kV din sta?ia de transformare aferenta CEE+IS Nicolae Balcescu. În vederea asigur?rii în punctul de racordare a unui schimb de 0MVAr cu sistemul, softul releului de protectie va fi configurat astfel incat intrerupatorul aferent celulei trafo 110 kV CEE+IS Nicolae Balcescu sa declanseze in situatia in care transformatorul 110/20 kV din sta?ia de transformare aferenta CEE+IS Nicolae Balcescu este declansat/deconectat. Terminalele numerice de protectie (care vor respecta prevederile din NTE 011/12/00) din celula 110 kV Trafo 40 MVA, 110/20 kV, din statia 110 kV CEE+IS Nicolae Balcescu vor avea incluse si functii de protectie de antiinsularizare: func?ia de protectie de maxim? tensiune, func?ia de protec?ie de maxim? frecven??, func?ia de protec?ie de minim? tensiune ?i func?ia de protectie de minim? frecven??. Intrerupatoarele aferente celulelor 20 kV plecare spre CEE 18 MW + IS 4 MW , respectiv plecare spre IS 10,5 MW au rol de dispozitiv general (DG) si dispozitiv de interfata (DI), iar terminalele de protectie aferente acestor celule vor fi echipate cu protectiile aferente : - protectie maximala de curent in doua trepte; - protectie maximala de curent homopolar; - protectie minima/maxima de tensiune; - protectie minima/maxima de frecventa. Similar celulelor din sala 20 kV existenta, inclusiv celula 20 kV plecare spre CEE Nicolae Balcescu 10 MW, toate celulele din noul container se vor integra in sistemul SCADA existent la utilizator. Nota: ? sporul putere CCE (18 MW) si instalatia de stocare (IS) Nicolae Balcescu (14,5 MW) se conecteaza la o instalatie de racordare dimensionata pentru preluare (transformator de putere 110/20 kV - 40 MVA); ? energia electrica evacuata de turbinele eoliene existente (10 MW) este valorificata prin certificate verzi; ? conform legislatiei actuale energia electrica evacuata de turbinele eoliene care fac obiectul sporului de putere (18 MW), respectiv de instalatiile de stocare, nu mai beneficiaza de certificate verzi. Astfel, pentru masurarea energiei electrice schimbate (consummate/evacuate) intre producatorul de energie electrica si operatorul de retea (RED) si transmiterea datelor de masurare sunt necesare urmatoarele puncte de masurare noi de categoria A: 1. pe parte de 20 kV, in containerul 20 kV proiectat, se vor instala 2 sisteme de masurare noi ce vor asigura: - masurarea energiei electrice evacuate de cele patru turbine eoliene spor 18MW si de instalatia de stocare de 4MW, respectiv transmiterea datelor de masurare; - masurarea energiei electrice produse de instalatia de stocare de 10 ,5MW, respectiv transmiterea datelor de masurare; 2. pe parte de 20 kV, in statia de conexiuni 20 kV (existenta), unde sistemul de masurare nou montat asigura masurarea energiei electrice evacuate de cele patru turbine eoliene existente (10 MW) si transmiterea datelor de masurare; Pe parte de 110 kV, sistemul de masurare existent (se mentine) asigura masurarea energiei electrice schimbate (consumate) de: cele patru turbine eoliene existente (10 MW), cele patru turbine eoliene (sporul de putere - 18 MW) si de instalatia de stocare (14,5 MW), respectiv transmiterea datelor de masurare. Lucrarile in statia de conexiuni 20 kV (existenta in instalatia de utilizare), pentru realizarea lucrarilor mentionate la pct 2 sunt: ? inlocuire transformatoare de masura de curent de 500/1/1A existente, cu transformatoare de masura de curent de 500/5/1/1A, clasa de precizie 0,2s, (pentru infasurarea de masura de 5A), in celula 20 kV (plecare turbine existente - 10 MW); ? trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV existente cu trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 pentru punctede masurare de categoria A, daca cele existente nu indeplinesc aceasta conditie impusa prin Codul de masurare; ? montare contor electronic trifazat static In=5(6) A, Un=3x100/57 V, clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; ? realizare circuite de masurare si elemente de securizare a acestora. Toate lucrarile mentionate anterior se realizeaza in instalatia de utilizare. Cele 3 contoare urmeaza a fi montate pe partea de 20 kV: ? se vor integra in sistemul de masurare al operatorului de retea (RED), alaturi de contorul existent pe partea de 110 kV; ? se vor instala in cutia de masura existenta (cu masura la 110 kV); daca nu exista spatiu suficient, cele doua se vor monta intr-o cutie de masura noua, cutie care trebuie sa aiba posibilitati de sigilare. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor exista antena GSM cucastig de semnal. | Rețele Electrice Romania S.A | 20978004 | 2024-12-13 | Producator | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-13 | Valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV Neptun – Costinesti – 20,00 km - 11.267.337 ,38 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Eforie Nord - Costinesti– 25,89 km - 14.431.213,68 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV N. Balcescu – CEF Nicolae Balcescu – 5 km - 3.212.662,49 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Medgidia Nord – CEF N. Balcescu – 12,67 km - 7.331.286,25 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Constanta Nord – Ecluza Ovidiu – 11,91 km - 6.924.256,68 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV CET Palas – Eforie Nord – 17,85 km - 10.113.370,96 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110 KV CEE Baraganu – Tataru – 19,86 km - 11.192.160,42 lei fara TVA - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 1 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 2 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 3 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA - Reconfigurare statie Medgidia Nord, in vederea realizarii circuitelor noi LES 110 kV noi –35.010.823,43 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 113,19 km Lungime linii noi: 24 km Valoarea lucrarilor de intarire pentru N elemente in functie pe RED este de 191.683.836,94 lei fara TVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare RET 2022-2031: PIF 2022 - Extinderea statiei 400 kV Gura Ialomitei cu doua celule: LEA 400 kV Cernavoda 3 si LEA 400 kV Stalpu - Extinderea statiei 400 kV Cernavoda, et. II: racordare linii noi. - Racordarea LEA 400 kV Stupina Varna si LEA 400 kV Rahman Dobrudja in statia 400 kV Medgidia Sud. Etapa I Extinderea statiei 400 kV Medgidia Sud. - LEA 400 kV d.c. Cernavoda Stalpu si racord in statia Gura Ialomitei (linie noua). PIF 2024 - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja in statia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II Extinderea statiei 400 kV Medgidia Sud; - LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Gutinas - Smardan; - Marirea capacitatii de transport LEA 400kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8km). PIF 2025 - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fantanele. PIF 2026 - Retehnologizarea statiei 400 kV Isaccea (etapa II retehnologizare statie 400kV); - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Smardan. PIF 2027 - Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: achizitie AT 400 MVA, 400/220/20kV si lucrari de extindere statiile 400 kV si 220 kV aferente; PIF 2028 - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei (PIF 2028); - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava (PIF 2028); - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru (PIF 2028). - Echipareacircuitului 2 a LEA 400kV d.c. Gutinas -Smardan(PIF 2028). PIF 2029 - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Smardan - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Fantanele-Ungheni - Inlocuire Trafo 2 400/110kV statia Smardan - Trecerea LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud; PIF 2030 - LEA 400kV s.c. Gadalin – Suceava (LEA noua) - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53km) - Trecere la 400kV LEA Isaccea-Ucraina Sud (Primorska) instalare celula in statia Isaccea 400kV - Inlocuire trafo T1 si T2 400/110kV Constanta Nord PIF 2031 - LEA 400kV Stalpu – Brasov (LEA noua) Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2022-2031: - 3 celule LES 110 kV aferente LES Medgidia Nord-Medgidia Sud in statia Medgidia Sud – 11.265.405,74 lei fara TVA - Amplificare TR.1 din statia Medgidia Sud 400/110KV de la 250 MVA la 400 MVA – 25.226.453,41 lei fara TVA - Amplificare TR.2 din statia Medgidia Sud 400/110KV de la 250 MVA la 400 MVA – 25.226.453,41 lei fara TVA - Reconductorare LEA 400 KV Gutinas-Brasov – 124,48 km – 167.635.426,04 lei fara TVA - LEA NOUA 220 KV Dumbrava – Stejaru C1– 34,34 km – 65.067.195,91 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 158,82 km Valoarea lucrarilor de intarire pentru N elemente in functie pe RET este 247.822.571,16 de lei fara TVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV Neptun – CEF Vanatori – 6,94 km - 4.254.400 ,44 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Palas – Basarabi – 21,01 km - 11.809.685,49 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Constanta Nord – CET Palas C1 – 11,12 km - 6.500.580,78 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Constanta Nord – CET Palas C2 – 11,12 km - 6.500.580,78 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Pelinu - Tataru – 14,94 km - 14.165.946,39 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Neptun - Costinesti – 20,00 km - 18.785.033,95 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV CEE Baraganu - Tataru – 19,86 km - 18.657.233,11 fara TVA - LEA NOUA 110kV Medgidia Nord – Mircea Voda Nord – 5,28 km - 5.344.949 ,72 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV CEE Baraganu – Basarabi – 13,24 km - 12.614.079,03 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Pelinu – CEF Vanatori – 6,94 km - 6.863.041,15 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Eforie Nord – Costinesti - 25,89 km - 24.161.797,94 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV CET Palas – Eforie Nord – 17,85 km - 16.823.291,03 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Medgidia Sud– Mircea Voda – 14,94 km - 14.167.772,12 lei fara TVA - LES NOUA 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 4 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 50,20 km Lungime linii noi :146,94 km Valoarea lucrarilor de intarire in RED pentru N-1 elemente in functie este de 232.174.851,09 lei fara TVA. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2022-2031: - 1 celula LES 110 kV aferenta LES Medgidia Nord – Medgidia Sud in statia Medgidia Sud – 3.750.632,24 lei fara TVA - Montare transformator TR. 4 in statia Medgidia Sud 400/110 kV de 250 MVA – 25.254.158,44 lei fara TVA - Amplificarea TR.3 din statia Medgidia Sud 400/110kV de la 250 MVA la 400 MVA – 25.226.302,03 lei fara TVA - LEA NOUA 400kV Brasov – Sibiu Sud – 125,30 km – 236.019.615,91 lei fara TVA - LEA NOUA 220 KV Dumbrava – Stejaru C2– 34,34 km – 65.067.195,91lei fara TVA - LEA NOUA 400 KV Bucuresti Sud- Gura Ialomitei – 139,43 km - 262.589.035,01 lei fara TVA - LEA NOUA400 KV Gutinas - Brasov– 124,48 km – 234.484.126,39 lei fara TVA - LEA NOUA 400 KV Bucuresti Sud – Pelicanu – 119,16 km – 224.487.469,37 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 542,724 km Valoarea lucrarilor de intarirepentru N-1 elemente in functie pe RET este de 1.074.295.091,07 lei fara TVA. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEE+IS. În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEE+IS. Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea/deconectarea puterii evacuate, se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Pentru configurarea instalatiei, se impun urmatoarele: • La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor (intreruptoare in celule 110 kV) care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula. • Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori, prin conventie de exploatare. • Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD/terti trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”. • Echipamentele de tip RTU (care se monteaza in instalatiile OTS) trebuie sa indeplineasca si toate conditiile impuse terminalelor de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea sistemului de comanda, control, protectie si automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV si 110 kV LEA/LES/Cuple din statiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. | nu | nu | nu | nu | nu
6 | Parc Eolian Comana Pecineaga | Fotovoltaic | CONSTANTA | 60.5 | 110 | TATARU 110/20 KV | Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Varianta 1 ? Racordare în sta?ia 110/20 kV T?taru Lucrari pe tarif de racordare: Lucr?rile prev?zute pentru racordarea noii CEE constau în realizarea unei celule noi 110kV în sta?ia 110kV T?taru prin extinderea în partea de nord a sta?iei T?taru ?i prelungirea barei 110kV existente, cu ajutorul unui separator cu 2 CLP-uri, pentru un pas de celula nou 110kV. Terenul necesar extinderii sta?iei T?taru in exteriorul acesteia, pentru racordarea centralei Comana-Pecineaga va fi pus la dispozi?ie de utilizator cu drept de uz ?i servitute catre OD (Re?ele Electrice Dobrogea). Celula nou proiectata 110 kV va fi echipata cu: Desc?rc?tori 96kV ? 3 buc; Transformatori m?sur? tensiune 110/?3 / 3x 0.1/?3 kV ? 3buc; Separator de linie tripolar 110kV cu 2 CLP 1600A ? 1 ans; Întrerup?tor 110kV 1600A ? 1 ans; Transformator m?sur? curent 110kV 2x400/5/5/5A ? 3buc; Separator de bar? tripolar 110kV cu CLP 1600A; Pentru realizarea racordului centralei Comana-Pecineaga vor fi necesare lucr?ri de reconfigurare a sta?iei existente T?taru. Ambele celule de plecare LEA 110kV, echipate cu separatoare 110kV cu 1 CLP, vor fi schimbate cu module hibrid 110kV, cu întrerupator cu ac?ionare unitripolar? ?i protec?iile aferente. Cele dou? celule de linie 110 kV din sta?ia T?taru vor fi prevazute cu TC-uri având raportul de transformare corelat cu capacitatea noilor conductoare rezultate in urma lucrarilor de intarire, pentru a nu mijlocii tranzitul de putere de pe aceste linii prin bara sta?iei. Aceste detalii se vor stabilii la etapele urmatoare de proiectare la care vor participa atât Operatorul deDistribu?ie cât ?i Operatorul de Transport. În vederea înlocuirii celor dou? separatoare existente de pe liniile Basarab 110kV ?i Neptun-Pelinu 110kV, vor fi necesare lucr?ri de provizorat: ,,preluarea aliment?rii pe 20kV în sta?ia T?taru ,,echipamentele din celula existent? trafo 110kV, din sta?ia T?taru, vor fi relocate, în aceea?i configura?ie, cu aprox. 3m spre calea de rulare existent? a transformatorului de putere din sta?ie ? Întrerup?tor 110kV, TC-uri 110kV, Separator 110kV de bar? ,,?untarea celor dou? linii 110kV existente la intrarea în sta?ie, Basarab 110kV ?i Neptun-Pelinu 110kV ,,refacearea aliment?rii la nivelul de tensiune 110kV a transformatorului de putere existent cu ajutorul unui LES 110kV provizoriu cu leg?tura pe st?lpul din LEA 110kV ?i celula trafo 110kV relocate ,,celula trafo va deservii at?t protec?iei transformatorului de putere 110kV cât ?i liniei în trei captete formate Basarbi ? T?taru ? Neptun 110kV. Pentru a asigura protec?ia acestei linii se vor realiza urm?toarele lucr?ri: Dulap nou de protec?ie linie în sta?ia T?taru ce va asigura PDL în trei capete Releu nou în dulapul de protec?ie din sta?ia Basarabi, parte component? a protec?iei PDL în 3 capete Releu nou în dulapul de protec?ie din sta?ia Neptun, parte component? a protec?iei PDL în 3 capete Pentru asigurarea comunica?iei se va instala OPGW pe linia T?taru ? Basarabi (33,2km) ?i pe linia T?taru ? Neptun p?n? la stâlpul 100 ,,se vor realiza lucr?ri la bara de 110kV, unde toate riglele existente vor fi d?râmate ?i înlocuite cu unele noi z?brelite ? singura rigl? din sta?ie ce nu va suferii modificari este cea din apropierea transformatorului de putere. ,,schimbarea separatoarelor de linie 110kV existente cu module hybrid noi ? propunem ca accesul ?i mentenan?a acestor dou? echipamente noi instalate sa se fac? din exteriorul sta?iei T?taru prin montarea unei por?i noi în dreptul acestora, accesul f?cându-se din drumul deexploatare din parte de est a sta?iei. Se va instala un dulap de m?sur? complet echipat ?i echipamente pentru comunica?ia cu toate sistemele operatorului de transport. Se vor monta dulapuri de protec?ie linie noi complet echipate ?i vor asigura protec?iile necesare, inclusiv pentru noul LES 110kV asigurând protec?ia diferen?ial? longitudinal? de linie, unul din acestea fiind preluat din lucr?rile de provizorat. Dulapurile noi se vor instala în cladirea existent?, în una din înc?perile dezafectate ce vor fi reamenajate pentru a putea instala noile echipamente de protectie. Se vor realiza lucr?ri specifice de completare ?i adaptare instala?ie de legare la p?mânt ?i protec?ie la supratensiuni atmosferice, lucr?rile civile necesare (împrejmuire, funda?ii, amenajare teren), sistemul de iluminat exterior, efrac?ie ?i securitate, cabluri noi j.t conform cerin?elor SCADA ?i montarea unui analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice. Echipamentul va asigura cerin?ele tehnice din specifica?iile OD. Noile celule 110kV noi construite vor fi integrate în sistemele SCADA, circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol ale sta?iei T?taru. SCPA prev?zute pentru celulele LEA 110 kV/LES 110 kV/ linie ? bloc Trafo 110 kV/ Trafo 110 kV din sta?iile 110 kV T?taru, T?taru Nord, Pelinu, Neptun ?i CEE Comana ? Pecineaga 60,5 MW vor respecta cerin?ele din NTE 011/12/00, iar protec?iile celulelor 110 kV linie ? bloc Trafo/Trafo 110 kV proiectate vor avea incluse, printre altele, func?iile de protec?ie de minim?/maxim? tensiune/frecven??. S-au prev?zut toate lucr?rile necesare extinderii, mont?rii, test?rii ?i integr?rii noilor terminale numerice de protec?ie în serviciile interne de curent continuu, curent alternativ ?i DMS ? SCADA din sta?iile 110 kV T?taru ?i Neptun, la finalizarea lucr?rilor de racordare pentru CEE Comana ? Pecineaga 60,5 MW. La urm?toarele etape de proiectare se vor realiza calcule de compatibilitate al transformatoarelor de m?sur? de curent noi cu protec ?iile noi, în conformitate cu IEC 61869:100, pentru un curent de scurtcircuit maxim egal cu puterea de rupere a noilor întreruptoare din sta?ia 110 kV T?taru. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Sta?ie electric? de transformare 33/110kV, cu 1 transformator de 80 MVA, în construc?ie suprateran? exterioar? pentru partea de 110 kV ?i în construc?ie de tip interior pentru partea de 33kV, sistem comand?-control-protec?ie, servicii interne ?i toate lucr?rile de civile aferente. ,,Partea de 110 kV va avea celul? 110 kV plecare în cablu echipat? cu reductor de tensiune, desc?rc?tor 96 kV, separator de linie cu 2 CLP, întrerup?tor 110 kV - 1600A, reductori de curent 110 kV - 3xTC 2x400/5/5/5A, un trafo 33/110kV - 80MVA, iar tratarea neutrului pentru 110kV se va realiza prin separator cu CLP ?i desc?rc?tor. ,,Partea de 33kV va avea bar? simpl? echipat? cu celule de linie, de TSI, de transformator ?i de compensare ? dac? va fi nevoie. La celulele de linie vor fi racordate sosirile de la CEE. Sta?ia va fi prev?zut? cu sistem SCADA, sistem comand?-control-protec?ii, ce va include Dulap protec?ie Trafo de putere complet echipat ?i Dulap protec?ie linie, ce va asigura protec?ia diferen?ial? de linie pe noul LES 110kV. Totodat?, va fi prev?zut un dulap de telecomunica?ii pentru asigurarea comunica?iilor cu sistemele Re?ele Electrice Dobrogea, ?i un dulap de m?sur? local. Toate terminalele numerice de protec?ie vor avea incluse urm?toarele func?ii de protec?ie: antiinsularizare func?ia de protec?ie de maxim? tensiune, func?ia de protec?ie de maxim? frecven??, func?ia de protec?ie de minim? tensiune ?i func?ia de protec?ie de minim? frecven??. Sta?ia va avea serviciile interne asigurate dintr-un transformator de servicii auxiliare cu creere neutru racordat la bara de 33kV a sta?iei, si un grup diesel pentru alimentare de rezerv?. Sta?ia va dispune de priz? de p?mânt conform normativelor în vigoare, instala?ie de paratr?znet, sistem de securitate, împrejmuire, drumuri interioare, ?i toate lucrarile de civile aferente. Evacuarea puterii din sta?ia noii centrale se va face printr-un LES 110kV, de tip monopolar cu izola?ie din polietilena reticulat?, cu sec?iunea suficient? pentru transportul a întregii puteri. Lungimea cablului de 110 kV este de aproximativ 4,5km. Pe traseul LES 110kV se va poza ?i un cablu de FO pentru asigurarea comunica?iilor. În vederea asigur?rii în punctul de racordare a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul, atunci când generatoarele ?i/sau Trafo 80 MVA, 110/20 kV din sta?ia 110/20 kV CEE sunt declan?ate/deconectate, se va asigura o automatizare de declan?are a LES ? ului implementat? cu ajutorul func?iilor releelor din dulapurile de protec?ie aferente celulei trafo/linie din sta?ia noii CEE. | Rețele Electrice Romania S.A | 25763776 | 2025-01-29 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-01-29 | valabil | 2025 | nu | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEE Comana-Pecineaga: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Lucrari care sunt cuprinse in planul de dezvoltare RED: ,,LEA 110 kV Constanta Nord – Medgidia Nord – inlocuire tronson de linie existent OL-AL 185 mm (420 A) cu un conductor de sectiune similara si capacitate marita 575 A 2024 ,,LEA 110 kV Nazarcea – Medgidia 1 – uniformizare sectiune conductor 300 mmp (575 A). 2024 ,,LEA 110 kV Medgidia Nord - Mircea Vodă Nord – reconductorare cu 185 mmp (850 A). 2024 ,,LEA 110 kV Mircea Vodă Nord - Mircea Vodă – reconductorare cu 185 mmp (850 A). 2024 Lucrari care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RED: ,,LEA 110kV EFORIENORD – COSTINESTI - reconductorare cu 185mmp – 850 A, 25,892 km ,,LEA 110kV COSTINESTI – NEPTUN - reconductorare cu 185mmp –850 A, 20 km ,,2 x LES 1600mm2 110 kV Medgidia Nord – Medgidia Sud, cu lungimea de 8 km Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari cuprinse in planul de dezvoltare RET: ,,LEA 400 kV d.c. Cernavoda - Stalpu si racord in statia Gura Ialomitei (linie nouă) 2026 ,,Racordarea LEA 400 kV Stupina-Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud 2026 ,,LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas – Smardan 2027 ,,Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: Achiziţie AT 400 MVA, 400/220/20 kV şi lucrări de extindere staţiile 400 kV şi 220 kV aferente, în staţia 400/220/110 kV Brazi Vest 2027 ,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni - Fantanele 2025 ,,Instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud 2027 ,,LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud 2028 ,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru 2028 Lucrari care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RET: ,,LEA 400kV GUTINAS - BRASOV ,,LEA 400kV BRASOV - SIBIU SUD Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Lucrari care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RED: ,,LEA 110kV TATARU – BASARABI -reconductorare cu 185mmp – 850 A, 33,1 km ,,LEA 110kV TATARU – NEPTUN- reconductorare cu 185mmp – 850 A, 22,48 km ,,LEA 110kV CONSTANTA NORD – CET PALAS – circuit 1 – reconductorare cu 185mmp – 850 A, 11,324 km ,,LEA 110kV CONSTANTA NORD – CET PALAS – circuit 2 – reconductorare cu 185mmp – 850 A, 11,324 km ,,LEA 110kV MEDGIDIA SUD – BASARABI – circuit 1 – reconductorare cu 185mmp – 850 A, 11,363 km ,,LEA 110kV MEDGIDIA SUD – BASARABI – circuit 2 - reconductorare cu 185mmp – 850 A, 11,382 km Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elementein functiune in RET: Lucrari care sunt cuprinse in planul de dezvoltare RET: ,,Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8 km) 2024 ,,Instalare trafo 3 nou 400/110kV Smardan 2026 ,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava 2028 ,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Fantanele-Ungheni 2028 ,,Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei 2028 ,,Echiparea circuitului 2 pentru LEA noua 400kV Smardan-Gutinas 2028 ,,Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53 km) 2029 ,,LEA 400 kV Stalpu - Brasov, inclusiv interconectarea la SEN (linie nouă) 2031 Lucrari care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RET: - Amplificare trafo 250 MVA la 400 MVA 400/110kV MEDGIDIA SUD Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEE. În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEE. Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea/deconectarea puterii evacuate, se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Datele necesare logicii de acționare a ALO se vor achiziționa din stații electrice ale OTS/OD, de la toate echipamentele de rețea care prin declanșare/deconectare pot produce suprasarcini pe alte echipamente din rețele. Se vor monitoriza, în timp real, contingențele periculoase sau/și a circulației de putere pe un element de rețea, montând un echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) în stațiile de transformare identificate. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS/OD vor îndeplini toate condițiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice”. Totodată, echipamentele de tip RTU care se vor monta în instalațiile OTS vor îndeplini și toate condițiile impuse terminalelor de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii și specificații de echipamente pentru realizarea sistemului de comandă, control, protecție și automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV și 110 kV LEA/LES/Cuple din stațiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde și acte normative de referință”, dar și se va acorda o atenție deosebită pentru SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetică”, SR EN 61508 „Securitatea funcțională a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” și setul IEC 60255 aplicabil. Toate echipamentele ALO cu tensiune operativă vor avea alimentarea la tensiunea de 220 Vcc, iar pentru alte valori de tensiune operativă se vor utiliza convertoare Vcc/Vcc incluse în ALO și supravegheate corespunzător. Modulul de achiziție date va trebui să fie prevăzut cu intrări digitale, intrare analogică trifazată de curent și opțional intrare trifazată de tensiune. Portul de comunicație propus este FO multimode, sau RJ45 plus convertor la FO multimode și protocolul care se propune a fi folosit este IEC 61850 GOOSE sau „SEL Mirrored Bits” sau echivalent, care permite o viteza foarte ridicată de declanșare (sub 10ms + întârzierile din rețea Ethernet). La nivel de Stația Parc vor fi preluate toate informațiile din stațiile afectate de contingență. La nivel local se vor prelua pozițiile de întrerupător, semnale de declanșare de la TNP-uri și informațiile de curent și tensiune. RTU-ul care se propune a fi instalat în Stația Parc (RTU-ul automatizare parc) va asigura schimbul de date cu SCADA parc și cu dispeceratele DET/DEN. Ora locală va fi sincronizată pentru toate echipamentele din stație folosind un ceas GPS, iar sincronizarea RTU- ului automatizare parc se va realiza de preferință pe protocol IRIG-B sau PTP (Precision Time Protocol). Comunicația dintre RTU-ul automatizare parc și SCADA parc local se va realiza utilizând protocolul IEC 60870-5- 104, iar comunicația dintre RTU-ul automatizare parc și DET/DEN se va realiza utilizând protocolul IEC 60870-5- 104 sau/și protocolul IEC 60870-5-101. RTU-ul va fi configurat să suporte porturi Ethernet multiple, care vor permite o separare clară între rețeaua nou realizată între stația parc și stațiile de contingență (care va rămâne izolată) și rețelele pentru SCADA. Switch-urile folosite vor permite gestionarea deVLAN-uri pentru segregarea traficului, îmbunătățirea organizării și asigurarea performanței necesare a rețelei de comunicație (pentru separarea mesajelor GOOSE). Conform standardului “Type 1A, Performance Class P2/P3 IEC 61850-5” si conform standardului „IEC/TR 61850-90-3 Network Engineering Guidelines Transfer Times” mesajele GOOSE destinate declanșărilor trebuie să asigure un timp de transmitere de 3ms (timp transmitere între echipamente, nu timp total de declanșare) pentru 99.9999% din cazuri. Un mesaj GOOSE poate fi considerat “ratat” dacă timpul de transmitere este mai mare de 18 milisecunde. Luând în considerare cele menționate și faptul că mesajele GOOSE sunt un protocol de tip “data link layer 2 multicast” se impune obligatoriu folosirea VLAN care va asigura filtrarea mesajelor primite de fiecare echipament, limitarea traficului din rețea și reducerea latenței în rețea. RTU-urile propuse vor permite definirea unor funcții logice complexe și se vor baza pe standardul internațional IEC 61131-3 pentru programarea PLC, care permite programarea in diferite limbaje familiare precum CFC (Continuous Function Chart), Ladder sau ST (structured text), inclusiv posibilitatea de programare în cod C. Suplimentar softul de parametrizare va permite vizualizarea în timp real a logicii programate și va permite inclusiv posibilitatea de simulare a unor semnale. RTU-urile vor dispune și de o interfață Web care să permită vizualizarea detaliată a secvenței de evenimente SOE (Sequence of Events); Se propune, ca mod de funcționare al automatizării în cazul declanșării unui element de rețea, a se comanda declanșarea necondiționată a parcului și reducerea puterii evacuate la 0MW, conectarea parcului se va realiza doar manual la dispariția contingenței. Softul de automatizare va permite monitorizarea în timp real a contingențelor, punerea în funcțiune a diferitelor regimuri implementate și impunerea de valori de puteri automat sau manual. Comunicația între stațiile cu elemente deconectate și stația parc este în responsabilitatea investitorului (este necesară o rețea Ethernet cu o viteză minimă conform cerințelor echipamentului RTU care va fi selectat și cu latența cât mai mică, de ordinul ms și/sau canal de comunicație pri | nu | nu | nu | nu | nu
7 | CEE + Sistem de Stocare a Energiei Electrice de tip BESS | Eolian+IS | TULCEA | 13,500-IS; 27-CEE | 110 | TOPOLOG 110/20 KV | Conform solicitării beneficiarului PPC RENEWABLES ROMÂNIA SRL, în instalația de utilizare se vor aduce modificări, de natură tehnică, fara depasirea puterii maxime simultane ce poate fi evacuata, aprobata prin ATR nr. 4/23.01.2009 actualizat in data de 10.11.2014. Modificările constau în: - adăugarea unui Sistem de stocare a energie produse din resurse regenerabile tip BESS, avand Puterea total instalată = 13,5MW și o capacitate de stocare de 28MWh – fara evacuare în rețea. - spor de putere pentru puterea maxima ce poate fi absorbita din retea a CEE Topolog - 27 MW existenta + IS 13,5MW, de la 350 kW aprobați prin ATR nr. 4/23.01.2009 la o putere maxima simultana ce poate fi absorbita din retea de 950 kW. Instalația de stocare va respecta Ordinul ANRE nr. 3/2023, referitor la aprobarea “Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru instalațiile de stocare a energiei electrice și procedura de notificare a instalațiilor de stocare a energiei electrice”. I.,,LUCRĂRI PE TARIF DE RACORDARE: NU ESTE CAZUL Pentru asigurarea sporului de putere maximă absorbită din rețea solicitat, nu sunt necesare lucrări suplimentare pe Tarif de Racordare. Nu se va debita putere suplimentară în SEN, față de puterea contractuală din ATR 4/23.01.2009 actualizat în data de 10.11.2014. Nu se fac modificări de natura tehnică pe partea de racordare. Se păstrează soluția de racordare existentă conform ATR nr. 4/23.01.2009 actualizat în data de 10.11.2014: - punctul de racordare va fi definit în continuare la – bara IT 110 kV din Stația de Transformare Topolog, în celula LES 110kV; - punctul de măsură va fi definit în continuare la nivelul de tensiune 110 kV, în Stația de transformare a utilizatorului; - punctul de delimitare va fi definit în continuare la nivelul de tensiune 110 kV, la clemele de legătura dintre celula LES 110 kV (destinată CEE Topolog) și bornele cutiilorterminale aferente LES 110 kV – LES aflat în proprietatea utilizatorului. Având în vedere Puterea instalată în CEE (27 MW), respectiv în IS (capacitatea maximă totală stocată de IS de 13,5MW), pentru limitarea puterii evacuate la 28,421 MVA în PCC, se va prevedea în instalația utilizatorului un sistem de management al centralei care să permită reducerea puterii centralei, astfel încât să nu se depășească puterea solicitată prin cererea de racordare. Dispozitivul General va fi prevăzut cu o protecție de putere maximală directionata cu comanda de declanșare către Dispozitivul de Interfața, în cazul depășirii puterii aprobate. Pentru CEE Topolog + Sistem de stocare a energiei electrice, punerea sub tensiune pentru perioada de probe și certificarea conformităţii tehnice se va realiza cu respectarea cerinţelor Ord. 51/2019. II.,,LUCRĂRI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE - in sarcina utilizatorului: NU ESTE CAZUL III.,,PRECIZĂRI IMPORTANTE: - Grupurile de măsurare prevăzute pentru înregistrarea consumului de energie electrica, existente, respectă cerințele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea „Codului de măsurare a energiei electrice”, in funcție de categoria la care se încadrează instalațiile beneficiarului; - Proiectarea, construcția, mentenanța, repararea si exploatarea întregii instalații de utilizare sunt in exclusiva obligație a utilizatorului; - Utilizatorul va răspunde de menținerea in funcțiune a protecțiilor de interfață si de eventualele daune produse instalațiilor proprii de producere in cazul in care aceste dispozitive de protecție nu funcționează corespunzător; - Dosarul aferent instalației de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislației in vigoare, urmând a fi depus la RER pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Ord. ANRE 51/ 2019, utilizatorul va depune la operatorul de rețea RER solicitarea pentru punerea in funcțiune însoțita de documentația tehnica (DUG) întocmita in funcție de tipul unității generatoare racordate la instalația de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 25669609 | 2025-02-12 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-12 | valabil | 2025 | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu
8 | CEE Salbatica + Sistem de Stocare a Energiei Electrice de tip BESS | Eolian+IS | TULCEA | 60-IS; 70-CEE | 110 | SALBATICA 1 EDD 110KV | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita putere suplimentara in SEN, fata de puterea contractuala din ATR 4/28.01.2008 actualizat in data de 09.01.2013. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. Se va instala pe partea de utilizare un sistem de stocare a energiei electrice. Avand in vedere Puterea instalata in CEE 70 MW, respectiv in IS puterea maxima instalata totala stocata de IS de 60 MW si cea maxima evacuata de 40 MW, pentru limitarea puterii evacuate la 73,684 MVA in PCC, se va prevedea in instalatia utilizatorului un sistem de management al centralei care sa permita reducerea puterii centralei, astfel incat sa nu se depaseasca puterea solicitata prin cererea de racordare. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere maximala directionata cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. Pentru CEE Salbatica 1 + Sistem de stocare a energiei electrice, punereasub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformităţii tehnice se va realiza cu respectarea cerinţelor Ord. 51/2019. | Rețele Electrice Romania S.A | 25668795 | 2025-02-12 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-12 | valabil | 2025 | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu
9 | CEE + Sistem de Stocare a Energiei Electrice de tip BESS - Corugea - Casimcea | Eolian+IS | TULCEA | 40-IS; 70-CEE | 110 | CISMEAUA NOUA 110/20 KV | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita putere suplimentara in SEN, fata de puterea contractuala din ATR 2/28.01.2008 actualizat in data de 02.03.2012. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. Se va instala pe partea de utilizare un sistem de stocare a energiei electrice. Avand in vedere Puterea instalata in CEE 70 MW, respectiv in IS puterea maxima instalata totala stocata de IS de 60 MW si cea, pentru limitarea puterii evacuate la 72,916 MVA in PCC, se va prevedea in instalatia utilizatorului un sistem de management al centralei care sa permita reducerea puterii centralei, astfel incat sa nu se depaseasca puterea solicitata prin cererea de racordare. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere maximala directionata cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. Pentru CEE Corugea 1 + Sistem de stocare a energiei electrice, punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformităţii tehnice se va realiza cu respectarea cerinţelor Ord. 51/2019. Conform solicitării beneficiarului PPC RENEWABLES ROMÂNIA SRL, în instalația de utilizare se vor aduce modificări, de natură tehnică, fără depășirea puterii maxime simultane ce poate fi evacuată, aprobată prin nr. 2/28.01.2008 actualizat in data de 02.03.2012 pentru care a fost emis Certificat de racordare nr. RO002E241090853/2 din data 19.09.2024 . Modificările constau în: - adăugarea unui Sistem de stocare a energie produse din resurse regenerabile tip BESS, având Puterea total instalată = 40MW și o capacitate de stocare de 80MWh - spor de putere pentru puterea maximă ce poate fi absorbită din rețea a CEE Corugea - 70 MW existentă + IS 40MW, de la 1.918,4 kW aprobați prin nr. 2/28.01.2008 actualizat in data de 02.03.2012, la o putere maximă simultană ce poate fi absorbită din rețea de 3.518,4 kW . Pentru asigurarea sporului de putere maximă absorbită din rețea solicitat, nu sunt necesare lucrări suplimentare pe Tarif de Racordare. Nu se va debita putere suplimentară în SEN, față de puterea contractuală din nr. 2/28.01.2008 actualizat in data de 02.03.2012. Nu se fac modificări de natura tehnică pe partea de racordare. Se păstrează soluția de racordare existentă conform nr. 2/28.01.2008 actualizat in data de 02.03.2012: - punctul de racordare va fi definit în continuare la – bara IT 110 kV din Stația de Transformare Cismeaua Noua, în celula LES 110kV; - punctul de măsură va fi definit în continuare la nivelul de tensiune 110 kV, în Stația de transformare a utilizatorului; - punctul de delimitare va fi definit în continuare la nivelul de tensiune 110 kV, la bornele separatorului de linie 110kV (destinată CEE Corugea). | Rețele Electrice Romania S.A | 25670414 | 2025-02-14 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu
10 | CEE + IS - PANTELIMON 3 | Eolian+IS | CONSTANTA | 1,250-IS; 7,5-CEE | 20 | A20 8003 PANTELIMONU- GALBIORI CT | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita putere suplimentara in SEN, fata de puterea contractuala din ATR 38 / 19.11.2009 actualizat in 18/03/2014. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. Se va instala pe partea de utilizare un sistem de stocare a energiei electrice 1 MW si un sistem de management al centralei, care sa permita reducerea puterii acesteia, astfel incat sa nu se evacueze o putere mai mare fata de cea aprobata anterior. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere maximala directionata cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. Pentru Centrala electrica CEE + IS - PANTELIMON 3, punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformităţii tehnice se va realiza cu respectarea cerinţelor Ord. 51/2019. | Rețele Electrice Romania S.A | 25091264 | 2025-03-18 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-03-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu
11 | CENTRALA ELECTRICA EOLIANA | Eolian | CARAS-SEVERIN | 44.99 | 110 | ORAVITA 110/20KV | -Varianta 2: Racordare la tensiunea de 110 kV radial in statia 110/20 kV Oravita prin intermediul unei noi celule echipate complet cu extinderea barei de 110 kV in exteriorul acesteia prin punerea la dispozitie de catre utilizator a terenului necesar Lucrari pe tarif de racordare: - prelungirea barei 110 kV existente, cu un pas de celula, in exteriorul statiei 110/20 kV Oravita; - realizare celula de 110 kV plecare spre utilizator echipată complet cu întrerupător inclusiv protectie diferentiala longitudinala (pentru racordul in LES) și grup de măsură (contorul și montajul de către OD); - celula va fi integrată în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne şi telecontrol; - completare şi extinderea instalație de legare la pământ și protecție la supratensiuni atmosferice; - extindere instalație iluminat exterior; - completări ale dulapurilor de servicii interne c.c. şi c.a. cu întrerupătoare pentru circuitele de alimentare ale celulei; - cabluri noi j.t conform cerințelor SCADA; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD (pus la dispoziție de OD). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente); - realizare racord IT (inclusiv FO) între stația de racord şi stația 110 kV/MT aferentă utilizatorului, prevazută cu fibra optică in lungime de 3 km; - realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice.- | Retele Electrice Banat S.A. | 10409253 | 2024-10-28 | Producator | ORD 59/2014 cu modificarile si completarile ulterioare | 2025-10-28 | Valabil | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Varianta 2 - Reconductorare LEA de 110 kV Oraviţa – Ciudanoviţa-32,632 km cu conductor cu capacitate marita Imin 850 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Ciudanoviţa – Reşiţa-31,727 km cu conductor cu capacitate marita Imin 850 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Oraviţa – Reşiţa-57,97 km cu conductor cu capacitate marita Imin 1000 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Ponor – Anina-8,618 km cu conductor cu capacitate marita Imin 1000 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Anina – Reşiţa-34,237 km cu conductor cu capacitate marita Imin 1000 A; - Reconductorare LEA de 110 kV CEE Oraviţa – Oraviţa-12,3 km cu conductor cu capacitate marita Imin 850 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Moldova Nouă – Ponor-57,022 km cu conductor cu capacitate marita Imin 1000 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Armeniş – Balta Sărată-23,756 km cu conductor cu capacitate marita Imin 850 A, lucrari ce nu sunt incluse în planul de investitii al Retele Electrice Banat. Total=258,262 km. | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari prevazute in Planul de Dezvoltare al RET al CNTEE Transelectrica. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa I: Extindere- stație 400 kV Porțile de Fier; LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița; stația 400 kV Reșița - LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița-2024. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa I: Extindere- stație 400 kV Porțile de Fier; LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița; stația 400 kV Reșița - Stația 400 kV Reșița-2025. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa II : LEA 400 kV d.c. Reșița - Timișoara - Săcălaz + stația 400 kV Timișoara + stația 110 kV Timișoara - Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara-2026. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa II : LEA 400 kV d.c. Reșița - Timișoara - Săcălaz + stația 400 kV Timișoara + stația 110 kV Timișoara - LEA 400 kV d.c. Reșița - Timișoara - Săcălaz-2026. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa III: LEA 400 kV d.c. Timișoara - Săcălaz - Arad + stația 400/110 kV Săcălaz + extindere stația 400 Arad - Stația 400 kV Săcălaz si retehnologizare stația 110 kV Săcălaz-2028. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa III: LEA 400 kV d.c. Timișoara - Săcălaz - Arad + stația 400/110 kV Săcălaz + extindere stația 400 Arad - Extindere stație 400 kV Arad si retehnologizare stația de 110 kV Arad-2028. Lucrari care nu sunt prevazutre in Planul de Dezvoltare al RET al CNTEE Transelectrica Amplificarea: Autotransformator 220 / 110 kV Reşiţa -200 MVA la 250 MVA; Transformator 400 / 110 kV Reşiţa – 250 MVA la 400 MVA. Beneficiarul centralei CEE Oravita-Poieni 46,2 MW a optat prin adresa nr.1/15.01.2024 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Descrierea sistemului de limitare operationala conform studiului de solutie: - Monitorizarea în timp real a contingenței periculoase sau/și a circulației de putere pe un element de rețea necesită montarea unui echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) în stațiile de transformare identificate. - La o celulă, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea ALO se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numărul de utilizatori care necesită monitorizarea datelor din celula respectivă. Modalitatea de oferire a semnalelor către toți utilizatorii interesați, precum și modul de realizare a transmiterii datelor pe căile de comunicație se va face de comun acord între utilizatori, prin convenție de exploatare. - Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS/OD trebuie să îndeplinească toate condițiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice”. - Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS trebuie să îndeplinească și toate condițiile impuse terminalelor de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii și specificații de echipamente pentru realizarea sistemului de comandă, control, protecție și automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV și 110 kV LEA/LES/Cuple din stațiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde și acte normative de referință”. Se va acorda o atenție deosebită pentru SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetică”, SR EN 61508 „Securitatea funcțională a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” și setul IEC 60255 aplicabil. - Echipamentele destinate ALO trebuie montate separat de echipamentele de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, în dulapuri realizate conform NTI-TEL-S-018-2014-00 (Realizare dulapuri și cofrete circuite secundare) sau cofrete proprii. Nu se acceptă montarea acestor echipamente în dulapurile de protecție și control din instalațiile OTS/OD. - Echipamentele de automatizare vor fi montate în cabinele de relee/camera de comanda unde se află dulapurile de control și protecție aferente celulelor de 110 kV, 220 kV si 400 kV din statii. - Preluarea poziției întreruptorului sau întreruptoarelor se va face de la contactele auxiliare din dispozitivele de acționare (stații poligonale sau 1½ întreruptoare pe circuit) și trebuie aplicată pe intrări binare duale ale RTU, intrări prevăzute cu optocuploare și posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Trebuie utilizate contacte auxiliare de semnalizare (CSA), libere de potențial, destinate exclusiv ALO, separate de cele utilizate de sistemele de protecție, control și automatizare ale liniei. - Pentru întreruptoarele prevăzute cu dispozitive de acționare monopolare, poziția deconectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal închise înseriate și libere de potențial. Poziția conectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal deschise înseriate și libere de potențial. Trebuie acordată o atenție deosebită modului de tratare a poziției întreruptorului, deoarece poziția neconformă/neconfirmată a întreruptorului va conduce la reducerea puterii generate sau la declanșarea centralei. - Preluarea semnalelor de declanșare trifazată prin protecția grupa 1, protecția grupa 2, PDB și DRRI trebuie realizată pe intrări binare ale ALO, dotate cu optocuploare și prevăzute cu posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Dacă sunt necesare relee auxiliare de multiplicare, acestea trebuie să fie rapide (pentru încadrarea în timpul critic de reducere/declanșare centrală), corespunzătoare montării în instalațiile OTS/OD și incluse în proiectul ALO. În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute în proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Cablul de fibră optică trebuie să fie cuprins în proiectul ALO. - Se acceptă preluarea exclusiv a informației privind poziția întreruptoarelor, fără preluarea semnalelor de declanșare prin protecții , numai dacă timpul total de acționare al ALO menține siguranța în funcționare a SEN. - Toate semnalele binare se vor prelua din celulă prin conductoare de cupru, iar starea intrărilor binare din RTU se va monitoriza pe LED-urile echipamentului. Semnalele de declanșare de la protecții se vor automenține pe LED-uri, până la anularea manuală. - Defectarea RTU și a interfețelor de comunicație trebuie să fie semnalizată optic în dulapul/cofretul destinat ALO. - ALO trebuie să includă atât căile de comunicație (principală, respectiv de rezervă) între echipamentele dedicate culegerii de date și echipamentul din centrală, cât și eventualele convertoare necesare transmiterii de date. Calea de comunicație trebuie să fie redundantă, si se acceptă a se realiza prin protocol de comunicație de tip GSM, numai dacă timpul total de acționare al ALO menține siguranța în funcționare a SEN. Trebuie utilizate protocoale standardizate și echipamente special dedicate asigurării securității cibernetice. În cazul în care se utilizează echipamente/circuite de comunicație ale OTS, utilizatorul trebuie să asigure măsuri solide de securitate cibernetică și care să evite orice interferență asupra comunicațiilor OTS. - Utilizatorul/utilizatorii poate/pot solicita realizarea redundanței și la nivel de RTU pentru creșterea gradului de disponibilitate a ALO. | nu | nu | nu | nu

## hidro
| Data | 2025-05-31
| Codul culorilor | ATR emise de:
1.Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
|  | 4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord) | [9 empty] | UZ PUBLIC
|  | 5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud) | [9 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA)
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
ATR Expirate
ATR Noi
Nr. crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Prelungirii | Obs. | Legislatia | Data expirarii ATR | Stare ATR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observatii

## biogaz
| Data | 2025-05-31
| Codul culorilor | ATR emise de:
1.Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
|  | 6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ) | [9 empty] | UZ PUBLIC
|  | 7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA) | [9 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
ATR Expirate
ATR Noi
Nr. crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Prelungirii | Obs. | Legislatia | Data expirarii ATR | Stare ATR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N | Lucrari de intarire in RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observatii
1 | STATIE DE BIOGAZ – CAPACITATE DE PRODUCTIE A ENERGIEI REGENERABILE - UNITATE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE | Biogaz | TIMIS | 2.4881 | 20 | A20 AVICOLA GIARMATA-PADUREA VERDE TM | Solutia 1: Racordarea intrare - iesire in axul LEA 20 kV Giarmata, tronsonul cuprins intre st. 76/250 si st. 76/251, alimentata din st. 110/20 kV Padurea Verde Lucrări pe tarif de racordare: - plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in racordul existent din st. 76 al LEA 20 kV Avicola Giarmata existenta alimentata din St. 110/20 kV Padurea Verde, in deschiderea dintre stalpii 76/250 si 76/251 existenti, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. - stalpii proiectati se vor planta la cca. 10 m fata de st.76/251 existent, respectiv 20 m fata de st. 76/251 existent din LEA 20 kV Avicola Giarmata. Se va demonta LEA 20 kV realizata cu conductoare 35 mmp pe o lungime de cca. 10 m. - montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 355 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 1) proiectat; - montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 345 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 2) proiectat; Cele doua cabluri se vor poza in canalizare comuna in domeniu public. - montare PC 20kV pe un amplasament pus la dispozitie de catre beneficiar echipat cu 2 compartimente. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD). Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEG Pischia in lungime de 0,01 km in varianta 1. - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei , trafo <= 2000kVA. - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Retele Electrice Banat S.A. | 17546854 | 2024-10-18 | Producator |  | 2025-10-18 | Valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED: Varianta 1: - amplificarea grupului de tratare neutru pe bare B1 rosie in statiei 110/20kV Padurea Verde prin realizarea urmatoarelor lucrari : - realizare cuva grup tratare nou amplasat langa cel existent la bare B1 rosie; - montare celula noua de 20kV cu releu de protectie pe bara 20 kV B1 rosie; - demontare TCN/SA1 existent; - montare TCN/SA1 pe fundatie noua si legare TCN/SA1 nou la celula 20kV noua; - refacere cuva TCN/SA1 existent; -montare TFN 160 kVA nou in locul TCN/SA1 existent; - montare BS cu reglaj FIX 300 A in paralel cu BS 1 existenta la TFN nou; -legare BS la TFN; - legare TFN la celula de 20kV nr. 7 existenta cu cablu 3x1x185 mmp; - legare terminal numeric la sistemul de telecontrol existent; - legarea BS nou FIX la BS 1 existent se va face prin intermediul unui IMS nou. Evaluarea lucrărilor de întărire: Valoarea estimata a lucrarilor pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i. Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]. (Ti) calcul = S evac x i5 unde: i5 = iMTA +iST110/MT [lei/MVA]. I5= 97 000 + 432 000 = 529 000 [lei/MVA]; i - tarif specific [lei/MVA]. Sevac= 2,764 MVA - puterea aprobata pentru evacuare in retea la locul de producere sau la locul de consum si de producere respectiv [MVA] (Ti)calcul = Sevac x i5= 2,764 MVA x 529 000 lei = 1.462.156 lei fara TVA. Varianta 1: Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: La N elemente: Ti(SS) = 2.059.000 lei lei fara TVA. La N-1 elemente: Ti(SS) = 0lei fara TVA . Astfel valoarea componentei T(I) carese va considera la calculul tarifului de racordare este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[ 2.059.000 lei; 1.462.156 lei ] = 1.462.156 lei fara TVA. Valoarea lucrarilor de intarire incluse in tariful de racordare este reprezentat de valoarea calculata pe baza de indici. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 528 zile lucratoare, la N elemente de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEG Pischia astfel: 24 luni = 528 zile lucratoare. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu

## cogenerare
| Data | 2025-05-31
| Codul culorilor | ATR emise de:
1.Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
|  | 5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud) | [9 empty] | UZ PUBLIC
|  | 6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ) | [9 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA)
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
ATR Expirate
ATR Noi
Nr.crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Prelungirii | Obs. | Legislatia | Data expirarii ATR | Stare ATR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observatii
1 | Centrala cogenerare | Cogenerare | IALOMITA | 13.5 | 110 | SLOBOZIA SUD 110/20 KV | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita energie in SEN. Se va instala pe partea de utilizare o centrala de cogenerare (autoconsum). Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19889630 | 2024-10-18 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-10-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
2 | Actualizare ATR 04.02.2015 (RO002E211033535) | Cogenerare | CONSTANTA | 0.1 | 110 | PALAS SUD 110/6 KV | Se mentine alimentarea existenta. Nu se evacueaza putere suplimentara. Se vor face modificari de natura tehnica pe partea de utilizare, fara depasirea puterii aprobate prin ATR 203354 / 02.02.2015. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. | Rețele Electrice Romania S.A | 24852248 | 2024-12-04 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
3 | CHP BRAD | Cogenerare | HUNEDOARA | 0.35 | 20 | A20 BRAD 3-BRAD DV | Post de transformare in anvelopa de beton racordat in bucla la LEA 20 KV Brad 3 - Brad: - montare separator 3P in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO) pe stalpul SC 15015 nr. 64 si racord subteran 20 kV cu cablu 3x(1x185)Al mmp (DC 4385 RO) in lungime de 37 m (22 m pamant), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - montare stalp nou tip SC 15015 echipat cu separator 3P in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO), intre stalpii nr. 63 si 64 din LEA 20 KV Brad 3 - Brad si racord subteran 20 kV cu cablu 3x(1x185)Al mmp (DC 4385 RO) in lungime de 24 m (9 m pamant), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 2 celule de linie de medie tensiune extensibile (DY 803/2), 1 celula de masura (DY 803/4), 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (conform DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Romania SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. • În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unui teren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | Rețele Electrice Romania S.A | 26706620 | 2025-05-21 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2019 | 2026-05-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu

## biomasa
| Data | 2025-05-31
| Codul culorilor | ATR emise de:
1.Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
|  | 5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud) | [9 empty] | UZ PUBLIC
|  | 6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ) | [9 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA)
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
ATR Expirate
ATR Noi
Nr. crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Prelungirii | Obs. | Legislatia | Data expirarii ATR | Stare ATR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N | Lucrari de intarire in RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observatii

## fotovoltaic
| Data | 2025-05-31
| Codul culorilor | ATR emise de:
1.Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
|  | 6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ) | [9 empty] | UZ PUBLIC
|  | 7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA) | [9 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
ATR Expirate
ATR Noi
Nr. crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Prelungirii | Obs. | Legislatia | Data expirarii ATR | Stare ATR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N | Lucrari de intarire in RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observatii
1 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.12625 | 20 | A20 POTLOGI-MARSA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. In PC -ul proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; NOTA: In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/ 5A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Instala?iile de racordare ?i utilizare vor fi conforme cu normele OD ?i se va prevedea integrare în SCADA OD a m?surilor de putere activ? produs?, tensiunea în punctul de delimitare cu OD, pozi?ie DG/DI. În cazul în care nu se integreaz? m?surile ?i pozi?iile echipamentelor DG/DI în SCADA OD, se va prevedea comunica?ie ?i interfa?? logic? pentru reducerea injec?iei de putere activa pân? la 0 kW într- un timp de maximum cinci secunde de la recep?ionarea comenzii la nivelul portului invertorului. Solutie propusa racord nou: Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4 kV, racordat in sistem radial intre intre PTA 1203 si PTA 1204 la L 20 kV POTLOGI prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 120m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : Pe derivatia aferenta L20 kV POTLOGI se va dezafecta stalpul de colt existent si se va monta un stalp nou tip 14G(1), in fundatie turnata ce se va echipa o consola de intindere si doua console de derivatie, pentru fiecare prevazandu-se izolatori dubli. Din stalpul 14G(1) se va continua aerian utilizand conductor OL-AL 3x70 mmp ? L=15m pana la stalp nou tip 14G(2), in fundatie turnata echipat cu consola de tractiune si separator tripolar de exterior 24kV, in montaj vertical cu CLP, tip DY595 si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 120m, montat in canalizatie de tip A - L= 100m, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO,pana la PC(PTAB) proiectat. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate, varianta simplificata si Norma Tehnica OD: un compartiment OD si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD va fi echipat cu: 1x celula LE cu intrerupator ICS tip DY 800/116, echipata cu: întreruptor cu izola?ie în vid, separator de linie ?i separator de legare la p?mânt cu izola?ie în SF6 pentru tipul de 16 kA, terminale smart si detectoare directionale de defect RGDMI; 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisirecare comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; - 1x celula de transformator echipata cu sigurante SFEN ; - 1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . - Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT si PTAB-ul apartine domeniului public. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. | Retele Electrice Romania S.A. | 26504031 | 2025-05-02 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-02 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
2 | Imobile+Centrala Electrica Fotovoltaica instalata pe acoperis | Fotovoltaic | BUCURESTI | 5 | 10 | S10 T5362B1-TITAN CEL 31 BUC | Conform aviz CTE nr. 6/2/11.02.2025 , faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Solutia de racordare analizata: prin instalatia de racordare existenta conform RO001E110826466 / 1 din 22/06/2020 si anume : PC 10kV nr.5362 respectiv PC 10kV 5363 racordate in st.110/20/10 kV Titan. Lucrarile pe tarif de tarif de racordare-nu este cazul Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -reconfigurare instalatiei de utilizare prin montarea instalatiilor fotovoltaice atsfel: -In PT 1 se vor monta 12 invertoare ce insumeaza o putere de 1.2 MW racordate in PC 5362 debitata in Statia Titan Bara 10kV ? Celula 31 -In PT 2 se vor monta 12 invertoare ce insumeaza o putere de 1.2 MW racordate in PC 5263 debitata in Statia Titan Bara 10kV ? Celula 34 -In PT 3 se vor monta 13 invertoare ce insumeaza o putere de 1.3 MW racordate in PC 5362 debitata in Statia Titan Bara 10kV ? Celula 32 -In PT 4 se vor monta 13 invertoare ce insumeaza o putere de 1.3 MW racordate in PC 5363 debitata in Statia Titan Bara 10kV ? Celula 33. Energia electrica produsa de CEF va fi debitata in reteaua de distributie , folosind PT 1, PT 2, PT3 si PT4 prin cele patru celule de masura din PC 5362 si PC 5363, prin care se face alimentarea consumatorului in prezent. Lucrari necesare in compartimentul de utilizare existent - Dispozitivele generale -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) existente vor fi prevazut cu urmatoarele protectii: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); Pentru racordarea locului de consum si producere, in plus fata de DG (dispozitivele generale) existente se vor prevedea dispozitive de interfata (DI) in fiecare PT in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea, fara a afecta partea de consum. Astfel, DI se prevad la MT sau la JT functie de locul in care utilizatorul doreste sa-si separe instalatia de producere de cea de consum. Sistemul de protectie SPI asociat fiecarui DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1.,,functie protectie de tensiune minima /maxima cu minim doua trepte de reglaj pentru fiecare tip de functie; 2.,,functie protectie de frecventa minima /maxima cu minim doua trepte de reglaj pentru fiecare tip de functie; 3.,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute.? In instalatia de utilizare se vor montare analizoare pentru monitorizarea calitatii energiei electrice, in aval de fiecare celula de masura ( patru analizoare); In compartimentul utilizator, din aval de fiecare dintre cele 4 puncte de delimitare se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, si tensiune UMT, astfel incat sa fie monitorizate puterea activa si reactiva efectiv produsa de fiecare din cele patru CEF (suma puterilor generate de invertoarele din aval de delimitare) . Semnalele unificate (4-20mA sau +/-5mA) de iesire ale traductoarelor, impreuna cu semnalele digitale fara potential ale dispozitivelor de interfa?a, vor fi disponibile pentru fiecare din cele patru centrale intr-un sir de cleme. Pentru fiecare dintre cele patru CEF se cumuleaza semnalele DI pe un singur contact liber de potential, pe logica daca un singur DI este conectat se transmite Pozitie Conectat. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului ecranat nu trebuie sa depaseasca 20m. Astfel, marimile transmise catre OD, pentru fiecare din cele patru CEF sunt: -Puterea activa P ? efectiv generata de invertoare; .,,Puterea reactiva Q ? efectiv generata/absorbita de invertoare; .,,Tensiunea UMT din punctul de delimitare; .,,pozitie intreruptoare DI aferente celor patru instalatii de utilizare; Toate instalatiile de achizitie, conversie, transmitere a marimilor pentru SCADA OD, mentionate mai sus, se prevad si mentin in functiune de catre utilizator pe toata durata de viata a CEF; Calea de transmitere a informatiilor aferente productiei instalatiei fotovoltaice catre UP compartiment OD se va prevede de utilizator. Prin grija utilizatorului, , se va asigura pornirea in cascada(pe rand) a transformatoarelor de putere MT/0,4kV pentru a reduce variatiile de tensiune datorate efectului de magnetizare a infasurarilor.Se va include in cadrul dosarului instalatiei de utilizare si se va verifica la punere sub tesiune a instalatiei de utilizare. Sistemul de protec?ie al re?elei de medie tensiune este structurat ?i coordonat pentru a realiza eliminarea selectiv? a scurtcircuitelor si defectelor la pamant. Protectiile aferente instalatiei Operatorului de Retea nu au scopul de a proteja instala?iile Utilizatorului. În consecin??, protec?ia propriilor instala?ii revine exclusiv Utilizatorului. Pentru asigurarea transmiterii marimilor aferente CEF (energie/putere produsa P,Q) utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentruputere/energia electrica produsa (insumata de la mai multe tablouri aferente centralei) , conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. Punerea in functiune a noii centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. | Retele Electrice Romania S.A. | 24439877 | 2025-05-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-05-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
3 | SCOALA 47+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 2357 | Bransament subteran trifazat nou in cablu JT 3x95+50N tip GSC001 (pozat subteran pe pat de nisip, in tub PVC flexibil conform DS 4247 RO) din tabloul JT al postului de transformare 2357 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va amplasa pe fundatie la limita de proprietate imobil. Cablul JT proiectat se va poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?, cu respectarea distantelor normate. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 100 A si un separator general JT. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT din postul de transformare. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta bransamentul electric existent. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare proiectata mai sus. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26721867 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
4 | GRADINITA 24+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09706 | 0,4 | PTZ 2537 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26722778 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
5 | GRADINITA 240 B+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02944 | 0,4 | PTS 895 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu reprogramare contor inteligent existent in BMPT pentru puterea solicitata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari cuprinse in tariful de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT la imobil cu o siguranta automata tetrapolara noua de 50A conform FT 189 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26722676 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
6 | GRADINITA 71+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04094 | 0,4 | PTS 2740 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26722891 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
7 | GRADINITA 231+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09108 | 0,4 | PTZ 948 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26723575 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
8 | GRADINITA 154+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15686 | 0,4 | PTS 1488 | Racord nou pe joasa tensiune din postul de transformare 1488 cu urmatoarele lucrari: Lucrari in PT 1488: Montare tablou JT nou tip GSCL002 pe cadru suport tip DS 3055 RO in interiorul postului de transformare. Tabloul JT proiectat se va echipa cu un intreruptor JT tetrapolar de 350 A tip GSCL003 cu dispozitiv VDS si se va conecta la bornele JT ale transformatorului de putere din post printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x150 mmp tip GSC002 (lungime 10m/faza). Lucrari LES JT: Pozare cablu JT nou 3x240+150N tip GSC001 RO in subteran (pe pat de nisip, in tub PVC pliabil conform DS 4247 RO pentru pozare in trotuare si spatii verzi, lungime traseu aprox. 180m) din intreruptorul JT 350 A proiectat in interiorul PT 1488 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va amplasa pe fundatie la limita de proprietate imobil, cu acces din exterior. Cablul JT proiectat se va poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?, cu respectarea distantelor normate. Pe cablurile JT se vor monta cleme de scurtcircuit in la intrarea si iesirea din bornele tabloului si intreruptorului JT. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 250 A si un separator general JT. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT din postul de transformare. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea existenta (coloana din nisa si BMPT). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26722956 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
9 | GRADINITA 240+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.023 | 0,4 | PTS 1662 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT pentru puterea avizata. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrariin afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26723623 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
10 | GRADINITA 196+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1863 | 10 | S10 T1669-PA1910 CEL 4 BUC | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente ? PTAB 5495 de abonat, cu delimitare si masura pe medie tensiune. Se vor seta protectiile din celula dispozitiv general a postului in conformitate cu puterea avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26723434 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
11 | GRADINITA 231+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01794 | 0,4 | PTZ 2001 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 32A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul areobligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26723488 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
12 | SCOALA 80+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.19136 | 0,4 | PTZ 2946 | Se vor prelua cele 2 cabluri 3x150+70 mmp care alimenteaza nisa actuala intr-o cutie de distributie noua din policarbonat (construita conform FT 224 MAT) prevazuta cu separatoare verticale (comutare pol cu pol), gr. 2, cu clema de prindere cablu in care se va monta in dreptul nisei, lipita de peretele imobilului. Se vor prelua in cutia de distributie proiectata toate cablurile JT existente in nisa, iar ulterior se va desfiinta nisa existenta. Se va poza coloana noua trifazata in cablu 3x240+150N din CD proiectata in locul nisei pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va monta pe fundatie, langa CD proiectata, langa peretele exterior al imobilului. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 350 A reglat la 0,9xIrsi un separator general JT 350 A. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta masura existenta la scoala. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725477 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
13 | GRADINITA 255+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PAZ 1990 NICOLAE PASCU | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in ansamblul de masura de la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725432 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
14 | GRADINITA 70+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.18584 | 0,4 | PTZ 2743 | Racord nou pe joasa tensiune din postul de transformare 2743 cu urmatoarele lucrari: Lucrari in PT 2743: Montare tablou JT nou tip GSCL002 pe cadru suport tip DS 3055 RO in interiorul postului de transformare. Tabloul JT proiectat se va echipa cu doua intreruptoare JT tetrapolare de 250 A tip GSCL003 cu dispozitiv VDS si se va conecta la bornele JT ale transformatorului de putere din post printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x150 mmp tip GSC002 (lungime 10m/faza). Lucrari LES JT: Pozare 2 cabluri JT noi 3x150+95N tip GSC001 RO in subteran (pe pat de nisip, in tub PVC pliabil conform DS 4247 RO pentru pozare in trotuare si spatii verzi, in paralel in acelasi sant) din cele 2 intreruptoare JT 250 A proiectate in interiorul PT 2743 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va amplasa pe fundatie la limita de proprietate imobil, cu acces din exterior. Cablurile JT proiectate se vor poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?, cu respectarea distantelor normate. Pe cablurile JT se vor monta cleme de scurtcircuit in la intrarea si iesirea din bornele tabloului si intreruptorului JT. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 350A reglat pentru 300A si un separator general JT. Se vor utiliza presetupe la iesirea cablurilor JT din postul de transformare. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea existenta (coloana din nisa si BMPT). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 185,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725476 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
15 | SCOALA 81+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 1729 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in ansamblul de masura de la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725434 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
16 | SCOALA 112+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.14444 | 0,4 | PTZ 3063 | Racord nou pe joasa tensiune din postul de transformare 3063 cu urmatoarele lucrari: Lucrari in PT 3063: Montare tablou JT nou tip GSCL002 pe cadru suport tip DS 3055 RO in interiorul postului de transformare. Tabloul JT proiectat se va echipa cu un intreruptor JT tetrapolar de 350 A tip GSCL003 cu dispozitiv VDS si se va conecta la bornele JT ale transformatorului de putere din post printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x150 mmp tip DC 4141 RO (lungime 10m/faza). Lucrari LES JT: Pozare cablu JT nou 3x240+150N tip GSC001 RO in subteran (pe pat de nisip, in tub PVC pliabil conform DS 4247 RO pentru pozare in trotuare si spatii verzi, lungime traseu aprox. 30m) din intreruptorul JT 350 A proiectat in interiorul PT 3063 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va amplasa pe fundatie la limita de proprietate imobil, cu acces din exterior. Cablul JT proiectat se va poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?, cu respectarea distantelor normate. Pe cablurile JT se vor monta cleme de scurtcircuit in la intrarea si iesirea din bornele tabloului si intreruptorului JT. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 250 A si un separator general JT. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT din postul de transformare. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea existenta. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725435 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
17 | ,,FEDERICO GARCIA LOR CA ''+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.11454 | 0,4 | PTZ 948 | Se vor inlocui intreruptorul JT si separatorul JT din cutia de furnizare existenta la imobil cu un intreruptor JT nou de 180A si separator general de 250A . Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725475 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
18 | GR FLOARE DE COLT+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 0,4 | PTZ 2771 | Racord nou pe joasa tensiune din postul de transformare 2771 cu urmatoarele lucrari: Lucrari in PT 2771: Montare tablou JT nou tip GSCL002 pe cadru suport tip DS 3055 RO in interiorul postului de transformare. Tabloul JT proiectat se va echipa cu doua intreruptoare JT tetrapolare de 250 A tip GSCL003 cu dispozitiv VDS si se va conecta la bornele JT ale transformatorului de putere din post printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x240 mmp tip GSC002 (lungime 10m/faza). Lucrari LES JT: Pozare 2 cabluri JT noi 3x150+95N tip GSC001 RO in subteran (pe pat de nisip, in tub PVC pliabil conform DS 4247 RO pentru pozare in trotuare si spatii verzi, in paralel in acelasi sant) din cele 2 intreruptoare JT 250 A proiectate in interiorul PT 2771 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va amplasa pe fundatie la limita de proprietate imobil, cu acces din exterior. Cablurile JT proiectate se vor poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?, cu respectarea distantelor normate. Pe cablurile JT se vor monta cleme de scurtcircuit in la intrarea si iesirea din bornele tabloului si intreruptorului JT. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 250A si un separator general JT. Se vor utiliza presetupe la iesirea cablurilor JT din postul de transformare. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea existenta (coloana din nisa si BMPT). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725681 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
19 | GRADINITA 68 A&B+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2 | 10 | S10 T3000-PA2570 CEL 13 BUC | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente ? PTAB 5662 de abonat, cu delimitare si masura pe medie tensiune. Se vor seta protectiile din celula dispozitiv general a postului in conformitate cu puterea avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existental beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfataDDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725676 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
20 | DANTE ALIGHERI+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.3 | 10 | PTAB 4722 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente ? prin intermediul postului de transformare 4722 din care se alimenteaza un BMPT montat la imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, realizate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: Se va inlocui BMPTS 400A existent la imobil cu un BMPTS nou proiectat, tip FT 257 MAT, care se va monta la imobil, pe cele 2 cabluri existente, in locul BMPT existent. BMPTS proiectat se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curent de 300/5 A/A matricola 530017; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 630A reglat la 0,8xIr si un separator general JT de 630A. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725679 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
21 | GRADINITA 239+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09706 | 0,4 | PTS 2491 | Se va utiliza instalatia electrica existenta (bransament subteran in cablu 3x150+95N din PT 2491 la cutie de furnizare de 180A). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in ansamblul de masura de la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725670 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
22 | SCOALA CEZAR BOLIAC+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04968 | 0,4 | PTAB 1058 | Se va utiliza bransamentul electric existent (cablu ACYABY 3x150+70 mmp din CS aferenta PT 1058 la BMPT). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT la imobil cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari cuprinse in afara tarifului de racordare, realizate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: Inlocuire BMPT existent la imobil cu un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT care se va monta pe cablul de bransament existent, in locul BMPT existent. BMPTS proiectat se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - intreruptor de joasa tensiune de 100A si separator general JT de 125A. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725669 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
23 | GRADINITA 191+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.12466 | 0,4 | PTS 1435 | Se va utiliza instalatia electrica existenta (bransament in cablu 3x240+150N din PT 1435 la cutie de furnizare de 250A). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare de la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26728363 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
24 | LEONARDO DA VINCI+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09706 | 0,4 | PTS 672 | Se va utiliza instalatia electrica existenta (bransament subteran in cablu 3x240+150N din PT 672 la BMPTS 250A). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPTS la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26728496 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
25 | NICOLAE LABIS+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 10 | S10 T5799-PA2535 CEL 12 BUC | Se va utiliza instalatia electrica existenta ? PTAB 5799 de abonat, cu delimitare si masura pe medie tensiune. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26729506 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
26 | GRADINITA 71-B+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PAZ 2535 LOTRIOARA | Se va utiliza bransamentul electric existent (cablu ACYABY 3x150+70 mmp din tabloul JT al PA 2535 la BMPTS 160A montat la imobil). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPTS la imobil cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26729773 | 2025-05-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
27 | SCOALA 134+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0187 | 0,4 | PTZ 1804 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contoarele se vor inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706055 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
28 | GRADINITA 205+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 3143 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706587 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
29 | SCOALA 115+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTM 312 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26709712 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
30 | S.G. LUCEAFARUL+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTAB 3632 | Coloana noua trifazata 3x25+16C , din nisa scoala,pozata in tub pvc, la un BMPT-50A, PAFS, echipat conform FT124 MAT,ed.04 amplasat pe perete exterior scoala. Se va demonta alimentarea existenta. Priza de pamant la BMPT,se va realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Romania S.A. | 26713136 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
31 | GRADINITA 69+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.3 | 10 | S10 T2983-PA945 CEL 5 BUC | Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 10/20/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu transformator de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta de si puterea evacuata) in anvelopa de beton supraterana, cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PC nou va fi amplasat pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice-ed. 3 alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si un compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare ? iesire pe cablul distribuitor 10 kV din PA 945 celula 5 intre PT 5785 si PT 1163, distributie aferenta Statiei de transformare Morarilor. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT in trotuar domeniul public in la coltul proprietatii Cresa Potcoava, in dreptul aleii de acces intre blocurile D16si D15, si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post de transformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari (lungime traseu aprox. 30m pe domeniul public). Se vor utiliza capete terminale MT de interior tip GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 5785; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 1163; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535012. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite ? GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Romania S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare proiectata. Se va monta in nisa de masura de pe peretele postului proiectat un contor inteligent trifazat nou, in montaj indirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice RER (Norma Tehnica Racordare Utilizatori ed. 3) si DG 2092 RO pentru anvelopa sau spatiul in care se va ingloba, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compartimentul operatorului de retea se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT (spatiu pentru a permite montarea unei celule suplimentare). Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice RER. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta (recomandat cu Sn=630 kVA, 10/20/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica RER - Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26722806 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
32 | GRADINITA 232+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2 | 10 | S10 T1025-PA2495 CEL 9 BUC NOUA | Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 10/20/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu transformator de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta si puterea evacuata) in anvelopa de beton supraterana, cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PC nou va fi amplasat pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice-ed. 3 alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si un compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare ? iesire pe cablul distribuitor 10 kV din PA 2495 celula 9 intre PT 1025 si PT 2222, distributie aferenta Statiei de transformare Balta Alba. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT in trotuar domeniul public la orga de medie tensiune a postului de transformare 2222, si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post de transformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari (lungime traseu aprox. 10m pe domeniul public). Se vor utiliza capete terminale MT de interior tip GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 1025; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 2222; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535012. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite ? GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Romania S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 207,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare proiectata. Se va monta in nisa de masura de pe peretele postului proiectat un contor inteligent trifazat nou, in montaj indirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice RER (Norma Tehnica Racordare Utilizatori ed. 3) si DG 2092 RO pentru anvelopa sau spatiul in care se va ingloba, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compartimentul operatorului de retea se va prevedea spatiu pentruun eventual racord MT (spatiu pentru a permite montarea unei celule suplimentare). Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice RER. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care saasigure puterea ceruta de 207 ,92 kW (recomandat cu Sn=400 kVA, 10/20/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica RER - Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26723707 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
33 | SCOALA 55+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1932 | 10 | S10 T4359-TITAN CEL 22 BUC | Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 10/20/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu transformator de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta si puterea evacuata) in anvelopa de beton supraterana, cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PC nou va fi amplasat pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Anvelopa debeton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice-ed. 3 alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si un compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare ? iesire pe cablul distribuitor 10 kV din Statia Titan celula 22 intre PT 709 si PT 1589, distributie directa din Statia de transformare Titan. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT la orga de medie tensiune a postului de transformare 709, in curtea Scolii nr. 55, si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post de transformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari (lungime traseu aprox. 25m pe terenul Scolii nr. 55). Se vor utiliza capete terminale MT de interior tip GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 1589; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 709; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535012. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite ? GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Romania S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare proiectata. Se va monta in nisa de masura de pe peretele postului proiectat un contor inteligent trifazat nou, in montaj indirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Dupa PIF se va desfiinta bransamentul existent. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice RER (Norma Tehnica Racordare Utilizatori ed. 3) si DG 2092 RO pentru anvelopa sau spatiul in care se va ingloba, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compartimentuloperatorului de retea se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT (spatiu pentru a permite montarea unei celule suplimentare). Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice RER. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta (recomandat cu Sn=400 kVA, 10/20/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica RER - Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725697 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
34 | SCOALA 78+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0828 | 10 | S10 T4359-TITAN CEL 22 BUC | Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou in anvelopa de beton supraterana, prefabricat, independent, conform specificatiei tehnice pentru posturi unificate DG 2061 RO ed. 2. PTAB nou se va construi conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si se va realiza conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PT nou se va amplasa pe terenul beneficiarului (teren Scoala generala 78), spre limita de proprietate, pe un spatiu corespunzator pus la dispozitie de acesta (conform planuri de amplasare la PT+CS). Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. I. DESCRIEREA LUCRARILOR: A. Racord electric de medie tensiune Alimentarea postului de transformare se va realiza din distributia 10 kV din Statia Titan celula 22, intre posturile de transformare 1258 si 815. Racordul de medie tensiune se va realiza prin interceptarea si mansonarea cablului 10 kV dintre PT 1258 si PT 815 existent in trotuar domeniul public Str. Rosu Nicolae numere pare, in dreptul strazii Economiei si pozarea cablurilor noi MT de la locul de mansonare si pana la amplasamentul noului post de transformare. Cablurile de racord de la locul de mansonare pana la intrarea in post (2 cabluri in paralel) se vor poza in acelasi profil, in tub PVC flexibil. Pentru racordare, cablul MT folosit va fi de tipul 12/20 kV, cu izolatie din XLPE si sectiune Al 3x(1x185) mmp, conf. specificatiei GSC001 matricola 332284, montat subteran la adancimea de 0,9 m pe pat de nisip si protejat in tub de protectie pliabil cu diametrul de 160 mm conf. DS 4247/6 RO pentru pozare in trotuar, respectiv DS 4235/8 RO pentru subtraversari), doua cabluri in profil (traseu aprox. 250m). Se vor utiliza capete terminale MT de interior tip GSCC005 la conectarea cablurilor in celula de linie cu IMS din PT nou, capete terminale SMART tip GSC012 la celula de linie cu intreruptor si mansoane de legatura tip GSCC004 pe traseul cablurilor subterane. Pentru transmiterea datelor, in aceeasi canalizatie in care se vor poza cablurile electrice, se va poza suplimentar un tub PEHD cu diametrul de 32 mm,necesar pt. montarea ulterioara a unei fibre optice. B. Montaj post de transformare Se va realiza un post de transformare in anvelopa de beton supraterana conform specificatiei DG 2061 RO ed. 2 care se va monta pe terenul beneficiarului (teren Scoala nr. 78), intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de acesta. Noul PT va trebui sa permita posibilitatea montarii in viitor a unei celule suplimentare. Pe partea de medie tensiune, noul post de transformare va fi echipat cu celule independente 24 kV / 630 A / 16kA / IMS /SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS care respecta specificatiile RER (2L+1T), dupa cum urmeaza: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 1258; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 815; - o celula de transformator 24 kV, 16 kA, tip DY803/3, echipata cu sigurante fuzibile de 12 kV ? 40 A conform DY 560 RO, cu caracteristici dimensionale si electrice conf. DY561RO, pentru un transformator de 250 kVA; - un transformator de putere de 250 kVA, 10/20/0,4 [kV/kV] conform specificatiilor GST 001 RO, cu izolatori de trecere m.t. ambrosabili DJ1111 respectiv izolatori de trecere j.t. DJ1107 si DJ1109. Pentru introducerea in telecontrol, in interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol Retele Electrice Romania, astfel: Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RGDMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT 045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite tip GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie si RG-DMI tip GSTP011 pentru celula cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. Nota: ?,,Celule MT din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens; ?,,In PT proiectat se va prevedea spatiu pentru montarea unei celule de linie. NOTA: Noul post de transformare va fi prevazut cu grup de masurare pentru bilant de energie a echipamentelor pentru telegestiune montate pe PT in exterior, contorul electronic, reductorii scindabili 300/5 A/A si concentratorul vor fi puse la dispozitie de operatorul de retea. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de j.t. aferente Retele Electrice Romania. Legatura intre transformatorul de putere si celula de transformator se va realiza cu cablu unipolar 12/20 kV, cu sectiunea Al 3x(1x50) mm2 si izolatie XLPE, cu accesorii performante (conf. DJ4447/12). Pe partea de joasa tensiune noul PTABva fi echipat cu un tablou JT tip GSCL 002 ed. 1, montat pe cadru suport tip DS 3055 RO; pe tabloul JT proiectat se va monta un intreruptor JT tetrapolar de 250 A cu comanda motorizata si dispozitiv VDS conform GSCL 003 RO, matricola 131119. Legatura intre bornele JT ale transformatorului de putere si tabloul de joasa tensiune proiectate se va realiza cu coloana in cablu unipolar cu conductor din cupru izolat tip GSC002-matricola 330007, 0 ,6/1 kV (4xCu 240 mmp). Postul de transformare va fi prevazut cu o instalatie de legare la pamant cu rezistenta de dispersie Rp ? 1 ohm. C. Racord electric de joasa tensiune Din intreruptorul JT 250 A prevazut in postul nou de transformare se va poza un cablu JT 3x150+95N tip GSC001 RO (lungime aprox. 10m) pana la un BMPT semidirect tip FT 257 MAT, care se va monta pe fundatie langa postul de transformare proiectat. BMPTS proiectat se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curentunificate cu raportul de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 160 A si un separator general JT. Pe cablurile JT se vor monta cleme de scurtcircuit in la intrarea si iesirea din bornele intreruptoarelor JT. Cablurile se vor poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?. La montarea cablurilor in interiorul cladirii (in subsol), acestea se vor poza aparent pe jgheab metalic si se va pune la dispozitie de catre beneficiar stelaj metalic de interior prevazut cu capac si platbanda de impamantare pe toata lungimea acestora. Pentru identificare, cablurile JT se vor eticheta la ambele capete (atat la plecarea din intreruptoarele prevazute in interiorul PTAB proiectat, cat si la intrarea in BMPTS). BMPTS proiectat se va amplasa intr-un spatiu alocat de catre beneficiar in care voravea acces reprezentantul RER si utilizatorul, langa postul de transformare. Pentru spatiul respectiv, RER va primi drept de uz si servitute. BMPTS va fi legat la priza de pamant dimensionata corespunzator, care se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. BMPTS va fi prevazut in compartimentul de retea cu sir de cleme tip GSCC025 RO pentru cabluri de 240 mmp. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat nou, in montaj indirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Dupa PIF se va desfiinta bransamentul existent. Lucrari fara tarif de racordare: 1. Priza de pamant a instalatiei de utilizare la care se va conecta BMPTS-ul proiectat; 2. Jgheabul metalic (in situatia in care cablurile sunt pozate prin subsol) pe care se vor poza cablurile de joasa tensiune. Pozarea cablurilor electrice pe jgheaburi se va realiza conform NTE 007/08/00 ?Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice?. Jgheaburile metalice vor fi dimensionate corespunzator fluxurilor de cabluri electice proiectate si vor deservi exclusiv cablurile electrice ce aprtin E-Distributie. Jgheaburile metalice vor fi legate la priza de pamant. 3. Legatura intre BMPTS si tabloul utilizatorului individual. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725433 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
35 | C.T. MIHAI BRAVU+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 20 | S20 PC3-MIHAI BRAVU CEL 26 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va utiliza instalatia electrica existenta ? PTAB 5416 de abonat, cu delimitare si masura pe medie tensiune. CEF suplimentara se va racorda in tabloul de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normeitehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725673 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
36 | GR PESTISORUL DE AUR+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2 | 10 | S10 T5799-PA2535 CEL 12 BUC | Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 10/20/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu transformator de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta si puterea evacuata) in anvelopa de beton supraterana, cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PC nou va fi amplasat pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Anvelopa debeton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice-ed. 3 alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si un compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare ? iesire pe cablul distribuitor 10 kV din PA 2535 celula 12 intre PT 1696 si PT 1619, distributie aferenta Statiei de transformare Balta Alba. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT in trotuar domeniul public in capatul blocului Y2A, la orga de medie tensiune a postului de transformare 1696, si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post de transformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari (lungime traseu aprox. 40m pe domeniul public). Se vor utiliza capete terminale MT de interior tip GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 1696; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 1619; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535012. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptorva fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite ? GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Romania S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare aclientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare proiectata. Se va monta in nisa de masura de pe peretele postului proiectat un contor inteligent trifazat nou, in montaj indirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Dupa PIF se va desfiinta bransamentul existent (coloana si BMPT). Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice RER (Norma Tehnica Racordare Utilizatori ed. 3) si DG 2092 RO pentru anvelopa sau spatiul in care se va ingloba, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compartimentul operatorului de retea se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT (spatiu pentru a permite montarea unei celule suplimentare). Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice RER. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta (recomandat cu Sn=400 kVA, 10/20/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica RER - Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725900 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
37 | G.S. CHIMIE C .D.NENITESCU+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.14904 | 0,4 | PTZ 1566 | Racord nou pe joasa tensiune din postul de transformare 1566 cu urmatoarele lucrari: Lucrari in PT 1566: Montare tablou JT nou tip GSCL002 pe cadru suport tip DS 3055 RO in interiorul postului de transformare. Tabloul JT proiectat se va echipa cu un intreruptor JT tetrapolar de 250 A tip GSCL003 cu dispozitiv VDS si se va conecta la bornele JT ale transformatorului de putere din post printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x240 mmp tip GSC002 (lungime 10m/faza). Lucrari LES JT: Pozare cablu JT nou 3x240+150N tip GSC001RO (prin tub PVC) din intreruptorul JT 350 A proiectat in interiorul PT 1566 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va amplasa pe fundatie langa postul de transformare 1566 in exterior, lipit de peretele imobilului in care este inglobat postul. Cablul JT proiectat se vor poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?, cu respectarea distantelor normate. Pe cablurile JT se vor monta cleme de scurtcircuit in la intrarea si iesirea din bornele tabloului si intreruptorului JT. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 250A si un separator general JT. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT din postul de transformare. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea existenta (coloana din nisa si BMPT). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26725897 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
38 | CRESA GREIERASUL+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.14352 | 0,4 | PTZ 2732 | Racord nou pe joasa tensiune din postul de transformare 2732 cu urmatoarele lucrari: Lucrari in PT 2732: Montare tablou JT nou tip GSCL002 pe cadru suport tip DS 3055 RO in interiorul postului de transformare. Tabloul JT proiectat se va echipa cu un intreruptor JT tetrapolar de 350 A tip GSCL003 cu dispozitiv VDS si se va conecta la bornele JT ale transformatorului de putere din post printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x240 mmp tip GSC002 (lungime 10m/faza). Lucrari LES JT: Pozare cablu JT nou 3x240+150N tip GSC001 RO in subteran (pe pat de nisip, in tub PVC pliabil conform DS 4247 RO pentru pozare in trotuare si spatii verzi, lungime traseu aprox. 20m) din intreruptorul JT 350 A proiectat in interiorul PT 2732 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va amplasa pe fundatie la limita de proprietate imobil, cu acces din exterior. Cablul JT proiectat se va poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?, cu respectarea distantelor normate. Pe cablurile JT se vor monta cleme de scurtcircuit in la intrarea si iesirea din bornele tabloului si intreruptorului JT. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 250 A si un separator general JT. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT din postul de transformare. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea existenta (coloana din nisa si BMPT). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26729566 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
39 | C.T. Anghel Saligny-B+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 10 | S10 T5480-PA2320 CEL 2 BUC | Se va utiliza instalatia electrica existenta ? PTAB 5480 de abonat, cu delimitare si masura pe medie tensiune. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26743710 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
40 | GRADINITA "PESTISORUL DE AUR"+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09476 | 0,4 | PTZ 2355 | Se va utiliza instalatia electrica existenta (coloana din nisa gradinita la BMPT 200A montat langa nisa). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPTS la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26744203 | 2025-05-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
41 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2720 , printr-un contor monofazat montat in BMPM existent , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 6 kW; Electel: 400380713 Serie contor: UAEEEDN21810366494 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN21810366494 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26546109 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
42 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.08078 | 20 | A20 CATELU-GLINA IF | Lucrari in afara tarifului de racordare: Pentru realizarea sporului de putere beneficiarul va amplifica PTA 30711 1x160 kVA cu trafo de 250 kVA. Se va inlocui cablul existent din bornele trafo pana la CD cu un cablu 3x240+150N(L=15m) conform puterii solicitate. Se vor calcula pierderi in: -Transformator de putere 250 kVA. -Cablu 3x240+150N(L=15m) | Retele Electrice Romania S.A. | 26586513 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
43 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0,4 | PTAB 4167 BUSU MARIUS | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4167 , printr-un contor monofazat montat in FDCP Ir= 20 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 26638263 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
44 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.295 | 20 | A20 PLOIESTI-TANCABESTI IF | In prezent utilizatorul este alimentat pe JT printr-un bransament trifazat. Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 400 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori , cu delimitarea si masura energiei, la joasa tensiune. A. Montare racord electric 20 kV Racordarea postului de transformare proiectat se va realiza in sistem intrare-iesire cu doua racorduri subterane , cu cablu 20 kV, de Al , XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC 4385 RO, conform schitei anexate astfel: Primul racord in lungime de 70 m ( 50 m traseu ), din L 20 kV Ploiesti intre S 8654 si PTA 7685. Se va echipa stalpul tip SC 15015 aferent LEA 20 kV cu: separator tripolar de exterior tip STEPno, 24 kV, montaj vertical, conform DY 595 RO; descarcatori cu oxizi metalici si instalatie de legare la pamant, pentru Rp<4 Ohm. De la acest stalp se va realiza unracord subteran de medie tensiune in lungime de 70 m ( 50 m traseu ) pana la PTAB proiectat. Al doilea racord in lungime de 1070 m (1050 m traseu ), din L 20 kV Peris racordul catre PTA 7494 ( inainte de separatorul de racord PTA 7494 ). Se va monta in axul LEA 20 kV Peris, pe strada Mihai Eminescu, un stalp tip 14G in fundatie turnata, si se va echipa cu: - o consola coronament semiorizontal, conform DS 3060 RO; - separator tripolar de exterior tip STEPno, 24 kV, montaj vertical, conform DY 595 RO; - instalatie de legare la pamant, pentru Rp<4 Ohm. - descarcatori cu oxizi metalici. De la acest stalp se va realiza un racord subteran de medie tensiune pana la PTAB proiectat. Se va monta pe proprietate beneficiar, cu acces din domeniul public, un post de transformare in anvelopa de beton, tip DG 2061 ? Ed. 2 , echipat cu : 1 celula de linie (LE), tip DY 803/2 ? intrare ;1 celula de linie (LE) cu intreruptor , tip DY 800/116 ? iesire ; 1 celula trafo (T), tip DY 803/216 RO echipate cu sigurante fuzibile de 40 A, tip DY 560 si DY 561, 1 transformator de putere, trifazat, 20/0,4 kV, de 400 kVA, tip GST001_RO rev3; un tablou de joasa tensiune tip DY 3009/3 , echipat cu un intreruptor de 630 A, integrabil in TLC. Legaturile de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se vor realiza cu cabluri de Cu, 1x240 mmp, tip GSC002 Add , 1 cablu/faza, 1 cablu/nul. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp sub 1 Ohm si se va integra in sistemul de telecontrol. NOTA: 1) Postul de transformare proiectat va fi prevazut cu unitate rack pentru control la distanta ; 2) Postul de transformare va fi prevazut cu grup de masura pentru bilant energetic si sistem de telegstiune a contoarelor electronice (concentrator jt si echipamente aferente) , conform specificatiei DMI 383302RO ed. 2 ; 3) Se va asigura accesul nestingherit la postul de transformare proiectat pentru echipele si utilajele Retele Electrice Romania. Se va executa un racord trifazat din TG de JT al PTAB proiectat ( 400 kVA ), cu cablu tip CU 1X240 DC4141/7H s in lungime de 10 m ( 5 m traseu), protejat in tub riflat pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu 300/5 A/A (1200 A) , suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand Ir=630 A. Bransamentul trifazat existent se va demola iar contorul trifazat in montaj semidirect existent se va demonta si preda la UO Buftea; | Retele Electrice Romania S.A. | 26638184 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
45 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTAB 5562 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5562 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 40 A existent conform ATR 17760765 / 28.07.2023. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26674346 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
46 | SC. SPECIALA 9+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02915 | 0,4 | PTZ 850 | Inlocuire BMPT metallic existent cu un BMPT-50A, PAFS, echipat conform FT124 MAT,ed.04 pe coloana trifazata existenta. Priza de pamant la BMPT,se va realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului; Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Romania S.A. | 26713083 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
47 | GRADINITA 54+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01815 | 0,4 | PTZ 406 | Se va racorda din CS Topologului x Calea Ferentari,prin bransament subteran ,L=18 m ,cablu 3x50+25 C, la un BMPT S1,realizat cf. FT 257 MAT,ed.01, ,amplasat pe teren gradinita,la limita de proprietate; BMPT S1 nou, va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5A; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=80A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=100 A. Priza de pamant la BMPT, se va realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului;. Se va dezafecta bransamentul existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Romania S.A. | 26714054 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
48 | GRADINITA 168+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02915 | 0,4 | PTS 100 | Dezafectare cofret cladire si montare BMPT-50A, FT 133 MAT ed. 05 (pe fundatie de beton tip PAFS) si echipat conform FT 124 MAT, ed. 04 pe bransamentul subteran trifazat care alimenteaza cofretul Se va demonta alimentarea existenta. Suportul betonat si priza de pamant corespunzatoare la BMPT,se vor realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Romania S.A. | 26714222 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
49 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.14998 | 0,4 | PTZ 2107 UM JANDARMI | Pentru realizarea sporului de putere: I. Lucrari pe tarif de racordare: Alimentarea cu energie electrica se va realiza din bornele JT ale trafo PTZ 2107, 1x250 kVA , 20/0.4 kV folosind cablu electric de JT unipolar cupru 1*150 mmp DC 4141/13RO L=4x1x6 m, cadru suport pt. tablou tip DS 3055 RO, tablou JT echipat cu intrerupator 250 A DY 3101 RO montat in compartimentul cu transformator , cablu 3*150+95N specificatia DC 4146 RO L= 10 m in tub de protectie pliabil cu diametrul 125 mm DS 4247 RO. Pe cheltuiala operatorului de distributie conform ordin 4 / 2023 se va monta BMPT semidirect conform FT_257 matricola 651251 in cutie DS 4558 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, intrerupator in aval de TC 250 A, amplasat pe peretele exterior al PTZ 2107 GPS 43.897527, 25.967106 Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SI JT ed1. II. Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate si priza pamant cu rezistenta dispersie sub 4 ohmi pentru care se va depune dosar instalatie utilizare. | Retele Electrice Romania S.A. | 26728941 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
50 | Cresa Trapezul+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.13 | 10 | S10 T2221-PA2495 CEL 4 BUC NOUA | Se va utiliza instalatia electrica existenta ? PTAB 5514 de abonat, cu delimitare si masura pe medie tensiune. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26753431 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
51 | CRESA ARIEL+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PTS 1447 | Se va prelua cablul 3x150+70 mmp care alimenteaza nisa actuala intr-o cutie de distributie noua din policarbonat (construita conform FT 224 MAT) prevazuta cu separatoare verticale (comutare pol cu pol), gr. 2, cu clema de prindere cablu in V<(>,<)> care se va monta in dreptul nisei, lipita de peretele imobilului. Se vor prelua in cutia de distributie proiectata toate cablurile JT existente in nisa, iar ulterior se va desfiinta nisa existenta. Se va poza coloana noua trifazata in cablu 3x150+95N din CD proiectata in locul nisei pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va monta pe fundatie, langa CD proiectata, langa peretele exterior al imobilului. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 160 A si un separator general JT250 A. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta masura existenta (coloana si BMPT). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare:Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26756116 | 2025-05-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
52 | ANGHEL SALIGNY-A+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.20976 | 0,4 | PTZ 2633 | Racord nou pe joasa tensiune din postul de transformare 2633 cu urmatoarele lucrari: Lucrari in PTZ 2633: Montare tablou JT nou tip GSCL002 pe cadru suport tip DS 3055 RO in interiorul postului de transformare. Tabloul JT proiectat se va echipa cu un intreruptor JT tetrapolar de 350 A tip GSCL003 cu dispozitiv VDS si se va conecta la bornele JT ale transformatorului de putere din post printr-o coloana in cablu unipolar Cu 4x1x240 mmp tip DC 4141 RO (lungime 10m/faza). Lucrari LES JT: Pozare cablu JT nou Cu 4x1x150 mmp tip GSC002 RO (lungime aprox. 15m pe faza) din intreruptorul JT 350 A proiectat in interiorul PT 2633 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va amplasa pe fundatie langa postul de transformare, intr-un spatiu corespunzator, in curtea Liceului. Cablul JT proiectat se va poza conform ?Ghid pentru proiectarea si executia liniilor in cablu subteran MT si JT?, cu respectarea distantelor normate. Pe cablurile JT se vor monta cleme de scurtcircuit in la intrarea si iesirea din bornele tabloului si intreruptorului JT. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 300/5 A/A matricola 530017; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 350 A si un separator general JT. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT din postul de transformare. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea existenta. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare.Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26750999 | 2025-05-09 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-09 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
53 | GRADINITA 216+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02576 | 0,4 | PTS 1361 | Desfiintare nisa imobil existenta si inlocuirea acesteia cu o cutie de separatie (CS) noua tip DS 4558 RO, echipata cu 2 siruri de cleme pt cabluri de 150 si 240 mmp tip GSCC025, care se va monta lipita de peretele imobilului, in dreptul nisei inlocuite. Se vor prelua in CS proiectata toate cablurile JT existente in nisa. Se va poza coloana noua trifazata in cablu 3x150+95N din CS proiectata in locul nisei pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va monta pe fundatie, langa CS proiectata, langa peretele exterior al imobilului. BMPTS proiectat se va echipa cu: - un ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 180 A si un separator general JT 250 A. Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Dupa PIF se va desfiinta masura existenta (coloana si BMPT). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Se va amenaja corespunzator instalatia electrica in aval de punctul de delimitare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare noua proiectata. Se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat in montaj semidirect, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26761713 | 2025-05-09 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-09 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
54 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09976 | 20 | A20 NH 5-MIHAILESTI IF | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reprograma conform puterilor solicitate pentru masurarea energiei absorbite si injectate in retea | Retele Electrice Romania S.A. | 26761691 | 2025-05-09 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-09 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
55 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 10 | S10 ICPE 1-CET SUD CEL J13 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va utiliza instalatia electrica existenta ? PC ICPE de abonat, cu delimitare si masura pe medie tensiune. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor tip DG cu protec?iiîmpotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD, unde se va verifica conformitatea instala?iei de utilizare din punct de vedere al sistemelor de protec?ie, pe urm?toarele criterii: se vor analiza riscurile din punct de vedere al probabilit??ii de apari?ie a incidentelor în re?eaua instala?iei de utilizare neprotejat? de sisteme de protec?ie ?i se vor prevedea fie m?suri de diminuare a riscurilor de apari?ie a defectelor, fie dotarea cu întrerup?tor de tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD, lucrare efectuata prin grija utilizatorului. - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??; - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?iede OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 26638073 | 2025-05-12 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
56 | G.S.I. DIMITRIE GUSTI+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0451 | 0,4 | PTZ 377 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26705651 | 2025-05-12 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
57 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTA 7806 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un bransament trifazat subteran si contor trifazat montat in BMPT ( I=40A ) existent. POD: RO001E142086411, serie contor: UCEUEDN18410007067, putere avizata 9 kW; Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPT cu unele avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Romania pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26703229 | 2025-05-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
58 | S.G. ION I.C. BRATIANU+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 731 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26713165 | 2025-05-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
59 | SCOALA 131+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0286 | 0,4 | PTZ 2477 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contoarele se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26712827 | 2025-05-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
60 | S.G. GEORGE CALINESCU+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02585 | 0,4 | PTS 953 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26713049 | 2025-05-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
61 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTS 1227 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, realizate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40A conform FT 178 MAT. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 25894766 | 2025-05-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
62 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 630 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT la imobil cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, realizate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 32A conform FT 178 MAT. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26497746 | 2025-05-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
63 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.034 | 0,4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | In proximitatea beneficiarului prin care s-au prevazut urmatoarele lucrari de intarire: -,,Din CS de la baza primului stalp SC10005 de la intersectia strazii Poet Gh. Tarnea cu Str. Tigrului se va poza un cablu 3x150+95N tip DC4146RO in lungime de 500 m pana la un BMPT 63A echipat cu clema de sectionare de 150 mmp amplasat la baza ultimului stalp (SC10005). Pentru realizarea sporului de putere, se va prelua cablul 3x25+16C existent in clema de sectionare ce se va realiza si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu Ir=50 A cu un disjunctor trifazat nou proiectat cu Ir = 80A. Conform ord. ANRE . 4/2023 , schimbarea disjunctorului se va realiza prin grija si pe cheltuiala RER: Contorul trifazat existent se va reprograma conform puterii solicitate si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA: Lucrarea se va realiza dupa PVR/PIF. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26645905 | 2025-05-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-14 | VALABIL | 2025 | nu | Din CS de la baza primului stalp SC10005 de la intersectia strazii Poet Gh. Tarnea cu Str. Tigrului se va poza un cablu 3x150+95N tip DC4146RO in lungime de 500 m pana la un BMPT 63A echipat cu clema de sectionare de 150 mmp amplasat la baza ultimului stalp (SC10005). Pentru mentinerea continuitatii in alimentare se va pleca un cablu de 3x95+50N tip DC4146RO in lungime de 10 m din BMPT cu clema pana la stalpul SC10005. NOTA: Lucrarea se va executa prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania. Valoarea lucrarii de intarire aproximativ 90.000,00 lei fara TVA, termenul posibil de realizare este de 730 zile. Pana la terminarea lucrarilor de intarire beneficiarul v a fi limitat la 26 kW trifazat. | nu
64 | SCOALA 115+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0033 | 0,4 | PTZ 3231 | -bransament nou trifazic subteran din LEA jt (3x10+6C, Laprox=1m) cu montare BMPTfix-20A, tip FT 133 MAT ed. 05 si echipat conform FT124 MAT ed. 04 , amplasat la limita de proprietate cu domeniul public,in proprietate (PAFS pe fundatie de beton).BMPT-ul se va lega la o priza de pamant cu Rp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. Se va desfiinta bransamentul monofazic existent. La pozarea bransamentului si la amplasarea BMPT-ului se vor pastra distantele normate fata de celelalte instalatii din zona. Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazic nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMPT .). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributieconsumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26706418 | 2025-05-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
65 | L.T. DIMITRIE BOLINTINEANU+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0836 | 0,4 | PTZ 3095 | A.E.E. se va realiza din instalatia existenta prin inlocuire BMPT 160A cu BMPT 1S semidirect FT 257 MAT care se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); Contrapanou, Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; Un intreruptor de joasa tensiune 200 A, un separator 250A. BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.4, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate pe domeniul privat. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este sub 50%; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Romania S.A. | 26714277 | 2025-05-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
66 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTZ 3218 , printr-un contor trifazat montat in BMPT , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 9 kW Certificat de racordare: 400965273 Serie contor: 01194083 Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 01194083 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta decatre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26516397 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
67 | SCOALA 128+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.0198 | 0,4 | PTZ 3336 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala gradinita, printr-o coloana 3x25+16C, Lcablu=5m, pana la un BMPT 32A, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26705735 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
68 | SCOALA 136+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 872 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x50+25C, Lcablu=5m, pana la un BMPT S1 100A, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. BMPT S1 se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: -1 ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); -Contrapanou, -Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -1 intreruptor de joasa tensiune 100 A -1 separator 120A. -sir de cleme 150 mm2, tip GSCC025/02 BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26705581 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
69 | SCOALA 188+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0275 | 0,4 | PTS 1212 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x25+16C, Lcablu=5m, pana la un BMPT 50A, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706470 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
70 | GR.PARADISUL VERDE+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0363 | 0,4 | PTZ 1164 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x50+25C, Lcablu=5m, pana la un BMPT S1 63A, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. BMPT S1 se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: -1 ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); -Contrapanou<(>,<)> -Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -1 intreruptor de joasa tensiune 63 A -1 separator 80A. -sir de cleme 150 mm2, tip GSCC025/02 BMPT S1 se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Racordareala RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706529 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
71 | C.T. ENERGETIC+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0803 | 0,4 | PTZ 1784 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706163 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
72 | SCOALA 127+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0,4 | PTZ 1164 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x50+25C, Lcablu=5m, pana la un BMPT S1 80A, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. BMPT S1 se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: -1 ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); -Contrapanou<(>,<)> -Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -1 intreruptor de joasa tensiune 80 A -1 separator 100A. -sir de cleme 150 mm2, tip GSCC025/02 BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26705957 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
73 | SCOALA 126+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 1952 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala gradinita, printr-o coloana 3x25+16C, Lcablu=5m, pana la un BMPT 50A, proiectat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26705831 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
74 | SCOALA 103+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 1913 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x50+25C, Lcablu=5m, pana la un BMPT S1 63A, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. BMPT S1 se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: -1 ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); -Contrapanou<(>,<)> -Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -1 intreruptor de joasa tensiune 63 A -1 separator 80A. -sir de cleme 150 mm2, tip GSCC025/02 BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Racordareala RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706310 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
75 | SCOALA 2+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.03 | 0,4 | PTZ 2482 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x25+16C, Lcablu=5m, pana la un BMPT 63A, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706274 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
76 | L.T. ION BARBU+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08415 | 0,4 | PTZ 969 | Demontare BMPT si montare BMPT 1S semidirect FT 257 MAT care se va echipa in vederea montarii contorului semidirect astfel: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); - un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune 160 A, - un separator 250A.; -un sir de cleme 150mmp. BMPT 1S se va amplasa la limita de proprietate cu domeniul public,in proprietate, se va echipa conform FT 124 MAT, ed.4 si va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare (PAFS pe fundatie de beton). Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. ,,Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706223 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
77 | C.T. DE INDUSTRIE ALIMENTARA+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08085 | 0,4 | PTAB 3632 | A.E.E. se va realiza din instalatia existenta prin montare BMPT 1S semidirect FT 257 MAT pe cablul jt existent care alimenteaza nisa. BMPT 1S se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); Contrapanou, Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; Un intreruptor de joasa tensiune 160 A, un separator 250A. BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.4, va fi legat la o priza artificiala de impamantare. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se va dezafecta nisa existenta si se va demonta BMPT existent. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Romania S.A. | 26712850 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
78 | GR. DE COPII 185+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0275 | 0,4 | PAZ 1470 GAROAFEI | Sporul se va realiza prin alimentare din Nisa generala gradinita, printr-o coloana 3x25+16C, Lcablu=5m, pana la un BMPT 50A, proiectat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26712962 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
79 | SCOALA 125+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0352 | 0,4 | PTZ 2136 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26712778 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
80 | GRADINITA 35+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0385 | 0,4 | PTZ 1631 | Sporul de putere se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x50+25C, Lcablu=5m, pana la un BMPT S1 63A, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. BMPT S1 se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: -1 ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); -Contrapanou, -Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -1 intreruptor de joasa tensiune 63 A -1 separator 80A. -sir de cleme 150 mm2, tip GSCC025/02 BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Racordareala RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26713336 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
81 | GRADINITA 178+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 3417 | Coloana trifazata noua ,3x50+25 C din nisa cladire la un BMPT S1 , realizat cf. FT 257 MAT,ed.01 ,amplasat langa nisa. BMPT S1 nou, va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5A; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=63 A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=100 A. Priza de pamant la BMPT, se va realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului;. Se va demonta alimentarea existenta. Suportul betonat si priza de pamant corespunzatoare la BMPT,se vor realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului; A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de 50%; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Romania S.A. | 26714743 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
82 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.24983 | 10 | S10 PA1730B1-CET SUD CEL J9 BUC | Se va utiliza instalatia electrica existenta ? posturile de abonat PT 2 si PT Statia de incercari racordate din PA 1730, cu delimitare si masura pe medie tensiune. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor tip DGcu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD, unde se va verifica conformitatea instala?iei de utilizare din punct de vedere al sistemelor de protec?ie, pe urm?toarele criterii: se vor analiza riscurile din punct de vedere al probabilit??ii de apari?ie a incidentelor în re?eaua instala?iei de utilizare neprotejat? de sisteme de protec?ie ?i se vor prevedea fie m?suri de diminuare a riscurilor de apari?ie a defectelor, fie dotarea cu întrerup?tor de tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD, lucrare efectuata prin grija utilizatorului. - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??; - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. | Retele Electrice Romania S.A. | 26714459 | 2025-05-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
83 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0,4 | PTAB 5556 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5556 , printr-un contor monofazat montat in FDCP Ir= 16 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN22810485544 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 24967652 | 2025-05-16 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
84 | SC. PRINCIPESA MARGARETA+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0374 | 0,4 | PTZ 829 | Sporul se va realiza prin alimentare din Nisa generala scoala, printr-o coloana 3x25+16C, Lcablu=5m, pana la un BMPT 63A, proiectat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 36,552 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26706108 | 2025-05-16 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
85 | GRADINITA 34+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0264 | 0,4 | PTS 2285 | Alimentarea se va realiza prin alimentare din Nisa generala, printr-o coloana 3x50+25C, Lcablu=5m, pana la un BMPT S1 50A, ce se va amplasa cat mai aproape de nisa. BMPT S1 se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: -1 ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); -Contrapanou<(>,<)> -Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -1 intreruptor de joasa tensiune 50 A -1 separator 63A. -sir de cleme 150 mm2, tip GSCC025/02 BMPT S1 se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Bransamentul existent se va desfiinta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26714589 | 2025-05-16 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
86 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00496 | 0,4 | PTAB 4411 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4411 , printr-un contor monofazat montat in BMPM 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN20810306533 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 26719712 | 2025-05-16 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
87 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01827 | 0,4 | PTAB 4452 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0 ,4 kV. Bransament trifazat subteran alimentat din CS existenta aferenta PTA 4452 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=22m) pana la un BMPT 50A .BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate. Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC (rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE (rezistenta la compresie 750N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament. | Retele Electrice Romania S.A. | 26698935 | 2025-05-19 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-19 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
88 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 5537 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 2060 lei . Bransament trifazat subteran , racordat din FDCP 10M existent cu clema, realizat cu cablu jt unificat 3x25+16C (DC4126), avand lungimea de 70m<(>,<)> pozat in tub riflat cu diametrul de 50mm, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj din contor la 50A , conform FT-133_MAT Ed.05/03.04.2020 , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare <(>,<)> amplasat la limita proprietatii . BMPT-ul se va realiza conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01/15.12.2016 . NOTA: La PVR/PIF se va demonta contorul monofazat existent din FDCP 10M ex. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26711489 | 2025-05-19 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-19 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
89 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 4045 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4 kV este de 2430 lei. Bransament trifazat subteran alimentat din LEA existenta aferenta PTA 4045 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=14m) pana la un BMPT 40A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ?6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25994067 | 2025-05-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
90 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.192 | 20 | S20 T4869-VACARESTI CEL 22 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26108016 | 2025-05-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
91 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 20 | S20 T4869-VACARESTI CEL 22 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26108239 | 2025-05-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
92 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | S20 MIHAILESTI-DOMNESTI IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 400 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica RER? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la MEDIE tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV ,, Racordarea postului de transformare se va realiza din S20 Mihailesti-Domnesti, cu 2 racorduri in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) in sistem intrare-iesire intre PTA 5388 respectiv PTA 2809 aprox 2X35 m traseu total protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. Se va demonta LEA MT Clasica 50 m. Se vor echipa cei doi stalpi MT existenti fiecare cu cate o consola coronament semiorizontal, tip DS 3060 RO set descarcatori, 20 kV, tip DY 557 RO, cu consola de sustinere comuna cu cea a capetelor terminale de exterior; instalatie de punere la pamant si separatori verticali. Reziduurile rezultate, se vor transporta si preda la o societate autorizata in acest sens B.,,Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat RER si va fi echipat cu: 1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare), 1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire); 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol RER. Toate celulele se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica RER astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrolsi sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Nota: Legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. Cablul de legatura MT, cu terminalele de la capete, trebuie s? fie cât mai scurt posibil (maxim 20 m). Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI, conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Lucrari in afara tarifului de racordare A.,,Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica RER? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv RER; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces RER si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B.,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT RER); -,,1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,1 transformator de putere, trifazat, de 400 kVA, 20/0,4 kV; -,,1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica RER? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C.,,Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. Nota: Vechiu contor impreuna cu materialele rezultate in urma dezafectarii bransamentului existent se vor preda la UTR Ilfov Vest. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea?, conform Ord. 288/2018 iar etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare va respecta Ord. ANRE nr. 51/2019. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va depune dosar pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare, de catre un electrician autorizat ANRE si se va trimite catre adresa de e-mail: dosare.utilizare.ilfov-giurgiu@reteleelectrice.ro Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate cu specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta; La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta conditiile conform Ordinului ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 225/2020 si NTE 007/08/00 ?Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice? si LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr. 123/2012. In fisa de calcul anexata sunt cuprinse doar lucrarile pe tarif de racordare. Protectiile, reglajele si automatizarile se vor realiza conform prevederilor ORDINUL ANRE 132/2020, cu completarile ulterioare. | Retele Electrice Romania S.A. | 26584692 | 2025-05-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
93 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00801 | 0,4 | PTAB 1014 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 1014 , printr-un contor monofazat montat in BMPM 63A existent conform ATR 17787668/09.04.2012 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 6 kW; Electel: 300998155 Serie contor: UAEEEDN19910054604 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN19910054604 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26709754 | 2025-05-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
94 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5289 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5289 , printr-un contor monofazat montat in FDCP 25A existent conform ATR 02372795 /03.07.2018 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 5 kW; Electel: 142362621 Serie contor: UAEEEDN19910053897 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN19910053897 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26795124 | 2025-05-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
95 | ÎNFIINTARE CAPACITATI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU AUTOCONSUM ÎN COMUNA AFUMATI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.77 | 20 | S20 PIONEER-AFUMATI IF | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta 2:- Racordare in sistem intrare iesire in LE 20 kV Pioneer din statia 110/20kV Afumati si realizarea unui PC 20kV conform standardelor REM Lucrari pe tarif de racordare: ·,,Racord 20kV proiectat -sectionare LE 20kV Pioneer intre PTAB 4246 si PTAB 4638*.si mansonare cu 2x LES 20kV nou cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al si accesorii performante, 2x15 m. ·,,PC 20kV proiectat Montare punct de conexiune (PC) 20 kV in apropierea LE 20kV Pioneer echipat cu 2 compartimente (1 compartiment apar?ine OD ?i 1 compartiment apar?ine utilizatorului); Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu instala?iile aferente operatorului de re?ea (apar?ine OD): §,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; §,,loc pentru înc? o celul? de linie; §,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A ,Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. §,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea deRGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) §,, Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; -,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ·,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ·,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (una sensibil? la pentru puneri la pamant simple cealalt? pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt). -,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ·,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV cu cablu NA2XS(FL)2Y 12/20 kV, 3x1x95 mmp intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Comuna Afumati in lungime de 0,03 km variantele 1 si 2 ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Comuna Afumati, trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ?,,Priza de legare la p?mânt a PC 20 kV proiectat. | Retele Electrice Romania S.A. | 20098169 | 2025-05-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-05-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
96 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTAB 5030 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul trifazat direct se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26676231 | 2025-05-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
97 | INSTITUTIE DE INVATAMANT + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03145 | 0,4 | PTZ 3504 | Pentru realizarea sporului de putere se va intercepta cablul cu cea mai mica incarcare si se va monta pe peretele postului o cutie de distributie echipata cu clema de sectionare de 150mmp. Se va inlocui cablul aferent plecarii din intrerupator cu un cablu 3x150+95N pana la CS nou proiectata. Din CS nou proiectat se va pleca cu cablu 3x95+50N(DC4146RO) pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat conform puterii solicitate. BMP-ul se va amplasa pe peretele postului de transformare. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Materialele rezultate din dezafectarea vechiului bransament impreuna cu contorul se vor preda catre UTR Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26709386 | 2025-05-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
98 | L.T. STEFAN ODOBLEJA+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0,4 | PTZ 3478 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26712894 | 2025-05-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
99 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4106 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4106, printr-un contor trifazat montat in BMPT existent conform ATR 9471371 / 19.05.2011 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 14 kW; Electel: 141406326 Serie contor: 18G26510110083493 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria 18G26510110083493 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26730422 | 2025-05-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
100 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2049 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2049, printr-un contor trifazat montat in BMPT 32A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26802382 | 2025-05-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
101 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7546 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 7546, printr-un contor trifazat montat in BMPT 16A existent conform ATR 19833536 / 28.05.2024 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 9,02 kW; P Instalata produsa= 6,16 kW; P Evacuata= 4,88 kW Electel: 141799297 Serie contor: UCEUEDN17510024363 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN17510024363 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 26810766 | 2025-05-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
102 | SCOALA GIMNAZIALA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 1631 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26713114 | 2025-05-22 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
103 | GR ''FLOAREA SOARELUI''+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0143 | 0,4 | PTZ 786 | Sporul de putere se va realiza: -coloana noua in cablu 3x150+95N din tablou JT PTZ 786 pana la BMPTs, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate langa PT cu acces direct din exterior. BMPTs va fii echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fii prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 160A si un intreruptor automat cu Ia=125A, echipat cu o clema de racordare tip GSCC025/02, matricola 160053. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF. Se va monta contor trifazat in montaj semidirect, smart pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va desfiinta masura existenta si se va preda contorul la UTR BUC VEST. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26714164 | 2025-05-22 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
104 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5049 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 5049 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent alimentat printr-un cablu ACYABY 3 x 25 +16 conform ATR 09060554 / 22.11.2021. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 26732718 | 2025-05-23 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
105 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 834 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de catre Operatorului de Distributie conform ord. 160/2020: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=32A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) si se va programa contorul trifazat inteligent de tip ?Smart meter? pentru Pa=16,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26759850 | 2025-05-26 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
106 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor realiza urmatoarele lucrari : ·,,Bransamentul existent se va desfiinta, iar contorul se va muta la limita de proprietate intr-un BMPM dual nou proiectat ; ·,,Contorul se va reprograma conform puterii solicitate ; ·,,se va monta un BMP dual, FT-133_MAT, amplasat la limita de proprietate cu acces din str. Frasinului; ·,,se va monta subteran cablu 3x25+16C, tip DC 4126 RO, in lungime de 74m ( 60m sapatura pamant, 5m legaturi,9m canalizare tip B beton), alimentat din CS aferent LES 0,4 kV a PTAB 7814 SC RAJA SAsi BMP-ul proiectat. BMP-ul va fi echipat cu: ·,,partea OD: o,,separator de 63A; o,,doua intrerupatoare automate tetrapolare cu protectie la suprasarcina si la scurtcircuit unul de 32A si unul de 50 A; o,,circuite electrice interioare; ·,,partea utilizatorului: o,,sir de cleme pentru alimentarea instalatiei de utilizare; o,,borna de legare la pamant. Note: ·,,Costul pentru realizarea unui bransament racordat din RED 0,4kV este de 2060 lei ; ·,,Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare; ·,,Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, tip DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari; ·,,Prezenta lucrare se va corela cu ATR 26802867 NICULESCU LOREDANA-MARIANA; | Retele Electrice Romania S.A. | 26805552 | 2025-05-26 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
107 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 4159 | Utilizare instalatie electrica existenta (bransament subteran trifazat in cablu 3x50+25C din CS la BMPT-2M amplasat la limita de proprietate imobil). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT-2M cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT-2M cu o siguranta automata trifazata noua de 32A conform FT 178 MAT (protectie lasuprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 26815884 | 2025-05-26 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
108 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0,4 | PTZ 1146 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=32A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=40A conform ord. 160/2020 realizat de catre Operatorul de Distributie si reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita Pa=25,00 kW. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 24888490 | 2025-05-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
109 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08938 | 0,4 | PTS 1615 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: din Tabloul JT aferent PTS 1615 se vor poza 2x(3x150+95N), tip GSC002/010, matricola 330656, L=20m, pana la un BMPTS2, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in camera tehnica destinata masurii. BMPTS2 va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 300/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general un intreruptor automat cu Ia=350A. La iesirea cablurilor din PTS 1615 este necesara carotarea peretelui si se vor folosi sisteme de trecere pentru etansarea cablurilor. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse seva realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 25993983 | 2025-05-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
110 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.399 | 20 | S20 PIONEER-AFUMATI IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton echipat cu transformator/tranformatoare trifazate de putere care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4kV, conform Norma Tehnica REM? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare se va realizeaza prin sistem intrare-iesire S20kV PIONEER AFUMATI IF intre PTAB 4639 si PTAB 3595, cu 2 racorduri subterane in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) aprox L=2x30m traseu total protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, tip DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari B. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat REM si va fi echipat cu: 1 celule de linie, LE(intrare), tip DY 803/416 RO; ?,,1 celula de linie ( LE - iesire ) tip DY 800/116 RO, prevazuta cu RGDMI conform GSTP011 si cutii terminale Smart conform GSCC012; 1 celula masura, UTM, tip DY 803/4 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol REM. Celulele DY 803 se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica REM astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. In cazul in care distanta intre celula UTM si DG este mai mare de 20m in compartimentul de racordare a PT-ului proiectat, intre celula de linie (LE) proiectata, tip DY 800/116 RO si celula UTM proiectata, tip DY 803/4 RO, se vor monta: 1 celula de linie (LE) tip DY 800/116 RO; 1 celula RC. Valoarea lucrarilor suplimentare in cazul mai sus mentionat nu sunt incluse in tariful de racordare. Lucrari in afara tarifului de racordare A.,,Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica REM? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv REM; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces REM si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B.,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT REM); -,,1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,transformator/tranformatoare trifazate de putere care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4kV -,,1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica REM? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C.,,Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. | Retele Electrice Romania S.A. | 26342701 | 2025-05-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
111 | imobil+CEF existenta cu evacuare+CEF nou fara evacuare | Fotovoltaic | BUCURESTI | 1.55 | 20 | S20 T4329B1-RAZOARE CEL 8 BUC | Solutia de alimentare existenta a consumatorului cat si configuratia CEF1000kW - Pevacuata-979,117 kW, se mentin neschimbate si se respecta toate conditiile impuse prin CER RO001E119542392/4 din data 04/02/2025. Lucrari in afara tarifului de racordare: Conform solicitarii nr. 26628878, depusa de beneficiar, utilizatorul doreste o modificare din puncut de vedere tehnic a postului de transformare PT2 (post utilizator). Pentru alimentarea noii cladiri AFI Loft, in PT2 se va monta un nou transformator de 1x2000 kVA. Aceasta completare nu va depasi puterea de consum aprobata anterior de 13,249 MW. In urma realizarii modificarii tehnice, PT2 alimentata din PT1, va fi echipat cu 3 transformatoare de 1600kVA + 1 transformator de 2000 kVA. Nota: Instalatia de utilizare trebuie sa fie prevazuta cu dispozitive adecvate in scopul evitarii magnetizarii simultane a transformatoarelor. Aceste dispozitive trebuie sa intervina in cazul absentei tensiunii in timp de 5 s, cu timpi de conectare la intervale de cel putin 1s. De asemenea, utilizatorul doreste extinderea CEF fara injectie in retea, prin realizarea unei noi CEF fara injectie in retea de 550kWc.a. Dupa realizarea noii centrale fotovoltatice, utilizatorul va avea o putere istalata de producere de 1550kW c.a., astfel devine prosumator de categorie B. Acesta va evacua in retea puterea de 979,117 kW , aprobata conform CER RO001E119542392 / 4 din data 04/02/2025. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului si sunt necesare urmatoarele lucrari : Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD - montare întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere, cu rol de separare a instala?iei de producereîn cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven?? conform Ord 132/2020 Tabelul 2P; Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii: antiinsularizare, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa. - sa asigure protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 979,117kW, conform CER RO001E119542392 / 4 din data 04/02/2025. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se va face in conformitate cu cerintele OD, iar verificarea func?ionalit??ii de catre OD se va face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr-o setare a invertorului . Modalitatea de limitare se va mentiona în Porcesul Verbal de punere in functiune (PV PIF) al CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; Alternativ, instalatorul trebuie s? pun? la dispozi?ia operatorului de distribu?ie link- ul ?i parola de service necesare conect?rii de la distan?? la platforma de monitorizare ?i control a invertorului; - va asigura echipamentele necesare pentru comutatia si integrarea in SCADA OD pentru monitorizarea puterii reactive (Q), puterii active produse (P), tensiunii (U) si frecventa (f) , pozi?ie DI, pozitie DG; - in conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea din echipamentul de productie si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energiei electrice produse din CEF. - Monatrea BMP-ului intra in grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26628878 | 2025-05-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-05-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
112 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02664 | 0,4 | PTZ 130 | Sporul de putere se va asigura prin inlocuire BMPT-ului existent cu BMPT fix- 50A, echipat conform FT124 MAT ed. 04 (PAFS) si depunere dosar de instalatii de utilizare. BMPT-ul se va schimba conform Ordinul ANRE 160/2020. BMPT-ul se va lega la o priza de pamant cu Rp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. La amplasarea BMPT-ului se vor pastra distantele normate fata de celelalte instalatii din zona. | Retele Electrice Romania S.A. | 26767712 | 2025-05-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
113 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 1016 | Coloana noua monofazata , din cofret, pozata in tub pvc, la un BMPM-50 A, PAFS, echipat conform FT124 MAT,ed.04 amplasat langa cofret. Priza de pamant la BMPM,se va realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului;Se va demonta coloana monofazata existenta.Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare.Se va realiza plata tarifului de racordare. ,,Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 160/2020. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania S.A. | 26829928 | 2025-05-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
114 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1016 | Inlocuire disjunctor existent cu un disjunctor bipolar 50 A. Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Se va realiza plata tarifului de racordare. ,,Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 160/2020. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania S.A. | 26829926 | 2025-05-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
115 | SERE+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.14544 | 20 | S20 SERE POPESTI-POP LEORDENI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip RER, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Romania S.A. | 25398726 | 2025-05-29 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
116 | GRUP 1+CEF-FARA EVACUARE | Fotovoltaic | ILFOV | 1.603 | 20 | S20 REACTOR 1-IFA IF | Conform CTE nr. 16/5/13.05.2025 - Varianta 2) faza studiu de solutie: Punerea în func?iune a instala?iei de utilizare ?i racordarea produc?torului în solu?iile analizate, se va realiza conform Ordinul ANRE nr. 208/2018 ?i Ordinul ANRE nr. 51/2019 (procesul de punere sub tensiune), cerin?e stipulate pentru centrale formate din module generatoare de categorie B. Varianta unica: Racordarea CEF IFIN-HH se va realiza la nivelul de tensiune 20kV, la PCZ IFIN HH Punctul de racordare: este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la PC1;PC2 din st 110/20kV IFA Magurele; Punctul comun de cuplare: la bara 20 kV din PC 1 20 kV si PC 2 20kV existente; Punctul de delimitare: instala?iilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la capetele terminale ale cablurilor de racord (feeder Reactor 1 ?i Reactor 2), la ie?irea din celulele din punctul de conexiune PC1 ?i PC2 din sta?ia de transformare 110/20 kV IFA; Punctul de m?surare: la nivelul de tensiune 20 kV în celula de m?sur? existente din PC1 ?i PC2 din sta?ia de transformare 110/20 kV IFA Magurele. Lucrari pe tarif de racordare : Pentru preluarea datelor aferente centralei in SCADA OD (suma P,Q efectiv produs de instalatiile de generare, pozitie de DI) catre OD, in statia 110/20kV IFA Magurele se va instala un dulap amplasat in fosta camera de protectii ? cladire corp comanda ce va fi echipat cu urmatoarele: - Router CISCO RUGGED; - Patch cord-uri fibra optica; - Patch cord-uri UTP; - Modul SFP+SM de conectare pentru fibra optica; - Rack comunicatie 19 inch cu 18-20U, in care vor fi instalate echipamentele pentru asigurarea caii de comunicatie de back-up prin radio sau 4G ? 1 buc, in statia IFA Magurele; - Switch; - ODF; - Dulap TLC. Tensiunea monitorizat? în sistemul SCADA al operatorului va fi cea din punctul de delimitare, (tensiunea din statia IFA Magurele 20 kV). Valorile puterii active si reactive integrate in SCADA vor fi cele efectiv produse la tensiunea de 0.4 kV de instalatiile de generare, nu se transmite diferen?a dintre consum ?i produc?ie. Calea principala de comunicatie pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin fibra optica de la INSTITUTUL NA?IONAL DE FIZIC? ?I INGINERIE NUCLEAR? ? HORIA HULUBEI pana la interfata cu echipamentele Retele Electrice Romania (statia de transformare IFA Magurele). Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 din statia 110/20 kV IFA Magurele. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Datele necesare a fi transmise in SCADA OD (suma P,Q efectiv produs de instalatiile de generare, pozitie de DI), se vor integra printr-un echipament al utilizatorului (dulap de telecomunicatii) ce poate asigura interfatarea prin protocolul de comunicatie IEC50870-104 si utilizarea unui suport de fibra optica asigurat tot de catre utilizator pana in statia 110/20kV IFA Magurele. Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin fibra optica de la INSTITUTUL NA?IONAL DE FIZIC? ?I INGINERIE NUCLEAR? ? HORIA HULUBEI pana la interfata cu echipamentele Retele Electrice Romania (statia de transformare IFA Magurele). In cadrul incintei IFIN-HH se va monta un dupal TLC echipat cu urmatoarele echipamente: - Router CISCO RUGGED ? 1 buc; - Patch cord-uri fibra optica ? 1 buc; - Patch cord-uri UTP ? 1 buc; - Patch panel de fibra optica (E2000) ? 2 buc, cate unul in fiecare statie; - Modul SFP de conectare pentru fibra optica ? 1 buc; - Switch CISCO RUGGED ? 1 buc; Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin cabluri de semnalizare a pozitiei echipamentelor de la posturile de transformare aferente CEF IFIN-HH, pana la interfata cu echipamentele Retele Electrice Romania. Se prevede preluarea pozitieiechipamentelor de la tablourilor TE+CEF 1, TE+CEF 23, TE+CEF 25, TE+CEF 19, TE+CEF 10+TE+CEF 14 prin intreruptoarele motorizate printr-un cablu de semnalizare sau GSM, pana la dulapul TLC nou proictata in interiroul incintei IFIN-HH. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata In cazul defectiunilor releului de protectie atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Pentru a limita puterea evacuata la 0MW in punctul comun de cuplare, utilizatorul va prevedea in instalatia de utilizare 20kV un Sistem de management pentru limitarea puterii evacuate de CEF cand Pev>Pcons. Releele multifunc?ionale care se vor monta la nivelul celulelor de 20kV aferente cailor de alimentare Reactor 1 si Reactor 2, din substatia IFIN-HH, amplasate pe sectia 1, respectiv sectia 2 de bare, existente, vor fi prev?zute cu func?ia ?FEED IN ZERO?. În cazul în care produc?ia centralei fotovoltaice va dep??ii consumul INSTITUTUL NA?IONAL DE FIZIC? ?I INGINERIE NUCLEAR? ? HORIA HULUBEI, centrala va fi deconectata astfel incat s? nu debiteze în instala?iile Retele Electrice Romania. Releul va comanda in prima instanta reducerea puterii evacuate prin invertoare, iar in situatia in care acest lucru nu se va realiza, se va comanda deconectarea automata a invertoarelor. Releele multifunc?ionale reprezint? nivelul de protec?ie general? al Centralei Electrice Fotovoltaice dar ?i al treilea ?i al patrulea nivel de redundan?? al func?iilor de protec?ie disponibile la nivelul invertoarelor de putere. Releele multifunc?ionale sunt relee de protec?ie multifunc?ionale care includ func?ia de monitorizare a parametrilor de re?ea ?i decuplare automat? la dep??irea pragurilor prestabile ?i func?ia de decuplare automat? la detectarea func?ion?rii în regim insularizat. Cuplarea la Re?eaua Electric? de Distribu?ie se va realizeaz? numai dup? revenirea la valorile normale a parametrilor care au determinat decuplarea ?i dup? un timp de reconectare ce poate fi temporizat. Pentru asigurarea transmiterii marimilor aferente CEF (energie/putereprodusa P,Q) utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentru putere/energia electrica produsa (insumata de la mai multe tablouri aferente centralei) , conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 din statia 110/20 kV IFA Magurele. | Retele Electrice Romania S.A. | 26116475 | 2025-05-29 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
117 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 3130 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTZ 3130 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 26764536 | 2025-05-29 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
118 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00807 | 0,4 | PTAB 5314 GREEN CITY | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5314 , printr-un contor monofazat montat in FDCP Ir= 32 A existent conform ATR 17489667 /29.05.2023. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 26689299 | 2025-05-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
119 | Hala +Birouri+ CEF-FARA EVACUARE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.96 | 20 | S20 PEPSI 1-DRAGOMIRESTI IF | Lucrari pe tarif de racordare : Pentru transmiterea datelor si integrarea in SCADA este necesar a se monta, in exteriorul postului de transformare PCZ 50078, urmatoarele echipamente: - dulap de tip OS-UP de exterior, conf. GSCTR001, matricola 510008; - UP lite 2020 pentru exterior, conf. GSCTR002, matricola 510020; - antenta omni, conf. DN760RO, matricola 519520; - acumulatori 12V, conf. (GSCB001) DY815RO, matricola 162068; -router rugged Cisco IR1101, conf FT-276_MAT, matricola 480015. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Pentru instalatiile ce vor intra in patrimoniul RER, utilizatorul va acorda drept (prin declaratie/conventie) de uz/superficie si servitute in favoarea Retele Electrice Lucrari in afara tarifului de racordare : a),,Date despre CEF: Beneficiarul QUADRANT AMROQ BEVERAGES S.R.L, doreste sa devina prosumator fara injectie in retea, prin realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, avand o putere instalata de 964,6 kWcc, rezultand o putere instalata 960 kWca, formata dintr-un numar de 1820 panouri fotovoltaice de tip DEEP BLUE 3.0, model JAM72D30 pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,530 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 24 invertoare de tip HUAWEI SUN2000 model 40KTL-M3 40kW pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare. b),,Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului si sunt necesare urmatoarele lucrari : Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - montare întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven?? conform Ord 132/2020 Tabelul 2P; Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii: antiinsularizare, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa. - sa asigure protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1kW. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se va face in conformitate cu cerintele OD, iar verificarea func?ionalit??ii se va face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr-o setare a invertorului sau printr-un sistem dedicat, extern invertorului. Modalitatea de limitare se va mentiona în Porcesul Verbal de punere in functiune (PV PIF) al CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - va asigura echipamentele necesare pentru comutatia si integrarea in telecontrolul (SCADA) OD pentru monitorizarea puterii active produse, pozi?ii DI. - in conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea din echipamentul de productie si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energiei electrice produse din CEF. - Monatrea BMP-ului intra in grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26713823 | 2025-05-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-05-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
120 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7606 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 7606 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 20 A existent conform ATR 18241945 / 20.09.2023. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 26819001 | 2025-05-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
121 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 4442 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4442 , printr-un contor monofazat montat in BMPM existent conform ATR 13772389/12.12.2022. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 26829906 | 2025-05-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
122 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.395 | 20 | A20 TAROM-ARCUDA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 398,13kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. In PC -ul proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; NOTA: In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/ 5A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor.Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Instala?iile de racordare ?i utilizare vor fi conforme cu normele OD ?i se va prevedea integrare în SCADA OD a m?surilor de putere activ? produs?, tensiunea în punctul de delimitare cu OD, pozi?ie DG/DI. În cazul în care nu se integreaz? m?surile ?i pozi?iile echipamentelor DG/DI în SCADA OD, se va prevedea comunica?ie ?i interfa?? logic? pentru reducerea injec?iei de putere activa pân? la 0 kW într- un timp de maximum cinci secunde de la recep?ionarea comenzii la nivelul portului invertorului. Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire intre PTAB 1517 (S1829) si PTAB 1225 (S2070) la L 20 kV TAROM prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 45m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : Se va prelua cablul LES 20 kV TAROM in aval de PTAB 1225 ce reprezinta plecarea catre PTAB-ul 1517 si se va poza in PC-ul proiectat. Din PC-ul proiectat se va pleca prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 45m, montat in canalizatie de tip A ? L= 35m (sapatura pamant- L= 30m; asfalt- L= 5m), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO pana la PTAB 1225 pentru realizarea continuitatii distributiei. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public iar PC-ul pe domeniul privat cu acces din domeniul public. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate,varianta simplificata si Norma Tehnica OD: un compartiment OD si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD va fi echipat cu: 1x celula de linie LE tip DY 803/416 pe intrare, echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS) pe intrare; 1x celula LE cu intrerupator ICS tip DY 800/116 pe iesire, echipata cu: întreruptor cu izola?ie în vid, separator de linie ?i separator de legare la p?mânt cu izola?ie în SF6 pentru tipul de 16 kA, terminale smart si detectoare directionale de defect RGDMI; 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante SFEN ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. | Retele Electrice Romania S.A. | 26218478 | 2025-04-01 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-01 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
123 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.09737 | 20 | A20 IRIGATII-UZUNU GR | In prezent clientul este racordat in L 20 kV Irigatii printr-o celula de linie MT DY803 montata in PC 2132. Instalatie utilizator: cablu subteran DC4385 3*1*185 mmp,L=890 m, stalp 12G echipat cu separator vertical, descarcatori, Ol-Al 50 mmp L=10m, stalp 10G, transformator 20/0,4 kV, 160 kVA, coloana de joasa tensiune cu cablu tetrapolar 3*150+95N mmp, cutie din rasina sintetica pentru post de transformare montata pe stalp echipata cu intrerupator de 250 A, cablu tetrapolar 3*150+95N mmp L=20 m. Masura energiei electrice se realizeaza printr-un contor electronic seria in montaj semidirect montat in cutie de exterior din rasina sintetica DS4558RO echipata cu un complex de transformatoare de curent de j.t., conf.DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect TC 300/5A, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public la limita de proprietate. GPS 44.128274, 25.982173 ATR existent 18210297 /2023. Pentru asigurare spor putere soicitat se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform ordin 87/2014 ,art 8, ali. 3 In situatia aprobarii pentru un loc de consum , a unui spor de putere mai mic sau egal cu 50% din puterea deja aprobata pentru locul de consum respectiv, lucrarile de modificare a instalatiei de recordare , detinuta de operatorul de retea, se realizeaza pe cheltuiala acestuia. Necesar inlocuire celula linie MT DY803 cu celula linie DY800/116 cu intrerupator, terminate smart GSCC012 si RGDMI. Se recomanda inlocuirea trafo existent cu unul nou 250 kVA pe cheltuiala beneficiarului. Necoincidenta intre punctul de delimitare si punctul de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi: cablu MT 3*1*185mmp L=892m, trafo 250 kVA. | Retele Electrice Romania S.A. | 26244707 | 2025-04-01 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-01 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
124 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTAB 4102 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4102 printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 40 A existent alimentat printr-un cablu 3x25+16C tip DC4126RO. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26415705 | 2025-04-01 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-01 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
125 | Ferma Mihailesti + CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3 | 0,4 | PCZ 3343 - FERMA 22 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul cu seria UGEUEDN18010009053 se va reprograma conform instalatiei existente. Se va depune dosar pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare de catre un electrician autorizat ANRE (dupa receptionarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica ). Dosarul instalatiei de utilizare poate fi depus pe site-ul www.reteleelectrice.ro : (https://www.reteleelectrice.ro/racordare/dosar-instalatie-utilizare/) sau din contul online daca cererea a fost depusa pe portal. | Retele Electrice Romania S.A. | 25416027 | 2025-04-02 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-02 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
126 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.2112 | 20 | A20 ARGES 1-HOTARELE GR | Situatia proiectata : Se propune realizarea in sistem intrare-iesire intre celula MT L20 kV ARGES1 ? st. 110/20 kV HOTARELE si STc 536 un post de transformare DG 2061 ed.2 echipat cu un transformator de 400 kVA , 20/0.4 kV amplasat pe domeniul public , GPS 44.162635, 26.375458. PTA 598/250kVA se va demonta. Instalatiile si echipamentele rezultate se vor preda catre UO Calugareni I. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV Se va dezlega cablul MT din cutia terminala L20kV Arges1 si se va monta in celula de linie din PTAB nou proiectat. Din cea de-a doua celula de linie se va pleca cu cablu 20 kV Al XLPE 3X(1X185 mmp) tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari nou in lungime de L=65m (L=50m in canalizatie tip A zona pamant), pana la cutia terminala de pe stalpul existent pentru a reintregi circuitul L20kV Arges1. B. Montare post de transformareSe va realiza un post de transformare, DG 2061 ed.2 echipat cu: - 2x celula de linie tip DY 803/2 RO matricola 162325 - 1x celula trafo (T), tip DY 803/3 RO matricola 162326 echipata cu sigurante fuzibile 40 A, tip DY 561; - 1x transformator de putere, trifazat, 20/0,4 kV, 400 kVA, conform GST001 cu izolatori de trecere MT ambrosabili DJ 1111, izolator de trecere jt DJ1107+DJ 1109; - 2x cadru suport DS3055/1 matricola 160650 pentru tablou JT - 2x tablo de joasa tensiune, tip GSCL002 , - 1x intrerupator de 350 A pentru beneficiar, 2 intrerupatoare 250 A pentru preluare circuite LEA JT existente; specificatia GSCL003 Legatura de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu, 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, 1 cablu/faza, 1 cablu/nul, 6x4 m. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1 Ohm si se va integra in sistemul de telecontrol . Celulele vor fi prevazutecu rezistente anticondens. Postul de transformare nou proiectat se va echipa cu Rack 19?? 40U tip DY3005/1 si tablou de servicii auxiliare de JT tip DY3016/3. Postul de transformare se va echipa cu un ansamblu concentrator ce va contine: -,,Blocuri de jonctiune pentru masura si incercare utilizate pentru masura, MAT 627408; -,,Reductoare scindabile PT, MAT 530002; -,,Placa concentrator/balanta, MAT 282180; -,,Cutie pentru concentrator/balanta, MAT 228041; -,,Separator cu siguranta fuzibila rapida, 2 A, MAT 286100; -,,Cleme de perforare pentru scrutcircuitoare JT 150-240mmp, MAT 852123; -,,Concentrator CERCO 1, MAT 516290. Cladirea va avea dimensiuni care sa permita in viitor montarea unei noi celule; C. Montare bransament electric subteran: Din intrerupatorul de 350 A proiectat, se va poza un cablu JT 2*3x150+95 N, tip DC 4146, protejat in tub tip DS 4247 L= 2*10 m in canalizatie zona pamant L= 3 m pana la BMPT semidirect FT_257 matricola651251 in cutie rasina sintetica DS4558 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect 300/5A, separator in amonte de TC, intrerupator in aval de TC 350A, amplasat langa PTAB nou, pe domeniul public. Din cele 2 intrerupatoare de 250 A se va pleca subteran cu 2 cabluri 3x150+95N L=2*50 m pana la doua cutii stradala DS4549 echipate cu clema sectionare DS4534 montata langa stalpul de retea existent SC10005. Se vor prelua 2 circuite LEA JT existente. Conf. ORD.4/2023 BMPTs se va monta prin grija si cheltuiala OD. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). II. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatie utilizare in aval de punctul delimitare (borne iesire TC) dimensionata corespunzator puterii avizate pentru care se va depune dosar instalatie utilizare. | Retele Electrice Romania S.A. | 26161489 | 2025-04-02 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-02 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
127 | parc fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 3.8861 | 20 | CUCURUZU 110/20KV | Conform aviz CTE nr. 61/3/01.10.2024 - Varianta 3, faza studiu de solutie si anume: Varianta 3- Racordare in antena pe bara 20kV verde st.110/20kV Cucuruzu celula nr. 17 Lucr?ri pe tarif de racordare: Lucrari in statia 110/20kV Cucuruzu: -Echipare completa celula 17 bara verde (intrerupator 20kV, reductori de curent, dispozitiv de protectie-relee , TC-uri pentru contorul de balanta) -Configurarea softului de balanta: Actualizarea sistemului de balanta pentru integrarea noului utilizator -Parametrizari celula Nr. 17 Rezerva bara verde + probe Racord 20kV proiectat: - LES 20kV +FO nou proiectata cu cablu Al 3x(1x185) mmp, cu izolatie XLPE in lungime de 70m pozat intre celula nr.17 si PC 20kV amplasat langa statia 110/20kV Cucuruzu PC 20kV proiectat: -,,Montare punct de conexiune (PC) 20 kV in apropierea sta?iei 110/20 kV Cucuruzu cu acces din domeniul public echipat cu 2 compartimente (1 compartiment apar?ine OD ?i 1 compartiment apar?ine utilizatorului); -,,Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu instala?iile aferente operatorului de re?ea (apar?ine OD): ·,,1 celul? de linie motorizat? 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina în SF6 ?i CLP conform specifica?iei OD; ·,,1 celul? de m?sur? conform specifica?iei OD cu separator ?i grup de m?sur? format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afi?aj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcin? ?i interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modul comunica?ie GSM amplasat într-o cutie de m?sur?; cutia de m?sur? se va amplasa într-o ni?? cu posibilitatea vizualiz?rii atât de c?tre OD, cât ?i de c?tre beneficiar. -,,Integrarea în telecontrol a celulei de linie ?i m?sur? din PC 20 kV proiectat, prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router rugged pentru comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B ?i accesoriile de conectic?: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice Muntenia si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ·,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ·,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ·,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ·,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ·,,Priza de Pamnat la PC 20kV proiectat ·,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 1,2km in varianta 1; 1,5km in varianta 2 respectiv 1,2 km in varianta 3 ·,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ·,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Este necesar integrarea PC 20kV in sistemul de telecontrol/SCADA existent al Retele Electrice Muntenia si transmiterea urmatoarelor informatii aferente CEF:-Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Muntenia. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 17597290 | 2025-04-03 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED: Retele Electrice MUNTENIA -,,Al treilea LES nou 110 kV Mârșa-Domnești (~50 km) cu celule aferente din st de capat inclusiv instalatia de compensare (se va asigura teren necesar extinderii statiilor de capat de catre Utilizator) ▪ Lucrari in statia Marsa -,,Realizare celula noi 110kV -1 buc HIS pentru linia 3 LES 110kV Domnesti-Marsa -,,Adaptarea circuitelor secundare, canalelor de cabluri si reconfigurare a statiei inclusiv a blocului de comanda -,,Lucrari de constructii si instalatii; -,,Lucrari SCADA Terenul necesar extinderii statiei Marsa pentru noile echipamente va fi pus la dispozitie de utilizator. Lungime retea 110kV de reconductorat la N-1 elemente gestiune Retele Electrice Muntenia: - Linii Noi N-1: 50km Lucrarile de intarire nu sunt prevazute in Planul de dezvoltare Retele Electrice Muntenia Estimare lucrari N-1 in REM conform deviz : 158.842.378,41le lei fara TVA Distributie Oltenia -,,Realizare linia 2 -LES 110kV Videle - Babaita in lungime de cca 20km ▪ Lucrari de intarire in statia Videle -,,Realizare celula noua 110kV -AIS pentru linia 2 LES 110kV Videle-Babaita Estimare lucrari la N -1 in DEO conform deviz: 59.719.733,32 le lei fara TVA | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Retele Electrice Muntenia: -,,Reconductorare LEA 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune REM) 19,8 km -,,Realizare LEA noua 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune REM) 19,8 km inclusive celula nou 110kV in statia N.Caranfil -,,Reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport 12,5 km -,,Realizare LEA noua 110 kV Ghizdaru - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport 12,5 km -,,Reconductorare LEA 110 kV Copaceni - Uzunu cu conductor cu capacitate marita de transport 15.31 km -,,Reconductorare LEA 110 km kV Jilava – Copaceni cu conductor cu capacitate marita de transport 16.62 km -,,Reconductorare LEA 110 kV Prundu - Giurgiu – Nord cu conductor cu capacitate marita de transport 34.14 km -,,Reconductorare LEA 110 kV Videle-Atlantis - Mirsa cu conductor cu capacitate marita de transport 12 km -,,Reconductorare LEA 110 kV Domnesti - Mihailesti cu conductor cu capacitate marita de transport 16.881 km -,,Realizare circuitul 1 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 km intre statiile MARSA (Retele Electrice MUNTENIA) si Domnesti(TRANSELECTRICA) inclusiv instalatii compensare, celule noi -,,Realizare circuitul 2 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 km intre statiile MARSA (Retele Electrice MUNTENIA) si Domnesti (TRANSELECTRICA) inclusiv celula 110kV inclusiv instalatii compensare, celule noi ▪ Lucrari in statia N Caranfil -,,Realizare celula noua 110kV pentru linia 2- LEA 110kV Videle-Nicolae Caranfil ​​​​​​​▪ Lucrari de intarire in statia Mirsa -,,Realizare celule noi 110kV -2 buc HIS pentru linia 1 LES 110kV Domnesti-Marsa si linia 2 LES 110kV Domnesti-Marsa -,,Realizare celula noua HIS pentru linia 2 - LEA 110kV Roata (Blejesti) - Marsa -,,Realizare celule HIS 110 kV pentru compensare BC 1 si BC2 -,,Achizitionare si montare BC 1 si 2 -,,Adaptarea circuitelor secundare, canalelor de cabluri si reconfigurare a statiei inclusiv a blocului de comanda -,,Lucrari de constructii si instalatii; -,,Lucrari SCADA Terenul necesar extinderii statiei Marsa pentru noile echipamente va fi pus la dispozitie de utilizator. ​​​​​​​▪ Lucrări in statia Cucuruzu pentru conectarea LEA 110 kV Videle-Drăgănești Vlașca: -,,Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Ghizdaru. Cele doua protectii vor fi identice. -,, Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca, cc si integrare in SCADA. Lungime retea 110kV de reconductorat la N elemente gestiune Retele Electrice Muntenia: 127,25km Lungime retea noua LES 110kV :100km Lungime retea noua LEA 110kV: 32,3km Lucrarile de intarire nu sunt prevazute in Planul de dezvoltare Retele Electrice Muntenia Estimare lucrari N in REM conform deviz : 445.282.077,00 lei fara TVA DISTRIBUTIE OLTENIA -,,Reconductorare LEA 110 kV Silistea - Blejesti cu conductor cu capacitate marita de transport 3 km -,,Reconductorare LEA 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune DEO) 26,8 km -,,Realizare LEA noua 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune DEO) 26,8 km -,,Reconductorare LEA 110 kV Roata (Blejesti) - Mirsa cu conductor cu capacitate marita de transport 12 km -,,Realizare LEA noua 110 kV Roata (Blejesti) – Mirsa 12 km -,,Realizare LES 110 kV Babaita – Videle – lungime 20 km ▪ Lucrari de intarire in statia Videle -,,Realizare celula noua 110kV pentru linia 2- LEA 110kV Nicolae Caranfil -,,Realizare celula noua 110kV pentru linia 1 -LES 110kV Babaita-Videle ▪ Lucrari de intarire in statia Roata (Blejesti) -,, Realizare celula noua 110kV pentru linia 2 LEA 110kV Mirsa-Roata(Blejesti) ▪ Lucrari de intarire in statia Draganesti-Vlasca pentru conectarea liniei 110kV Draganesti Vlasc-Ghizdaru derivatie Cucuruzu -,,Echipare Celula LEA 110 kV Videle si celula 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu intreruptor I 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x600/5/5/5A - 2 buc -,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA. -,,Echipare cu terminal de protectie de distanta si diferentiala longitudinala - Draganesti Vlasca. -,,Alimentare terminale de protectie in Draganesti Vlasca cu servicii interne c.c., c.a., circuite secundarae de protectie, etc -,,Echipare cu terminal de protectie de distanta in celula 110kV Videle + protectiile maximale de curent ▪ Lucrari necesare in statia 110kV Videle -,,Parametrizare, realizare circuite secundare si integrare in SCADA. -,,Integrarea protectiilor de distanta si diferentiala longitudinala. Estimare lucrari la N in DEO conform deviz: 158.146.106,1 lei fara TVA | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Prevăzut în planul de dezvoltare RET:nu este cazul Neprevazute in planul de dezvoltare RET: ▪ Lucrari necesare in statia 110 kV Domnesti: -,,Construirea unei noi clădiri GIS, realizarea legăturilor între stația GIS existentă și cea nou proiectată, devierea traseelor de cabluri 110 kV, lucrări de spargere a drumurilor existente, realizarea de canale pentru cabluri noi, lucrari de reamenajare in clădirea corp comandă pentru extinderea SCADA, refacere iluminat exterior, reconfigurare AAR si a PDB si altor lucrari adicente -,,Realizare celule noi GIS aferente LES 1 Marsa si LES 2 Marsa ▪ Lucrari necesare in statia Babaita 400/110 kV -,,Echipare statia Babaita 400/110 kV cu un trafo 250 MVA (transformator dedicate evacuarii de putere dinspre statia Videle) -,,Realizare celula 400 kV Transformator 4 (250MVA) in statia Babaita -,,Realizare celula 110 kV Transformator 4 (250MVA) in statia Babaita -,,Realizare celula 110 kV LES Videle in statia 400/110 kV Babaita ▪ Lucrari necesare in statia 110kV Ghizdaru -,,Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Cucuruzu. Cele doua protectii vor fi identice. -,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca, cc si integrare in SCADA. -,,Integrarea protectiilor diferentiala longitudinala se va face prin fibra optica montata intre capetele terminale ale LEA 110kV DraganestiVlasca-Cucuruzu-Ghizdaru. -,,Realizare celula LEA 2 110 kV Nicolae Caranfil in statia Ghizdaru; Estimare lucrari N elemente in RET conform deviz : 42.012.854,51 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Prevăzut în planul de dezvoltare RET: nu este cazul. Neprevazute in planul de dezvoltare RET ▪ Lucrari necesare in statia Babaita 400/110 kV -,,Realizare celula 110 kV pentru linia 2 -LES 110kV-Videle-Babaita -,,Adaptarea circuitelor secundare, canalelor de cabluri si reconfigurare a statiei inclusiv a blocului de comanda -,,Lucrari de constructii si instalatii; -,,Lucrari SCADA ▪ Lucrari in statia Domnesti -,,Realizare celula noua 110kV -1 buc HIS pentru linia 3 LES 110kV Domnesti-Marsa -,,Adaptarea circuitelor secundare, canalelor de cabluri si reconfigurare a statiei inclusiv a blocului de comanda -,,Lucrari de constructii si instalatii; -,,Lucrari SCADA Estimare lucrari la N-1 in OTS conform deviz : 3.795.150,44 lei fara TVA
128 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=40A. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF este realizata in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT exista contorul smart programat care se va programa pentru noua putere, Pa=24kW. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26080320 | 2025-04-03 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
129 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 316 | Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune printr-un racord tip intrare-iesire din cablul subteran stradal JT intre CS Popisteanu nr.60 si CS Popisteanu nr.65 cu montare BMPTs1-80 A, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat la limita de proprietate, incastrat in gard imobil, cu acces direct din domeniul public, realizat cu cablu tip DC4146RO 3x150+95N (L = 2 x 4 m). BMPTs1 proiectat va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 100A si un intreruptor automat cu Ia=80A si cu un suport de cleme cu 4 cai de separare 240 mm2, tip GSCC025/03, matricola 160054. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul generalde distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26320169 | 2025-04-03 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
130 | IMOBIL + CEF PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.4 | 10 | S10 T3255-PA2690 CEL 6 BUC | Se va alimenta dintr-un punct de conexiune nou ,suprateran cu masura pe medie tensiune conform Norme Tehnice Retele Electrice ed.3 racordat in sistem intrare-iesire pe distributie 10 kV din care este racordat actual T 3819,intre T 10470-T 5135. Punctul de conexiune proiectat va fi montat pe terenul beneficiarului,la limita de proprietate si va avea un compartiment de conexiune M.T. (cu acces numai pentru personal Retele Electrice). Lucrari pe tarif de racordare: -In PC proiectat se va monta o celula de masura (UTM - utilizator) de tip DY 803/4, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raport 50/5 A/A tip DMI 031052RO-matricola 532056,clasa de precizie 0,5 S si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0 ,1kV/kV tip DMI 031015RO-matricola 535012,clasa 0,5. Celula de m.t. va fi prevazuta cu rezistente anticondens. Lucrari fara tarif de racordare: Cladirea punctului de conexiune se va monta pe proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate,prin grija acestuia, si va respecta Anexa H din Norme Tehnice Retele Electrice ed.3 pentru anvelopa. Din punct de vedere constructiv aceasta anvelopa va fi realizata dupa un proiect de specialitate, respectand normele Retele Electrice. In compatimentul Retele Electrice se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Amplasamentul PC-ului va respecta zonele de protectie si de sigurantaconform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului(anvelopa actuala a PT 3819) se va echipa cu: -,,o celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Retele Electrice Cablul de legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. -o celula trafo,plecare spre trafo 10/20/0,4 Kv,800 Kva existent; Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica Retele Electrice - Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori,ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Beneficiarul va asigura anvelopa punctului de conexiune, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul PC. Punctul de conexiune va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp <1ohmi. | Retele Electrice Romania S.A. | 26338462 | 2025-04-03 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
131 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTAB 5262 FS 25896014 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5262 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26118357 | 2025-04-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
132 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTA 2804 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 2804 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 40 A existent ATR 12398237 / 22.10.2022 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 7,01 kW P Instalata produsa= 6,30 kW P Evacuata= 5,87 kW Certificat de racordare: RO001E142523518 Serie contor: UAEEEDN19910089093 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN19910089093 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26456438 | 2025-04-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
133 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.13 | 0,4 | PTAB 4522 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui pe cadru suport tabloul JT existent cu un nou tablou tip DY3009/3RO, matricola 160127, pe care se va monta un nou intreruptor avand Ia=350A, tip DY3102RO, matricola 131081, prevazut cu placa de inchidere, tip DY3003/2R0, matricola 160196, din care va pleaca un nou bransament in cablu 3x240+150N, tip DC4146RO, L=15m, pana la un BMPTS1, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat langa post. BMPTs va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general si un intreruptor automat cu Ia=250A. La iesirea cablurilor subterane din PTAB 4522 se vor folosi sisteme de trecere pentru etansarea cablurilor prin intermediul gaurilor fundatiei (presetupa). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 25343103 | 2025-04-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
134 | Imobil + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 20 | PTA 5385 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura implica aplicarea de corectii de pierderi:in LEA 20 kV (Ol-Al 50/8 mmp,L=20 m) si in transformatorul de 160 kVA, 20/0,4 KV. | Retele Electrice Romania S.A. | 26341304 | 2025-04-15 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
135 | IMOBIL+CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0,4 | PTA 2195 U.M. VIRTEJU | In prezent clientul este alimentat din PTA 2195/250(kVA cu cablu 3x240+150N in lungime de 118 m, BMPT semidirect, BMPT metalic 250A cu reductori de 200/5A , ATR 53800657 / 07.03.2013. Serie contor 21G14570110105799, cu utilizarea instalatiei de racordare existenta. | Retele Electrice Romania S.A. | 26326414 | 2025-04-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
136 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.4 | 20 | A20 POMPE-ARCUDA GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire intre S1665 si S1176 la L 20 kV POMPE prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 340+ 240m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : Intrare- se va prelua cablul L 20kV POMPE ce reprezinta racordul PTA 1463 si se va mansona pentru executarea racordarii prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp - L= 460m, montat in canalizatie de tip A ? L= 450m, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO, pana la PC-ul (PTAB) proiectat. Pentru realimentarea PTA-ului 1452 se va pleca din PC-ul proiectat prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 470m, montat in canalizatie dubla de tip A (supliment) - L= 450m, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO,pana la stalpul MT echipat cu separator orizontal existent. Iesire- in axul LEA 20 kV POMPE se va monta un stalp nou tip 14G ce se va echipa cu consola de intindere echipata cu izolatori dubli, separator tripolar de exterior 24kV, in montaj vertical cu CLP, tip DY598 si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 670m, montat in canalizatie de tip A pamant - L= 650m (sapatura pamant- L= 194m; supliment- L= 450m; foraj mecanizat neghidat- L=6m), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO,pana la PC(PTAB) proiectat. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate, varianta simplificata si Norma Tehnica OD: un compartiment OD si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD va fi echipat cu: 1x celula de linie LE tip DY 803/416 pe intrare, echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS) pe intrare; 1x celula LE cu intrerupator ICS tip DY 800/116 pe iesire, echipata cu: întreruptor cu izola?ie în vid, separator de linie ?i separator de legare la p?mânt cu izola?ie în SF6 pentru tipul de 16 kA, terminale smart si detectoare directionale de defect RGDMI; 1x celula de linie LE tip DY 803/416 , echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS) pentru realimentarea PTA-ului 1463; 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante SFEN ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. | Retele Electrice Romania S.A. | 26344253 | 2025-04-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
137 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02616 | 20 | S20 T4711B1-JILAVA CEL 17 BUC | Pentru racordarea sporului de putere depus de prosumatorul MERATHOS SR, se vor realiza urmatoarele lucrari : ,, I. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: Racord electric subteran Noul punct de conexiune PC nou , se va racorda in sistem intrare- iesie pe LES MT Statia electrica 110/20 kV Jilava, intre T 4711 si celua 12 bara verde, respectiv T4711 si celula 17 bara rosie. Racordul se va realiza prin interceptarea celor doua cabluri existente ce alimenteaza T4711 si mansonarea acestora cu cabluri noi, pozate subteran pana la PC Nou, pe un traseu de aprox. 2200 m. Racordurile se vor realiza cu cablu de Al, cu izolatie XLPE, 3x1x240 mmp. Se vor folosi mansoane de legatura GSCC 004, iar in celulele de linie capete terminale GSCC 005. Cablurile vor fi pozate conform ?Ghid pentru proiectarea si construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ?. Se va incheia cu Operarorul de distributie (Retele Electrice Romania) un contract de uz si servitute pentru instalatiile acestuia, ce se vor amplasa pe proprietati private. Pentru transmiterea datelor, prin fibra optica, in santul in care se vor poza cablurile electrice de m.t., se va poza si un monotub de min Ø90 mm diametru, pentru FO. Pentru lucrarile prevazute se va obtine Autorizatie de Construire. Echipare punct de conexiune (echipare compartiment de racordare) Se va monta si echipa punct de conexiune nou, in anvelopa de beton, amplasata in exterior, in incinta proprietatii, intr-un spatiu special amenajat, pus la dispozitie de beneficiar. Anvelopa de beton prefabricata, se va achizitiona de catre utilizator. Se vor respecta prevederile specificatiei tehnice DG 2092 RO, precum si ?Ghidul pentru instalarea posturilor de transformare unificate si pentru proiectarea posturilor de transformare neunificate?. Amplasamentul PC-ului va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor deprotectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Nota: - amplasamentului PC-ului este ales astfel incat sa asigure posibilitatea transportului, manipularii, repararii, supravegherii, revizuirii fara pericol a echipamentului electric; - beneficiarul va asigura accesul neconditionat al personalului autorizat pentru interventii la PC si la cablurile electrice. Punctul de conexiune se va executa conform prevederilor Politicii nr. 398 - "Proiectarea si construirea instalatiilor de racordare a clientilor finali la IT, MT, JT" si va avea trei compartimente distincte: Punctul de conexiune va avea trei compartimente distincte: - Compartiment de racordare in care se vor amplasa celulele de medie tensiune si in care va avea acces numai personalul O.D.- Retele Electrice Romania.; - Compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul O.D. Retele Electrice Romania cat si cel al beneficiarului; - Compartimentul utilizatorului in care se vor amplasa celulele de medie ale acestuia: celula cu Dispozitiv General (DG). Compartimentul de racordare va fi echipat astfel: - o celula de linie cu intreruptor ?ICS? DY 800/116 - utilizata pentru racordul intrare ? iesire (T4711); - o celula de linie unificata, 1 LE, tip DY 803/2- utilizata pentru racordul intrare-iesre (ST. Jilava celula 12) - o celula de masurare a energiei electrice "UTM" tip DY 803/4 RO ed. 3, echipata cu doua transformatoare de masurare curent TC cu raport 400/5 A/A, conform specificatiei tehnice DMI 031052 RO si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 kV, conform specificatiei tehnice DMI 031015 RO. - echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol Retele Electrice Romania al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune. Pentru integrarea punctului de conexiune in sistemul de telecontrol OD-RER, celulele de linie DY 803 vor fi echipate cu dispozitive RGDAT ?GSTP001 rev 3, iar pentru celula de linie DY800/116 se vor folosi relee RGDMI si terminale SMART conf. GSCC012. In interiorul PC-ului se vor monta urmatoarele echipamente: ·,,tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016/1RO ·,,Kit UP2020 Lite ? GSTR002 cu sursa de alimentare cu energie electrica ? PSBC (matr. 510011), pentru fiecare sectie de bara; ·,,acumulatori 12V ? GSCB001 (matricola 162068 ) ·,,modul GSM ? DX 1226RO; ·,,antena DN 760RO; Echipamentele aferente sistemului de telecontrol se vor monta in rack. Se va asigura sursa de alimentare 230/400 V c.a. din instalatiile de j.t. aferente Utilizatorului. Se vor realiza legaturile intre RGDAT/ RGDMI si UP 2020 Lite. TSA va fi alimentat din tabloul de joasa tensiune din instalatiile utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. Unitatea periferica se va racorda la TSA. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru o celula de linie. Toate celulele m.t. vor fi prevazute cu rezistenta + termostat anticondens, indicatori prezenta tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 1?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a benefiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand OD-RER, trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor tehnice. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Compartimentul utilizatorului se va amplasa in asa fel incat distanta dintre celula de masurare si celula dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m. II. LUCRARI PE INVESTITIA E-DISTRIBUTIE Pentru transmiterea datelor prin fibra optica, se va poza un cablu de fibra optica, FO 24, conform GSCF002 iar in punctul de conexiune se vor monta urmatoarele echipamente: ·,,Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 02, matricola 480015; ·,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 02, matricola 648368; ·,,Modul SFP CISCO GLC-FE-100LX-RGD DE TIP SM, conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648344; ·,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; ·,,ODF 24 fibre optice - E2000/APC complet echipate(patch-panel fibra optica cu conectori E2000), conform FT FT-043_TLC Ed. 01, matricola 648319; ·,,PATCH-CORD-uri pentru conexiuni; ·,,Sursa UP ACB cu accesorii, montaj in RACK 19" DX1215 GSTR001/1 ·,,ACUMULATORI UP DY815RO GSCB001 Echipamentele se vor monta intr-un dulap tip RACK, conf FT-016_TLC. Se vor monta cutii de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri, pe traseu, conform FT-073_TLC. III. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: - Procurarea si montarea anvelopei PC nou; - Realizare fundatie pentru PC nou; - Realizare priza de pamant pentru PC nou. - Echipare compartiment utilizator; Compartimentul utilizatorului se va amplasa pe proprietatea acestuia si va respecta prevederile Politicii nr. 398 - "Proiectarea ?i construirea instala?iilor de racordare a clien?ilor finali la ÎT, MT, JT". Toate echipamentele sunt dimensionate corespunzator cu caracteristicile retelei din punctul de racordare (tensiune, frecventa, curent nominal). Tinand seama de acestea, in compartimentul abonatului se vor monta: - celule de dispozitiv general (DG) echipate cu separator de bare, intrerupator si CLP, transformatoare de curent TC 300/5A, tor homopolar TCH de 100/1A, sistem de protectie generala (PG), bobina de declansare; - cabluri de legatura 20 kV intre celula de masura din compartimentul OD si celula de dispozitiv general; - celule de linie plecare spre instalatiile abonatului. Puterea solicitata se va asigura prin intermediul transformatoarelor de putere. Utilizatorul nu poate instala transformatoare care sa depaseasca puterea nominala maxima de 2000 kVA (in cazul racordarii la 20 kV), conform normelor RER. Sistemul de protectie asociat dispozitivului general (SPG) este format din: - transformatoarele de curent (TC), transformator homopolar (TCH); - releu de protectie generala (PG); - circuite de declansare a intrerupatorului. Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - protectie maximala de curent cu trei trepte de timp la scutcircuit si suprasarcina; - protectie maximala de curent homopolar in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate. Valorile de reglaj ale Protectiei Generale (PG) vor fi setate de abonat in baza valorilor de reglaj transmise de O.D.- Retele Electrice Romania. Compartimentul de racordare apartinand O.D.- Retele electrice Romania, trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor tehnice ale operatorului. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Instalatia de producere existenta CEF realizata din instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, ramane neschimbata si va respecta conditiile impuse prin CER nr. RO001E109170941 / 2 din data 07/03/2023. | Retele Electrice Romania S.A. | 26427105 | 2025-04-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
138 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.007 | 0,4 | PTAB 1426 SABARENI | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 1426 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 25 A existent conform ATR 09991788 / 26.05.2022. , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 5 kW; Electel: 131445587 Serie contor: UAEEEDN22910379524 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN22910379524 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26487188 | 2025-04-22 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
139 | CEF + IS GANEASA | Fotovoltaic | ILFOV | 5.2121 | 20 | AFUMATI 110/20 KV | Conform aviz CTE nr. 6/1/11.02.2025 - faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Variant? unic? ? Racordare în sistem anten? din sta?ia de transformare 110/20kV Afuma?i (celula 18 ? bara verde) Lucrari pe tarif de racordare: ? Lucrari in statia 110/20kV Afuma?i: - Parametrizari celula Nr. 18 Rezerva bara verde + probe; -Achizitionare si montaj relee de protectie generatia 3; - Achizitionare si montaj intreruptor debrosabil celula Nr. 18 Rezerva Bara Verde Statia Afuma?i; - Montare si achizitionare TC pentru contorul de balanta din cadrul Statiei ? Racord 20kV proiectat: LES 20kV +FO nou proiectata cu cablu Al 3x(1x185) mmp, cu izolatie XLPE in lungime de 80m pozatintre celula nr.18 si PC 20kV amplasat langa statia 110/20kV Afuma?i. La amplasarea Punctului de conexiune se va avea in vedere o termoscanare a zonei pentru eventualele devieri ale LES 20 kV plecare din Statia Afuma?i. ? PC 20kV proiectat: Montare punct de conexiune (PC) 20 kV in apropierea sta?iei 110/20 kV Afuma?i cu domeniul public echipat cu 2 compartimente (1 compartiment apar?ine OD ?i 1 compartiment apar?ine utilizatorului); Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu instala?iile aferente operatorului de re?ea (apar?ine OD): -,,1 celul? de linie motorizat? 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina ?i CLP conform specifica?iei OD; -,,1 celul? de m?sur? conform specifica?iei OD cu separator ?i grup de m?sur? format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afi?aj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcin? ?i interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modul comunica?ie GSM amplasat într-o cutie de m?sur?; cutia de m?sur? se va amplasa într-o ni?? cu posibilitatea vizualiz?rii atât de c?tre OD, cât ?i de c?tre beneficiar. -,,Integrarea în telecontrol a celulei de linie ?i m?sur? din PC 20 kV proiectat, prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router rugged pentru comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT- 045_TLC-M_ed02 ? TIP B ?i accesoriile de conectic?: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ?,,Cl?direa Punct de Conexiune (PC) se va realiza prin grija utilizatorului ?i va r?mâne în proprietatea utilizatorului. Amplasarea acesteia va fi în apropierea sta?iei electrice 110/20kV Afuma?i, la o distan?? de circa 9,08 km, pe un teren care va permite accesul Operatorului de Distribu?ie la Cl?direa PC va fi compus? din: ?,,Compartiment de racordare (Retele Electrice Romania) pentru instala?iile electrice din gestiunea Retele Electrice Romania SA. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie. Compartimentul de racordare va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior, din drumul public din zon?, ?i va fi echipat conform descrierii de mai sus. ?,,Compartiment Utilizator pentru instala?iile electrice ale utilizatorului: ?,,LES 20 kV Cu 3x1x95 mm2, L ~ 20 m, între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula de sosire din compartimentul utilizatorului, ?,,1 buc. celul? de linie cu întreruptor general (DG) ?i separator, cu 2TC 300/A, clasa de precizie 5P10 ?i transformator de curent homopolar 100/1A ?i releu de protec?ie. Releul de protec?ie va asigura urm?toarele protec?ii: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe dou? faze, cu trei trepte. Prima treapt? se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru o func?ionare temporizat? ?i a treia pentru o interven?ie rapid?, ,,protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapt? pentru sesizarea punerilor la p?mânt simple func?ionare cu neutrul compensat, a doua treapt? pentru sesizarea punerilor la pamânt simple func?ionare cu neutrul izolat) ,,protec?ie homopolar? nedirec?ionat?, minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt. ,,1 buc. celul? de linie cu întreruptor general ?i separator- dispozitivul de interfa?? (DI) în compartimentul utilizatorului, plecare spre PT 1, echipat? cu trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5, trei transformatoare de curent de 100/5A, clasa de precizie 0,5s ?i un releu de protec?ie. Releul de protec?ie va asigura urm?toarele func?ii: ,,functia de protec?ie minim?/maxim? tensiune în 2 trepte, ,,functia de protec?ie de frecven?? minim?/maxim? în 2 trepte, ,,func?ia de protec?ie maxim? de tensiune mediate la 10 minute. Tot în celula DI se va monta ?i un analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice, de clas? A. ,,Serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. Puterea activa P ,,Puterea reactiva Q ,,Tensiunea U ,,Frecventa f ,,Pozitie intreruptoare DI CEF; ,, În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activ?, P, putere reactiv?, Q, frecven??, f ?i tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de m?sur? ale transformatoarelor de curent ?i de tensiune. Semnalele de ie?ire ale traductoarelor, împreun? cu cel de pozi?ie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un ?ir de cleme. De la ?irul de cleme pân? la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreun? cu traductoarele, din instala?ia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie s? dep??easc? 20m. Astfel este necesara integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al Retele Electrice Muntenia si transmiterea urmatoarelor informatii aferente CEF: LES 20kV realizata cu cablu NA2XS(FL)2Y 12/20 kV, 3x1x95 mmp cu izola?ie din polietilen? reticulat? (XLPE in lungime de 9,08 km intre PC 20kV si CEF. Posturi de transformare cu putere unitara sub 2 MVA; Asigurare accesului la PC 20 kV CEF proiectat pentru OD. Priza de legare la p?mânt a PC 20 kV proiectat. | Retele Electrice Romania S.A. | 25104345 | 2025-04-23 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
140 | CEF - FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.7 | 20 | PTS 4580 | Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, Magazinul LEROY MERLIN ROMANIA SRL ? Soseaua Chitilei, nr. 284-286 va deveni prosumator ?fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de Retele Electrice Romania. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoaresi centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed. 3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventanetemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre RER si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 26410088 | 2025-04-23 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-04-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
141 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5093 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5093 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 25 A existent conform ATR 188906634 / 07.07.2017 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 5 kW; Electel: 142198325 Serie contor: UAEEEDN17810015157 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN17810015157 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26520193 | 2025-04-23 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
142 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 115 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: CD 2169 Aleea Tibles, alimentat cu 2x3x150+95 mmp din PT 3946. Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va alimenta pe joasa tensiune din CD 2169 Aleea Tibles printr-un bransament nou trifazat in cablu 3x50+25C, tip DC4126RO, Lc=55m (50 m trotuar domeniu public (l = 2.5m)), pana la un BMPTS1, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat la limita de proprietate, in proprietate, cu acces direct din domeniul public. BMPTs va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 160A si un intreruptor automat cu Ia=100A. Dupa PIF si PVR se va desfiinta bransamentul aerian trifazat existent, respectiv masura aferenta acesteia Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Contorul din noul BMPTs proiectat va fi programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 26564859 | 2025-04-25 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
143 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02688 | 0,4 | PTZ 1971 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,242kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR. Se va inlocui contorul seria: 13G26510110058600 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26209028 | 2025-04-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
144 | CEF + IS | Fotovoltaic | ILFOV | 2.6771 | 20 | A20 NUCI-CACIULATI IF | Conform aviz CTE nr. 75/3/13.12.2024 - Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Lucr?ri necesare racord?rii: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta 1- racord intrare iesire din LEA(LES) MT 20kV Nuci din st Caciulati intre SS nr.8065 si PT 7834* Lucr?ri pe tarif de racordare: Racord LES 20kV- sectionare LES 20kV existenta in aporpierea PT 7834* si mansonare cu LES 20kV proiectata realizata cu cablu izolatie XLPE 3x1x185 mmp in lungime de 2x20m. PC 20kV -proiectat: Punctul de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa pe teren pus la dipsozitie de beneficiar cu acces din domeniul public pentru OD din exterior ce se va echipa cu: ,,doua celule de linie motorizate (LE) 24 kV, 630A, 16 kA cu separatorde sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei Retele Electrice; ,,celula de masura cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de current de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. ,,montare RGDat ? 2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Pentru alimentarea utilizatorului CEF Gruiu ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de Pa=8kW se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand OD., trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor OD. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea OD si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ? LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ? Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1.,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2.,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ? LES 20kV +FO intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,4km ? Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Astfel este necesara integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al Retele Electrice si transmiterea urmatoarelor informatii aferente CEF: -Puterea activa P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al Retele Electrice printr-un echipament al utilizatorului ce poate asigura interfatarea. ? Realizare sistem de management a puterii produse/inmagazinate a CEF+IS, care va limita puterea evacuata in sistem la 1,2MW; puterea maxim debitabila in RED 20kV este puterea produsa de CEF insumata cu puterea debitata de IS in regim de descarcare ; suplimentar sistemului de management al puterii evacuate in punctul de conexiune, compartimentul utilizatorului se va instala in mod obligatoriu cu o protectie directionata de maxima putere reglata la 1,2 MW. | Retele Electrice Romania S.A. | 18672880 | 2025-04-30 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | nu | Lucrări de întărire determinate de necesitatea asi tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru CEF Gruiu Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: -majorare sectiune LEA 20kV Nuci pe tronsonul cuprins intre SS 8093 si SS7094A in lung de 2,75km de la 50mmp la 70mmp -amplificare grupuri tratare neutru de pe ambele bare 20kV ale statiei Caciulati prin: montarea a doua bobine de stingere fixe 200A, IMS, 2TSI-uri si 2 TFN-uri in locul TFN-SA existente, conform specificatiilor OD | nu
145 | Amplasare centrala fotovoltaica pe acoperis hala existenta | Fotovoltaic | Ilfov | 4.1 | 20 | S20 SPICUL-CHITILA IF | Conform aviz CTE nr. 12/2/25.03.2025 faza studiu de solutie si anume: Lucrari necesare racordarii: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Solutia de racordare analizata: Conform ATR nr. 01946781/07.01.2019 , racordarea se va face prin instalatiile existente si anume: PC 5509* cu bare sectionate, racordat in statia Chitila, prin intermediul LE 20kV Spicul din st Chitila-sursa de baza si LE 20kV Dragomiresti din st 10/20kV Arcuda-sursa rezerva, respectiv LE20kV Olf din st.Chitila-sursa rezerva prin reconfigurarea instalatiei de utilizare existente si amplificarea PT 5 de la 1x1000kVA la 1x2000kVA. Lucrarile pe tarif de tarif de racordare - montare in PC 5509* a unei unitati periferice suplimentare UP nr 2 ce va fi alimentata dintr-o sursa diferita de cea din care se alimenteaza UP existent in PC Avand in vedere schema existenta prin care se alimenteaza posturile de transformare din incinta Utilizatorului, cu posibilitate de buclare si punere in paralel a celor doua statii de transformare Chitila si Arcuda si suplimentar aparitia noii CEF ce ar putea debita prin ambele celule de masura in conditiile inchiderii buclei interne mentionate, PC 5509* se va alimenta in schema normala de functionare (baza) din bara 2 a PC-ului alimentata din LE 20kV Spicul iar la abatere de la schema (rezerva) va fi alimentata din LEA 20 kV OLF din statia Chitila, respectiv LE 20kV Dragomiresti din st Arcuda. Functionarea in acest mod va fi asigurata prin telecontrol respectiv celulele de masura din PC 5509*. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ,,Instalatii CEF Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatoarele racordate in PC 5509* in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în posturile de transformare T4, T5 si T1 alimentate din PC 5509*. In situatie existenta T5 este echipat cu un transformator 20/0.4kV 1000 kVA. Acest transformator va fi amplificat la 2000 kVA pentru montarea celor 20 invertoare ale noii CEF. Fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: ,,protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; ,,protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; ,,protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; ,,protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; ,,protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; ,,protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Nota: In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului) ,,Comunicatii In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 5509*. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 5509*, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA OD, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ,,Putere activa, P; ,,Putere reactiva, Q, ,,Tensiune, U, ,,Frecventa, f, ,,Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Urmatorii parametrii vor fi masurati in punctul de racord si anume celulele DG din PC 5509*: ,,Tensiune, U, ,,Frecventa, f, Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA RER SA, in ambele unitati periferice, UP, din PC 5509*. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in compartiment utilizator, langa PC 5509*. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand procedura in vigoare la data solicitarii de catre Utilizator a acesteia, functie de tipul centralei conform Ord 79/2016. Pentru asigurarea transmiterii marimilor aferente CEF (energie/putere produsa P,Q) utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentru putere/energia electrica produsa (insumata de la mai multe tablouri aferente centralei), conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public. | Retele Electrice Romania S.A. | 25167201 | 2025-04-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
146 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0,4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 2352 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania S.A. | 26586771 | 2025-04-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
147 | GRADINITA 268+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 3364 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26698160 | 2025-04-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
148 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2379 COM.CHITILA | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente,iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 26037622 | 2025-03-03 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
149 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 CREAM LINE-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reprograma conform puterilor solicitate pentru masurarea energiei absorbite si injectate in retea. | Retele Electrice Romania S.A. | 25232384 | 2025-03-10 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
150 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02666 | 0,4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26149134 | 2025-03-11 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
151 | FABRICA DE SUCURI + SISTEM FOTOVOLTAIC - fara evacuare | Fotovoltaic | ILFOV | 0.5 | 20 | S20 PHILIP MORRIS-CACIULATI IF | Lucrari in afara tarifului de racordare: Pentru transmiterea datelor si integrarea in sistemul de telecontrol RER este necesar a se monta, in interiorul postului de transformare PCZ 3140, urmatoarele echipamente: -,,montare celula de tip TMA DY803/ 7, pentru asigurarea serviciilor de telecontrol; -,,tablou JT de servicii auxiliare tip DY3016/3RO -,,UP LITE 2020 -,, antenta omni, conf. DN760RO; -,, acumulatori 12V, conf. (GSCB001) DY815RO -,,RGDAT Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Daca contorul existent nu se poate reprograma, atunci se va schimba cu contor electronic trifazat de enrgie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect, prin TC 40/5A si TT 20/0.1kV montat in celula de masura. a),,Date despre CEF: Beneficiarul SC Parmalat Romania SA, doreste sa devina prosumator fara injectie in retea, prin realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, avand o putere instalata de 545,24 kWcc, rezultand o putere instalata 545,24 kWca, formata dintr-un numar de 1268 panouri fotovoltaice de tip Solarwatt AM2.5-430 Wp pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,430 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 5 invertoare de tip Huawei SUN 2000-100KTL-M2 pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,9. b),,Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului si sunt necesare urmatoarele lucrari : Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD; - montare întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere<(>,<)> cu rol de separare ainstala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven?? conform Ord 132/2020 Tabelul 2P; Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii: antiinsularizare, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa. - sa asigure protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1kW. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se va face in conformitate cu cerintele OD, iar verificarea func?ionalit??ii se va face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr-o setare a invertorului sau printr-un sistem dedicat, extern invertorului. Modalitatea de limitare se va mentiona în Porcesul Verbal de punere in functiune (PV PIF) al CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - va asigura echipamentele necesare pentru comutatia si integrarea in telecontrol OD pentru monitorizarea puterii active produse, pozi?ii DI si DG. - in conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea din echipamentul de productie si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energiei electrice produse din CEF. - Monatrea BMP-ului intra in grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25844223 | 2025-03-12 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-03-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
152 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03784 | 0,4 | PCZ 2247 BL. MAGURELE | Retea de joasa tensiune aferenta PCZ 2247 In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat existent . Se vor utiliza instalatiile existente, contorul inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26078093 | 2025-03-12 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
153 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 0,4 | PCZ 2658 BLOCURI IFA | Retea de joasa tensiune aferenta PCZ 2658 In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat semidirect existent. Se vor utiliza instalatiile existente, contorul inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26078316 | 2025-03-12 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
154 | CEF+ stocare | Fotovoltaic | GIURGIU | 6.4486 | 20 | S20 CFV FUTURE SOLAR-COLIBASI GR | Lucrari pe tarif de racordare Nu e cazul, se pastreaza solutia emisa conf CER RO001E131335990/2 din data 09.02.2015 , emis in baza ATR 51/11.02.2023 actualizat in datat de 09.10.2012 Lucrari in afara tarifului de racordare: Conform solicitarii beneficiarului , in instalatia de utilizare se vor aduce modificari de natura tehnica, fara depasirea puterii maxime simultane evacuata aprobata conf . CER RO001E131335990/2 din 09.02.2015 . Aceste modificari constau in adaugarea unui Sistem de Stocare a Energiei Electrica de tip BESS ( Li-Ion Fosfat LFP echipate cu 1 invertor de tip Freemaq PCSK 645V- FP4105K) , avand urmatoarele caracteristici: -,,Pi = 8,00 MWh avand capacitatea de stocare de 4,00 MWh x 2buc = 8,00 MWh; -,,Pi invertor baterii = 1x4,105 MW, avand capacitatea de evacuare de Pmax_evac_IS = 4,00 MW; -,,Pmax_abs_retea IS = 150,00 kW -,,Rezultand : -,,Puterea totala instalata in grupuri _Pi = 10,696 MW din care(6,5916 MW_fotovoltaic+ 4,105 MW_instalatie stocare) -,,Puterea totala maxima ce poate fi evacuata (Parc Fotovoltaic + Instalatie Stocare Colibasi) = 6,462 MW (fara depasirea puterii aprobate prin CER RO001E131335990/2 din 09.02.2015). -,,Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita din retea este de 50kW aprobata prin CER RO001E131335990/2 din data 09.02.2015 Prin adaugarea noii surse de energie regenerabila, se depaseste puterea maxima simultana ce poate fi absorbita din retea cu (P absorbit retea IS = 150 kW), astfel se aproba o putere maxim simultana absorbita din retea de Pabs retea = 200kW. Avand in vedere ca puterea instalata (productie+stocare) va fi mai mare fata de cea evacuata, pentru a se preveni evacuarea unei puteri peste cea solicitata se vor realiza urmatoarele: -,,Realizarea unui sistem de management al energiei produse de catre CEF+IS pentru limitarea puterii evacuate in punctul de delimitare la 6 ,462 MW /7,024 MVA. -,,Instalarea pe DG a unui releu cu functia de putere care va deschide (declansa) DI in cazul depasirii puterii aprobate 6,462 MW /7,024 MVA. Punctul de racordare, masura si delimitare se mentin conform CER RO001E131335990/2 din data 09.02.2015 , emis in baza ATR 51/11.02.2023 actualizat in datat de 09.10.2012 | Retele Electrice Romania S.A. | 26183454 | 2025-03-17 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-03-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
155 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.25 | 0,4 | PCZ 3460 | Din tabloul de joasa existent afferent PTAB 3460/400 kVA se va poza un cablu jt de 3x240+150 N, pe un traseu de 240 M pana la un pana la un BMPT 400 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 400 A si ansamblu TC 300/5 A. -,,Un ansamblu de transformatoare de current 300/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=400A Se vor utiliza si retelele existente pentru a putea sustine puterea totala. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrari prin grija Retele Electrice Muntenia: Se va inlocui grupul de masura existent cu un BMPT 400 a tip FT 257 MAT semidirect nou proiectat (echipat cu ansamblu tc 300/5/A) in care se va monta un nou contor trifazat (smart meter). Contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26143470 | 2025-03-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
156 | CEFD UIESTI 1 +IS | Fotovoltaic | GIURGIU | 9.9898 | 20 | S20 CFE TIN MAR-MARSA GR | Lucrari pe tarif de racordare: Nu e cazul, se pastreaza solutia emisa conf. CER RO001E131329410 / 06.05.2015. Lucrari in afara tarifului de racordare: Conform solicitarii beneficiarului, in instalatia de utilizare se vor aduce modificari de natura tehnica, fara depasirea puterii maxime simultane evacuate aprobata conform CER RO001E131329410 / 06.05.2015. Aceste modificari constau in adaugarea unui Sistem de Stocare a Energiei Electrica de tip BESS ( LiFePO4 echipate cu 30 invertorare de tip LUNA2000-200KTL-H1) , avand urmatoarele caracteristici: - Pi = 6,00 MWh, avand capacitatea de stocare de 1,00 MWh x 6buc = 6,00 MWh; - Pa_max iesire invertor = 30x240kW , avand capacitatea de evacuare de Pmax_evac_IS = 5686,2 MW; - Pmax_abs_retea IS = 145,32 kW - Pmax_abs_servicii_interne = 40 kW Rezultand : - Puterea totala instalata in grupuri Pi = 15,989 MW din care(9,989 MW_fotovoltaic + 6,00 MW_instalatie stocare) - Puterea totala maxima ce poate fi evacuata (Parc Fotovoltaic + Instalatie Stocare UIESTI 1) = 8,990 MW (fara depasirea puterii aprobate prin CER RO001E131329410 / 06.05.2015). - Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita din retea este de 40kW , aprobata prin CER RO001E131329410 / 06.05.2015. Prin adaugarea noii surse de energie regenerabila, se depaseste puterea maxima simultana ce poate fi absorbita din retea pentru alte receptoare cu 145,32 kW. Avand in vedere ca puterea instalata (productie+stocare) va fi mai mare fata de cea evacuata, pentru a se preveni evacuarea unei puteri peste cea solicitata se vor realiza urmatoarele: -,,Realizarea unui sistem de management al energiei produse de catre CEF+IS pentru limitarea puterii evacuate in punctul de delimitare la 8,990 MW /9,988 MVA. -,,Instalarea pe DG a unui releu cu functia de putere care va deschide (declansa) DI in cazul depasirii puterii aprobate 8,990 MW /9,988 MVA. Punctul de racordare, masura si delimitare se mentin conform CER RO001E131329410 / 06.05.2015. | Retele Electrice Romania S.A. | 26027347 | 2025-03-24 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-03-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
157 | CEFD UIESTI 2 +IS | Fotovoltaic | GIURGIU | 8.4797 | 20 | S20 CFE MAR TIN-PA MARSA CFE GR | Lucrari pe tarif de racordare: Nu e cazul, se pastreaza solutia emisa conf CER RO001E131329498/1 din 05.05.2015. Lucrari in afara tarifului de racordare: Conform solicitarii beneficiarului , in instalatia de utilizare se vor aduce modificari de natura tehnica, fara depasirea puterii maxime simultane evacuate aprobata conf . CER RO001E131329498/1 din 05.05.2015. Aceste modificari constau in adaugarea unui sistem de stocare a energiei electrice de tip BESS( LiFePO4 echipate cu invertoare din care:4 containere de 2 MWh, tip LUNA2000-2.0MVH-2H1 si un container de 1 MWh tip LUNA2000-2.0MVH-1H1), avand urmatoarele caracteristici: - Pi = 5,00 MWh (baterii LiFePO4), P_evac=4,7385 MW; - Pa_max iesire invertor = 25x240 kW, avand capacitatea de evacuare de Pmax_evac_IS = 4,7385 MW; - Pmax_abs_retea = 125,63 kW; Pmax_abs_serv_interne = 40kW Rezultand : -,,Puterea totala instalata in grupuri Pi = 13030 kW din care(8030 kW_fotovoltaic + 5000 kW_instalatie stocare) -,,Puterea totala maxima ce poate fi evacuata (Parc Fotovoltaic + Instalatie Stocare) = 7630 kW (fara depasirea puterii aprobate prin CER RO001E131329498/1 din 05.05.2015). -,,Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita din retea este de 30kW aprobata prin CER RO001E131329498/1 din 05.05.2015). Prin adaugarea noii surse de energie regenerabila, se depaseste puterea maxima simultana ce poate fi absorbita din retea prin alte receptoare cu 125,63 kW. Puterea necesara pentru servicii interne se suplimenteaza de la 30 kW la 40kW. Avand in vedere ca puterea instalata (productie+stocare) va fi mai mare fata de cea evacuata, pentru a se preveni evacuarea unei puteri peste cea solicitata se vor realiza urmatoarele: - Realizarea unui sistem de management al energiei produse de catre CEF+IS pentru limitarea puterii evacuate in punctul de delimitare la 7630 KW /8030 kVA. - Instalarea pe DG a unui releu cu functia de putere care va deschide (declansa) DI in cazul depasirii puterii aprobate 7630 KW /8030 kVA. Punctul de racordare, masura si delimitare se mentin conform CER RO001E131329498/1 din 05.05.2015. | Retele Electrice Romania S.A. | 26027071 | 2025-03-24 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-03-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
158 | CEF Carport Ikea Pallady -FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 1.5 | 20 | S20 T5187-DUDESTI CEL 8 BUC | Lucrari in afara tarifului de racordare: a),,Date despre CEF: Beneficiarul IKEA ROMANIA SA, doreste extindere CEF cu spor de putere pe instalatia de producere si fara injectie in retea, prin extinderea Centralei electrice fotovoltaice rezultand o putere instalata 1500 kWca, formata dintr-un numar total de 3.739 panouri fotovoltaice de tip LONGI SOLAR pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu dintre care: -,,1752 panouri fotovoltaice, fiecare panou avand o putere de 0,375 kW, existente in instalatia beneficiarului; -,,552 panouri fotovoltaice, fiecare panou avand o putere de 0,435 kW, existente in instalatia beneficiarului; -,,1435 panouri fotovoltaice, fiecare panou avand o putere de 0,525 kW, nou montate in instalatia beneficiarului. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 15 invertoare de tip Fimer PVS-100-TL, dintre care 8 invertoare existente pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,9. b),,Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului si sunt necesare urmatoarele lucrari : Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD - montare întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven?? conform Ord 132/2020 Tabelul 2P; Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii: antiinsularizare, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa. - sa asigure protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1kW. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se va face in conformitate cu cerintele OD, iar verificarea func?ionalit??ii de catre OD se va face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr-o setare a invertorului. Modalitatea de limitare se va mentiona în Porcesul Verbal de punere in functiune (PV PIF) al CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - va asigura echipamentele necesare pentru comutatia si integrarea in SCADA OD pentru monitorizarea puterii reactive (Q), puterii active produse (P) tensiunii (U) si frecventa (f) , pozi?ie DI, pozitie DG; - in conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea din echipamentul de productie si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energiei electrice produse din CEF. - Monatrea BMP-ului intra in grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26152512 | 2025-03-24 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-03-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
159 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09632 | 0,4 | PTZ 1499 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente si montare contor trifazat in montaj semidirect tip SMART METER Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 26194536 | 2025-03-24 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
160 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08944 | 6 | S6 T4904-PA2190 CEL 6 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 208 panouri, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 1 invertor. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANREnr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului RE la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 26194638 | 2025-03-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
161 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 0,4 | PTA 7011 | Lucr?ri pe tarif de racordare: Pentru transmiterea datelor ?i integrarea în telecontrol este necesar a se monta, în exteriorul postului de transformare PTA 7011, urm?toarele echipamente: - dulap de tip OS-UP de exterior, conf. GSCTR001, matricola 510008; - UP lite 2020 pentru exterior, conf. GSCTR002, matricola 510020; - anten? omni, conf. DN760RO, matricola 519520; - acumulatori 12V, conf. (GSCB001) DY815RO, matricola 162068. Se vor utiliza instala?iile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru m?surarea energiei electrice absorbite/evacuate din/în re?ea, pe instala?ia de alimentare din re?eaua operatorului de distribu?ie, acest contor este în montaj semidirect pana la un BMPT?S cu ansamblu TC 400/5. Lucr?ri în afara tarifului de racordare: a),,Date despre CEF: Beneficiarul UNITATEA MILITARA 0490, dore?te racordare la locul de consum existent a unui loc de producere nou, f?r? injec?ie în re?ea, f?r? dep??irea puterii aprobate anterior extindere, prin realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, având o putere instalat? de 400,4 kW cc formata dintr-un num?r total de 728 panouri fotovoltaice de tip Sunpro SP550-144M10 pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prev?zut? cu 8 invertoare de tip Huawei SUN2000-50KTL-M3, pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie s? corespund? cerin?elor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la re?elele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare ?i centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)? ?i s? se reg?seasc? în lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerin?ele Ord. 208/ 14.12.2018 publicat pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare.Factor de putere mediu ( cos ?) la care va func?iona consumatorul este 0,9. Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor tip DG pe JT cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD; - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??; - protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1 kW. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se convine cu OD, se detaliaz? în fi?a de solu?ie, iar verificarea de c?tre OD a func?ionalit??ii se face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr- o setare a invertorului, iar acest lucru se va înscrie în PV PIF CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - integrare în telecontrol OD putere activa produsa, pozi?ii DG/DI prin UP, doar daca postul de transformare existent este introdus în sistemul de telecontrol. Echipamentele necesare integr?rii în telecontrol OD sunt prezentate în Anexa 1; - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. b),,Lucr?ri în instala?ia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: ,,Racordarea la RED a instala?iei de producere CEF seva realiza în instala?ia de utilizare a clientului ?i sunt necesare urm?toarele lucr?ri : Sistemul de protec?ie trebuie s? asigure urm?toarele protec?ii: - montare întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere, cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven?? conform Ord 132/2020 Tabelul 2P; Releul aferent DI va trebui sa realizeze urm?toarele func?ii: antiinsularizare, protec?ie maximal? de tensiune mediat?, protec?ie maximal? de tensiune, protec?ie minim? de tensiune, protec?ii de minim? ?i maxim? frecven??. - s? asigure protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1 kW. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se va face in conformitate cu cerin?ele OD, iar verificarea func?ionalit??ii se va face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr-o setare a invertorului sau printr-un sistem dedicat, extern invertorului. Modalitatea de limitare se va men?iona în Procesul Verbal de punere în func?iune (PV PIF) al CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - va asigura echipamentele necesare pentru comuta?ia ?i integrarea în telecontrolul OD pentru monitorizarea puterii active produse (P), tensiunii (U) ?i frecven?a (f) ?i pozi?ii DI. - în conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesar? montarea unui BMP în cadrul instala?iei de utilizare între ie?irea din echipamentul de produc?ie ?i intrarea din TG client în care OD va monta un contor de energie electrica în montaj semidirect în vederea m?sur?rii energiei electrice produse din CEF. - Montarea BMP-ului intra în grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania S.A. | 26230543 | 2025-03-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
162 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09976 | 0,4 | PTZ 2046 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26371565 | 2025-03-31 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-31 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
163 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.07482 | 0,4 | PTZ 2046 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 26371690 | 2025-03-31 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-31 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
164 | HALA PRODUCTIE + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02457 | 0,4 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | 'Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui disjunctorul trifazat existent 32A cu un disjunctor nou de 50A trifazat si separatorul cu unul de 63A, iar contorul trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania S.A. | 26469374 | 2025-03-31 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-31 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
165 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.38 | 20 | S20 CREAM LINE-IFA IF | Situatie existenta In prezent consumatorul este racordat pe joasa tensiune din PCZ 2794/630 kVA, printr-un racord trifazata alimentat din bara de jt cu cablu 3x240+95N, pana la un BMPT in montaj semidirect cu TC=150/5 A/A, amplasat langa PCZ 2794, pe peretele acestuia. Nota: Se va dezafecta bransamentul existent. Contorul semidirect se va demonta si preda catre UT. Solutia propusa Se propune realizarea unui punct de conexiune prefabricat in anvelopa de beton, amplasat pe proprietatea beneficiarului, conform Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune. Amplasarea punctului de conexiune se va face cu respectarea zonelor de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr.4/2007, modificat si completat cu ordinul ANRE nr.49/2007. Lucrari pe tarif de racordare: ,,Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea se poate face in sistem intrare-iesire din L20 kV CREAM LINE ? PCZ 2794/630 kVA+1000 kVA si PCZ 2792/400 kVA, cu doua racorduri subterane, cu cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, cu o lungime totala de aprox. L=2x185=370 m. ,,Montare punct de conexiune in anvelopa de beton: Se va achizitiona de catre utilizator o anvelopa de beton prefabricata, si se va monta suprateran pe terenul acestuia, cu acces din exterior. Anvelopa va avea dimensiuni care sa permita in viitor montarea unei noi celule tip LE, va fi compartimentata conform ?NORMA TEHNICA ed.3 ? REGULI TEHNICE DE RACORDARE UTILIZATORI? si va avea trei compartimente distincte. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. - Compartiment de racordare in care se vor amplasa celulele de medie tensiune si in care va avea acces numai personalul S.C. Retele Electrice; - Compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice cat si beneficiarul; - Compartimentul utilizatorului in care se vor amplasa celulele de medie ale acestuia: celula cu Dispozitiv General (DG). Nota: Anvelopa proiectata va fi dimensionata astfel incat sa se mai poata monta ulterior inca o celula de LE, tip DY 803/2. C. Echipare compartiment racordare in PC nou prefabricat in anvelopa de beton Compartimentul de racordare va fi echipat cu un grup de celule de MT cu izolatia in aer si stingerea arcului electric in SF6: - 1 celule de linie tip DY 803/2 (intrare) - 1 celule de linie tip DY 800/116 (iesire) - 1 celula de masura unificata, UTM, tip DY 803/4 utilizate pentru masurarea energiei electrice; Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDM, conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Celulele DY 803 si DY 800 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. ,, Pentru asigurarea telecontrolului, celulele de linie vor fi echipate cu dispozitive RGDAT ? DY 859 RO, iar in interiorul PC-ului se vor monta: ,,tablou JT servicii auxiliare DY3016/1; ,,UP standard, conform specificatie tehnica DX 1215 (16) cu 2 acumulatori 12V, conform specificatie tehnica DY 815 ,,modul GSM, conform specificatie tehnica DX 1226; ,,antena conform specificatie tehnica DN 760; Echipamentele necesare telecontrolului se vor monta intr-un dulap tip RACK, conf DY3005. Alimentarea tabloului de servicii auxiliare va fi asigurata din instalatia de joasa tensiune a utilizatorului. Celulele de linie vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 1?, cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului. Lucrari in afara tarifului de racordare ,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare - 1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune; - 1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; - 1 transformator de putere, trifazat, conform putere solicitata, 20/0,4 kV (se propune trafo de 630 kVA); - 1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Racordarea la RER a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RER a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea,pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 300/5 pentru masurarea energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se vaface cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | Retele Electrice Romania S.A. | 25770400 | 2025-02-04 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
166 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.386 | 20 | S20 PORCINE 2-POP LEORDENI IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 1000kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Sistemul va avea in componenta baterii de stocare cu PI=1806 kW In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electricain montaj semi direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 25477578 | 2025-02-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
167 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0198 | 0,4 | PTA 1339 | Alimentarea cu energie electrica se va realiza din bornele de j.t. ale transformatorului aferent PTA 1339, 1*250 kVA, 20/0,4 kV, folosind cablu conf.specificatiei 4141/6 RO, 4*1*150 mmp, L= 8m, pana la un intrerupator tetrapolar automat j.t de 250A tip DY 3101 RO proiectat montat in cutie de rasina existenta pe stalpul PTA pe pozitia circuitului ?Peco?. Din intrerupatorul proiectat se va pleca folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126, 3x150+95N; L= 9m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 110 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A pamant L= 1m, in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp conform DS 4247 RO pana la o clema de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4533 RO, montata in cutie de rasina conform specificatiei tehnice DS 4549 RO, pe soclu din rasina conform specificatiei tehnice DS 4548 RO amplasata langa post in care se va prelua circuitul existent. Din CS-ul proiectat se va pleca cu cablu conf.specificatiei DC 4126, 3x150+95N mmp, L= 144m, in canalizatie de tip A , L= 140m (sapatura pamant- L= 90m; beton- L=25m; pavele- L=5m; foraj mecanizat ghidat- L= 20m), in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp pana la un un contor electronic in montaj semidirect cu montare BMPT PAFS FT_257 matricola 651251 cu NUL-ul legat la p.p. , echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A si un intrerupator in aval de TC-uri cu raglaj Ir= 150A, amplasat pe soclu de beton, la limita de proprietate pe domeniul public. Conf ord.4 valoarea BMP-ului va fi suportata de catre OD. NOTA: La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. -Elementele de retea rezultate in urma modificarii tehnice vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul din BMPTs-ul semidirect se va programa pentru inregistrarea cu dublusens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor direct pentru masurarea energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25783631 | 2025-02-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
168 | Capacitate de producere energie electric? din surse solare - PARC FOTOVOLTAIC REH 1 POPE?TI ? LEORDENI, PUTERE INSTALATA 2400 KW ( 2,4 MW ) | Fotovoltaic | ILFOV | 2.4 | 20 | S20 BERNA THEODOR-POP LEORDENI IF | Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Conform aviz CTE nr. 1/1/08.01.2025 - Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Varianta 1 - Racordarea in sistem intrare-iesire in L 20 kV Theodor Berna din statia 110/20kV Popesti Leordeni prin realizarea unui PC 20kV conform standardelor OD Lucr?ri pe tarif de racordare: LES 20kV racord: -sectionare L 20 kV Theodor Berna din statia 110/20kV Popesti tronsonu cuprins intre PTAB 5791 si PTAB 5769 -mansonare LES 20kV existenta cu LES 20kV noua realizata cu cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al in lungime de 2x5m; PC 20kV -proiectat: Punctul de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa pe teren pus la dipsozitie de beneficiar cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Romania din exterior ce se va echipa cu: ,,celula de linie motorizata (LE) cu separator plecare spre PTAB 5791 ,,celula de linie motorizata (LE) cu cu separator plecare spre PTAB 5769 ,,celula de masura cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar. ,,Integrarea în telecontrol a celulelor de linie ?i m?sur? din PC 20 kV proiectat, prin montarea de RGDAT- 2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Routerrugged pentru comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B ?i accesoriile de conectic?: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Pentru alimentarea utilizatorului CEF Popesti Leordeni 1 ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de servicii interne se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand R.E.R trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor R.E.R Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: ,,cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice Romania si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,-LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,- ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - Varianta 1 ,, ,,Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,, ,,-Dispozitivul general -celulasosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: - protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); - Varianta 1 ,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata va cuprinde minim urmatoarele protectii: 1.,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2.,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,, In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,Priza de Pamnat la PC 20kV proiectat ,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,1km in varianta 1;,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Este necesar integrarea PC 20kV in sistemul de telecontrol/SCADA existent al Retele ElectriceRomania si transmiterea urmatoarelor informatii aferente CEF: -Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Romania. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 24297792 | 2025-02-07 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-07 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED: In regimurile cu N-1 elemente in funcțiune in RED in variantele analizate: • Retele Electrice Romania - regiunea MUNTENIA - ,,Realizare LES 110 kV Bucuresti Sud - Popesti Leordeni cu conductor cu capacitate marita de transport 6.35 km 1600 mm2 (min. 850 A) - ,,montare celula noua 110kV in statia Popesti Leordeni pentru LES 110kV Bucuresti Sud - Popesti Leordeni - ,,reconductorare LEA 110 kV Jilava - CET Progresu c2 cu conductor cu capacitate marita de transport 3.18 km (min. 850 A) - ,,Reconductorare LEA+LES 110 kV Progresu - IMGB c2 cu conductor cu capacitate marita de transport [5.007km LEA+0,96km LES] (min. 850 A) - ,,Reconductorare LEA+LES 110 kV IMGB - Bucuresti Sud c2 cu conductor cu capacitate marita de transport[4,717km LEA+0,91km LES] (min. 850 A) - ,,Inlocuirea Reductorilor de curent pentru celulele de linie din statiile de capat ale liniilor mentionate anterior. • Retele Electrice Romania - regiunea Dobrogea -,,Reconductorare LEA 110 kV Vlad Tepes - Lehliu Gara cu conductor cu capacitate marita de transport 19.47 km (min. 850 A) -,,Reconductorare LEA 110 kV Lehliu Gara - Lehliu cu conductor cu capacitate marita de transport 23.05 km (min. 850 A) -,,Inlocuirea Reductorilor de curent pentru celulele de linie din statiile de capat ale liniilor mentionate anterior Lungime LEA 110k de reconductorat-55,43 km; Lungime LES 110kV nou-8,22km; Estimare lucrari la N -1 in RER conform deviz: 90.873.081,47 lei fara TVA Punerea sub tensiune in ipotezele analizate in studiul de solutie a CEF Popesti Leordeni 1 este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de dezvoltare RET/RED, pentru respectarea criteriului cu N/N-1 elemente in functiune si beneficiarul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET pentru regimul N-1 elemente in functiune. Se propune realizarea unui sistem de limitare operationala conform continut cadru privind Cerintele de realizare a automatizarii de limitare operationala elaborate de CNTEE Transelectrica. Ordinul ANRE nr. 81/2022 prevede că la stabilirea soluțiilor de racordare a unui loc de producere/loc de consum se iau în considerare inclusiv soluții de racordare cu limitarea operațională a puterii maxime ce poate fi evacuată în rețea în regimuri de funcționare cu N-1 elemente în funcțiune care au ca efect apariția de suprasarcini în rețea. Întăririle de rețea necesare în situații ale rețelei cu N elemente în funcțiune sunt obligatorii pentru racordarea utilizatorului la rețea și nu pot fi evitate prin ALO. Limitarea operațională se realizează prin automatizări de limitare operațională (ALO) montate, după caz, în instalațiile OTS/OD și ale utilizatorului. Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OTS/OD. Datele necesare logicii de acționare a ALO se achiziționează din stații electrice ale OTS/OD, de la toate echipamentele de rețea care prin declanșare/deconectare pot produce suprasarcini pe alte echipamente din rețele. In conformitate cu „Cerințele cadru de realizare a automaticii de limitare operaționala ALO” CNEE Transelectrica, datele necesare logicii de acționare a ALO se achiziționează din stații electrice ale OTS/OD, de la toate echipamentele de rețea care prin declanșare/deconectare pot produce suprasarcini, identificate in Studiul de Soluție realizat pentru racordarea la SEN a CEF Popesti Leordeni 1in alte capacitați energetice. Menținerea siguranței în funcționare a SEN impune ca temporizarea totală, de la elementul deconectat, care provoacă suprasarcini, la reducerea sau oprirea totală a centralei să fie mai mică decât timpul critic determinat prin calcul în analizele de sistem. | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: • Retele Electrice Romania - regiunea MUNTENIA: - ,,Reconductorare LEA 110 kV Bucuresti Sud - Popesti Leordeni cu conductor cu capacitate marita de transport 6.35 km (min. 850 A) -,,Reconductorare LEA 110 kV Solex – FCME cu conductor cu capacitate marita de transport 5.91 km (min. 850 A) -,,Reconductorare LEA 110 kV Dudesti – FCME cu conductor cu capacitate marita de transport 5.83 km (min. 850 A) -,,Inlocuirea Reductorilor de curent pentru celulele de linie din statiile de capat ale liniilor mentionate anterior • Retele Electrice Romania - regiunea Dobrogea -,,Reconductorare LEA 110 kV Slobozia Sud - Dragos Voda cu conductor cu capacitate marita de transport 30.52 km (min. 850 A) -,,Reconductorare LEA 110 kV Dragos Voda - Vlad Tepes cu conductor cu capacitate marita de transport 14.45 km (min. 850 A) -,,Inlocuirea Reductorilor de curent pentru celulele de linie din statiile de capat ale liniilor mentionate anterior Lungime LEA 110k de reconductorat-63,06km. Estimare lucrari N elemente in RER: 76.501.877,9 lei fara TVA | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET Neprevazute in planul de dezvoltare RET - Realizare Celula 110 kV LES Popesti Leordeni in statia Bucuresti Sud Estimare lucrari la N-1 in OTS conform deviz : 1.560.607,07 lei fara TVA.
169 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3993 | 20 | A20 SPPA 23-CUCURUZU GR | Se va realiza PC (PTAB) racordat intrare-iesire la L 20 kV SPPA 23 intre PTA 3390 si STc 3391, amplasat pe proprietate beneficiar cu acces din domeniul public echipat cu transformator 630 kVA, 20/0.4 kV care apartine clientului . I. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: In axul LEA 20 kV SPPA 2 pentru trecere in LES se vor monta 2 stalpi noi 14G GSS002-DS3000 echipati cu console de intindere DS3060 pe care se vor muta circuitele existente LEA MT Ol-al 70mmp prin intermediul lanturilor duble cu izolatori compoziti, console pentru descarcatori DS3068, set descarcatori cu oxid de zinc GSCC016-DJ557 pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice, separator vertical cu CLP tip DY595RO doar pentru stalpul din amonte de anvelopa, terminale unipolare de exterior GSCC005 si se va pleaca subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp GSC001-DC4385/2 RO L=2x40m , in canalizatiede tip A zona pamant L=40m. La stalpul nou montat se va realiza priza pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi. Cablul MT va fi pozat conform ?Ghid pentru proiectarea ?i construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? elaborat de REM. Tuburile de protectie vor fi acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. Se vor folosi terminale MT DJ 4456 pentru racordul cablului in celulele de linie MT. Se vor utiliza presetupe pentru protejarea cablurilor MT la iesirea din PC (PTAB). PC (PTAB) conform DG 2061 ed.2 va avea 3 compartimente separate: compartiment OD, compartiment masura si compartiment utilizator, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD va fi echipat cu: - 1 celula de linie LE tip DY 803/416 echipata cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separator de sarcina 24kV, 400A actionare cu motor 24 Vcc (IMS). - 1 celula de linie LE cu intrerupator tip DY 800/116 terminate smart GSCC012 si RGDMI. - 1 celula de masura UTM echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, cu doua transformatoare de tensiune TT 20/0,1 kV si doua de curent TC 50/5A. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens si sistem de ventilatie. Tabloul de servicii auxiliare din compartimentul REM se va alimenta din circuitul JT al utilizatorului. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant Rp < 1 Ohmi si trotuarul din jurul anvelopei vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : -1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1 celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1 transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tetrapolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare din compartimentul REM se va alimenta din circuitul JT al utilizatorului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25168100 | 2025-02-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
170 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 1105 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1105, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 12m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 50A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Romania S.A. | 25807293 | 2025-02-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
171 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00777 | 0,4 | PTZ 904 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului bipolar Ia=32A cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 25821533 | 2025-02-10 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
172 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.52718 | 20 | A20 PETROL 3-POTLOGI GR | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta 1: Racordare la tensiunea de 20 kV intrare ie?ire în L20kV Petrol 3 din sta?ia 110/20kV Potlogi pe bara B (între PT1533 ?i PC1441 Semmerlock) Lucrarile pe tarif de racordare: Racord 20kV: ,,Realizare racord intrare - iesire in LEA 20 kV Petrol 3 prin sectionare linie 20KV existenta între PT1533 ?i PC1441 Semmerlock si mansonare cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izola?ie XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 2x20 m; PC 20kV proiectat: Punctul de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa pe teren pus la dispozitiede beneficiar cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Romania din exterior se va echipa cu: ,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru înc? o celul? de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc., UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Pentru alimentarea utilizatorului CEF ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de servicii interne se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?, realizata prin grija utilizatorului. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand RER, trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor RER. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ,,Montare PTAB in anvelopa de beton, cu exploatare din interior, cu aces direct din exterior, prevazut cu 4 compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea, unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare), compartimentul transformatorului de putere, compartimentul tabloului de joasa tensiune. Compartimentul de racordare din PT va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protectie maximala de curent homopolar cu dou? trepte (o treapt? pentru defecte monofazate ?i alta pentru defecte dublu monofazate); racordul utilizatorului intre dispozitivul general si transformatorul ridicator are o lungime ? 300 m, ?,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Bolintin Vale in lungime de 20 m. ?,,Posturi trafo sitablouri jt aferente centralei CEF Bolintin Vale, trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Retele Electrice Romania S.A. | 19775754 | 2025-02-11 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
173 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.9 | 20 | S20 MIHAILESTI-DOMNESTI IF | Conform aviz CTE nr. 70/4/12.11.2024 , faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta unica ? Realizare racord intrare-iesire in LEA 20 kV Mihailesti din st 400/110/20kV Domnesti intre Separator 2954 si stalpi derivatie catre PTA 2857. ?,,Racord 20kV in axul liniei 20kV se vor planta doi stalpi 12/F/27 (intre Separator 2954 si stalpi derivatie catre PTA 2857) echipati fiecare cu consola orizontala de intindere, lanturi duble de intindere din material compozit, separator vertical, STEPn 24kV, 400A, consola descarcatori + descarcatori ZnO 24kV, cutii terminale 24kV, priza de Pamant cu Rp 4ohmi pentru derivatie in LES spre PC 20 kV-OD proiectat. ?,,LES 20 kV in lungimede cca. 15 m de la stalpii proiectati pana la PC 20kV proiectat ?,, ?,, Lucrari pe tarif de racordare : ? PC 20kV proiectat Montare PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20kV Mihailesti echipat cu: ?,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. specificatii unificate OD; ?,,loc pentru inca o celula de linie; ?,,celula de masura motorizata UTM cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar; ?,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi amplasat langa LEA 20kV Mihailesti , cu acces din domeniu public; amplasamentul pentru PC proiectat va fi pus la dispozi?ie de utilizator (construc?ia PC este în sarcina utilizatorului ?i va r?mâne în proprietatea acestuia). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ?,,Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu interupator din compartimentul utilizatorului; ?,,Montare LES 20kV de 3x95 mmp Al intre PC 20kV proiectat si CEF Cornetu lungime de cca. 0,54 km; ,,Realizare Dispozitiv general (DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: protectie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite ointerventie rapida; ,, ,,protectie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara. ,, ,,Realizare Dispozitiv de Interfata (DI) avand scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de la retea. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,, Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. ?,,Realizare priza de pamant aferenta punctului de conexiune; ?,,Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Cornetu in lungime de 0,54 km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei cu P unitar trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura al transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul Retele Electrice Romania, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru Retele Electrice Romania. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea lucrarilor de racordare trebuie sa fie noi, omologate sau certificate, dupa caz, in conformitate cu procedurile aplicabile Retele Electrice Romania. Celelalte materiale si echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. | Retele Electrice Romania S.A. | 19938827 | 2025-02-11 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
174 | Cladire BUCH 10(spor putere)+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 1.43 | 20 | S20 CTP 1 -DRAGOMIRESTI IF | Lucrari pe tarif de racordare: Sporul de putere cerut de utilizatorul SC CTPARK GAMMA SRL de la Pa=4010kW la 4950kW se acorda din instalatiile existente. Se respecta toate conditiile impuse prin RO001E142168771 / 2 din data 25/10/2024. Masura enrgiei: se pastreaza masura existenta conf POD: RO001E142168771 si anume: un contor electronic bidirectional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,5s, in montaj indirect, curba sarcina, interfata comunicatie RS 232 si modem GSM, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la RER; - 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cu clasa 0,2; - 2 transformatoare de curent 400/5 A cu clasa 0,2s. Contorul de decontare permite accesul neconditionat al ambelor entitati. | Retele Electrice Romania S.A. | 25892082 | 2025-02-11 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-02-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
175 | Parc Fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.99975 | 20 | A20 IANCULESTI-UZUNU GR | Conform CTE nr. 70/2/12.11.2024 - Varianta 2, faza studiu de solutie si anume: - Racordare in sistem intrare iesire in LES 20 kV Ianculesti din st Uzunu prin realizarea unui PC conform standardelor REM Lucr?ri pe tarif de racordare : LES 20kV racord -sectionare LES 20 kV Ianculesti din st Uzunu tronson statie ? stalpul cu SEP 54 -mansonare LES 20kV existenta cu LES 20kV noua realizata cu cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al in lungime de 2x20m - pozare fibra optica de la nivelul punctului de conexiune compartiment REM pana in statia de transformare 110/20kV Uzunu de aprox. 100 m. PC 20kV -proiectat Punctul de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa pe teren pus la dipsozitie de beneficiar cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Romania din exterior ce se va echipa cu: ? celula de linie motorizata (LE) cu separator plecare spre linie (sosire din Celula 5 Bara Rosie) ? celula de linie motorizata (LE) cu intreruptor si separator plecare spre SEP 3174 ? celula de masura cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de current de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Integrarea în telecontrol a celulelor de linie ?i m?sur? din PC 20 kV proiectat, prin montarea de RGMI-1 buc , RGDAT- 1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router rugged pentru comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B ?i accesoriile de conectic?: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tipSM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Pentru alimentarea utilizatorului CEF ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de servicii interne se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia delegare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand REM, trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor REM. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,Priza de Pamnat la PC 20kV proiectat ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,75km in varianta 1; 0,82km in varianta 2 respectiv 0,75 km in varianta 3 ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Este necesar integrarea PC 20kV in sistemul de telecontrol/SCADA existent al Retele Electrice si transmiterea urmatoarelor informatii aferente CEF: -Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Romania. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 19962337 | 2025-02-12 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-12 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Retele Electrice (zona Muntenia) -Reconductorare LEA 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune REM) 19,8 km -Realizare LEA noua 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune REM) 19,8 km inclusive celula nou 110kV in statia N.Caranfil - Reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport 12,5 km - Realizare LEA noua 110 kV Ghizdaru - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport 12,5 km - Reconductorare LEA 110 kV Copaceni - Uzunu cu conductor cu capacitate marita de transport 15.31 km - Reconductorare LEA 110 km kV Jilava – Copaceni cu conductor cu capacitatemarita de transport 16.62 km - Realizare circuitul 1 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 km intre statiile MARSA (Retele Electrice) si Domnesti(TRANSELECTRICA) inclusiv instalatii compensare, celule noi - Realizare circuitul 2 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 km intre statiile MARSA (Retele Electrice) si Domnesti (TRANSELECTRICA) inclusiv celula 110kV inclusiv instalatii compensare, celule noi -Lucrari in statia N Caranfil ,,Realizare celula noua 110kV pentru linia 2- LEA 110kV Videle-Nicolae Caranfil - Lucrari de intarire in statia Mirsa ,,Realizare celule noi 110kV -2 buc HIS pentru linia 1 LES 110kV Domnesti-Marsa si linia 2 LES 110kV Domnesti-Marsa ,,Realizare celula noua HIS pentru linia 2 - LEA 110kV Roata (Blejesti) - Marsa ,,Realizare celule HIS 110 kV pentru compensare BC 1 si BC2 ,,Achizitionare si montare BC 1 si 2 ,,Adaptarea circuitelor secundare, canalelor de cabluri si reconfigurare a statiei inclusiv a blocului de comanda ,,Lucrari de constructii si instalatii; ,,Lucrari SCADA Terenul necesar extinderii statiei Marsa pentru noile echipamente va fi pus la dispozitie de utilizator. ▪ Lucrări in statia Cucuruzu pentru conectarea LEA 110 kV Videle-Drăgănești Vlașca: - Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Ghizdaru. | nu
176 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0,4 | PTAB 7597 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor Ir=50A ; | Retele Electrice Romania S.A. | 25970867 | 2025-02-12 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
177 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | A20 MOGOSOAIA-CHITILA IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 630 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica RER? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la MEDIE tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV Primul racord se va realiza din derivatia L 20 kV MOGOSOAIA aferenta PTA 7445: - Se va monta stalp MT 14/G/31 nou proiectat ce se va echipa cu o consola coronament semiorizontal, tip DS 3060 RO set descarcatori, 20 kV, tip DY 557 RO, cu consola de sustinere comuna cu cea a capetelor terminale de exterior; instalatie de punere la pamant, separator tripolar tip DY 596 RO. Se va prelua LEA aferenta pta 7445. - Se va poza cablu de pe stalp MT 14/G/31 nou proiectat (L=695 M ) pana in PTAB 630 kVA nou proiectat. Al doilea racord se va realiza din derivatia L 20 kV MOGOSOAIA aferenta PTA 7341: - Se va echipa separatorul existent (orizontal) aferent pta 7341 cu consola de sustinere comuna cu cea a capetelor terminale de exterior; instalatie de punere la pamant, separator tripolar tip DY 596 RO. - Se va poza cablu de pe stalp existent (L=650 M ) pana in PTAB 630 kVA nou proiectat. B.,,Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat RER si va fi echipat cu: 1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare), 1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire); 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol . Celulele DY 803 se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica RER astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Lucrari in afara tarifului de racordare A.,,Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica RER? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv RER; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces distribuitorul si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B.,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT RER); -,,1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,1 transformator de putere, trifazat, de 630 kVA, 20/0,4 kV; -,,1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica RER? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C.,,Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. Lucrari pe investitia Retele Electrice Muntenia S.A.: Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform Ord. ANRE 160/2020: ·,,rack 19 40U-FT-016_TLC; ·,,router Rugged pentru comunica?ii 4G-CISCO IR1101 conform FT-276_MAT ed. 02, matricola 480015; ·,,switch Rugged conform FT-278_MAT ed. 02, matricola 648368; ·,,modul SFP CISCO GLC-FE-100LX-RGD DE TIP SM, conform FT-277_MAT ed. 01, matricola 648344; ·,,modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT ed. 01, matricola 648343; ·,,ODF 24 fibre optice - E2000/APC complet echipate (patch-panel fibra optica cu conectori E2000), conform FT FT-043_TLC ed. 01, matricola 648319; ·,,patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), conform FT-108_TLC ed. 01, matricola 635201; ·,,patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m), conform FT-111_TLC ed. 01; ·,,patch-cord optic duplex monomod (single mod) E2000-APC / E2000-APC (lungime 3 m), conform FT-033_TLC ed. 01; ·,,patch-cord de fibra optica tip MM LC-LC (lungime 10 m), FT-350_MAT ed. 01, matricola 648403; ·,,patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 5m, FT-349_MAT ed. 01, matricola 648387; ·,,cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica), Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; ·,,cablu fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol, matricola 350003. | Retele Electrice Romania S.A. | 25852542 | 2025-02-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
178 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014 | 0,4 | PTAB 1742 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT pentru puterea avizata. ,,CEF suplimentara 8,54 kW se va conecta in general de distributie JT al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2021: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania S.A. | 25775232 | 2025-02-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
179 | LOCUINTA unifamiliala+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 7593 CACIULATI | 'Pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului se va monta, din CS existent, un bransament trifazat subteran realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime 6m (sapatura pamant -1m, legaturi - 5m), pana la un BMPT cu Ir=20A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060lei. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). | Retele Electrice Romania S.A. | 25957702 | 2025-02-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
180 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1187 SMA 1 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1187, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 16m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil in canalizatie de tip A L= 6m (asfalt- L= 4m, sapatura pamant- L=2m), in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj, lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Romania S.A. | 25864739 | 2025-02-19 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-19 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
181 | Amplasare Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.99975 | 20 | A20 IANCULESTI-UZUNU GR | Conform Aviz CTE nr. 70/3/12.11.2024-Varianta 1- Racordare in sistem intrare iesire in LES 20 kV Ianculesti din st Uzunu prin realizarea unui PC conform standardelor REM Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Lucr?ri pe tarif de racordare: LES 20kV racord -sectionare LES 20 kV Ianculesti din st Uzunu tronson statie ? stalpul cu SEP 54 -mansonare LES 20kV existenta cu LES 20kV noua realizata cu cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al in lungime de 2x20m - pozare fibra optica de la nivelul punctului de conexiune compartiment REM pana in statia de transformare 110/20kV Uzunu de aprox. 100 m. PC 20kV -proiectat Punctul de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa pe teren pus la dipsozitie de beneficiar cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice din exterior ce se va echipa cu: ? celula de linie motorizata (LE) cu separator plecare spre linie (sosire din Celula 9 Bara Rosie) ? celula de linie motorizata (LE) cu intreruptor si separator plecare spre SEP 54 ? celula de masura cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de current de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. ,,Integrarea în telecontrol a celulelor de linie ?i m?sur? din PC 20 kV proiectat, prin montarea de RGMI-1 buc , RGDAT- 1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router rugged pentru comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B ?i accesoriile de conectic?: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Pentru alimentarea utilizatorului CEF ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de servicii interne se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand REM, trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor REM. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului variantele 1,2 si 3 : - cladirea punctului de conexiune cu douacompartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,Priza de Pamant la PC 20kV proiectat ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,82km in varianta 1; 0,75km in varianta 2 respectiv 0,75 km in varianta 3 ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Este necesar integrarea PC 20kV in sistemul de telecontrol/SCADA existent al Retele Electrice si transmiterea urmatoarelor informatii aferente CEF: -Puterea activ? P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 19969789 | 2025-02-20 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-20 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Retele Electrice (zona Muntenia): ,,Reconductorare LEA 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune REM) 19,8 km ,,Realizare LEA noua 110 kV Videle - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport (portiune REM) 19,8 km inclusive celula nou 110kV in statia N.Caranfil ,,Reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport 12,5 km ,,Realizare LEA noua 110 kV Ghizdaru - Nicolae Caranfil cu conductor cu capacitate marita de transport 12,5 km ,,Reconductorare LEA 110 kV Copaceni - Uzunu cu conductor cu capacitate marita de transport 15.31 km ,,Reconductorare LEA 110 km kV Jilava – Copaceni cu conductor cu capacitate marita de transport 16.62 km ,,Realizare circuitul 1 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 kmintre statiile MARSA (Retele Electrice) si Domnesti(TRANSELECTRICA) inclusiv instalatii compensare, celule noi ,,Realizare circuitul 2 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 km intre statiile MARSA (Retele Electrice) si Domnesti (TRANSELECTRICA) inclusiv celula 110kV inclusiv instalatii compensare, celule noi ,,Lucrari in statia N Caranfil ,,Realizare celula noua 110kV pentru linia 2- LEA 110kV Videle-Nicolae Caranfil Terenul necesar extinderii statiei N.Caranfil pentru noile echipamente va fi pus la dispozitie de utilizator. ▪ Lucrari de intarire in statia Mirsa - Realizare celule noi 110kV -2 buc HIS pentru linia 1 LES 110kV Domnesti-Marsa si linia 2 LES 110kV Domnesti-Marsa - Realizare celula noua HIS pentru linia 2 - LEA 110kV Roata (Blejesti) - Marsa - Realizare celule HIS 110 kV pentru compensare BC 1 si BC2 - Achizitionare si montare BC 1 si 2 - Adaptarea circuitelor secundare, canalelor de cabluri si reconfigurare a statiei inclusiv a blocului de comanda - Lucrari de constructii si instalatii; - Lucrari SCADA Terenul necesar extinderii statiei Marsa pentru noile echipamente va fi pus la dispozitie de utilizator. ▪ Lucrări in statia Cucuruzu pentru conectarea LEA 110 kV Videle-Drăgănești Vlașca: - Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Ghizdaru. Cele doua protectii vor fi identice. - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca, cc si integrare in SCADA. Lungime retea 110kV de reconductorat la N elemente gestiune Retele Electrice: 64,23 km Lungime retea noua LES 110kV :100 km Lungime retea noua LEA 110kV: 32,3 km | nu
182 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1136 TANTAVA | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania S.A. | 25844407 | 2025-02-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
183 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 189 | Sporul de putere se va realiza prin preluarea cablului trifazat subteran ce alimentateaza cofretul (cofretul se va desfiinta), intr-un BMPT 32 A ,tip FT 133 MAT, ed.05, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa pe terenul beneficiarului,la limita de proprietate. Suportul betonat si priza de pamant corespunzatoare la BMPT,se vor realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului. Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Se va realiza plata tarifului de racordare. Se vor desfiinta intalatiile existente(cofret+bransament monofazat) | Retele Electrice Romania S.A. | 25929026 | 2025-02-24 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
184 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5109 | Bransament trifazat subteran alimentat din LEA existenta aferenta PTAB 5109/400kVA, realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=25m) pana la un BMPT cu Ir =40A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate, contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata . La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Costul mediu pentru realizarea unui bransament TRIFAZAT din LEA 0,400 kV cu putere absorbita mai mica de 20KVA este de 2430lei. Vechiul contor cu seria : UREEEDN24210047465 se va demonta si preda la UTR Ilfov Vest. | Retele Electrice Romania S.A. | 25991622 | 2025-02-24 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
185 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.37856 | 20 | A20 POTLOGI-MARSA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. In PC -ul proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; NOTA: In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/ 5A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor.Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire intre PTAB 1541 (S1947) si S1946 la L 20 kV POTLOGI prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 2x 15m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT: Se intercepteaza cablul L 20kV POTLOGI pentru executarea racordarii in sistem intrare-iesire prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp - L= 2x 15m, montat in canalizatie dubla de tip A ? L= 5m, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la PC-ul proiectat. Racordul MT si PC-ul se vor amplasa pe domeniul public. PC (PTAB-ul): va fi format din doua compartimente separate - un compartiment OD si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD cu acces din domeniul public va fi echipat cu: 1x celula de linie LE tip DY 803/416 pe intrare echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS); 1x celula LE cu intrerupator ICS tip DY 800/116 pe iesire, echipata cu: întreruptor cu izola?ie în vid, separator de linie ?i separator de legare la p?mânt cu izola?ie în SF6 pentru tipul de 16 kA, terminale smart si RGDMI ; - 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSAul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. NOTA: Pentru pregatirea instalarii fibrei optice, in santul in care se vor poza cablurile electrice de m.t., se va poza si un tub suplimentar PEHD Ø 90 mm. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante SFEN ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. NOTA: Executia prezentei lucrari va fi conditionta de realizare PVR/PIF a lucrarii ?317588/ 4 ÷ 9 - Extinderea retelei electrice de distributie de interes public de joasa tensiune pe strazile: Padurii, Sperantei, Campului, Viitorului, Primaverii, Tineretului, com. Vanatorii Mici, jud. Giurgiu? | Retele Electrice Romania S.A. | 25376403 | 2025-01-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
186 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7703 | Se vor realiza urmatoarele lucrari : ? Bransamentul existent se va dezafecta si contorul cu seria UAEEEDN20210081720 se va demonta si se va preda catre UT Ilfov. ? se va monta un BMPT, FT-133_MAT, cu clema de sectionare de 150mmp, amplasat la limita de proprietate cu acces din drumul de servitute al str. Socului ( coord. : 44.596226, 26.061369) ; ? se va monta subteran cablu 3x95+50N, tip DC4146RO, in lungime de 150m ( 140m sapatura pamant, 5m legaturi, 5m foraj), alimentat din CS aferent LEA 0,4 kV a PTAB 7703 pana un BMPT-ul proiectat. BMP-ul va fi echipat cu: ?partea OD: o separator tetrapolar de 63A; o intrerupator automat tetrapolar cu protectie la suprasarcina si la scurtcircuit de 40A; o circuite electrice interioare; ? partea utilizatorului: o sir de cleme trifazat pentru alimentarea instalatiei de utilizare; o borna de legare la pamant. Note: ? Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare; ? Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, tip DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari; | Retele Electrice Romania S.A. | 25750143 | 2025-01-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
187 | Imobil+CEF -Prosumator Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | A20 PORCINE COCIOC-TANCABESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (PTZ 70150, echipat cu trei transformatoare de 630 kVA, postul este amplasat in incinta utilizatorului si apartine acestuia, racordat din LEA 20 kV Porcine Cocioc si din LEA 20 kV Peris. Masura se realizeaza la 20 kV, in celula de masura. Contorul cu seria 23G90290210112891 este montat in PTZ 70150 si este inregistrat cu POD: RO001E141916614, putere avizata consum 542 kW. La facturarea energiei electrice consumate sunt prevazute pierderi in les mt 150 mmp, l=200m). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD; - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??; - integrare masuri ?i pozi?ii echipamente DG/DI în SCADA OD prin UP, doar daca postul de transformare existent este introdus în sistemul de telecontrol. Echipamentele necesare integr?rii în SCADA OD sunt prezentate în Anexa 1; - comunica?ie ?i interfa?? logic? pentru reducerea injec?iei de putere activ? pân? la 0 kW într- un timp de maximum cinci secunde de la recep?ionarea comenzii la nivelul portului invertorului. Alternativ, instalatorul trebuie s? pun? la dispozi?ia operatorului de distribu?ie link- ul ?i parola de service necesare conect?rii de la distan?? la platforma de monitorizare ?i control a invertorului; | Retele Electrice Romania S.A. | 25580636 | 2025-01-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
188 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 377 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizarea sporului de putere solicitat. Se va monta contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord spor de putere: Sporul de putere se va realiza prin preluarea, mansonarea celor doua cabluri din CD ? ul care alimenteaza utilizatorul si racordarea acestora direct in post, pe tabloul clasic al TP1; La utilizator cablurile din Nisa vor fi preluate intr-un BMPT 1S ( In = 350A reglat la 0,8Ir, S = 400 A, TC 125/5A ) semidirect FT 257 MAT, prevazut cu sir de cleme, care se va amplasa in locul Nisei si se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: Un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW (DMI 031055RO); Contrapanou, Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; Un intreruptor de joasa tensiune 350A reglat la 0 ,8Ir, un separator 400A; BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.4, va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata pe domeniul privat. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte instalatii. Se vor dezafecta toate cele 10 masuri existente, la solicitarea clientului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25740139 | 2025-01-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
189 | Depozit+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.44 | 20 | A20 PETRACHIOAIA-CACIULATI IF | Conform aviz CTE nr. 1/2/08.01.2025 , faza studiu de solutie si anume: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Variant? unic?: conform CER CER RO001E142512123 / 1 din 03/12/2019, racordarea consumatorului la re?eaua electric? este realizat? prin PC 7877*, racordat pe LEA 20V Petrachioaia sta?ia 110/20 kV Caciulati în sistem intrare ie?ire între ST derivatie 25 catre PTA 70441 si Sep 7680. Lucr?rile pe tarif de racordare: - nu este cazul Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: Energia electric? produs? de centrala fotovoltaic? va fi debitat? în re?eaua de distribu?ie ce apartine OD, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PC 7877*. Racordul centralei fotovoltaice, TE CEF se va realiza în tablou electric general existent PT existent. În tabloul TE-CEF este prev?zut (pe leg?tura cu tabloul general unde se racordeaz?) un întreruptor motorizat împreuna cu un releu multifunc?ional care va realiza comanda (open/close) a motorului întreruptorului. Avand in vedere ca noul producator se va racorda la Barele 0,4 kV Utilizator, noile intreruptoare CEF 0,4 kV vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional de protectie aferent DDI, trebuie sa contina urmatoarele functii, ce vor avea reglajele dispuse de OD in corelare cu valorile din Ord 132/2020 si cu celelate conditii din retea: - Protectie de maxima tensiune cu doua trepte de reglaj tensiune/timp; - Protectie de minima tensiune cu doua trepte de reglaj tensiune/timp; - Protectie de maxima frecventa cu doua trepte de reglaj frecventa/timp; - Protectie de minima frecventa cu doua trepte de reglaj frecventa/timp; - Protectie demaxima tensiune mediata la 10 minute; - Functie de DRRI, cu declansarea DG sau a primului intrerupator spre re?ea operator ? declansare de rezerva la refuz actionare dispozitiv de interfata; - Protectie de maxima putere activa inversa ? pentru cei limitati la o anumita putere; Protectiile noilor tablorui de CEF vor respecta Ord. 132 din anul 2020, impreuna cu Specificatiile Operatorului de Distributie. În cazul defec?iunilor releului ata?at dispozitivului de interfa?? sau în cazul lipsei aliment?rii acestuia, va fi declan?at întreruptorul de interfa??. În cazul refuzului de declan?are a întrerup?torului de interfa?? va declan?a întrerup?torul adiacent din amonte (spre re?eaua de distribu?ie). Invertoarele vor avea pe tot timpul func?ion?rii în paralel cu re?eaua de distribu?ie activat? func?ia de antiinsularizare. Suplimentar, se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de m?sur? semidirect? (contor, cleme ?i conectic?, TC-urile se vor monta înTE CEF) dimensionat? pentru puterea debitat? de fiecare TE - CEF în vederea mont?rii unui contor electronic pus la dispozi?ie de OD. COMUNICA?II În TE CEF se va monta smart logger. De la smart logger, folosind suport de fibr? optic?/Ftp, se vor transmite informa?ii de putere activ?/reactiv?, c?tre un PLC instalat într-un dulap montat în PC 7877*. De la PLC c?tre Unitatea Periferic? existent? în PC 7877*, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia ?i scalarea semnalelor de putere activ?/reactiv?, se va face în softul din PLC. Pentru preluarea în sistemul SCADA RER, se vor transmite de la instala?ia de producere energie electric? urm?toarele informa?ii: ? Putere activ?, P; ? Putere reactiv?, Q; ? Pozi?ie dispozitiv de interfa??, DI, sub form? de contact liber de poten?ial. Toate aceste informa?ii vor fi transmise c?tre SCADA RER, în unitatea periferic?, UP existenta in PC 7877*. In instalatia de utilizare se va instala un analizorpentru monitorizarea calitatii energiei electrice pentru grupurile generatoare categoria A pe durata problelor. | Retele Electrice Romania S.A. | 24806692 | 2025-01-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-01-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
190 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3421 | 20 | A20 COMPRESOARE 2-MARSA GR | Conform aviz CTE nr. 73/1/03.12.2024 , faza studiu de solutie si anume: Varianta unica ? Racordare intrare ? iesire in L 20kV Compresoare II, din statia 110/20 kV Marsa Lucrari pe tarif de racordare: Realizare LEA 20kV: Racordarea noului punct de conexiuni se va realiza in sistem intrare-iesire pe L20kV Compresoare II intre STc 1592 si derivatia PTA 1338, astfel: ,,Stalpul existent tip SC15008 se va dezafecta din dreptul parcului fotovoltaic si se va inlocui cu stalp nou tip 14/G/31 - echipat astfel: Consola cu coronament semiorizontal; ,,carlig intindere cu izolator intindere cu legaturi intindere dubla si clema de tractiune; ,,Consola sustinere descarcatori si capete terminale; ,,3x descarcatori cu oxizi metalici; ,,3x capete terminale MT; ,,In Axul LEA, la o distanta de 10m de stalpul proiectat se va monta un stalp nou tip 14/G/31 - echipat astfel: Consola cu coronament semiorizontal; ,,carlig intindere cu izolator intindere cu legaturi intindere dubla si clemade tractiune; ,,Consola sustinere descarcatori si capete terminale; ,,3x descarcatori cu oxizi metalici; ,,3x capete terminale MT; ,, ,,Din cei 2 stalpi nou proiectati se va poza cablu subteran nou 20kV pana la PC nou proiectat in lungime de 100m; ,,Se va dezafecta LEA 20kV pe un spatiu de retea intre cei 2 stalpi nou proiectati si stapul de sustinere existent in dreptul proprietatii beneficiarului. ,, Realizare LES 20kV: ,,Din cei 2 stalpi nou proiectati se va poza cablu subteran nou 20kV pana la PC proiectat in lungime de 2 x 50m; ,,Se va dezafecta LEA 20kV pe un spatiu de retea intre cei 2 stalpi proiectati. ,,Se vor utiliza cabluri pozate subteran XLPE 3x1x185mmp, tip DC4385, pe pat de nisip, in tub PVC flexibil cu diametrul de 160mm, tip DS4247/6 (pentru pozare in trotuar) si DS4235/8 (pentru traversari), la adancimea de 0.9m/1.2m. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de reteasi unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ,, ,,Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. ,, Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediatala 10 minute. ,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Roata de Jos in lungime de 0,1 km ,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Roata de Jos, trafo ? 2000kVA ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ,, ,, ,, ,, | Retele Electrice Romania S.A. | 20285133 | 2025-01-29 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-01-29 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Retele Electrice Romania: 1.,,Reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru – Alexandria (18,336 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) 2.,,Reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru – Nicolae Caranfil (8,355 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) 3.,,Reconductorare LEA 110 kV Videle – Nicolae Caranfil (19,8 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) Distributie Energie Oltenia: 1.,,Reconductorare LEA 110 kV Magura - Alexandria (5,62 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) 2.,,Reconductorare LEA 110 kV Harlesti - Magura (35,8 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) 3.,,Reconductorare LEA 110 kV Harlesti – Blejesti (12,80 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) 4.,,Reconductorare LEA 110 kV Videle – Nicolae Caranfil (26,84 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) 5.,,Reconductorare LEA 110 kV Alexandria – Izvoru (34,8 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) Beneficiarul centralei CEF Roata de Jos nu dorește aplicarea prevederilor ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: Retele Electrice Romania: •,,Reconductorare LEA 110 kV Videle – Marsa (12 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) •,,Lucrări necesare in stația 110kV Cucuruzu pentru conectarea LEA 110kV Drăgănești-Vlașca în stația Videle - Stație in proprietatea Retele Electrice MUNTENIA •,,Echipare cu terminal de protecție de distanta ca protecție de rezervă si terminal de protecție diferențială longitudinala ca protecție de baza in celula LEA 110 kV Drăgănești Vlașca- Ghizdaru.Cele doua protecții vor fi identice. •,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca , cc si integrare in SCADA. Estimare lucrari conform deviz: 920 029 lei fara TVA Distributie Energie Oltenia: 1. Reconductorare LEA 110 kV Blejesti– Marsa (16 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) -,,Realizarea unui LES 110 kV 1600 mmp în lungime de 20 km între stația Băbăița și stația Videle aflată în gestiunea DEO (inclusiv celula din statia Videle) Estimare lucrari conform deviz: 90 826 269 lei fara TVA ,, ,,Lucrări necesare in stația 110kV Drăgănești Vlașca – Stație proprietate DEO ,, •,,Echipare Celula LEA 110 kV Videle si celula 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu întreruptor I 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x300/5/5/5A - 2 buc •,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA. •,,Echipare cu terminal de protecție de distanta si diferențială longitudinala - Drăgănești Vlașca. •,,Alimentare terminale de protecție in Drăgănești Vlașca cu servicii interne c.c., c.a., circuite secundare de protecție, •,,Echipare cu terminal de protecție de distanță in celula 110kV Videle + protecțiile maximale de curent Estimare lucrari conform deviz: 3 295 054 lei fara TVA | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: •,,Lucrari necesare in statia 110kV Ghizdaru pentru conectare LEA 110 kV Draganesti Vlasca – Videle -Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Cucuruzu. Cele doua protectii vor fi identice. -Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca, cc si integrare in SCADA. -Integrarea protectiilor diferentiala longitudinala se va face prin fibra optica montata intre capetele terminale ale LEA 110kV Draganesti-Vlasca-Cucuruzu-Ghizdaru. Estimare lucrari conform deviz: 920 029 lei fara TVA - stația 400/110kV Băbăița, racordată în sistem intrare– ieșire în LEA 110kV București Sud – Slatina, echipată cu un transformator 400/110kV 250MVA inclusiv celula LES 110kV plecare spre stația 110kV Videle. Estimare lucrari conform deviz: 32 461 950,05 lei fara TVA
191 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 25782121 | 2025-01-29 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
192 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 4382 | ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,73 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 13G2651010059635, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 25216261 | 2024-12-02 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-02 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
193 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2370 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=25A in FDCP existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania S.A. | 25187651 | 2024-12-03 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
194 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 3171 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 25316412 | 2024-12-11 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
195 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 3171 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 25316508 | 2024-12-11 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
196 | Centrala Electrica Fotovoltaica Parc Divertiland | Fotovoltaic | ILFOV | 1.4 | 20 | S20 MAGIC WORLD 2-DRAGOMIRESTI IF | Conform aviz CTE nr. 65/1/15.10.2024 - Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Racordare in antenna in LES MT 20kV Magic Word 1 din st. 110/20kV Dragomiresti intre S5187 si PT5181 Lucr?ri pe tarif de racordare: Racord 20kV: Se va intercepta si sectiona LES MT existent? L20kV Magic World1 intre Celula F6 st. Dragomire?ti ? S5187 în trotuarul str?zii Spiralei si se va mansona cu cablu nou proiectat 3x1x185mmp in lungime de 44m (2x22ml) de la pct de mansonare pana in PC 20kV proiectat. PC 20kV -proiectat: Punctul de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa pe teren pus la dipsozitie de beneficiar cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Muntenia din exterior ce se va echipa cu: ? celula de linie motorizata (LE) cu intreruptor automat si separator plecare spre linie ? celula de masura cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de current de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. ? montare RGDMi ? 1 buc, terminal SMART - 1 set, 1 buc RGDAT , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e(lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Pentru alimentarea utilizatorului CEF Divertiland ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de Pa=0,5 kW se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand R.E.M., trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor R.E.M. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice Muntenia si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitelede masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,015km in variantele 1 si 2 ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Astfel este necesara integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al Retele Electrice Muntenia si transmiterea urmatoarelor informatii aferente CEF: -Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al Retele Electrice Muntenia printr-un echipament al utilizatorului ce poate asigura interfatarea. Transmiterea datelor in DMS-SCADA se va realiza prin intermediul UP_ului proiectat in PC 20kV ie?irile analogice 4-20mA ale UP-ului. Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Muntenia. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 16966629 | 2024-12-12 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
197 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.16 | 20 | S20 T3735-BANEASA CEL 10 BUC | Pentru alimentarea Utilizatorului cu puterea solicitata sunt necesare urmatoarele lucrari: Lucrari pe tarif de racordare: Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 20/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu trafo de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita) in anvelopa de beton supraterana cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PTAB nou va fi amplasat pe terenul Ristorante Isoletta, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu Ord. ANRE 49/2007. Anvelopa de beton trebuie sa respecteANEXA H din Norme Tehnice ENEL-ed. 3 alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si unul compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare-iesire pe cablul distribuitor 20 kV din Statia Baneasa cel. 10 intre PT 4073 si PT 4741, distributie directa din Statia de Transformare Baneasa. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post de transformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari. Lungimea totala a traseului de cablu pozat subteran (cu doua cabluri in profil) este de aprox. 2x350 m pe domeniul public. Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip ENEL GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 4073; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 4741; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535024. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Muntenia. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite ? GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Muntenia S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice ENEL (Norma Tehnica ENEL ed. 3) si DG 2092 RO pentru anvelopa, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compatimentul operatorului de retea se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice Muntenia documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta de 160 ,00 kW (recomandat cu Sn=250 kVA, 20/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica Enel-Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 160,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Noul contor se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania S.A. | 25315028 | 2024-12-16 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
198 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PCZ 2007 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25266335 | 2024-12-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
199 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 20 | S20 IFA 2-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25266066 | 2024-12-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
200 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.13 | 20 | S20 IFA 1-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25267116 | 2024-12-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
201 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.106 | 0,4 | PCZ 2632 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania S.A. | 25267446 | 2024-12-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
202 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.9999 | 20 | S20 CAMPURELU-COLIBASI GR | Conform aviz CTE nr. 71/2/19.11.2024 - Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta 1 ? Racordare intrare-iesire in LEA 20 kV Câmpurelu intre PT 576 (SEP 9760) si Stp. 33 (derivatie catre PT 5702 din statia 110/20 kV Colibasi. Lucrarile pe tarif de racordare: -Cei doi stalpi MT existenti, tip SC15006 se vor demonta si se vor inlocui cu doi stalpi MT noi tip 10/G/31, echipati fiecare cu coronament semiorizontal terminal de intindere DS 3060 cu legaturi double de intindere cu izolatori compoziti DJ 511, separator vertical tip DY595, set de descarcatori DY 557 si terminale de exterior DJ 4457 pentru trecerea din LES in LEA. Acestia vor fi prevazuti fiecare cu priza de pamant de ? 4 ohmi. -Pentru primul racord se va poza un cablu MT nou, 3x(1x185)mmp, cu izolatie XLPE, pe un traseu in lungime de aproximativ 55m de la stalpul nr.1 pana la prima celula de linie din punctul de conexiune proiectat. Lungimea cablului va fi de 70m. Pentru cel de-al doilea racord va poza un cablu MT nou, 3x(1x185)mmp, cu izolatie XLPE, pe un traseu in lungime de aproximativ 25m de la stalpul nr. 2 pana la cea de-a doua celula de linie din punctul conexiune proiectat. Lungimea cablului va fi de 50m. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ,,loc pentru înc? o celul? de linie; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4GE, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patchcord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patchcord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?iemaximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ?,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Colibasi in lungime de 1,3 km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Colibasi trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Retele Electrice Romania S.A. | 19531155 | 2024-12-19 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-19 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Retele Electrice Romania zona Muntenia -Reconductorare LEA 110 km kV Jilava – Copaceni (16,62 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) Pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune beneficiarul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Descrierea sistemului de limitare operationala conform studiului de solutie Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala, in RED și în instalațiile proprii. Automatizarea pentru limitarea operaționale a puterii centralei electrice va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RED și în instalațiile proprii. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la data PIF a centralei,calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul centralei. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, licenta, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operaționala se vor instala in urmatoarele statii: RER – Colibași, Jilava | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriulu cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: • Retele Electrice Romania zona Muntenia -Reconductorare LEA 110 kV Videle - Nicolae Caranfil (19,8km-portiune REM) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt). Lucrări de intarire in statia Cucuruzu pentru conectarea LEA 110 kV Videle-Drăgănești Vlașca derivatie Cucuruzu: -Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Ghizdaru. Cele doua protectii vor fi identice. -Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca, cc si integrare in SCADA. • Distributie Energie Oltenia -Reconductorare LEA 110 kV Videle - Nicolae Caranfil (26,8 km-portiune DEO) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) Lucrari de intarire in statia Draganesti-Vlasca pentru conectarea liniei 110kV Draganesti Vlasc-Ghizdaru derivatie Cucuruzu: -Echipare Celula LEA 110 kV Videle si celula 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu intreruptor I 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x600/5/5/5A - 2 buc -Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA. -Echipare cu terminal de protectie de distanta si diferentiala longitudinala - Draganesti Vlasca. -Alimentare terminale de protectie in Draganesti Vlasca cu servicii interne c.c., c.a., circuite secundarae de protectie, etc -Echipare cu terminal de protectie de distanta in celula 110kV Videle + protectiile maximale de curent | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: Lucrari de intarire in statia Ghizdaru pentru conectarea liniei 110kV Draganesti Vlasca-Ghizdaru derivatie Cucuruzu: -Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezeva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Cucuruzu. Cele doua protectii vor fi identice. -Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca, cc si integrare in SCADA. -Integrarea protectiilor diferentiala longitudinala se va face prin fibra optica montata intre capetele terminale ale LEA 110kV Draganesti Vlasca-Cucuruzu-Ghizdaru.
203 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 3120 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Romania S.A. | 25347643 | 2024-12-19 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-19 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
204 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 1.375 | 20 | A20 TAROM-ARCUDA GR | Conform aviz CTE nr.61/4/01.10.2024-Varianta unica: Racord intrare ? iesire in LEA 20kV TAROM din statia 110/20kV ARCUDA prin modificarea schemei normale de functionare si anume :preluarea unei portiuni de retea LEA 20kV in lungime de 5,240km din LEA 20kV Pompe pe LEA 20kV TAROM prin inchiderea separatorului STc1045 din LEA 20kV TAROM si deschiderea separatorului STc1651 din LEA 20kV POMPE) Lucr?ri pe tarif de racordare : Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Modificari topologice: -preluarea unei portiuni de retea LEA 20kV in lungime de 5,240km din LEA 20kV Pompe pe LEA 20kV TAROM prin inchiderea separatorului STc1045 din LEA 20kV TAROM si deschiderea separatorului STc1651 din LEA 20kV POMPE);pe aceasta bucla nu sunt posturi de transformare; ?,,Racord intrare-iesire in LEA 20 kV TAROM - demontare un stâlp SC15006 cu coronament de sus?inere ?i conductoarele OlAl 50mmp de pe acest spa?iu; - plantare 2 stalpi speciali 12/G/31 in LEA 20 kV bucl? Tarom - Pompe ?i echiparea acestora cu console terminale, separator 24 kV in montaj vertical cu cu?ite de punere la p?mânt, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; -realizare LES 20 kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, izola?ie XLPE, cu conductor de sectiune 3x1x185 mm2, pe o lungime de aproximativ 2x45m pozat intre stalpii proiectati si PC 20kV -Demontarea conductoarelor LEA 20 kV intre stalpii proiectati. ?,,Echipare Punct de Conexiuni ?,,Echiparea punctului de conexiune 20 kV ce se va amplasa langa linia de racord ( in terenul utilizatorului) cu acces din exterior echipat cu: - 1 buc. Celul? modular? de linie (f?r? mentenan??) extensibila, echipata cu intrerupator si separator de sarcin? ?i CLP, motorizata, terminale tip SMART GSCC012/1. - 1 buc. Celul? modular? de linie (f?r? mentenan??) extensibila, cu echipament de comuta?ie în SF6, echipate cu separator de sarcin? ?i CLP, motorizata unificata; - 1 buc. Celul? de m?sur? motorizata cu separator de sarcin?, cu dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 ?i doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol UTM; Montarea de RGDAT-1 buc,RGDMI-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M ? TIP B si accesoriile de conectica: Patchcord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ,,Montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazuta cu un contor dublu sens;contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator si va fi pus la dispozitie de catre OD. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice Muntenia si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,010km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?iînscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Muntenia. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 19772301 | 2024-12-20 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
205 | Manastire+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01296 | 0,4 | A20 PETROL 3-POTLOGI GR | Alimentarea cu energie electrica a locului de consum se va realiza din reteaua electrica de jt aferenta PTAB 1067, 250 kVA; 20/0,4kV, prin montarea unui intrerupator tetrapolar automat j.t de 250A tip DY 3101 RO. Din intrerupator se va pleca cu cablu conf.specificatiei DC 4126, 3*150+95N mmp, L= 345m, in canalizatie de tip A L= 330m in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp pana la un contor electronic in montaj semidirect cu montare BMPT PAFS FT_257 mat. 651251 cu NUL-ul legat la p.p. , echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, clema de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4533 RO si un intrerupator in aval de TC-uri cu reglaj la I= 40A pana la executia lucrarii de intarire ulterior se va regla la I= 112A, amplasat pe soclu de beton, la limita de proprietate pe domeniul public. NOTA: La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. -Elementele de retea rezultate in urma modificarii tehnice vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | Retele Electrice Romania S.A. | 25069324 | 2024-12-20 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-20 | VALABIL | 2025 | nu | Alimentarea cu energie electrica a locului de consum se va realiza din reteaua electrica de jt aferenta PTAB 1067, 250 kVA; 20/0,4kV, prin montarea unui intrerupator tetrapolar automat j.t de 250A tip DY 3101 RO. Din intrerupator se va pleca cu cablu conf.specificatiei DC 4126, 3*150+95N mmp, L= 345m, in canalizatie de tip A L= 330m in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp pana la un contor electronic in montaj semidirect cu montare BMPT PAFS FT_257 mat. 651251 cu NUL-ul legat la p.p. , echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, clema de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4533 RO si un intrerupator in aval de TC-uri cu reglaj la I= 40A pana la executia lucrarii de intarire ulterior se va regla la I= 112A, amplasat pe soclu de beton, la limita de proprietate pe domeniul public. NOTA: La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. -Elementele de retea rezultate in urma modificarii tehnice vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | nu
206 | Parc Solar Fotovoltaic Bragadiru | Fotovoltaic | ILFOV | 2 | 20 | A20 VARTEJU-IFA IF | Lucrarile necesare pentru realizarea instalatiei de racordare : S-a respectat solutia din SS nr. 17451828 ? Racordarea la SEN Parc Solar Fotovoltaic Bragadiru amplasata in Bragadiru, NC 115067, jud. Ilfov pentru ORAS BRAGADIRU, avizat cu aviz CTE nr. 04/6/26.01.2024, varianta nr. 2 aleasa de beneficiar prin adresa nr. 68551/03.12.2024. Solutie propusa racord nou: Situatia proiectata: Beneficiarul Parc Solar Fotovoltaic Bragadiru, doreste realizarea unei CEF avand o putere instalata de 2099 kWcc, formata dintr-un numar de 3800 panouri fotovoltaice, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,55kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 20 de inveroare de tip Huawei Sun 2000 100KTL-M1 pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice, din curent continuu in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normeitehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari pe tarif de racordare: pentru racordarea CEF sunt necesare urmatoarele lucrari: Racord LES MT: Pentru racordarea CEF Bragadiru se va realiza un racord intrare iesire pe L20kV Varteju, intre T5777 si T 5804, statia eletrica IFA Magurele 110/20kV. Racordul in LES va fi realizat cu cabluri de medie tensiune tripolar, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al pe o lungime de traseu de cca 20m. Cablurile vor fi pozate conform ?Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT si JT?. Se vor folosi mansoane de legatura GSCC 004/1, iar in celulele de linie capetele terminale vor fi conf GSCC 005, respectiv terminale SMART conf. GSCC012. Pentru transmiterea datelor, prin fibra optica, in santul in care se vor poza cablurile electrice de m.t., se va poza si un monotub de min Ø90 mm diametru, pentru FO. Se va incheia cu RER un contract de uz si servitute pentru instalatiile OD ce se vor amplasa pe proprietati private. Pentru lucrarile prevazute se va obtine Autorizatie de Construire. Punct de conexiune (echipare compartiment de racordare): Se va monta si echipa un punct de conexiune(PC), in anvelopa de beton, pe un spatiu pus la dispozitie de beneficiar, realizat conf. ?Ghid pentru instalarea posturilor de transformare unificate si pentru proiectarea posturilor de transformare neunificate? si compartimentat conform specif. Tehnice DG2092RO ed.1. Se vor respecta prevederile RER de proiectare si normativul PE101/85 cu modificarile si completarile ulterioare. Amplasamentul PC-ului va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Nota: - amplasamentului PC-ului este ales astfel incat sa asigure posibilitatea transportului, manipularii, repararii, supravegherii, revizuirii fara pericol a echipamentului electric; - beneficiarul va asigura accesul neconditionat al personalului autorizat pentru interventii la PC si la cablurile electrice. Punctul de conexiune va avea trei compartimente distincte: - Compartiment de racordare in care se vor amplasa celulele de medie tensiune si in care va avea acces numai personalul operatorului de distributie RER; - Compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul RER cat si cel al beneficiarului; - Compartimentul utilizatorului in care se vor amplasa celulele de medie ale acestuia: celula cu Dispozitiv General (DG). Compartimentul de racordare va fi echipat astfel: - o celula de linie, tip DY 800/116, legatura cu T5804; - o celula de linie tip DY 803/2, legatura cu T 5777; - o celula de masurare a energiei electrice "UTM" tip DY 803/4 RO ed. 3, echipata cu doua transformatoare de masurare curent TC cu raport 400/5 A/A, conform specificatiei tehnice DMI 031052 RO si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 kV, conform specificatiei tehnice DMI 031015 RO. Pentru integrarea punctului de conexiune in sistemul de telecontrol RER, celula de linie de tip DY803/2 vor fi echipate cu dispozitive RGDAT ?GSTP001 rev 3, iar pentru celula de linie DY800/116 se vor folosi relee RGDMI si terminale SMART conf. GSCC012. In interiorul PC-ului se vor monta urmatoarele echipamente: ? tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016/1RO ?,,Kit UP2020 Lite ? GSTR002 cu sursa de alimentare cu energie electrica - PSBC(matr. 510011), pentru fiecare sectie de bara; ?,,acumulatori 12V ? GSCB001 (matricola 162068 ) ?,,modul GSM ? DX 1226RO; ?,,antena DN 760RO; Tensiunea de 0.4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. NOTA: Pentru alimentarea utilizatorului CEF Bragadiru ? 2 MW ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de Pa=20 kW se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Punctul de conexiune va fi prevazut cu o instala?ie de legare la pamant. Se vor prevedea un strat de caramida impreuna cu banda avertizoare dupa pozarea cablului LES pentru asigurarea protectiei echipamentelor impotriva exploatarii nedorite respectiv a populatiei. Lucrari in afara tarifului de racordare: Cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RER, unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului; ·,,Realizare priza de pamant pentru PC nou. ? montare transformator servicii auxiliare. Din acest transformator utilizatorul va alimenta inclusiv serviciile auxiliare pentru echipamentele amplasate in interiorul compartimentului RER; ? LES 20 kV între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula de sosire (dispozitiv general) din compartimentul utilizatorului; ? Celula servicii proprii ; ? celula sosire cu dispozitiv general automat debro?abil în compartimentul utilizatorului cu urm?toarele protec?ii: ? protec?ie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida. ? protectie homopolar? directionala cu doua trepte ( o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant ) ? Celula RC plecare PT Utilizator Dispozitivul de interfa?? cu rol de celula Transformator în PT utilizator, cu urm?toarele protec?ii: ? protec?ie maximal? de tensiune netemporizat?; ? protec?ie minimal? de tensiune temporizat?; ? protec?ie maximal?/minimal? de frecven?? netemporizat?; ? protec?ie homopolar? de tensiune temporizat?; La fazele urmatoare de proiectare se va analiza de catre Utilizatorul Oras Bragadiru, necesitatea compensarii reactivului dat in sistem de noul cablu. Serviciile interne in compartimentul de racordare producator se vor asigura din tabloul JT montat in compartimentul utilizatorului. Astfel este necesara pentru integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al RER transmiterea urmatoarelor informatii CEF Bragadiru: -Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; Transformatoarele noi proiectate nu vor depasii puterea de 2 MVA. Lungimea maxima intre DG si Celula masura nu vor depasi lungimea de 20 m. Se prevede montarea unui analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice de clasa B; In compartimentul de racordare producator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al ispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul RER, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu va depasi 20m. ? Instalatie de legare la pamant la PC 20 kV proiectat cu R <= 1 ? ? LES 20 kV intre PC 20 kV proiectat si CEF in lungimea de 0.02 km ? Posturi de transformare cu putere unitara sub 2000 kVA ? Asigurare accesului la PC 20 kV proiectat pentru RER. Pentru varianta propusa, instalatiile de utilizare vor fi prevazute cu instalatii de protectii adecvate cu o temporizare de maxim 150 ms, care sa nu permita functionarea producatorului conectat la reteaua de distributie, in regim insularizat. Modul de functionare, in regim insularizat a producatorului, prin care acesta sa asigure numai alimentarea cu energie electrica a propriei instalatii de utilizare, va trebui sa fie aprobat in mod specific, de catre Operatorul de Distributie. | Retele Electrice Romania S.A. | 25359460 | 2024-12-20 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
207 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.2366 | 20 | A20 GOLEASCA-CLEJANI GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire intre PTA 1239 si PTA 1245 la L 20 kV GOLESCA prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 340+ 240m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : Intrare- In amonte de PTA 1245 se va monta un stalp nou tip 14G ce se va echipa cu suport pentru terminale cabluri unipolare tip DS 3068 (pentru sectionarea LEAMT aero), separator tripolar de exterior 24kV, in montaj vertical cu CLP, tip DY598 si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 340m, montat in canalizatie de tip A pamant - L= 320m (sapatura pamant- L=298m; beton- L= 10m; asfalt- L= 4m; foraj mecanizat neghidat- L=8m), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO,pana la PC(PTAB) proiectat. Iesire- In amonte de PTA 1239, stalpul special MT se va echipa cu suport pentru terminale cabluri unipolare tip DS 3068 (pentru sectionarea LEAMT aero), separator tripolar de exterior 24kV, in montaj vertical cu CLP, tip DY598 si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 240m, montat in canalizatie de tip A pamant - L= 220m (sapatura pamant- L=212m; foraj mecanizat neghidat- L=8m), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO,pana la PC(PTAB) proiectat. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate,varianta simplificata si Norma Tehnica OD: un compartiment OD si uncompartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD va fi echipat cu: 1x celula de linie LE tip DY 803/416 pe intrare, echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS) pe intrare; 1x celula LE cu intrerupator ICS tip DY 800/116 pe iesire, echipata cu: întreruptor cu izola?ie în vid, separator de linie ?i separator de legare la p?mânt cu izola?ie în SF6 pentru tipul de 16 kA, terminale smart si detectoare directionale de defect RGDMI; 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Nota: Se vor prevedea 2x 30m cablu aero 3x95+50Y din stalpii de derivatie in LES pana la PTA-urile existente pentru reintregirea circuitului si asigurarea continuitatii. Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere vor fi demontate/ dezafectate si predate catre UO Bolintin. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante SFEN ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. | Retele Electrice Romania S.A. | 25248631 | 2024-12-24 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
208 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.28 | 20 | A20 GHIZDARU-CUCURUZU GR | Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT:Din stalpul 14G se va cobora cu cablu existent izolat se va cobora cu cablu 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO, pana la PTAB in canalizatie de tip A, L=7m, pamant, pana la PTAB nou. Echipamentul electric aferent PTAB se va monta intr-o anvelopa de beton, conform DG 2061 RO Ed.2. PTAB-ul (Anvelopa) va fi format dintr-un singur compartiment si va fi echipat cu: -1 celule de linie LE tip DY 803/416 echipata cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separator de sarcina 24kV, 50A actionate cu motor 24 Vcc (IMS); Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. -1 celula de transformator DY803 echipata cu IMS; - sigurante fuzibile de 40A; -1 transformator trifazat de putere de 400kVA,20/0,4 kV conf GST001RO . -2 tablouri de joasa tensiune tip DY 3009/1, echipate astfel: - 2 intrerupatorare de 180A, tip DY 3101/20 RO, matricola 131118, pentru alimentare 2 circuite distributie retea JT. - 2 intrerupatorare de 250A, tip DY 3101/20 RO, matricola 131118, pentru alimentarea Comuna Schitu(beneficiar). 3 Legatura de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu, 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, 1 cablu/faza, 1 cablu/nul. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 4 Ohmi si se va integra in sistemul de Telecontrol Retele Electrice Muntenia. Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune: ,,- Celulula de linie va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? GSTP 001; - Tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016/1RO; - Kit UP2020 Lite ? GSTR002 cu sursa de alimentare cu energie electric? ? PSBC; - acumulatori 12V ? GSCB001 (matricola 162068 ); - modul GSM ? DX 1226RO; matricola 648326; - antena DN 760RO; NOTA: Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere se vor dezafecta/demonta iar masura se va preda la UTGiurgiu Observatii: - Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. pentru alimentarea tabloului de servicii auxiliare din instalatiile de j.t. aferente operatorului de distributie; - Legatura intre transformatorul de putere si celula de transformator se va realiza cu cabluri unipolare 12/20 kV, cu sectiunea Al 3x(1x50) mmp si izolatie XLPE, cu accesorii performante (DJ4447/12); - Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. - Celulele de linie vor fi prevazute cu rezistente anticondens; - Postul de transformare va fi prevazut cu GDM Bilant si Concentrator; - Cladirea va avea dimensiuni care sa permita in viitor montarea unei celule tip LE; - Amplasamentului PT-ului este ales astfel incat sa asigure posibilitatea transportului, manipularii, repararii, supravegherii, revizuirii fara pericol a echipamentului electric; - Se va avea in vedere montarea unei bariere de protectie pentru ingradirea compartimentului trafo datorita bornelor neizolate. Racord JT: Din cele 2 intrerupatoare de 250A j.t. se pleaca cu cate un cablu conf.specificatiei DC 4146/4 RO 3*150+95N, L= 2x10m, in tub riflat de 125 mmp, conf.specificatiei DS4247 RO , pana la un BMPT PAFS FT_257 mat. 651251 cu NUL-ul legat la p.p. , echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 300/5A si un intrerupator 350A in aval de TC-uri, amplasat la limita de proprietate pe domeniul public langa postul de transformare. Lucrari pe investitia Retele electrice Muntenia SA: Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord. 160/2020: -Rack 19 40U - FT-016_TLC; -Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 02, matricola 480015; -Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 02, matricola 648368; - MODUL SFP CISCO GLC-FE-100LX-RGD DE TIP SM, conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648344; - Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; - ODF 24 fibre optice - E2000/APC complet echipate(patch-panel fibra optica cu conectori E2000), conform FT FT-043_TLC Ed. 01, matricola 648319; - PATCH-CORD ftp cat. 6e (lungime 1 m), conform FT-108_TLC Ed. 01, matricola 635201; - PATCH-CORD ftp cat. 6e (lungime 10 m), conform FT-111_TLC Ed. 01 - Patch-cord optic duplex monomod (single mod) e2000-apc / e2000-apc (lungime 3 m), conform FT-033_TLC Ed. 01 - Patch-cord de fibra optica tip MM LC-LC(lungime 10 m), FT-350_MATEd. 01, matricola 648403 - Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 5m, FT-349_MATEd. 01, matricola 648387 - Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, 4 matricola 635117; -cablu fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol, matricola 350003 Prezentul PTA3606 se va dezafecta, iar materialele si echipamentele rezultate vor fi predate catre UO Calugareni. | Retele Electrice Romania S.A. | 24820072 | 2024-12-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
209 | STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI+CEF -Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03472 | 20 | S20 T4575-LAROMET CEL 8 BUC | Pentru alimentarea Utilizatorului cu puterea solicitata (Pa=700,00 kW) sunt necesare urmatoarele lucrari: Lucrari pe tarif de racordare: Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 20/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu trafo de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta de 700,00 kW) in anvelopa de beton supraterana cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PTAB nou va fi amplasat pe terenul OMV Petrom, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu Ord. ANRE 49/2007. Anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice ENEL-ed. 3 alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si unul compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare-iesire pe cablul distribuitor 20 kV din Statia Laromet cel. 8 intre Statia Laromet si PT 4575, distributie directa din Statia de Transformare Laromet. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post de transformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari. Lungimea totala a traseului de cablu pozat subteran (cu doua cabluri in profil) este de aprox. 2x440 m pe domeniul public si 30 m proprietate privata. Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip ENEL GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre Statia LAROMET; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 4575; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535024. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Muntenia. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite ? GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Muntenia S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice ENEL (Norma Tehnica ENEL ed. 3) si DG 2092 RO pentru anvelopa, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compatimentul operatorului de retea se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice Muntenia documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta de 700 ,00 kW (recomandat cu Sn=1250 kVA, 20/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica Enel-Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 34,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientuluiin tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Noul contor se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20100232 | 2024-11-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
210 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.13206 | 0,4 | PTS 3759 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, sau se va reprograma contorul trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 284 panouri montate pe acoperisul imobilului si conectate la 4 invertoare. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25029662 | 2024-11-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
211 | Locuinta+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2929 COM CHITILA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cuinlocuirea disjunctorului trifazat existent de 25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25049326 | 2024-11-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
212 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.4 | 20 | A20 TOPORU-CUCURUZU GR | Se va realiza PC (PTAB) amplasat pe proprietate beneficiar cu acces din domeniul public echipat cu transformator 630 kVA, 20/0.4 kV care apartine clientului, racordat in sistem intrare-iesire la L 20 kV Toporu intre derivatia spre PTA 3619 si derivatia spre PTA 2373 44. Pe cheltuiala operatorului de distributie se va muta separatorul orizontal de pe primul stalp pe derivatia spre PTA 3619 pe stalpul ianinte de PTA 3619 pentru ca derivatia sa devina parte din axul L 20 kV Toporu. I. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: Racordul aerian MT al PTA 3619 se va folosi drept o cale pentru alimentare PC nou. Racordarea se va realiza in sistem intrare-iesire la L 20 kV Toporu intre derivatia spre PTA 3619 si derivatia spre PTA 2373, cu cablu 20 kV Al XLPE 3X(1X185 mmp) tip DC 4385 RO, protejat in tub tip 160 mm DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari. Se vor dezlega conductoarele Ol-AL din axul L 20 kV Toporu de pe stalpul cu derivatia PTA 3619 se va cobori in LES MT prin stalp 14G nou echipat cu consola de intindere DS3060, lanturi duble de izolatori compoziti sepaparator vetical, set descarcatori . Se va pleca subteran cu cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp DC 4385/2 RO L= 1x370 m in canalizatie de tip A zona pamant L= 315m + foraj orizontal nedirijat L=40 m pana la celula de iesire DY 800 din PC nou. Din celula intrare DY 803 se va pleca subteran cu cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp DC 4385/2 RO L= 1x180 m in canalizatie de tip A zona pamant L= 125 m + foraj orizontal nedirijat L=40 m pana la stalp 14G nou (ce va inlocui un stalp de sustinere) prin care se va urca in LEA MT pentru reintregirea axului echipat cu consola de sustinere DS3060, lanturi duble de izolatori compoziti sepaparator vetical, set descarcatori . Daca lungimea de cablu 3*1*185 mmp de pe tambur nu poate fi de 370 m se va realiza manson MT , lasandu-se rezerva cablu care sa permita refacerea mansonului in caz de defect. La stalpii nou montati se va realiza priza pamant cu rezistenta de dispersie su 4 ohmi Cablul MT va fi pozat conform ?Ghid pentru proiectarea ?i construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? elaborat de ENEL. Tuburile de protectie vor fi acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. Se vor folosi terminale MT DJ 4456 pentru racordul cablului in celula linie MT DY803 respectiv terminale smart ?i RGDMI pentru celula MT DY 800. Se vor folosi terminale de exterior DJ 4476RO pentru racord pe stalp. Se vor folosi mansoane MT DJ4387RO lasandu-se rezerva cablu care sa permita refacerea mansonului in caz de defect. Se vor utiliza presetupe pentru protejarea cablurilor MT la iesirea din PTAB. PC (PTAB) conform DG 2061 ed.2 va avea 3 compartimente separate: compartiment OD, compartiment masura si compartiment utilizator, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD va fi echipat cu: - 1 celule de linie LE tip DY 803/416 echipata cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separator de sarcina 24kV, 400A actionare cu motoar 24 Vcc (IMS). - 1 celula de linie LE cu intrerupator tip DY 800/116 si terminate smart GSCC012 - 1 celula de masura UTM echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, cu doua transformatoare de tensiune TT 2x20/0,1 kV si doua de curent TC 2x50/5A. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens si sistem de ventilatie. II. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant Rp < 1 Ohmi si trotuarul din jurul anvelopei vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : -1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1 celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1 transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tetrapolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare din compartimentul OD se va alimenta din cirFcuitul JT al utilizatorului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24900963 | 2024-11-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
213 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1 | 20 | A20 POMPE-ARCUDA GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem radial intre PTA 1011 si PTA 1012 prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 190m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : In axul liniei L20 kV POMPE se va monta un stalp nou tip 14G (1) ce se va echipa cu consola de tractiune, consola de derivatie, ambele cu izolatori dubli si consola coronament pentru preluarea retelei clasice JT. Din stalpul 14G (1) se va pleca aerian prin conductor Ol-Al 3x70 mmp ? L= 10m pana la un stalp nou tip 14G (2) ce se va echipa cu separator tripolar de exterior 24kV, in montaj vertical cu CLP, tip DY598 si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 190m, montat in canalizatie de tip A pamant - L= 170m in zona de tara, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO, pana la PC(PTAB) proiectat. Racordul MT si PC-ul se vor amplasa pe domeniul public. PC (PTAB-ul): va fi format din doua compartimente separate - un compartiment OD si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD cu acces din domeniul public va fi echipat cu: 1x celula de linie LE tip DY 803/416 pe intrare echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS); - 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de MT din PC proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avand orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante SFEN ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20159768 | 2024-11-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-13 | VALABIL | 2025 | nu | Pentru puterea solicitata se impun urmatoarele luc Retele Electrice Muntenia SA, in amonte de punctul de racordare pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii(conf.Ordin 74/2014) dupa cum urmeaza: Lucrari de intarire : Amplificare statie electrica 110/20 kV Arcuda de la 2x40MVA la 3x40 MVA.Lucrarile constau in achizitie si montare: trafo de putere 40 MVA, modul hibrid, doua bobine fixe, echipamente MT si IT (separator de nul trafo, descarcatoare, cablu 630 mmp, capete terminale), camp de bare nou de Cu. Se vor realiza fundatii pentru o noua rigla de 110 kV si pentru noile echipamente. De asemenea, se vor monta dulapuri noi (DQ 1910, DQ 1996 pentru masura de balanta, baterie de acumulatoare DQ 1901 bat<(>,<)> DQ 2077, DQ 7071 c.a. si c.c., TPT 2020, DQ 7078, DQ 2043) si se vor realiza si proba circuite secundare pentru noile instalatii. Termen 50 zile calendaristice . Valoarea intaririi 8.470.502,68 lei fara TVA. Pana la realizarea lucrarilor deintarire 31.12.2024, clientul nu poate fi racordat. | nu
214 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 5517 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 16 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25034827 | 2024-11-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
215 | Capacitati de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1804 | 20 | A20 ONCESTI-GR.NORD GR | Se va realiza PC (PTAB) amplasat pe proprietate beneficiar cu acces din domeniul public echipat cu transformator 250 kVA, 20/0.4 kV care apartine clientului, racordat in sistem intrare - iesire la Linia 20 kV Oncesti intre separator telecomandat 2233 si S2974 din PTAB 2072. I. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: Stalpul existent 12G in aval de STc 2233 (in intersectie) se va echipa cu consola de intindere, lanturi duble cu izolatori compoziti, set descarcatori si se va cobora in LES MT cu cablu tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp DC 4385/2 RO L= 1x345 m in canalizatie de tip A zona pamant L= 322 m + foraj orizontal nedirijat L=8 m pana la celula de intrare DY 803 din PC nou. Din celula iesire DY 800 se va pleca subteran cu cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp DC 4385/2 RO L= 1x355 m in canalizatie de tip A zona pamant L= 332 m + foraj orizontal nedirijat L=8 m pana lastalp 12G nou echipat cu consola de sustinere DS3060, lanturi duble de izolatori compoziti, set descarcatori prin care se va urca in LEA MT pentru reintregirea axului liniei MT Oncesti. Daca lungimea de cablu 3*1*185 mmp de pe tambur nu poate asigura treseul cablului dintr-o bucata se va realiza manson MT , lasandu-se rezerva cablu care sa permita refacerea mansonului in caz de defect. La stalpii nou montati se va realiza priza pamant cu rezistenta de dispersie su 4 ohmi Cablul MT va fi pozat conform ?Ghid pentru proiectarea ?i construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? . Tuburile de protectie vor fi acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. Se vor folosi terminale MT DJ 4456 pentru racordul cablului in celula linie MT DY803, respectiv terminale smart ?i RGDMI pentru celula MT DY 800. Se vor folosi terminale de exterior DJ 4476RO pentru racord pe stalp. Se vor folosi mansoane MT DJ4387RO lasandu-se rezerva cablu care sa permita refacerea mansonului in caz de defect. Se vor utiliza presetupe pentru protejarea cablurilor MT la iesirea din PTAB. PC (PTAB) conform DG 2061 ed.2 va avea 3 compartimente separate: compartiment OD, compartiment masura si compartiment utilizator, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD va fi echipat cu: - 1 celule de linie LE tip DY 803/416 echipata cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separator de sarcina 24kV, 400A actionare cu motor 24 Vcc (IMS). - 1 celula de linie LE cu intrerupator tip DY 800/116 terminate smart GSCC012 si RGDMI. - 1 celula de masura UTM echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, cu doua transformatoare de tensiune TT 2x20/0,1 kV si doua de curent TC 2x50/5A. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. Acest compartiment de racordare trebuie dotatprin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens si sistem de ventilatie. II. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: Anvelopa prefabricata DG2061 ed 2 , prizele de legare la pamant Rp < 1 Ohmi si trotuarul din jurul anvelopei vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : -1 celula de protectie dispozitiv general DG , cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1 celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1 transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tetrapolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare din compartimentul OD se va alimenta din cirFcuitul JT al utilizatorului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25223532 | 2024-11-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
216 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5173 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ?,,contorul cu seria UFEUEDN23210069421 se va programa conform puterilor solicitate ; ?,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ?,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 20 kW; Putere de productie declarata: 11.205 kW; Putere invertor: 10 kW. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25139445 | 2024-11-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
217 | CEF Balaceanca | Fotovoltaic | ILFOV | 102 | 110 | GLINA 110/20 KV | Conform aviz CTES nr.618.2023 si aviz CTE nr.21/1/11.04.2024- varianta 1:Racordarea CEF B?l?ceanca în sta?ia 110 kV Glina care apar?ine REM Lucrari pe tarif de racordare : -,,realizarea cuplei longitudinale 110kV echipat? complet cu 2 separatoare ?i întreruptor, inclusiv circuitele de protec?ie, control, telecontrol aferente; caracteristicile transformatorului de curent pentru aceast? celul? sunt: In=2x1000/5/5/5A, cl.0.5S_FS5/5P30/5P30, S=30/30/30VA; -,,echiparea a dou? celule de m?sur? 110 kV pentru asigurarea tensiunii secundare necesare în sta?ie; - montare celula 110kV noua plecare spre utilizator in pasul de celula liber din statia 110/20kV Glina ,echipat? complet cu întrerup?tor ?i grup de m?sur? (contorul va fi pus la dispozitie de catre OD); caracteristicile transformatorului de curent pentru aceast? celul? sunt: In=2x300/5/5/5/5A, cl.0.2S_FS5/0.2S_FS5/5P30/5P30, S=30/30/30/30VA; -,,Celula nou proiectat? va fi integrat? în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol; -,,montarea în camera de comand? a unui dulap pentru protec?ia diferen?ial? de bare pe sta?ie, incluzand terminalul central; -,,integrarea celulei 110kV proiectate în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol, conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, cu incadrarea în NTE 011/12/00 ?i lucr?ri de amplificare (parametrizare) SCADA (TPT); -,,montarea ?i racordarea în dulapurile de protec?ie aferente circuitelor existente a câte unui terminal local de protec?ie diferential? de bare ?i DRRI, inclusiv conexiunile cu FO cu terminalul central pe statie. -,,completarea ?i adaptarea instala?iei de legare la p?mânt; -,,completarea dulapurilor de servicii proprii c.c. ?i c.a. cu întreruptoare pentru circuitele de alimentare cu tensiuni operative ale celulei noi; -,,pozarea de cabluri noi de joas? tensiune conform cerin?elor SCADA si alimentarilor operative necesare; ·,,m?sura energiei si analiza calit??ii energiei electrice. Sta?ia 110/20 kV Glina este integrat? în sistemul de telecontrolat prin OPGW existent pe LEA 110 kV Pope?ti-Leordeni ? Glina; Integrarea celulei LES 110 kV nou proiectate , plecare spre CEF Balaceanca în sistemul de telecontrol se va realiza prin racordarea la TPT existent, servicii auxiliare c.a. ?i c.c. existente în sta?ie. Se vor realiza toate lucr?rile necesare în vederea integr?rii noii celule (parametrizarea RTU local, aplica?ii locale, servere, aplica?ii trepte dispecer ?i utilizatori, inclusiv teste); ,, Se va actualiza schema de selec?ie tensiuni, implementat? la nivelul sta?iei Glina, prin integrarea terminalelor numerice aferente noii celule de racord a CEF Balaceanca; Pentru m?sur?, va fi montat un contor electronic trifazat de energie electric? activ? ?i reactiv?, 5 A, cl 0,2s pentru energie activ? ?i 1 pentru energie reactiv?, dublu sens, curb? de sarcin?, în montaj indirect, interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modem GSM sub capac, pentru integrare în sistemul de telegestiune implementat la nivelul REM. Achizi?ia ?i montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distribu?ie; Lucr?ri prin grija utilizatorului -,,sta?ie de transformare 110 kV/MT aferent? Utilizatorului, inclusiv transformatorul de 110 kV / MT, serviciile proprii c.c ?i c.a. etc.; -,,racord LES 110 kV simplu circuit 6,5 km, de la CEF B?laceanca pana la statia Glina; -,,realizare c?i de comunica?ie de la instala?iile de monitorizare ?i instala?iile de reglaj secundar ale noii centrale pân? la interfa?a cu Transelectrica; -montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice. Necesitatea instalarii echipamentelor auxiliare suplimentare de compensare a puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, dup? caz, se va eviden?ia prin studiul de putere reactiv? la faza PTE a instalatiei de utilizare (îndeplinirea cerin?elor diagramei U-Q/Pmax se va realiza considerând un factor de putere cos?=0,9 inductiv/capacitiv). | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24571747 | 2024-11-26 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-11-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | În urma analizei regimurilor cu N elemente în funcţiune pentru solutiile de racordare propuse se observă că există supraîncărcări sau supratensiuni în RET astfel: Lucrari din planul de Dezvoltare RET - LEA 220kV CEE Gurbăneşti – Bucureşti Sud prevăzută în Planul de Dezvoltare al CNTEE Transelectrica pentru a fi reconductorată cu termen de finalizare an PIF 2028 În urma analizei regimurilor cu N-1 elemente în funcţiune se observă că există supraîncărcări sau supratensiuni în RET astfel: Lucrari din planul de Dezvoltare RET - LEA 220kV Bucureşti Sud – CEF Călugăreni şi LEA 220kV CEE Gurbăneşti – Bucureşti Sud prevăzute în Planul de Dezvoltare al CNTEE Transelectrica pentru a fi reconductorate cu termen de finalizare anul PIF 2028; - LEA 220kV Bucureşti Sud – Fundeni c1, 2 pe care se pot monta dispozitive smartwires cu termen de finalizare anul PIF 2025
218 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 49.8MW | Fotovoltaic | GIURGIU | 49.8 | 110 | LEA 110 KV MIRSA - VIDELE | Conform aviz conform CTES nr. 475/2024 si aviz CTE nr. 45/1/01.08.2024 - faza studiu de solutie si anume: Evacuarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica in SEN se va realiza prin intermediul unei statii de conexiuni 110kV racordata intrare iesire in LEA 110kV Marsa ? Videle denumita statia de conexiune 110kV Ciupageanca. Lucrari pe tarif de racordare: ? Racord LEA 110kV: - Sec?ionarea LEA 110kV Marsa ? Videle, prin inlocuirea stalpului 42 din axul LEA 110kV Marsa ? Videle cu un stalp nou tip ItnTr 110244. De la acest stalp se va realiza racordul 110kV d.c in lungime de 30 m la riglele metalice ale statiei de conexiune proiectate. Noile linii formate LEA 110kV Videle- Ciupageanca si LEA 110kV Ciupageanca - Mirsa vor avea o lungime de aproximativ 6 km fiecare. Punctul de masura de bilant intre cei doi operatori de distributie Retele Electrice Muntenia si DEO SA va fi montat in statia de conexiuni 110kV Ciupageanca proiectata, in celula 110kV linie plecare spre statia VIDELE. Caracteristicile grupului de masura de decontare trebuie sa respecte cerintele pentru punctele de m?surare de categoria A prevazute in Codul de m?surare a energiei electrice, aprobat prin ordinul ANRE nr. 103/2015. Retele Electrice Muntenia SA va asigura achizitia si instalarea contorului din punctul de schimb. Pentru realizarea racordului in LEA Videle -Mirsa se va realiza o expertiza tehnica a panoului afectat de acest racord. S-a prevazut si un stalp de provizorat in cazul in care nu se identifica alte optiuni de realizare a racordului in LEA 110 kV. ? Statia de conexiune 110kV Ciupageanca proiectata: Statia de conexiune 110kV intrare-iesire va fi prev?zuta cu: ? doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerup?tor cu comanda unitripolara si RAR monofazat; ? bar? colectoare 110 kV simpla rigida sectionata prin 2 separatoare; ? separator de by-pass 123 kV; 1600A montat intre sosirile din LEA 110 kV; ? celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu doua separatoare 110 kV tripolare 110 kV 1600A, 40kA , doua CLP-uri si grup de masura (contorul se vor pune la dispozitie de OD); ? protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale; ? servicii interne c.c. ?i c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului prin 2 surse independente cu rezervare printr-un grup electrogen; ? echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; ? instalatie de legare la p?mant; ? sistem de supraveghere antiefractie; ? gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile OD LEA 110kV Videle -Mirsa se va echipa cu FO de tip OPGW pentru functinarea protrectiilor diferentiale proiectate avand in vedere liniile 110kV nou formate prin inserierea noii statii de conexiune. Astfel se va poza FO pe tronsoanele formate, Marsa- Ciupageanca ? 6km si Videle ? Ciupageanca -6km. Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu Retele Electrice Muntenia. Dispozitivul general se monteaz? la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. ? Lucrari in statia Marsa - gestiune REM: Lucrari de montaj terminale de protectie diferentiala si realizare circuite secundare pentru integrarea acestora in sistemul de protectii al statiei pentru liniile ce se formeaza prin racordul noii CEF si anume Marsa- Ciupageanca -6km. Toate terminalele vor fi integrate în sistemele existente în sta?ia respective ? Lucrari in statia Videle - gestiune DEO: Lucrari de montaj terminale de protectie diferentiala si realizare circuite secundare pentru integrarea acestora in sistemul de protectii al statiei pentru liniile ce se formeaza prin racordul noii CEF si anume Videle ? Ciupageanca -6km. Releele de protectie vor fi integrabile cu cele existente in aceasta statie si montate in dulap nou prevazut in statia Videle (sistem de protectie existent realizat cu relee ABB). Lucrari prin grija utilizatorului: - realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nou? 110 kV din sta?ia de conexiune pân? în sta?ia de transformare aferent?; - realizare celula 110 kV cu intrerup?tor dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfa?? cu protec?iile aferente); - sta?ie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator *spate in spate* echipata cu un transformator de 63 MVA, sistem comand?-control-protec?ie, servicii interne; - realizare c?i de comunica?ie de la instala?iile de monitorizare ?i instala?iile de reglaj secundar ale noii centrale pân? la interfa?a cu Transelectrica; - integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; - montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19109005 | 2024-11-27 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-11-27 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: • DEO: - Reconductorarea LEA 110 kV Viișoara-Turnu Măgurele (33,8 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) - Reconductorarea LEA 110 kV Turnu Măgurele-Roșiori (62,3 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) Lungime retea 110kV de reconductorat la N-1 elemente gestiune DEO: 96 ,1km Estimare lucrari DEO la N-1 conform deviz : 70 929 789,63 lei fara TVA Retele Electrice Muntenia: ,,Reconductorare LEA 110 kV Uzunu-Ghizdaru (31,7 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru-Izvoru (18,6 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,LES nou 110 kV IMGB-București Sud circ. 2 - 5,7 km ,,LES nou 110 kV Progresu-IMGB circ. 2 - 6 km ,,Realizare circuitul 3 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu sectiunea de 1600 mmp, in lungime de 50 km intre stațiile Mârșa (Retele Electrice MUNTENIA) si Domnesti (TRANSELECTRICA) inclusiv celula 110kV noua si instalatii compensare Terenul pentru extinderea stației 110kV Mârșa se va pune la dispoziție de către utilizator. Lungime rețea 110kV de reconductorat la N-1 elemente gestiune. • Retele Electrice Muntenia: 50,3 km Lungime rețea nouă gestiune Retele Electrice Muntenia LES 110kV: 61,7km. Lucrările de întărire nu sunt prevăzute în Planul de dezvoltare Retele Electrice Muntenia. Estimare lucrări la N-1 conform deviz : 303.412.222,4 lei fără TVA (Instalatii Retele Electrice Muntenia) | Lucrări de întărire comune în vederea evacuării puterii aprobate pentru CEF MARSA 49,8MW cu racord în rețeaua 110kV: Calculul de regimuri permanente s-a realizat pornind de la schema normală de funcționare a SEN, la care s-au aplicat modificări topologice și anume: - Conectarea AT2 220/110 kV de 200 MVA din stația Turnu Măgurele; - Conectarea AT2 220/110 kV de 200 MVA din stația Ghizdaru; - Conectarea LEA 110 kV Videle-Drăgănești; În cadrul analizei cu N elemente în funcțiune palier 2026,2031, au rezultat ca necesare lucrări pentru eliminarea suprasarcinilor: • DEO: Lucrări necesare în stația 110kV Drăgănești Vlașca – Stație proprietate DEO - Echipare Celulă LEA 110 kV Videle și celula 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu întreruptor I 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x300/5/5/5A - 2 buc. - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c.și integrare în SCADA. - Echipare cu terminal de protecție de distanță și diferențială longitudinală - Drăgănești Vlașca. - Alimentare terminale de protecție în Drăgănești Vlașca cu servicii interne c.c., c.a., circuite secundare de protecție. - Echipare cu terminal de protecție de distanță în celula 110kV Videle + protecțiile maximale de curent. - LES 110kV in lungime de cca 20 km intre statia Babaita si statia 110/20kV Videle inclusiv cu celula din statia Videle. Estimare lucrări la N conform deviz: 94 121 323 lei fără TVA lei (Instalații DEO) • REM: Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV din zona Retele Electrice MUNTENIA: ,,Reconductorare LEA 110 kV Prundu-Colibași (10,2 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Reconductorare LEA 110 kV Colibași-Jilava (23,38 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Reconductorare LEA 110 kV Prundu-Giurgiu Nord (33 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Reconductorare LEA 110 kV Jilava - Copăceni (13,62 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Reconductorare LEA 110 kV Domnești - Mihăilești (16,9 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Reconductorare LEA 110 kV Copăceni - Uzunu (15,31 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Reconductorare LEA 110 kV Jilava-Progresu circ.1 (3,2 km) cu conductor de aceeași secțiune și capacitate mărită de transport min 850A (inclusiv lucrări de înlocuire TC în celulele de capăt) ,,Realizare circuitul 1 LES 110 kVcu conductor de aluminiu cu secțiunea de 1600 mmp, în lungime de 50 km între stațiile Mârșa (Retele Electrice MUNTENIA) și Domnești (TRANSELECTRICA) inclusiv instalații compensare, celule noi 110kV - propunere din studiile de soluție în curs de avizare la Retele Electrice MUNTENIA/OTS; ,,Realizare circuitul 2 LES 110 kV cu conductor de aluminiu cu secțiunea de 1600 mmp, în lungime de 50 km între stațiile Mârșa (Retele Electrice MUNTENIA) și Domnești (TRANSELECTRICA), inclusiv celulă 110kV nouă în stația Mârșa. Lucrări în stația Mârșa - Echipare 2 buc. celule noi LES 110 kV Domnesti cu separator de linie 110 kV, descărcători 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x600/5/5/5 A, întrerupător 110 kV, separator de bară 110 kV; - Montare echipament de compensare; - Realizare cutii terminale 110 kV și suporți în stațiile de capăt; - Pozare fibră optică, în lungime de 50 km, între stațiile Mârșa (Retele Electrice Muntenia) și Domnești (TRANSELECTRICA). Terenul pentru extinderea stației 110kV Mârșa se va pune la dispoziție de către utilizator. Lucrări necesare în stația 110kV Cucuruzu pentru conectarea LEA Drăgănești-Vlașca în stația Videle ▪ Echipare cu terminal de protecție de distanță ca protecție de rezervă și terminal de protecție diferențială longitudinală ca protecție de bază în celula LEA 110kV Drăgănești Vlașca-Ghizdaru. ▪ Cele două protecții vor fi identice. ▪ Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca, cc și integrare în SCADA. Lungime rețea 110kV de reconductorat la N elemente gestiune Retele Electrice MUNTENIA: 115,6 km Lungime rețea nouă 110kV: 100 km. Lucrările de întărire nu sunt prevăzute în Planurile de dezvoltare Retele Electrice MUNTENIA. Estimare lucrări la N conform deviz: 510 505 119,1 lei fără TVA lei (Instalații Retele Electrice MUNTENIA) | • TRANSELECTRICA: Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: Lucrări de întărire rețea generale realizate în instalațiile SC CNTEE TRANSELECTRICA SA la N elemente în funcțiune care nu sunt cuprinse în planul de dezvoltare RET: •,,Lucrări necesare în stația 110kV Ghizdaru - Stație în proprietatea Transelectrica - Echipare cu terminal de protecție de distanta ca protecție de rezervă si terminal de protecție diferențială longitudinala ca protecție de baza in celula LEA 110 kV Drăgănești Vlașca-Cucuruzu. Cele doua protecții vor fi identice. - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca ,cc si integrare in SCADA. - Integrarea protecțiilor diferențiale longitudinale se va face prin fibră optică montată între capetele terminale ale LEA 110kV Drăgănești Vlașca-Cucuruzu-Ghizdaru. Lucrări necesare în stația Domnesti: - Stație proprietate TRANSELECTRICA ca urmare a realizării celor 2 circuite LES 110 KV MÂRȘA și DOMNEȘTI: - Echipare 2 buc celule noi LES 110 kV Marsa cu separator de linie 110 kV, descarcatori 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x600/5/5/5 A, intrerupator 110 kV, separator de bara 110 kV; - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA; - Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezerva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula 110 kV Domnesti; - Parametrizare, realizare circutie secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA. - Montare echipament de compensare; ,,Reconductorare LEA 220 kV București Sud-Fundeni circ. 1 (25 km) ,,Reconductorare LEA 220 kV București Sud-Fundeni circ. 2 (25 km) ,,Reconfigurare stație 110 kV Videle pentru trecerea la 400/110 kV cu un transformator de 250 MVA (Statie de injectie in reteaua de 400 kV din reteaua de 110 kV cu racord in LEA 400 kV Bucuresti Sud-Slatina) ,,Instalare in stația Băbăița un autotransformator 400/110 kV de 250MVA Lucrări de întărire rețea generale realizate în instalațiile SC CNTEE TRANSELECTRICA SA la N elemente în funcțiune care sunt cuprinse în planul de dezvoltare RET: •,,Reconductorare LEA 220 kV d.c. București Sud-Ghizdaru (planul de dezvoltare RET termen estimat PIF 2028) •,,Reconductorare LEA 220 kV Ghizdaru-Turnu Măgurele-Craiova Nord (planul de dezvoltare RET termen estimat PIF 2029) •,,Dispozitive de control al circulatiilor de puteri pe LEA 220 kV Fundeni-București Sud d.c. (termen estimat PIF 2027) Estimare lucrări la N conform deviz: 75 481 227,05 (Instalatii TRANSELECTRICA) Total general lucrări întărire N: 680 107 669,13 lei fără TVA. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: •,,Lucrari din planul RET: ,,Instalare dispozitive de control al circulațiilor de puteri pe LEA 220 kV București Sud-Fundeni (termen estimate PIF 2025) •,,Lucrari care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RET: ,,Reconductorare LEA 400 kV București Sud-Slatina (172 km) Estimare lucrari la N-1 conform deviz : 191.468.528,00 lei fara TVA instalatii RET Total general lucrari intarire N-1: 565 810 540,03 lei fara TVA
219 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0,4 | PTAB 1002 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu inlocuirea sigurantei trifazate existente in BMPT-2M, aferenta acestui utilizator, cu o siguranta automata tetrapolara noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). . ,,CEF suplimentara existenta se va conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta cu modificarile precizate. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT-2M la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25161000 | 2024-11-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
220 | parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 3 | 20 | JILAVA 110/20/6KV | Conform aviz CTE nr. 25/1/14.05.2024: Racordare radial? pe bara ro?ie la tensiunea de 20 kV din sta?ia 110/20 kV Jilava (în celula nr. 19 liber? existent?). Lucr?ri pe tarif de racordare: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Lucr?ri în sta?ia 110/20kV Jilava : ,,Echipare celul? 20kV nr. 19 (rezerv?) existent?, de pe sec?ia de bare 1 ? ro?ie 20 kV cu: ,,-Întrerup?tor debro?abil în vid 24kV, 630 A, Ik = 16kA ,,-Integrare în telecontrol ?i realizare m?sur? de balan?? (inclusiv TC-uri, circuite secundare). ,, Întrerup?torul existent în celula nr. 19 a fost supus încerc?rilor, concluzionându-se c? acesta este nu este func?ional ?i necesit? înlocuire. Prin grija gestionarului deinstala?ii, la punerea în func?iune a instala?iei de racordare, se va întocmi o not? privind diminuarea mijlocului fix cu valoarea r?mas? de amortizat aferent? întreruptorului. ,,Restul echipamentelor de m?sur?, protec?ie ?i conexiune sunt prezente în cadrul celulei. Racord LES 20KV: ?,,LES 20kV cu cablu cu izola?ie XLPE 3x1x185 mmp, ?i fibr? optic?, pe o lungime de traseu de 120 m, între celula de racord nr. 19 din sta?ie ?i celula de linie din compartimentul OD al PC 20kV proiectat; PC 20kV proiectat: ?,,Punct de conexiuni 20 kV proiectat în anvelop? de beton amplasat în apropierea sta?iei 110/20 kV Jilava. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ?,,1 celul? de linie motorizat? 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcin? în SF6 ?i CLP conf. specifica?iei OD; ?,,loc pentru înc? o celul? de linie; ?,,1 celul? de m?sur? motorizat? conf. specifica?iei OD cu separator ?i grup de m?sur? format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S ?i contor electronic trifazat static (afi?aj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curb? de sarcin? ?i interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modul comunica?ie GSM amplasat într-o cutie de m?sur?; cutia de m?sur? se va amplasa într-o ni?? cu posibilitatea vizualiz?rii atât de c?tre OD cât ?i de c?tre beneficiar (contorul de decontare va fi pus la dispozi?ie de c?tre OD). ?,,integrarea în telecontrol a celulei de linie ?i m?sur? din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 045_TLCM- TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM ? FT 277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prev?zut cu dou? compartimente: unul de racordare, pentru instala?iile aferente operatorului de re?ea ?i unul de utilizare pentru instala?iile electrice ale utilizatorului. Compartimentul de racordare va fi cu ac?ionarea echipamentelor din interior ?i cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prev?zute în prescrip?iile OD ?i un gabarit care s? permit? montarea echipamentelor instala?iei de racordare ?i a înc? unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ?,,Dispozitivul general - celula sosire cu întrerup?tor automat ?i separator în compartimentul utilizatorului(DG) cu urm?toarele protec?ii: Sistemul de protec?ie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe dou? faze, cu trei trepte. Prima treapt? se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o func?ionare temporizat? ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapt? pentru punerile la p?mânt simple, ?i a doua treapt? pentru duble puneri la p?mânt); ?,,protec?ie maximal? de curent direc?ional? homopolar?; ,,Pentru racordarea produc?torului în plus fa?? de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) în scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protec?ie SPI asociat DI con?ine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. ,, Sistemul de protec?ie de interfa?? (SPI) asociat dispozitivului de interfa?? cuprinde: ?,,func?ie protec?ie de tensiune minim? /maxim? în 2 trepte; ?,,func?ie protec?ie de frecven?? minim? /maxim? în 2 trepte; ?,,func?ie protec?ie de maxim? de tensiune mediat? la 10 minute. ,,serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice; ,,În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activ? P, putere reactiv? Q, frecven?? f ?i tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de m?sur? ale transformatoarelor de curent ?i de tensiune. Semnalele de ie?ire ale traductoarelor, împreun? cu cel de pozi?ie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un ?ir de cleme. De la ?irul de cleme pân? la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vorfi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreun? cu traductoarele, din instala?ia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depa?easc? 20m. ?,,LES 20kV între PC 20kV proiectat ?i centrala CEF+IS Jilava în lungime de 1,6 km. ?,,Posturi trafo ?i tablouri jt aferente centralei CEF+IS Jilava, trafo ? 2000kVA ?,,Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ,, | Retele Electrice Muntenia S.A. | 17746509 | 2024-11-28 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-11-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
221 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2025 | 20 | A20 MAGURA-TANCABESTI IF | Lucrari pe tarif de racordare A. Montare racord electric 20 kV Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, racordat in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Magura, care se va amplasa pe proprietatea clientului. Lucrari pe tarif de racordare: A.,,Montare racord electric subteran 20 kV : Se va intercepta si mansona LES 20 kV Magura ce trece prin dreptul proprietatii beneficiarului (intre PTAB 7910 si stalp racord PTA 7017 ) cu doua racorduri subterane, cu cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3X(1x185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare, pe un traseu cu o lungime totala de aproximativ L=2x10m, pana la PTAB nou proiectat. B. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton Se va monta pe proprietate beneficiar cu acces din domeniul public, un post de transformare in anvelopa de beton, tip DG 2061 ? Ed. 2 , echipat cu : 1 celula de linie (LE), tip DY 803/2 ? intrare ;1 celula de linie (LE) cu intreruptor , tip DY 800/116 ? iesire ; 1 celula trafo (T), tip DY 803/216 RO echipate cu sigurante fuzibile de 40 A, tip DY 560 si DY 561; 1 transformator de putere, trifazat, 20/0,4 kV, de 250 kVA, tip GST001_RO rev3; un tablou de joasa tensiune tip DY 3009/3 , echipat cu un intreruptor de 350A, integrabil in TLC. Legaturile de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se vor realiza cu cabluri de Cu, 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, 1 cablu/faza, 1 cablu/nul. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp sub 1 Ohm si se va integra in sistemul de telecontrol. NOTA: 1) Postul de transformare proiectat va fi prevazut cu unitate rack pentru control la distanta ; 2) Postul de transformare va fi prevazut cu grup de masura pentru bilant energetic si sistem de telegstiune a contoarelor electronice (concentrator jt si echipamente aferente) , conform specificatiei DMI 383302RO ed. 2; C. Montare racord electric subteran de JT. Se va executa un racord trifazat din TG de JT al PTAB proiectat ( 250 kVA ), cu cablu tip Al 3x240+150 N in lungime de 10 m ( 5 m traseu), protejat in tub riflat pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu 300/5 A/A (1200 A) , suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand Ir=350 A. Bransamentul trifazat existent se va dezafecta iar contorul trifazat in montaj semidirect existent se va programa conform puterii solicitate; BMPT existent se va preda la UO Snagov. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25145373 | 2024-11-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
222 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PCZ 2247 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25266819 | 2024-11-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
223 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.027 | 0,4 | PTAB 1280 | Alimentarea cu energie electrica a locului de consum se va realiza din reteaua electrica de jt aferenta PTAB 1280, 630 kVA; din bornele de jt ale transformatorului, folosind cablu electric de jt unipolar conf.specificatiei DC 4141/6 RO, 4*1*150 mmp, L= 8m, montare cadru suport pentru tablou de jt tip DY 3011RO, echipat cu un intrerupator tetrapolar automat j.t de 350A tip DY 3102RO. Din intrerupator se va pleca cu cablu conf.specificatiei DC 4146/3, 3*240+150N mmp, L= 100m, in canalizatie de tip A , L= 90m (sapatura pamant- L= 85m; pavele- L= 5m), in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp pana la un la un contor electronic in montaj semidirect cu montare BMPT PAFS FT_257 mat. 651251 cu NUL-ul legat la p.p. , echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, clema de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4533 RO si un intrerupator in aval de TC-uri cu reglaj la I= 103A, amplasat la limita de proprietate pe domeniul public. Costurle aferente BMP-ului vor fi suportate de catre OD conf. ord.4/2023. NOTA: La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. -Elementele de retea rezultate in urma modificarii tehnice vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul din BMPTs-ul semidirect se va programa pentru inregistrarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24810839 | 2024-10-01 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-01 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
224 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2847 SAT COPACENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24797133 | 2024-10-04 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
225 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.048 | 20 | A20 BALOTESTI-CACIULATI IF | In prezent utilizatorul este alimentat pe JT printr-un bransament trifazat. Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 400 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori , cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune. Lucrari pe tarif de racordare A. Montare racord electric 20 kV Racordarea postului de transformare proiectat se va realiza in sistem intrare-iesire cu doua racorduri subterane , cu cablu 20 kV, de Al , XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC 4385 RO, conform schitei anexate astfel: Primul racord in lungime de 250 m ( 230 m traseu ), din L 20 kV Balotesti intre racord PTZ 7429 si racord PTA 7036. Se va echipa stalpul tip SC 15015 aferent LEA 20 kV cu: separator tripolar de exterior tip STEPno, 24 kV, montaj vertical, conform DY 595 RO; descarcatori cu oxizi metalici si instalatie de legare la pamant, pentru Rp<4 Ohm. De la acest stalp se va realiza un racord subteran de medie tensiune in lungime de 250 m ( 230 m traseu ) pana la PTAB proiectat. Al doilea racord in lungime de 70m (55 m traseu ), din PTZ 7429 ( unde se va monta o celula de linie (LE), tip DY 803/2) pana la PTAB proiectat. Se va demonta LEA MT in lungime de 15 m dintre stalpul de racord catre PTZ 7429 si stalpul din care se face racordarea. Se va demonta LEA JT si iluminatul public dintre stalpii adiacenti stalpului din care se face racordarea ( 90 m ) si se va monta LES JT cu cablu AL 3x150+95N si Al 3x50+25C pentru iluminatul public ( 120 m traseu ) si trei CS tip DS 4522RO cu clema DS4533RO. Bransamentul trifazat aerian existent pe stalpul din care se face racordarea se va reamplasa. B. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton: In compartimentul de racordare din PT nou, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat Retele Electrice Muntenia si va fi echipat cu: 1 celula de linie (LE), tip DY 803/2 ? intrare; 1 celula de linie (LE) cu intreruptor , tip DY 800/116? iesire; 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO, integrate in sistemul de telecontrol. Toate celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul de racordare sursa de 230/400V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica astfel incat, sa se poata asigura si montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PTAB. PTAB nou proiectat va fi amplasat pe proprietate beneficiar cu acces din domeniulpublic. Lucrari in afara tarifului de racordare A. Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta o anvelopa de beton, ce va apartine utilizatorului, conform Norma Tehnica? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, compartimentata astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul Retele Electrice Muntenia; - un compartiment pentru instalatia de masurare, la care va avea acces personalul Retele Electrice Muntenia si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT); 1 celula de linie; 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. C. Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd sub 1 Ohm. Bransamentul trifazat existent se va demola iar contorul trifazat in montaj semidirect existent impreuna cu BMPT-ul se vor demonta si preda la UO Buftea; | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24599921 | 2024-10-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
226 | Locuinta+CEF-Prosumator -ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.049875 | 0,4 | PTA 1502 MANDE GHE | Alimentarea cu energie electrica se va realiza din bornele de j.t. ale transformatorului aferent PTA 1502, 1*250 kVA, 20/0,4 kV, folosind cablu conf.specificatiei 4141/6 RO, 4*1*150 mmp, L= 12m, montare cutie de distributie din rasina sintetica langa stalpul PTA, conform specificatiei DS4558 RO, matricola 284092 si echipata cu intrerupator tetrapolar automat j.t de 250A tip DY 3101 RO, clema de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4534 RO. Din CS se va pleca cu cablu conf.specificatiei DC 4146/2, 3*150+95N mmp, L= 8m, in canalizatie de tip A, L= 4m, in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp pana la un la un contor electronic in montaj semidirect cu montare BMPT PAFS FT_257 mat. 651251 cu NUL-ul legat la p.p. , echipat cu un complex de transformatoare de curent de jt, conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, si un intrerupator in aval de TC-uri cu reglaj la I= 80A, amplasat la limita de proprietate pe domeniul public. NOTA: La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. -Elementele de retea rezultate in urma modificarii tehnice vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24737028 | 2024-10-10 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
227 | ASIGURAREA CONSUMULUI PROPRIU DE ENERGIE DIN SURSE REGENEREBILE PENTRU ILUMINAT PUBLIC SI CLADIRI PUBLICE DIN COMUNA JILAVA - PARC PANOURI FOTOVOLTAICE si Statie reincarcare | Fotovoltaic | ILFOV | 0.37 | 20 | A20 JILAVA-IFA IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 630 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica RETELE ELECTRICE MUNTENIA? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune care se va amplasa pe terenul utilizatorului , intr-un spatiu special amenajat pus la dispozitie de catre beneficiar, cu acces din domeniul public, cu respectarea zonelor de protectie si siguranta , conform Ordinului ANRE nr 239/2019, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr 225/2020 Lucrari pe tarif de racordare: Racordarea postului de transformare se realizeaza prin schema intrare-iesire din L 20KV JILAVA, statia IFA MAGURELE intre PTAB 2611 si STALP derivatie PTAB 5197 cu inlocuirea stalpilor MT existenti (2 buc) cu stalpi MT nou proiectati tip STALP CENTR B.A. 12/F/27 DS3000/27 (SC 15014) Stalpii nou proiectati se vor echipa cu : - consola pentru coronament semiorizontal echipata cu izolatie dubla de intindere; - Suport pentru descarcatoare si terminale cabluri unipolare MT; - Set descarcatoare MT cu ozixi metalici cu dispozitiv de deconectare; - Terminale monopolare pentru exterior MT; - Bratara pentru fixarea cablului MT; - instalatie de legare la pamant, pentru Rp<1 Ohm. Din stalpii nou proiectati se va racorda noul PTAB cu doua racorduri subterane, cu cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3X(1x185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, subtraversari, pe un traseu cu o lungime totala de aproximativ : L=2 x 50 m Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton : In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat RETELE ELECTRICE MUNTENIA si va fi echipat cu: -,,1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare); -,,1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire) ; -,,1 celula masura, UT, tip DY803/4; Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI , conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Celulele tip DY 803 RO si DY 800 RO vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica RETELE ELECTRICE MUNTENIA astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Nota: Anvelopa proiectata va fi dimensionata astfel incat sa se mai poata monta ulterior inca o celula de LE. Nota: In cazul in care distanta intre Celula de Masura si DG este => 20 m, in amonte de Celula de Masura, seva monta o noua celula LE cu intrerupator (tip DY 800/116). Valoarea manoperei/materialelor pentru noua celula proietata nu sunt cuprinse in prezentul deviz; Lucrari in afara tarifului de racordare: A. Montare anvelopa de beton : Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica RETELE ELECTRICE MUNTENIA? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv RETELE ELECTRICE MUNTENIA; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces RETELE ELECTRICE MUNTENIA si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia deutilizare : -1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT RETELE ELECTRICE MUNTENIA); -1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -1 transformatoare de putere, trifazat, de 630 kVA , 20/0,4 kV; -1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica RETELE ELECTRICE MUNTENIA? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C. Priza de pamant pentru PT nou : Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 1 Ohmi . | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19900796 | 2024-10-16 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
228 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3 | 0,4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24599979 | 2024-10-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
229 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.33 | 10 | S10 T4006-PA1730 CEL 11 BUC | Pentru realizare spor de putere pe partea de productie si consum se va utiliza instalatia elecrica existenta (PTAB 4006), cu urmatoarele modificari: inlocuire transformatoare de masura de curent de 30/5 A/A existente in celula de masura din PT 4006 cu transformatoare de masura de curent de 50/5 A/A tip DMI031052RO matricola 532056. CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar evacuarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta, cu modificarile precizate. Se vor programa protectiile conform noilor puteri avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24874980 | 2024-10-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
230 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.035 | 10 | S10 T4227-PA1940 CEL 5 BUC | Utilizare instalatie electrica existenta - PT 4245. Se vor regla protectiile din celula dispozitiv general conform puterii avizate, in baza fisei de reglaje de la operatorul de retea. CEF se mentine conectata in tabloul de distributie al clientului. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24840468 | 2024-10-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
231 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 511 | Pentru spor putere se va realiza bransament electric trifazat nou alimentat din LEA JT folosind cablu electric de jt tetrapolar DC DC4183RO-4x16 traversare L=20 m + pozat pe stalp L=10 m in tub din PVC cu Ø 40 mm si manson termocontractabil<(>,<)> stalp nou DS3000 tip 10A cu montare BMPT PAFS FT 124_MAT ed. 5, echipat cu rama de contor de tip T6-A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator tetrapolar si intrerupator tetrapolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=40 A, montat pe stalpul nou pe domeniul public, la limita de proprietate GPS 44.210200, 26.371875 . La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri la capatul cablului montat pe stalp. Racordarea in reteaua de joasa tensiuneaeriana, pe cablu de NUL se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA este de 1460 lei Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24794822 | 2024-10-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-18 | VALABIL | 2025 | nu | Lucrari de intarire retea in grija operatorului de Inlocuire trafo 100 kVA cu unul nou 160 kVA , termen 180 zile, valoare lucrari aproximativ 20 000 lei . | nu
232 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 20 | A20 CIOROGARLA-ARCUDA IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 400 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la MEDIE tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV ,, Racordarea postului de transformare se va realiza din S20 Ciorogarla- Arcuda, cu 2 racorduri in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) in sistem intrare- intre celula de linie (SEP 5030) al PTAB 5112 si SEP 2112 spre PTA 2291, cu preluarea racordului aferent PTA 2291 in lungime de 40m traseu protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, respeciv 280m traseu protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari. Se va demonta un stalp MT existent si se va mansona cablu MT subtearn existent, din manson se va poza un cablu MT pe distanta de 280m pana in celula de linie (1) al postului nou proiectat. Din celula de linie (2) se va poza un cablu de 40m pana la stalpul SC15014 amplasat in vecinatatea PTA 2291, conform schitei anexate. Se va demonta LEA MT Clasica 30 m. Stalpul demolat si reziduurile rezultate, se vor transporta si preda la o societate autorizata in acest sens. B.,,Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat REM si va fi echipat cu: 1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare), 1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire); 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol REM. Toate celulele se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica REM astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Nota: Legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. Cablul de legatura MT, cu terminalele de la capete, trebuie s? fie cât mai scurt posibil (maxim 20 m). Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI, conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Lucrari in afara tarifului de racordare: A.,,Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica REM? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv REM; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces REM si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B.,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare: -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT REM); -,,1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,1 transformator de putere, trifazat, de 400 kVA, 20/0,4 kV; -,,1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou deservicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica REM? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C.,,Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. Nota: Vechiu contor impreuna cu materialele rezultate in urma dezafectarii bransamentului existent se vor preda la UTR Ilfov Vest. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cudublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SIJT ed1.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu un ansamblu de transformatoare de curent , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate. Legaturile BMPT semidirect - TG de abonat privesc beneficiarul si trebuiesc executate cu coloane continue. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20345295 | 2024-10-24 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-24 | VALABIL | 2025 | nu | Amplificarea statie electrica 110/20 kV Acuda de 3x40MVA. Lucrarile constau in achizitie si montare: trafo de putere 40 MVA, modul hibrid, doua bobine fixe, echipamente MT si IT (separator de nul trafo, descarcatoare, cablu 630 mmp,capete terminale), camp de bare nou de Cu. Se vor realiza fundatii pentru o noua rigla de 110kV si pentru noile echipamente. De asemenea, se vor monta dulapuri noi (DQ 1910, DQ 1996 pentru masura de balanta, baterie de acumulatoare DQ 1961 bat, DQ 2077, DQ 7071 c.a. si c.c., TPT 2020, DQ 7078, DQ 2043) si se vor realiza si proba circuite secundare pentru noile instalatii. Valoarea intaririi 8.470.502,68 lei fara TVA. Puterea maxima absorbita pana la finalizarea lucrarilor de intarire va ramane de 80kW. | nu
233 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 25007394 | 2024-10-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
234 | MUTARE CONTOR + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTA 7606 | Bransamentul existent se va desfiinta, iar contorul cu seria UCEUEDN18510047879 se va muta la limita de proprietate printr-un bransament nou trifazat alimentat din LEA JT . Se vor realiza urmatoarele lucrari : -, Bransamentul existent se va desfiinta, iar contorul cu seria UCEUEDN18510047879 se va muta la limita de proprietate printr-un bransa ment nou trifazat alimentat din LES JT aferent ATR 156744743/22.04.2016 . Se vor realiza urmatoarele lucrari : ·<(>,,<)>se va monta un BMPT, FT-133_MAT, incastrat in gard la limita de proprietate cu acces din drumul de servitute ( coord. : 44.520055, 25.984422) ; Se va intercepta cablul 3x50 conform ATR 24601516 la o distanta de 84 m fata de punctul de racord si se va monta o clema de sectionare si separatie. ·<(>,,<)>se va monta subteran cablu 3x25+16C, tip DC 4126 RO, in lungime de 10m ( 5m pavaj, 5 m legaturi) , alimentat din LEA 0,4 kV a PTA 7606 si BMPT-ul proiectat. BMP-ul va fi echipat cu: ·<(>,,<)>partea OD:o<(>,, <)>separator tetrapolar de 63A; o<(>,,<)>intrerupator automat tetrapolar cu protectie la suprasarcina si la scurtcircuit de 40A; o <(>,,<)>circuite electrice interioare; ·<(>,,<)>partea utilizatorului: o <(>,,<)>sir de cleme trifazat pentru alimentarea instalatiei de utilizare; o<(>,,<)>borna de legare la pamant. Note: · <(>,,<)>Costul pentru realizarea unui bransament racordat din RED 0,4kV este de 2060 lei ; ·<(>,,<)>Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare; ·<(>,,<)>Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, tip DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari; | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24601516 | 2024-09-03 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-03 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
235 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 301 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24652009 | 2024-09-03 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-03 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
236 | Imobil + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.07 | 0,4 | PTS 822 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24658370 | 2024-09-03 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-03 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
237 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3029 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24621064 | 2024-09-03 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-03 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
238 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0,4 | PTAB 4344 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: 19G14570110087166; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 200/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24599654 | 2024-09-04 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-04 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
239 | SCOALA+CEF PROSUMATOR - ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0,4 | PTZ 2599 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24653593 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
240 | COLEGIU+CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0,4 | PTZ 803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24656862 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
241 | Scoala gimnaziala+CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0,4 | PAS 2320 SALAJAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24657267 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
242 | SCOALA+CEF PROSUMATOR - ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 2573 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24653375 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
243 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 0,4 | PTZ 2166 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24653313 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
244 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0297 | 0,4 | PTZ 2906 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va inlocui cu un contor trifazat in montaj semidirect dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24666535 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
245 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0297 | 0,4 | PTZ 2397 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va inlocui cu un contor trifazat in montaj semidirect dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24656992 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
246 | Imobil + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0,4 | PTZ 803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24658776 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
247 | SCOALA+CEF PROSUMATOR - ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.07315 | 0,4 | PAZ 2650 COLENTINA 3 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24653806 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
248 | Imobil + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0,4 | PTZ 557 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24663636 | 2024-09-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
249 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Utilizare bransament trifazat existent. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24658703 | 2024-09-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-06 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
250 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.2 | 0,4 | PTAB 2117 | I. Lucrari pe tarif de racordare: Alimentarea cu energie electrica se va realiza din bornele JT ale trafo PTAB 2117 , 400 kVA <(>,<)> 20/0.4 kV, folosind cablu electric de JT unipolar cupru 1*150 mmp DC 4141/13RO L=4x1x4 m, cadru suport pt. tablou JT DS 3055 RO, tablou JT echipat cu intrerupator 350 A cu comanda motorizata cu VDS GSCL003 131123 , cablu subteran 3*240+150 N DC 4146 RO L= 60 m in canalizatie de tip A zona pamant L= 45 m + foraj orizontal nedirijat L= 7 m sub podet protejat in tub de protectie pliabil cu diametrul 125 mm DS 4247 RO. Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SI JT ed1. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC (rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). Pe cheltuiala operatorului de distributie conform ordin 4 / 2023 se va monta BMPT semidirect FT_257 matricola 651251 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, separator in amonte de TC, intrerupator in aval de TC dimensionate corespunzator puterii avizate, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. GPS 44.011083, 25.987695 II. Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate pentru care se va depune dosar instalatie utilizare. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19865118 | 2024-09-19 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-19 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
251 | FABRICA+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.24 | 10 | S10 T3685-PA2690 CEL 5 BUC | Se va alimenta dintr-un post de transformare nou ,suprateran, cu masura pe medie tensiune, conform Norme Tehnice ENEL ed.3 racordat in sistem intrare-iesire pe distributie 10kV,celula 5 ,PA 2690 ,intre PA 2690-T 3685. Postul de transformare proiectat va fi montat pe terenul beneficiarului si va avea 2(doua) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces numai pentru personal ENEL), si un compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Lucrari pe tarif de racordare Noul racord se va realiza prin interceptarea si mansonarea cablului 10 kV existent pe domeniul public<(>,<)>str. Valea Lunga. Se va folosi cablu pozat subteran de tipul 12/20 kV, cu izolatie din XLPE si sectiune Al 3x(1x185) mm2, conf. specificatiei GSC001 rev. 05 (doua cabluri in profil-lungime traseu cca.190 m). Se vor utiliza mansoane m.t. conf.GSCC004 si terminale m.t. GSCC005 rev 03,respectiv terminale SMART cu RGDMI la celula de linie cu intrerupator, pentru racordul cablurilor in celulele m.t. Pentru transmiterea datelor, prin fibra optica, in santul in care se vor poza cablurile electrice de m.t., se va poza si un cablu de fibra optica, FO 24, conform GSCF002. Fibra optica se va poza in monotub continuu (mansonat de la un cap la altul), de min Ø40 mm diametru pentru a putea face mentenanta ulterioara. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Compartimentul de racordare din PT proiectat va fi echipat cu aparataj prefabricat 24KV,16 KA ,630 A, cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6, conform specificatiilor Enel,DY 803RO ,ED.03/2018: -o celula de linie LE de tip DY 803/2; - o celula de linie unificata cu intrerupator DY800/116; -o celula de masura (UTM - utilizator) de tip DY 803/4, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raport 50/5 A/A tip DMI 031052RO-matricola 532056,clasa de precizie 0,5 S si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1kV/kV tip DMI 031015RO-matricola 535012,clasa 0,5. ?,,echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-DISTRIBUTIE MUNTENIA al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune: - tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; - UP 2020 Lite cu 2 acumulatorii de 12 V? DY 815; - alimentator de 230Vc.a./24Vc.c. pentru incarcarea celor 2 acumulatori. -modul GSM ? DX 1226RO; -antena DN 760RO; -dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la celula de linie cu separator,respectiv RG-DMI la celula cu intrerupator. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. ?,,Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. ?,,In PT proiectat se va prevedea spatiu pentru o eventuala celula de linie. ?,, Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: ?,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; ?,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; ?,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; ?,,modul SFP CISCO GLC-FE-100FX-RGD de tip MM conform specificatiei tehnice FT-277_MAT, matricola 648343 ?,,modul CISCO SFP GLC-FE-100LX-RGD de tip SM conform specificatiei tehnice FT-277_MAT, matricola 648344 ?,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; ?,,patchpanel fibra optica cu conectori E2000, conform FT-043 ?,,patch-corduri pentru conexiuni. ?,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. Dupa pif PT nou,se va demonta BMPT existent. Materialele rezultate vor fi predate la UO MT JT Bucuresti Vest. Compartimentul de racordare trebuie astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarilor, caldurii si fumului. Orificiile de aerisire ale compartimentului de racordare trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. In compartimentul de racordare are acces doar personalul E-DISTRIBUTIE. Lucrari fara tarif de racordare: Cladirea postului de transformare se va monta pe proprietatea beneficiarului, prin grija acestuia, si va respecta Anexa H din Norme Tehnice ENEL ed.3 pentru anvelopa. Din punct de vedere constructiv aceasta anvelopa va fi realizata dupa un proiect de specialitate , respectand normele ENEL. In compatimentul ENEL se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Amplasamentul PT-ului va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - o celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel Cablul de legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. -o celula trafo; - un transformator trifazat de putere 20/10//0,4 kV care sa asigure puterea solicitata (se recomanda 400 kVA). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica Enel-Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori,ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Beneficiarul va asigura anvelopa postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul PT. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. . .Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). ,, | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24721292 | 2024-09-24 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-24 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
252 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.22 | 0,4 | PTAB 2714 | Avand in vedere puterea maxima evacuata de , se vor executa urmatoarele lucrari : - se va poza inca un cablu jt unificat 3X150+95N (DC4146) , L=12m , racordat in tabloul jt existent cu sigurante MPR ; - se va inlocui BMPT-ul existent cu o cutie exterioara destinata furnizarii , conform FT-257_MAT , echipata cu clema cu 4 cai (DS4533) , un intrerupator jt trifazat cu Ir= 350A , un ansamblu de transformatoare de curent de 300/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) , ce va fi legata la priza de pamant a instalatiei de utilizare , amplasata langa PT 2714/630 KVA . Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA : Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre Retele Electrice Muntenia , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 125/5A , in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24663400 | 2024-09-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-27 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
253 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.39904 | 20 | A20 DUMITRANA-MIHAILESTI GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat,cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem radial in amonte de S9257la L 20 kV DUMITRANA prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 1140m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : In amonte de S9257 se va monta un stalp nou tip 14G ce se va echipa cu separator tripolar de exterior 24kV, in montaj vertical cu CLP, tip DY598 si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 1140m, montat in canalizatie de tip A pamant - L= 1120m in zona de tara, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO ,pana la PC(PTAB) proiectat. Racordul MT seva amplasa pe domeniul public, iar PC-ul se va amplasa pe domeniul privat cu conditia acordarii drept de superficie, uz si servitute. PC (PTAB-ul): va fi format din doua compartimente separate - un compartiment OD si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD cu acces din domeniul public va fi echipat cu: 1x celula de linie LE tip DY 803/416 pe intrare echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS); - 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de MT din PC proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avand orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante SFEN ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pecare se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19934789 | 2024-09-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-30 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
254 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1297 | -bransament nou trifazic subteran 3x50+25C ( l traseu aprox=145m ) din CS (str.Dantelei/str.Ghidigeni) cu montare BMPTfix-50A echipat conform FT124 MAT ed. 04 ,amplasat la limita de proprietate cu domeniul public . (PAFS); -cablul JT se va eticheta pentru identificare la plecarea din post. - BMPT-ul se va lega la o priza de pamant cuRp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. - se va desfiinta bransamentul aerian trifazic existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24733774 | 2024-09-30 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-30 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
255 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 1191 | ,,Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui intrerupatorul monofazat de 32A existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000712355717, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia S.A. | 18242848 | 2024-08-01 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-08-01 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
256 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0,4 | PTA 2224 CORNETU | Pentru realizarea sporului de putere, se va monta un tablou JT nou proiectat tip DY 3012 RO, echipat cu un intrerupator In=350 A (DY3101;DY3009). Legatura de la bornele transformatorului la tabloul JT realizandu-se cu cabluri de Cu 1x240 mmp (DC4141) 1 cablu/faza, 1 cablu/nul , L=32 m. Se va monta placa de inchidere. Din intrerupatorul de joasa tensiune nou proiectat se va poza un cablu jt de 3x240+150 N DC4146 , pe un traseu de 15 M pana la un pana la bmpt 125 A existent. Bmpt-ul existent se va inlocui cu un BMPT 630 A nou proiectat, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 630 A si ansamblu TC 300/5 A . -,,Un ansamblu de transformatoare de current 300/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=630A. Beneficiarul va fi alimentat cu doua cabluri 3x240+150n pana la un bmpt 630 A nou proiectat. Contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Lucrari ce se vor realiza prin grija Retele Electrice Muntenia - amplificare PTAB 2444, de la 250 KVA la 630 KVA prin inlocuirea transformatorului si inlocuirea sigurantelor FEN existente. NOTA: Lucrarea se va executa prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia. Valoarea lucrarii de intarire cu TVA aproximativ 120000 lei, termenul posibil de realizare este de 365 zile. Nota: Bransamentul existent se va dezafecta si preda la UTR Ilfov Vest. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20966803 | 2024-08-01 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-08-01 | VALABIL | 2024 | nu | Lucrari ce se vor realiza prin grija Retele Electrice - amplificare PTAB 2444, de la 250 KVA la 630 KVA prin inlocuirea transformatorului si inlocuirea sigurantelor FEN existente. NOTA: Lucrarea se va executa prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia. Valoarea lucrarii de intarire cu TVA aproximativ 120000 lei, termenul posibil de realizare este de 365 zile. | nu
257 | IMOBIL+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3154 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui BMPM-ul existent si se va monta un BMPT 32A pentru inregistrarea energiei si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria UAEEEDN19210035260, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20310408 | 2024-08-02 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-08-02 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
258 | Statie de incarcare vehicule electrice +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 DRAGOMIRESTI-ARCUDA IF | In PT pr. 2X630 KVA , conform ATR 20176740 , in al treilea tablou jt proiectat , in cele doua intrerupatoare jt proiectate de 350A si 250A cu TLC , se vor racorda doua cabluri jt 3x240+150N, tip DC 4146 , L=2X10m , pana la un BMPT pr. , conform FT-257_MAT , echipat cu clema cu 4 cai (DS4534) , un intrerupator jt trifazat de 630A , un ansamblu de transformatoare de curent de 300/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare , amplasat langa postul de transformare . NOTA : 1) Lucrarea este conditionata de PVR/PIF - ATR 20176740 - Comuna Dragomiresti Vale . 2) Lucrarea este conditionata de executia lucrarilor de intarire din Statia Arcuda . | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20176618 | 2024-08-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-08-14 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
259 | Statie de incarcare vehicule electrice +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3 | 20 | S20 DRAGOMIRESTI-ARCUDA IF | In PT pr. 2X630 KVA , conform ATR 20176740 , in al doilea tablou jt proiectat , in cele doua intrerupatoare jt proiectate de 250A cu TLC , se vor racorda doua cabluri jt 3x150+95N, tip DC 4146 , L=2X10m , pana la un BMPT pr. , conform FT-257_MAT , echipat cu clema cu 4 cai (DS4533) , un intrerupator jt trifazat reglabil de 500A , un ansamblu de transformatoare de curent de 300/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare , amplasat langa postul de transformare . NOTA : 1) Lucrarea este conditionata de PVR/PIF - ATR 20176740 - Comuna Dragomiresti Vale . 2) Lucrarea este conditionata de executia lucrarilor de intarire din Statia Arcuda . | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20176716 | 2024-08-14 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-08-14 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
260 | Magazin +CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.074 | 10 | S10 T2448-DR.MORARILOR CEL 31 BUC | Se va desfiinta BMPT existent si masura corespunzatoare, dupa PIF la lucrarile de racordare prevazute in prezenta fisa. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24455912 | 2024-08-16 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-08-16 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
261 | Iluminat Public + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.34992 | 20 | S20 MIHAILESTI-DOMNESTI IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 630 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la MEDIE tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV ,, Racordarea postului de transformare se va realizeaza prin sistem intrare-iesire din S20 Mihailesti - Domnesti, cu 2 racorduri in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) in sistem intrare-iesire intre PT 20682 (SEP 2546) si ST 5353 aprox 2X330 m traseu total protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. Se vor demonta cei doi stalpi mt existenti si se va monta in locul lor doi stalpi MT 14/G/31 nou proiectati ce se vor echipa fiecare cu cate o consola coronament semiorizontal, tip DS 3060 RO set descarcatori, 20 kV, tip DY 557 RO, cu consola de sustinere comuna cu cea a capetelor terminale de exterior; instalatie de punere la pamant. Se va demonta LEA MT Clasica 100 m. Stalpii demolati si reziduurile rezultate, se vor transporta si preda la o societate autorizata in acest sens. B.,,Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat REM si va fi echipat cu: 1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare), 1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire); 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol REM. Toate celulele se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica REM astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Nota: Legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. Cablul de legatura MT, cu terminalele de la capete, trebuie s? fie cât mai scurt posibil (maxim 20 m). Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI, conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Lucrari in afara tarifului de racordare A.,,Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica REM? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv REM; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces REM si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B.,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT REM); -,,1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,1 transformator de putere, trifazat, de 630 kVA, 20/0,4 kV; -,,1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica REM? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C.,,Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cudublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SIJT ed1. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu un ansamblu de transformatoare de curent , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate. Legaturile BMPT semidirect - TG de abonat privesc beneficiarul si trebuiesc executate cu coloane continue. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19203006 | 2024-08-19 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-08-19 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
262 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5503 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament TRIFAZAT din DIRECT este de 1820 lei Se va inlocui Bransamentul monofazat existent cu un bransament trifazat nou proiectat. Bransament TRIFAZAT subteran alimentat din FIRIDA JT realizat cu cablu JT tetrapolar 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 6 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. BMP-ul mpnofazat existent se va dezafecta si preda la UTR Ilfov NOTA: -La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N) ; -La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24492832 | 2024-08-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-08-21 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
263 | RESTAURANT+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 2083 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: Lucrari in PTZ 2083: Se va inlocui intreruptorul aferent iluminatului public cu un nou intreruptor JT Ia = 250 A tip DY3101/7RO, matricola 131071. Din noul intreruptor proiectat se va pleca cu un cablu 3x150+95N pana la un CS, amplasat in post unde vor fi preluate noul bran?ament al beneficiarului ?i alimentarea iluminatului public. LES JT: Din CS proiectat se va extinde reteaua prin pozarea unui cablu tip DC4146RO 3x150+95N, L=180m (10m zona asfaltata + 8m sant deschis + 84 m trotuar (l=2m) + 28 m pavele noi + 8 m forare) pana la un BMPTS1, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, in locul BMPT existent. BMPTs va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5[A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 125A si un intreruptor automat cu Ia=100A<(>,<)> respectiv cu un suport de cleme cu 4 cai de separare 240 mmp, tip GSCC025/03, matricola 160054. La iesirea cablurilor subterane din PTZ 2083 se vor folosi sisteme de trecere pentru etansarea cablurilor prin intermediul gaurilor fundatiei (presetupa). Dupa PIF si PVR se va desfiinta bransamentul derivatie existent, BMPT, respectiv masura aferenta acesteia Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul montat in noul BMPTs se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, peinstalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24513113 | 2024-08-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-08-21 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
264 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7327 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN17510151738 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu unul Ir=40A ; ·,,Se va inlocui separatorul existent cu unul Ir=63A ; Putere de consum: 6,840 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24505176 | 2024-08-26 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-08-26 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
265 | CONSTRUIRE CENTRU DE ACTIVITATI CU TINERETUL - SF. ILIE TESVITEANUL, REABILITARI CLADIRI EXISTENTE , CONSTRUCTII NOI, AMENAJARE EXTERIOARA INCINTA, UTILITATI, REFACERE IMPREJMUIRE ?i CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA ( PROSUMATOR)- PANTELIMON | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 AVIA-SOLEX IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 800 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la MEDIE tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A.Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare se va realizeaza prin sistem intrare-iesire din L 20 kV AVIA, cu 2 racorduri in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) intre PTAB 3405 si PTAB 6333* aprox 2X40 m traseu total protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. B.,,Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat REM si va fi echipat cu: 1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare), 1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire); 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol REM. Celulele DY 803 se vor prevedea cu rezistente anticondens. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica REM astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Lucrari in afara tarifului de racordare A.,,Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica REM? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv REM; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces REM si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B.,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT REM); -,,1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,1 transformator de putere, trifazat, de 800 kVA, 20/0,4 kV; -,,1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica REM? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C.,,Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip REM, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 23854013 | 2024-08-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-08-28 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
266 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02507 | 0,4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | In PTAB 3016/250 kVA(incarcat 22,5 % cu tot cu noul bransament) existent se va monta un tablou de joasa tensiune , tip DY 3009/3 , echipat cu 1 intrerupator de 250 A , tip DY3101/7RO. Legatura de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu , 1x150 mmp , tip DC 4141 , 1 cablu /faza , 1 cablu/nul. Din intrerupatorul de joasa tensiune nou proiectat se va poza un cablu jt de 3x150+95 N DC4146 , pe un traseu de 55 M pana la un pana la un BMPT 63 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 63 A si ansamblu TC 125/5 A . -,,Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM - Un intrerupator de joasa tensiune Ir=63 A Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UT. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24570269 | 2024-08-29 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-08-29 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
267 | APA CANAL ILFOV - GA BRAGADIRU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01462 | 20 | S20 MIHAILESTI-DOMNESTI IF | Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare se realizeaza prin schema intrare-iesire pe L20 kV Mihailesti intre PT 2800 (Sep 2822) si Sep 2820, cu doua racorduri subterane, cu cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, cu o lungime totala de aprox. L=2x130 =260 m. Se vor folosi mansoane m.t. tip DJ 4387/2 si terminale m.t. DJ 4456/6 pentru racordul cablurilor in celulele m.t. ,,Montare post de transformare in anvelopa de beton Se va monta pe terenul beneficiarului, un post de transformare in anvelopa de beton, tip DG 2061,echipat cu: ,,1 celule de linie tip DY 803/2 (intrare) ,,1 celule de linie tip DY 800/116 (iesire) ,,1 celula trafo (T), tip DY 803/216 RO echipat cu 1 siguranta fuzibila de 40 A, tip DY 560 si DY 561; ,,1 transformator de putere, trifazata, 20/0,4 kV, de400 kVA, conform GST001; ,,1 tablou de joasa tensiune, tip DY 3009, echipat cu 2 intrerupator de 350 A, cu comanda motorizata Legatura de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu, 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, 2 cabluri/faza, 1 cablu/nul. Nota: Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDM, conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Celulele DY 803 si DY 800 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. NOTA: Transformatorul necesita instalarea unei protectii impotriva contactului direct ( bariera de protectie), legata la priza de pamant a postului de transformare. Pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-DM al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune in posturile de transformare se vor monta: ? dispozitive RGDAT ? DY 859 RO ? tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016/1RO; ? Kit UP2020 Lite? GSTR002 cu sursa de alimentare cu energie electric? - PSBC ? 2 acumulatori 12V ? GSCB001 (matricola 162068 ) ? modul GSM ? DX 1226RO; matricola 648326 ? antena DN 760RO; Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1 Ohm si se va integra in sistemul de telecontrol. Celulele tip DY803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Celulele tip DY803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Postul de transformare nou proiectat se va echipa cu Rack 19?? 40U tip DY3005/1 si tablou de servicii auxiliare de JT tip DY3016/3. Postul de transformare se va echipa cu un ansamblu concentrator ce va contine: ,,Blocuri de jonctiune pentru masura si incecare utilizate pentru masura, MAT 627408; ,,Reductoare scindabile PT, MAT 530002; ,,Placa concentrator/balanta, MAT 282180; ,,Cutie pentru concentrator/balanta, MAT 228041; ,,Separator cu siguranta fuzibila rapida, 2 A, MAT 286100; ,, Cladirea va avea dimensiuni care sa permita in viitor montarea unei celule; ,,Montare bransament electric subteran Din intrerupatoarete de 350 A proiectate, se vor poza doua cabluri JT de 3x240+150N, tip DC 4146, pe un trase de aproximativ L=2x15=30 m, pana la un BMPT in montaj semidirect, compus dintr-o cutie cu doua compartimente. Unul dintre compartimente se va echipa cu o clema cu patru cai de sectionare de 240 mmp (DS4534), iar al doilea compartiment se va echipa cu soclu pentru instalarea contorului electronic in montaj semidirect, , echipat cu separator, ansamblu reductori de 300/5, tip DMI 031055 si intrerupator JT automat de 500 A, amplasat conform schita, pe peretele postului proiectat. BMPT va fi de tipul FT_257-MAT echipat cu un ansamblu compus din transformatoare de curent 300A/5A, adaptor ptr instalarea contorului ?AEM? in montaj semidirect pe ansamblul TC conform specificatiei unificate Enel DMI031055 RO, cu aprobare de model BRML. Nota: Cablul 3x150+95N existent (realizat conf ATR: 07061889) aferent PTAB 5354 se va prelua clema de sectionare de 240 mmp proiectata, amplasata langa PTAB 400 kVA pr. NOTA :Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare (mentionata mai sus). Contorul se va reprograma pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj direct pentru masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. NOTA:Latraversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). - - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20336286 | 2024-07-01 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-01 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
268 | CEF Umi | Fotovoltaic | GIURGIU | 2.1 | 20 | A20 STOENESTI-ARCUDA GR | Conform aviz CTE nr. 25/3/14.05.2024, faza studiu de solutie si anume: Varianta unica: Racord intrare ? iesire pe linia Stoenesti ST 176-ST 177 din statia 110/20 kV Arcuda Lucr?ri pe tarif de racordare: ?,,montarea de grupuri de masura de joasa tensiune pe toate cele 8 posturi de transformare din care sunt alimentate instalatiile OMV PETROM. Grupurile de masura vor fi montate in cutii PAFS, complet echipate cu transformatoare de tensiune de 500/100V si transformatoare de curent dimensionate pentru puterea transformatoarelor.Cutiile vor permite montarea de contoare trifazate conform specificatii REM. Grupul de masura de decontare existent din statia Arcuda se va demonta. S-a obtinut acordul OMV pentru aceasta lucrarea si fazele urmatoare de proiectare/executie se vor reface conventia de exploatare si ATR ul consumatorului/consumatorilor. Se vor implementa corectii la energie facturata pentru consumatorul OMV PETROM. ?,,Racord intrare-iesire in LEA 20 kV Stoenesti: -Plantare 2 stalpii speciali in deschiderea dintre stalpii 176-177 si echiparea acestora cu: consol? semiorizontala de intindere, lanturi duble de intindere cu izolatori compozit, separator tripolar de exterior 24 kV, 400 A cu cu?ite de punere la p?mânt, montaj vertical pe stâlp, un set de desc?rc?toare cu ZnO si dispozitive de deconectare, suport unificat (pentru desc?rc?toare si terminale unipolare de medie tensiune), prize de pamant; -Realizare LES 20 kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, izola?ie XLPE, cu conductor de sectiune 3x1x185 mm2, pe o lungime de aproximativ 2x50m pozat intre stalpii proiectati si PC 20kV -Demontarea conductoarelor LEA 20 kV intre stalpii proiectati. ?,,Echipare Punct de Conexiuni: ?,,Echipare punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa pe terenul Beneficiarului cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Muntenia din exterior echipat cu: - 1 buc. Celul? modular? de linie (f?r? mentenan??) extensibila, cu echipament de comuta?ie în SF6, echipate cu separator de sarcin? ?i CLP, motorizata unificata; - 1 buc. Celul? modular? de linie (f?r? mentenan??) extensibila, echipata cu intrerupator si separator de sarcin? ?i CLP, motorizata, terminale tip SMART GSCC012/1. - 1 buc. Celul? de m?sur? cu separator de sarcin?, cu dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 ?i doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol UTM; ?,,Montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M ? TIP B si accesoriile de conectica: Patchcord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ?,,Montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazuta cu un contor dublu sens;contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator si va fi pus la dispozitie de catre OD. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice Muntenia si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,5km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Muntenia. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19276148 | 2024-07-03 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-07-03 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
269 | Locuinta - Spor Putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7865 | Se vor realiza urmatoarele lucrari : ·,,Contorul se va demonta si se va preda catre UT Ilfov. ·,,se va monta un BMPT, FT-133_MAT, amplasat la limita de proprietate cu acces din str. Sofia ( coord. : 44.580206, 26.009085) ; ·,,se va monta subteran cablu 3x25+16C, tip DC 4126 RO, in lungime de 15m ( 5m trotuar asfaltat, 5 m canalizare tip B zona asfaltata, 5m legaturi), alimentat din CS aferent LES 0,4 kV a PTAB 7865 si BMPT-ul proiectat. BMP-ul va fi echipat cu: ·,,partea OD: o,,separator tetrapolar de 63A; o,,intrerupator automat tetrapolar cu protectie la suprasarcina si la scurtcircuit de 50A; o,,circuite electrice interioare; ·,,partea utilizatorului: o,,sir de cleme trifazat pentru alimentarea instalatiei de utilizare; o,,borna de legare la pamant. Note: ·,,Costul pentru realizarea unui bransament racordat din RED 0,4kV este de 2060 lei ; ·,,Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va legala priza de pamant a instalatiei de utilizare; ·,,Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, tip DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari; | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20345742 | 2024-07-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-08 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
270 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.07 | 0,4 | PTZ 2376 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va alimenta pe joasa tensiune din Tablou JT aferent PA 962 printr-un bransament nou trifazat in cablu 3x150+95N, tip DC4146RO, L=118m (77 trotuar (l=2m) + 15m forare + 3m proprietate pavele + 9 m zona asfaltata ), pana la un BMPTS1, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat la limita de proprietate, in proprietate, cu acces direct din domeniul public. BMPTs va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 160A si un intreruptor automat cu Ia=125A. La iesirea cablurilor subterane din PA 962 se vor folosi sisteme de trecere pentru etansarea cablurilor prin intermediul gaurilor fundatiei (presetupa). Dupa PIF si PVR se va desfiinta bransamentul derivatie existenta, BMPT, respectiv masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20122585 | 2024-07-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-08 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
271 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00484 | 0,4 | PTAB 4473 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4 kV este de 2430 lei. Bransament trifazat subteran alimentat din LES existenta aferenta PTAB 4473 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=7m) pana la un BMPT 40A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Vechiul brasament se va demonta si preda la UT Ilfov. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20315119 | 2024-07-08 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-08 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
272 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0115 | 0,4 | PTA 7411 COREEA 1 | Pentru realizarea sporului de putere: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430 lei. Pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului se va monta, din stalpul SE4 existent, un bransament trifazat subteran realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L=27m (sapatura pamant- 15 m, coborare pe stalp+legaturi 12 m) pana la un BMPT 32A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalati ei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). Se vor dezafecta traversarea existenta, bransamentul monofazat si BMPM-ul existent. Se va demonta contorul ,,. - Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR Buftea. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20272681 | 2024-07-10 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-10 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
273 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0,4 | PTAB 3747 | Pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului se va monta, din stalpul SE11 existent , un bransament trifazat subteran realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime 14 m (trotuar asfaltat 2 m, coborare pe stalp+legaturi 12 m), pana la un BMPT cu Ir= 50 A, tip FT_133_MAT<(>,<)> Ed.05/03.04.2020. BMP-ul se va amplasa pe gard la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430 lei. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 23172414 | 2024-07-12 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-12 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
274 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2382 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia S.A. | 22205702 | 2024-07-18 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-18 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
275 | Parc fotovoltaic cu statie de incarcare masini electrice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | A20 CIOROGARLA-ARCUDA IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 2x630 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la MEDIE tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare se va realizeaza prin sistem intrare-iesire din L 20 kV CIOROGARLA-ARCUDA IF, cu 2 racorduri in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) intre separatorul (S6974) si separatorul (S6975) aprox 2X20 m traseu total protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. B.,,Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat ENEL si va fi echipat cu: 1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare), 1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire); 2 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol Retele Electrice Muntenia . Toate celulele se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica Retele Electrice Muntenia astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Nota: Legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. Cablul de legatura MT, cu terminalele de la capete, trebuie s? fie cât mai scurt posibil (maxim 20 m). Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI, conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Lucrari in afara tarifului de racordare A.,,Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv ENEL; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces ENEL si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B.,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,2 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); -,,2 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,2 transformator de putere, trifazat, de 630 kVA, 20/0,4 kV; -,,2 tablou de joasa tensiune + 2 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C.,,Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Nota: Prezentul aviz se va corela cu 20250424 Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cudublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SIJT ed1. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu un ansamblu de transformatoare de curent , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate. Legaturile BMPT semidirect - TG de abonat privesc beneficiarul si trebuiesc executate cu coloane continue. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19779759 | 2024-07-22 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-22 | VALABIL | 2024 | nu | Amplificarea statie electrica 110/20 kV Acuda de l Lucrarile constau in achizitie si montare: trafo de putere 40 MVA, modul hibrid, doua bobine fixe, echipamente MT si IT (separator de nul trafo, descarcatoare, cablu 630 mmp<(>,<)>capete terminale), camp de bare nou de Cu. Se vor realiza fundatii pentru o noua rigla de 110kV si pentru noile echipamente. De asemenea, se vor monta dulapuri noi (DQ 1910, DQ 1996 pentru masura de balanta, baterie de acumulatoare DQ 1961 bat, DQ 2077, DQ 7071 c.a. si c.c., TPT 2020, DQ 7078, DQ 2043) si se vor realiza si proba circuite secundare pentru noile instalatii. Termen 365 zile calendaristice . Valoarea intaririi 8.470.502,68 lei fara TVA. Valoarea puterii maxime absorbite pana la realizarea lucrarilor de intarire este nula. | nu
276 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.29535 | 20 | A20 PUI-COPACENI IF | - Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 400 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica Retele Electrice Muntenia ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune care se va amplasa pe terenul utilizatorului , intr-un spatiu special amenajat pus la dispozitie de catre beneficiar, cu acces din domeniul public, cu respectarea zonelor de protectie si siguranta , conform Ordinului ANRE nr 239/2019, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr 225/2020 Lucrari pe tarif de racordare: Racordarea postului de transformare se realizeaza prin schema intrare-iesire din L 20LV COMPLEX PUI st Copaceni intre S 2129 si S 5852 cu doua racorduri subterane, cu cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3X(1x185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, subtraversari, pe un traseu cu o lungime totala de aproximativ : L=2 x 150 m Primul racord se va realiza din stalpul de intindere existent, acesta se va echipa cu: - consola pentru coronament semiorizontal echipata cu izolatie dubla de intindere; - Suport pentru descarcatoare si terminale cabluri unipolare MT; - Set descarcatoare MT cu ozixi metalici cu dispozitiv de deconectare; - Terminale monopolare pentru exterior MT; - Bratara pentru fixarea cablului MT; - instalatie de legare la pamant, pentru Rp<1 Ohm. - Montare separator vertical 24kV Al doilea racord se va realiza prin inlocuirea stalpului de sustinere existent cu STALP CENTR B.A. 12/F/27 DS3000/27 (SC 15014) nou proiectat , care se va echipa cu: - consola pentru coronament semiorizontal echipata cu izolatie dubla de intindere; - Suport pentru descarcatoare si terminale cabluri unipolare MT; - Set descarcatoare MT cu ozixi metalici cu dispozitiv de deconectare; - Terminale monopolare pentru exterior MT; - Bratara pentru fixarea cablului MT; - instalatie de legare la pamant, pentru Rp<1 Ohm. Subtraversarea strazii DJ 19 se va realiza prin foraj orizontal L= 12m. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton : In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat Retele Electrice Muntenia si va fi echipat cu: -,,1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare); -,,1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire) ; -,,1 celula masura, UT, tip DY 803/4; Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI , conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Celulele tip DY 803 RO si DY 800 RO vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica Retele ElectriceMuntenia astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Nota: Anvelopa proiectata va fi dimensionata astfel incat sa se mai poata monta ulterior inca o celula de LE. Nota: In cazul in care distanta intre Celula de Masura si DG este => 20 m, in amonte de Celula de Masura, se va monta o noua celula LE cu intrerupator (tip DY 800/116). Valoarea manoperei/materialelor pentru noua celula proietata nu sunt cuprinse in prezentul deviz; Lucrari in afara tarifului de racordare: A. Montare anvelopa de beton : Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica Retele Electrice Muntenia ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv Retele Electrice Muntenia; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces Retele Electrice Muntenia si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare : -1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT Retele Electrice Muntenia); -1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -1 transformatoare de putere, trifazat, de 400 kVA , 20/0,4 kV; -1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica Retele Electrice Muntenia ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C. Priza de pamant pentru PT nou : Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 1 Ohmi . | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19935976 | 2024-07-22 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-22 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
277 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 BERCENI 2-MASINI GRELE IF | ... Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 630 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica Retele Electrice Muntenia ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune care se va amplasa pe terenul utilizatorului , intr-un spatiu special amenajat pus la dispozitie de catre beneficiar, cu acces din domeniul public, cu respectarea zonelor de protectie si siguranta , conform Ordinului ANRE nr 239/2019, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr 225/2020 Lucrari pe tarif de racordare: Racordarea postului de transformare se realizeaza prin schema intrare-iesire din L20 KV BERCENI 2 ST MASINI GRELE intre PTAB 5643 si PTAB 5644 <(>,<)> cu doua racorduri subterane, cu cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3X(1x185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, subtraversari, pe un traseu cu o lungime totala de aproximativ : L=2 x 170 mEchipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton : In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat Retele Electrice Muntenia si va fi echipat cu: -,,1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare); -,,1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire) ; -,,1 celula masura, UT, tip DY 803/4; Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI , conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Celulele tip DY 803 RO si DY 800 RO vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica Retele Electrice Muntenia astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Nota: Anvelopa proiectata va fi dimensionata astfel incat sa se mai poata monta ulterior inca o celula de LE. Nota: In cazul in care distanta intre Celula de Masura si DG este => 20 m, in amonte de Celula de Masura, se va monta o noua celula LE cu intrerupator (tip DY 800/116). Valoarea manoperei/materialelor pentru noua celula proietata nu sunt cuprinse in prezentul deviz; Lucrari in afara tarifului de racordare: A. Montare anvelopa de beton : Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica Retele Electrice Muntenia ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa inlucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv Retele Electrice Muntenia; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces Retele Electrice Muntenia si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare : -1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT Retele Electrice Muntenia); -1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -1 transformatoare de putere, trifazat, de 630 kVA , 20/0,4 kV; -1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura,de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica Retele Electrice Muntenia ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C. Priza de pamant pentru PT nou : Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 1 Ohmi . b) lucrari de intarire necesare pentru racordare, evaluarea costurilor acestora si termenele de realizare a lucrarilor respective c) valoarea puterii maxime care poate fi aprobata fara realizarea lucrarilor de intarire kW d) precizarea punctului de racordare LES MT, a punctului de delimitare nivel de tensiune MT si elementul fizic unde se face delimitarea in celula de masura a PT-ului la capetele terminale ale cablului de medie tensiune care pleaca din celula de masura spre compartimentul utilizatorului ( celula de dispozitiv general DG ); si a punctului de masurare nivel de tensiune nivel de tensiune 20KV loc de montare CELULA DE MASURA -PT masurarea energiei electrice se realizeaz? prin contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj indirect prin intermediul a doua transformatoare de curent TC = 50/5A/A (DMI 031052RO) si a doua transformatoare de tensiune TT = 20/0,1 kV (DMI 031015RO).Contorul se va monta intr-un spatiu sau nisa in postul de transformare, cu posibilitate de citire, la care va avea acces e-distributie si utilizatorul 8.a) Cerin?e pentru protec?iile ?i automatiz?rile la interfa?a cu re?eaua electric? b) Alte cerin?e: - de monitorizare ?i reglaj_____________________________________________ __________________________ - interfe?ele sistemelor de monitorizare, comand?, achizi?ie de date, m?surare a energiei electrice, telecomunica?ii - pentru principalele echipamente de m?surare, protec?ie, control ?i automatizare din instala?iile utilizatorului c) Condi?ii specifice pentru racordare 'Protectiile, reglajele si automatizarile se vor realiza conform prevederilor ORDINUL ANRE 132/2020, cu completarile ulterioare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea?, conform Ord. 288/2018 iar etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare va respecta Ord. ANRE nr.51/2019. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui grup de masura in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta conditiile conform Ord.239 /2019 si 59/2014 ANRE,privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice, NTE 003/04/00 Normativpentru construc?ia liniilor aeriene de energie electric? cu tensiuni peste 1000 V si NTE 007/08/00 Normativpentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice. - In fisa de calcul anexata sunt cuprinse doar lucrarile pe tarif de racordare. -Se va depune dosar pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare, de catre un electrician autorizat ANRE. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Muntenia. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta; La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta distantele de vecinatate fata de liniile electrice aflate in zona conform normativelorin vigoare: ORDINUL ANRE nr. 239/2019 PE 106/2003, NTE003/04/00, NTE007/08/00, SR8591/97 SI LEGEA ENERGIEI ELECTRICE nr.123/2012. d) Datele înregistrate care necesit? verificare în timpul func?ion?rii e) Cerin?e ?i condi?ii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem c?tre operatorul de transport ?i de sistem sau c?tre operatorii de distribu?ie (daca este cazul) _; 9. Situatia juridica a terenului pe care se va amplasa instalatia de racordare propusa: Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea acestora in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata | Retele Electrice Muntenia S.A. | 22377716 | 2024-07-22 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-22 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
278 | SPOR CEF LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.021 | 0,4 | PTZ 7448 | Racord trifazat subteran cu cablu tip AL 3x150+95N in lungime de 457 m ( 450 m traseu ) din TG de JT al PTZ 7448 pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand Ir=125 A, ce se va amplasa la limita proprietatii. In TG de JT al PTZ 7448 se vor monta trei SIST 201 cu sig. MPR 125A. Bransamentul existent se va dezafecta, BMPT-ul si contorul trifazat in montaj direct existente se vor demonta si preda la UO Buftea; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din firida 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 20KVA este de 2060 lei. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 23401305 | 2024-07-24 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-24 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
279 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0087 | 0,4 | PTAB 3981 | In PTAB 3981/250 kVA(incarcat 7 %) se va monta un tablou de joasa tensiune , tip DY 3009/3 , echipat cu 1 intrerupator de 250 A , tip DY3101/7RO. Legatura de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu , 1x150 mmp , tip DC 4141 , 1 cablu /faza <(>,<)> 1 cablu/nul . Din intrerupatorul de joasa tensiune nou proiectat se va poza un cablu jt de 3x150+95 N DC4146 pe un traseu de 20 M pana la un CS NOU PROIECTAT. Cablul existent 3x95+50n se va prelua in cs nou proiectat iar bmpt 50 a in montaj direct se va inlocui cu un BMPT 125 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 80 A si ansamblu TC 125/5 A . -,,Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=80A. Vechiul BMPT se va demonta si preda la UT Ilfov. BMPT-ul nou montat se va face pe banii REM. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 23306632 | 2024-07-24 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-24 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
280 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | A20 CIOROGARLA-ARCUDA IF | Pentru alimentarea solicitantului se va monta un contor indirect in montaj indirect prin intermediul a doua transformatoare de curent TC = 50/5 A (DMI 031052RO) si a doua transformatoare de tensiune TT = 20/0,1 kV (DMI031015RO). ,,,,Contorul se va monta intr-un spatiu sau nisa in postul de transformare, cu posibilitate de citire, la careva avea acces ENEL si utilizatorul cu utiliza PTAB-ul nou proiectat realizat conform FS 19779759 MANASTIREA SAMURCASESTI. ,,,,Lucrarea este conditionata de executia si receptia PIF/PVR conform FS 19779759 MANASTIREA SAMURCASESTI. Se va corela cu cererea 19779759 MANASTIREA SAMURCASESTI. ,,Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cudublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. ,,La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SIJT ed1. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu un ansamblu de transformatoare de curent , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate. ,,Legaturile BMPT semidirect - TG de abonat privesc beneficiarul si trebuiesc executate cu coloane continue. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20250424 | 2024-07-25 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-25 | VALABIL | 2024 | nu | Amplificarea statie electrica 110/20 kV Acuda de l Lucrarile constau in achizitie si montare: trafo de putere 40 MVA, modul hibrid, doua bobine fixe, echipamente MT si IT (separator de nul trafo, descarcatoare, cablu 630 mmp<(>,<)>capete terminale), camp de bare nou de Cu. Se vor realiza fundatii pentru o noua rigla de 110kV si pentru noile echipamente. De asemenea, se vor monta dulapuri noi (DQ 1910, DQ 1996 pentru masura de balanta, baterie de acumulatoare DQ 1961 bat, DQ 2077, DQ 7071 c.a. si c.c., TPT 2020, DQ 7078, DQ 2043) si se vor realiza si proba circuite secundare pentru noile instalatii. Termen 365 zile calendaristice . Valoarea intaririi 8.470.502,68 lei fara TVA. Valoarea puterii maxime absorbite pana la realizarea lucrarilor de intarire este nula. | nu
281 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0296 | 0,4 | PTAB 1507 | desfiintare alimentare existenta | Retele Electrice Muntenia S.A. | 23492754 | 2024-07-25 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-25 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
282 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTAB 4507 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. In BMPT exista contor smart programat si se va reprograma pentru Pa=16kW. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 23337117 | 2024-07-25 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-25 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
283 | Imobile+CER prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.38 | 110 | LEA 110 KV DOMNESTI - CHITILA 1+DERIV CE | Nu se modifica solutia de racordare fata de situatia existenta. Se vor realiza lucrari in instalatiile de utilizare aferente statiei de trasnformare CEFIN 110/20kV si P3 BUCHAREST ALPHA S.R.L. in vederea racordarii centralei fotovoltaice cu puterea instalata de 0,399 MW, fara evacuare in reteaua electrica a operatorului de distributie RETELE ELECTRICE MUNTENIA. Pentru a evita injectia de putere în reteaua electrica a operatorului de distribu?ie RETELE ELECTRICE MUNTENIA, prin grija beneficiarului se va realiza o instalatie de automatizare cu scopul de a limita puterea maxima ce poate fi evacuata in retea, de noua central? electric? fotovoltaic? (CEF), prin utilizarea statiei de transformare CEFIN 110/20kV. Aceast? instala?ie va fi configurat? astfel incat sa limiteze sau sa deconecteze automat centrala fotovoltaic? atunci când este necesar. Punctul de racordare, masura si delimitare se mentin conform ATR nr.931 din 11.06.2009. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19640105 | 2024-07-26 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-26 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
284 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 6 | S6 VISCOFIL 1-POP LEORDENI IF | Solutie propusa: Pentru realizarea solutiei conform datelor initiale se vor utiliza instalatiile electrice existente pentru POD RO001E401147676 si POD RO001E4011476655 . POD: RO001E401147676 Puterea maxim simultan absorbita: 958 kW Pinjectata in RED = 146.99 kW - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 125/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. Nota: utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19934897 | 2024-07-26 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-26 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
285 | productie energie electrica din surse regenerabile pentru autoconsum | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3 | 20 | A20 UZUNU-COPACENI GR | Se va realiza PC (PTAB) amplasat pe proprietate beneficiar cu acces din domeniul public GPS 44.246104, 26.101166 echipat cu transformator 400 kVA, 20/0.4 kV care apartine clientului, racordat in sistem radial la L 20 kV Uzunu prin interceptare racord din S9503 (PTAB 123) la distanta de 220 m de PTAB 123 folosind cablu subteran MT tip 3*1*185 mmp. I. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: Se va dezlega cablul MT radial existent de pe stalpul MT GPS 44.243654, 26.101007<(>,<)> se va mansona cu cablu nou radial 3*1*185 mmp DC 4385/2 RO L= 310 m in canalizatie de tip A zona pamant L=300 m protejat in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp DS 4247 pana la PC nou GPS 44.246104, 26.101166. Din celula linie MT noua in PC nou se va pleca cu cablu 3*1*185 mmp L=310 m in canalizatie de tip A zona pamant L=300 m protejat in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp DS 4247 pana la stalp MT existent ce se va echipa cu set descarcatori DY557 GPS 44.247588, 26.100151 pentru realimentare PTA 5402 existent. Cablul va fi pozat conform ?Ghid pentru proiectarea ?i construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? elaborat de ENEL. Tuburile de protectie vor fi acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. Se vor folosi terminale MT DJ 4456/6 pentru racordul cablului in celula MT, respectiv terminale de exterior DJ 4476RO pentru racord pe stalp. Se vor folosi mansoane MT DJ4387RO lasandu-se rezerva cablu care sa permita refacerea mansonului in caz de defect. Se vor utiliza presetupe pentru protejarea cablurilor MT la iesirea din PTAB. PC (PTAB) conform DG 2061 ed.2 va avea 3 compartimente separate: compartiment EDM, compartiment masura si compartiment utilizator, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul EDM va fi echipat cu: - 2 celule de linie LE tip DY 803/416 echipate cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separator de sarcina 24kV, 400Aactionare cu motoar 24 Vcc (IMS). O celula de linie este pentru plecare catre PTA 5402 existent - 1 celula de masura UTM echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, cu doua transformatoare de tensiune TT 20/0,1 kV si doua de curent TC 50/5A. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor EDM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens si sistem de ventilatie. Se va demonta linia MT Ol-Al intre stalpul de trecere din LES MT in LEA MT GPS 44.243654, 26.101007 si stalpul amonte de separatorul de post al PTA 5402 GPS 44.247588, 26.100151 pe o lungime de 460 m cu 9 stalpi. Pentru lucrarile prevazute se va obtine autorizatie deconstruire. II. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant Rp < 1 Ohmi si trotuarul din jurul anvelopei vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : -1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1 celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1 transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tetrapolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare din compartimentul EDM se va alimenta din circuitul JT al utilizatorului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20284836 | 2024-07-31 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-31 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
286 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.017 | 0,4 | PTA 1452 ISU BOLINTIN DEAL | Bransament electric trifazat alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1452, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4183/3 RO ,4*16, L= 14m pana la un stalp nou montat de tip 10A, cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 12m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø de 40mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat ,prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 50A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 23805836 | 2024-07-31 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-31 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
287 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTAB 7800 | Pentru reducerea puterii de la 216kW la 141 kW, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui intreruptorul existent din BMPT cu un intreruptor de 250A, iar contorul se va reprograma conform puterii solicitate. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19775344 | 2024-06-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
288 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0253 | 0,4 | PTAB 2604 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20080932 | 2024-06-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-05 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
289 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07776 | 0,4 | PTA 5351 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20076548 | 2024-06-06 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-06 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
290 | LOC CONSUM+CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | A20 PERIS-TANCABESTI IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa dubla de beton, de 2x630 kVA, 20/0,4 kV, cu delimitarea si masura energiei, la MEDIE tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV: Racordarea postului de transformare se va realizeaza prin sistem intrare-iesire din L 20 kV Peris intre racord PTA 7329 si ST 7823, cu 2 racorduri in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) aprox 230 m si 95 m ( 210 si 75 m traseu total ) protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. Stalpii aferenti LEA 20 kV, aflati pe proprietatea Manastirii Tiganesti, din care se va face racordarea vor fi echipati astfel: Stalpul tip SC 15015 din axul LEA 20 kV Peris existent si se va echipa cu: -separator tripolar de exterior tip STEPno, 24 kV, montaj vertical, conform DY 595 RO; - instalatie de legare la pamant, pentru Rp<4 Ohm. - descarcatori cu oxizi metalici. Stalpul cu ST nr. 7823 se va echipa cu instalatie de legare la pamant, pentru Rp<4 Ohm. - descarcatori cu oxizi metalici. De la acesti stalpi se vor realiza doua racorduri subterane de medie tensiune, in sistem intrare-iesire cu cablu tip XLPE, 3X(1X185 mmp), pana la PTAB proiectat ce va fi amplasat la limita proprietatii cu acces din domeniul public. LEA 20 kV dintre cei doi stalpi se va demola. B.Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa dubla de beton: In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat Retele Electrice Muntenia si va fi echipat cu: 1 celula de linie tip DY 803/2 ( intrare), 1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire); 2 celule de masura, UT, tip DY 803/316 RO echipate cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Muntenia. Celulele se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. C.Montare anvelopa de beton: Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului cu acces din domeniul public, un post de transformare, in anvelopa dubla de beton, conform Norma Tehnica? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv Retele Electrice Muntenia; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces Retele Electrce Muntenia si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B.Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT); -1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -2 transformatoare de putere, trifazate, de 630 kVA, 20/0,4 kV; -1 tablou dejoasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C.Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. Prezentul aviz se va corela cu ATR nr. 19668699. Bransamentul monofazat existent se va dezafecta iar contorul monofazat existent se v preda la UO Buftea. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19597622 | 2024-06-10 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-10 | VALABIL | 2024 | nu | conform Aviz CTE nr. 31/1/01.07.2022: În vederea funcţionării la puterea maxim evacuata sunt necesare lucrări de întărire în reţeaua de medie tensiune, care constau în creşterea secţiunii conductoarelor liniei electrice pentru anumite tronsoane. Lucrarile de intarire a retelei sunt reprezentate de schimbarea conductorului existent aferent LEA 20kV Peris Ol-Al 50/8 cu conductor Ol-Al 95/15 mmp, pe o lungime de 7,8km si inlocuirea tronsonului de cablu HIU 70mmp cu cablu 20kV 3x1x185mmp pe o lungime de 0.4km. •,,Limita termica pentru secţiunea de 95mmp Imax=270A Smax=9,4 MVA/8,6MW •,,• Limita verificare incarcare linie baza 60% din capacitate termica=5 ,16MVA | nu
291 | Parc fotovoltaic cu statie de incarcare pentru masini electrice 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 RESILUX 1-CACIULATI IF | Pentru alimentarea solicitantului se va monta un contor in montaj indirect prin intermediul a douatransformatoare de curent TC = 50/5 A (DMI 031052RO) si a doua transformatoare de tensiune TT = 20/0,1 kV (DMI031015RO). Contorul se va monta intr-un spatiu sau nisa in postul de transformare, cu posibilitate de citire, la careva avea acces Operatorul de Distributie si utilizatorul, si se va utiliza PTAB-ul nou proiectat realizat conform FS 19781251/11.06.2024-PAROHIA GAGU - BISERICA GAGU. Lucrarea este conditionata de executia si receptia PIF/PVR conform FS 19781251/11.06.2024-PAROHIA GAGU - BISERICA GAGU. NOTA: 1) Se va corela cu cererea 19781251/11.06.2024. 2) Necesar acord notarial proprietar teren amplasamrent LEA MT Rexilux 1. Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cudublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SIJT ed1. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu un ansamblu de transformatoare de curent , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate. Legaturile BMPT semidirect - TG de abonat privesc beneficiarul si trebuiesc executate cu coloane continue. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19781254 | 2024-06-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-13 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
292 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | A20 AVICOLA AFUMATI-AFUMATI IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 630 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la MEDIE tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare se va realizeaza prin sistem intrare-iesire din L 20 kV Avicola Afumati, cu 2 racorduri in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) intre PTA 3003 si PTAB 4532* aprox 2X220 m traseu total protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. B.,,Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat ENEL si va fi echipat cu: 1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare), 1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire); 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol . Celulele DY 803 se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ENEL astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Lucrari in afara tarifului de racordare A.,,Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv ENEL; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces distribuitorul si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B.,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); -,,1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,1 transformator de putere, trifazat, de 630 kVA, 20/0,4 kV; -,,1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C.,,Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19780612 | 2024-06-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-13 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
293 | Parc fotovoltaic cu statie de incarcare pentru masini electrice 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 RESILUX 1-CACIULATI IF | ... Pentru alimentarea solicitantului se propune racordarea unui punct de conexiune in sistem intrare iesire , pe linia Rexilux 1 intre postul PT 7414/250 si intre postul PT 7734/100, cu doua montari a doua celule de masura MT cu doua transformatoare de putere cu Sn=630kVA 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica Retele Electrice Muntenia ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori , cu delimitarea si masuraenergiei, la medie tensiune. Lucrari pe tarif de racordare ,,LEA L 20kV Rexilux 1 In axul L 20kV Rexilux 1 , se va inlocui stalpul existent (1) si stalpul existent (2) si se va monta un stalp tip 15G care se va echipa cu : o consola coronament semiorizontal, tip DS 3060 RO ; suport pentru descarcatoare si terminale cabluri monopolare MT; set descarcatoare cu oxizi metalici, 20 kV, tip DY 557 RO ; instalatie de legare la pamant ,separator tripolar de exterior tip STEPno, 24 kV, montaj vertical, tip DY 595 RO, conformschitei. Se va demonta LEA MT pe un spatiu , L=56m , intre SC (1) si SC (2), conform schitei anexate . ,,Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare proiectat se va realiza prin sistem intrare ? iesire din LEA L 20kV Rexilux 1 , intre PT 7414/250 si intre postul PT 7734/100, cu doua racorduri subterane, cu cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub , conform schitei Pag. 2 din 4 anexate . Din stalpul SC15015, (15 G) (1) ,echipat cu un separator tripolar de exterior tip STEPno, 24 kV, montaj vertical,tip DY 595 RO, nou proiectat se va monta un cablu sunteran Al, XPLE, 3x(1x185 mmp), L= 86 m pana la PTAB nou proiectat . Din SC (2) echipat cu o consola coronament semiorizontal, tip DS 3060 RO ; suport pentru descarcatoare si terminale cabluri monopolare MT; set descarcatoare cu oxizi metalici, 20 kV, tip DY 557 RO ; instalatie de legare la pamant,separator tripolar de exterior tip STEPno, 24 kV, montaj vertical, tip DY 595 RO. nouproiectat se va monta un cablu subteran Al, XPLE, 3x(1x185 mmp), L= 35 m pana la PTAB nou proiectat. ,,Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT nou, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusivpersonalul autorizat Retele Electrice Muntenia si va fi echipat cu: celula de linie (LE), tip DY 803/2 ? intrare ; o celula de linie (LE) cu intrerupator , tip DY 800/116 ? iesire ; 2 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO .Postul se va integra in sistemul de telecontrol Retele Electrice Muntenia . In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica Retele Electrice Muntenia astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol . Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingeresi de pas, masele echipamentelor se vorconecta la instalatia de legare la pamant a PT . Lucrari in afara tarifului de racordare ,,Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conformNorma Tehnica Retele Electrice Muntenia ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: ,,un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif deracordare), la care va avea acces exclusiv Retele Electrice Muntenia ; ,,un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va aveaacces Retele Electrice Muntenia si utilizatorul ; ,,un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. ,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare ,,2 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala,transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); ,,2 celula de transformator cu intrerupator echipata cu protectiile aferente; ,,2 transformator de putere, trifazat, de 630 kVA, 20/0,4 kV; 2 tablou de joasa tensiune; ,,2 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV,Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma TehnicaENEL ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori , ed.3. ,,Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd sub 1 Ohm. NOTA : 1) Celulele proiectate tip DY 800/116 vor fi prevazute cu RGDMI , conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012 , iar celulele DY 803/2 vor fi prevazutecu RG-DAT , conform DY 859RO ; 2) Celulele proiectate vor fi prevazute cu rezistente anticondens . In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica Retele Electrice Muntenia astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Anvelopa proiectata va fi dimensionata astfel incat sa se mai poata monta ulterior inca o celula LE, tip DY 803/416 RO. In cazul in care distanta intre Celula de Masura si DG este > 20 m , in aval de Celula de Masura, se va monta o noua celula LE cu intrerupator (tip DY 800/116). NOTA: 1) Se va corela cu cererea 19781254/11.06.2024. 2) Necesar acord notarial proprietar teren amplasamrent LEA MT Rexilux 1. Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cudublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SIJT ed1. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu un ansamblu de transformatoare de curent , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate. Legaturile BMPT semidirect - TG de abonat privesc beneficiarul si trebuiesc execut | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19781251 | 2024-06-13 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-13 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
294 | CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | A20 PERIS-TANCABESTI IF | Montare contor electronic de energie activa si reactiva, dublu sens, cu curba de sarcina, cu interfata seriala RS 485, conectat indirect prin intermediul unor transformatoare de curent TC 30/5, TT 20/0,1, in instalatii ce se vor realiza conform ATR nr. 19597622/10.06.2024. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19668699 | 2024-06-17 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-17 | VALABIL | 2024 | nu | conform Aviz CTE nr. 31/1/01.07.2022: În vederea funcţionării la puterea maxim evacuata sunt necesare lucrări de întărire în reţeaua de medie tensiune, care constau în creşterea secţiunii conductoarelor liniei electrice pentru anumite tronsoane. Lucrarile de intarire a retelei sunt reprezentate de schimbarea conductorului existent aferent LEA 20kV Peris Ol-Al 50/8 cu conductor Ol-Al 95/15 mmp, pe o lungime de 7,8km si inlocuirea tronsonului de cablu HIU 70mmp cu cablu 20kV 3x1x185mmp pe o lungime de 0.4km. •,,Limita termica pentru secţiunea de 95mmp Imax=270A Smax=9,4 MVA/8,6MW •,,• Limita verificare incarcare linie baza 60% din capacitate termica=5 ,16MVA | nu
295 | Campus Universitar + Instalatii de producere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 6.848 | 20 | COTROCENI 110/20/10KV | Conform aviz CTE nr.33/1/19.06.2024.- Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Racordare in statia 110/20/10 kV Cotroceni, prin intermediul a doua celule noi proiectate , amplasate pe sectile de bare 20kV verde, respectiv rosu Lucrarile pe tarif de racordare Alimentarea cu energie electrica a locului de consum si producere se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune 20 kV cu bare sectionate cu doua grupuri de masura de decontare iar amplasarea punctului de conexiune se va face cu respectarea zonelor de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr. 239/2020. Grupurile de masura existente pe partea de 10kV se vor demonta. Racord 20kV: Racordarea la reteaua de medie tensiune a punctului de conexiune 20kV proiectat se va realiza, prin 2 cabluri 20 kV racordate la statia 110/20 kV Cotroceni celula 1 si celula 2 proiectate. Pentru racordarea locului de consum ?i produc?ie UNSTPB, se va realiza un traseu de linie electric? subteran? (LES) 20 kV cu doua cabluri de aluminiu de sec?iune 3x185 mm² ?i fibr? optic? integrat? (FO). Traseul va porni de la celulele nou proiecate din sta?ia 110/20/10 kV Cotroceni, sistemul de bare verde, respectiv rosu, ?i va ajunge pân? la punctul de conexiune de 20 kV proiectat în proximitatea locului de consum ?i produc?ie UNSTPB, amplasat pe domeniul utilizatorului. Cablurile noi proiectate vor avea lungime de 1.4 km fiecare. Se vor utiliza mansoane de legatura conform specificatiilor OD , iar in celulele din punctul de conexiune vor fi montate cutii terminale conform specificatiilor OD Cablurile vor fi pozate conform ?Ghid pentru proiectarea ?i construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ?. Punct de conexiune PC 20kV proiectat: Compartimentul de racordare se va echipa cu doua grupuri a cate 2 celule de medie tensiune cu izolatie in SF6, conform specificatii OD compuse fiecare din: -,,o celula de linie motorizata (LE), 24kV, 630 A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6; - Plecare statie Cotroceni bara rosie -,,o celula de linie motorizata (LE), 24kV, 630 A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6; - Plecare statie Cotroceni bara verde -,,o celula de linie motorizata (LE), 24kV, 630 A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6; cu functie de celula 1 cupla -,,o celula de linie motorizata (LE), 24kV, 630 A, 16 kA cu intreruptor de sarcina in SF6; cu functie de celula 2 cupla. -,, 2 buc celul? de m?sur? motorizate (UTM - utilizator) echipate cu transformatoare de curent de medie tensiune 400/5 A clasa de precizie 0.2s si transformatoare de tensiune 20/0.1 kV clasa de precizie 0.2, conform specificatiilor RETELE ELECTRICE MUNTENIA Se va prevedea o ni?a de mãsurã in care se vor monta contoarele electronic de energie activ? ?i reactiv? cu dublu sens, prev?zut cu curb? de sarcin?, cu interfa?? serial? RS 232, cu telecitire, clasa de precizie 0.2s, în montaj indirect si vor fi puse la dispozitie de OD De asemenea va prevede un LES 3x(1x185 mm2) Al, conform specificatiilor Retele Electrice Muntenia, ce va realiza legatura intre celula 1 cupla si celula cupla 2; In compartimentul REM se va lasa spatiu de rezerva, pe fiecare sectie de bare, pentru montare ulterioara a câte o celula de linie. Compartimentul REM este amplasat in asa fel incat distanta dintre celulele de masurare si celulele de dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m, respectiv sunt amplasate în aceea?i înc?pere dar în compartimente diferite.Celulele proiectate vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Sistem telecontrol: In interiorul punctului de conexiune, pentru realizarea sistemului de telecontrol, celulele de linie vor fi echipate cu: ,,RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-2 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-2 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000- 8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) LUCR?RI FINAN?ATE DE BENEFICIAR, CE DEVIN PROPRIETATEA ACESTUIA : Amenajarea unui punct de conexiune subteran, in subsolul cl?dirii de birouri. Amplasarea punctului de conexiune se va face cu respectarea distantelor de protectie si siguranta stabilite prin Ordinului ANRE nr. 239/2019, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 225/2020. Utilizatorul va realiza un sistem de management intern al instalatiei de producere pentru a asigura o putere maxim evacuata in retea de 4,99 MW/5 ,544 MVA. Se va realiza un sistem de automatizare in instalatiile utilizatorului care sa asigure in cazul lipsei de tensiune pe unul din cablurile sursa din reteaua OD in PC, declansarea DI-urilor de JT aferente invertoarelor CEF. In COMPARTIMENTUL UTILIZATORULUI se vor monta: ?,,2 celule de dispozitiv general (DG) echipate cu întreruptor si CLP, transformatoare de curent TC 300/5A, tor homopolar TCH de 100/1A, sistem de protectie generala (PG) ?,,cablu de legatura intre celula de masura din compartimentul OD si celula de dispozitiv general, 20kV cu izolatie XLPE cu sect minima Cu95mmp cu lungime sub 20m. ?,,celulele cu intreruptor vor fi prevazute cu dispozitive de actionare motorizate Sistemul de protectie asociat dispozitivului general (SPG) este format din: ?,,transformatoarele de curent (TC), transformator homopolar (TCH); ?,,releu de protectie generala (PG); ?,,circuite de declansare a intrerupatorului. Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: ?,,Protectie maximala de curent cu trei trepte de timp la scutrcircuit si suprasarcina; ?,,Protectie maximala de curent homopolar nedirectioinata in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate. Valorile de reglaj ale Protectiei Generale (PG) vor fi setate de abonat in baza valorilor de reglaj transmise de operatorul de distributie OD. Beneficiarul va asigura accesul neconditionat al personalului autorizat pentru interventii la PC si la cablurile electrice. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Noul punct de conexiune va fi prevazut cu o priza de legare la pamant, astfel incat Rp <(><<)>1? realizata prin grija utilizatorului. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in TDRI aferent posturilor de transformare proiectate. Solutia de racord presupune realizarea de tablouri electrice TE+CEF, care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiei electrice pentru autoconsum si injectie in retea. Se vor prevedea intrerupatoare ce vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune: 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. In cazul defectiunilor releului atasat ficarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE + CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de REM. COMUNICATII: Pentru integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al REM, utilizatorul va avea in grija transmiterea urmatoarelor informatii aferente locului de producere UNSTPB: - Puterea active P - Puterea reactiva Q - Tensiunea U in punctul de delimitare - Frecventa f - pozitie intreruptoare DI productie; - Configurarea echipamentelor de comunica?ii pentru a utiliza protocoalele standardizate, cum ar fi IEC 61850, Modbus, DNP3, etc. Se prevede montarea unui analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice in compartimentul de utilizare; Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al REM printr-un echipament al utilizatorului ce poate asigura interfatarea. Transmiterea datelor in DMS-SCADA se va realiza prin intermediul UP_ului proiectat in PC 20kV ie?irile analogice 4-20mA ale UP-ului. Caleade transmitere a informatiilor aferente productiei CEF + Grupuri Generatoare cogenerare se va prevede de utilizator si se va transmite inspre aprobare Operatorului de Retea. Nota : La amplasarea noului PC se va avea in vedere o termoscanare a zonei de interes, in vederea verificarii altor instalatii din vecinatatea amplasamentului. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 19345388 | 2024-06-21 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2025-06-21 | VALABIL | 2024 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter specific pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Lucrari de intarire specifice in statia 110/20/10 kV Cotroceni: - achizitionare + montare 2 buc. celule noi racord conform specificatiilor OD - Proiectare și instalare protecții pentru a asigura funcționarea în siguranță a racordului și protecția echipamentelor. - Realizarea conexiunilor necesare între celulele noi și rețeaua existentă, inclusiv cabluri LES, conexiuni și verificări - Integrarea celulelor noi în sistemul SCADA existent pentru monitorizare și control la distanță. - Configurarea softului de decontare: Actualizarea sistemului de decontare pentru a include noile celule. - Configurarea softului de balanta: Actualizarea sistemului de balanta pentru a include noile celule. - Realizarea testelor de integrare pentru a asigura funcționarea corectă a sistemelor de monitorizare, control și decontare. - Realizarea testelor de functionalitate. Evaluarea lucrărilor de întărire specifice pe baza de Deviz General: 652.465,28 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de întărire specifice aferente OD pentru criteriul cu N elemente in functiune este 528 zile lucratoare, de la momentul obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizării lucrărilor de întărire pentru racordarea utilizatorului astfel: 2x12 luni x 22 zile lucrătoare= 528 zile lucrătoare (celule MT in statia Cotroceni) | nu
296 | CEF + IS CHITILA | Fotovoltaic | ILFOV | 9.4 | 20 | CHITILA 110/20 KV | Conform aviz CTE nr. 21/2/11.04.2024, faza studiu de solutie si anume: Racord în antena pe bara verde 20kV st 110/20kV Chitila Lucr?ri pe tarif de racordare: - Extinderea sistemului de bar? 20 kV verde din sta?ia Chitila 20 kV prin montare a dou? celule de cupl? de 20 kV pe extensia barei 20 kV verde, compatibil? cu cele existente în sta?ia 20 kV Chitila, care vor fi echipate cu întrerup?tor debro?abil 24 kV, 1600 A, 40 kA si cu?it de legare la p?mânt (CLP); - Realizare canale tehnice necesare pentru extensia sectiei de bare verde, precum si racordarea acesteia la canalele tehnice existente. - Se vor dezlega cablurile de celula de cupla de pe bara rosie si se vor conecta la celula de cupla extensie bara verde; - Se vor monta 2 cabluri noi Cu 2x3(1x630mmp) între a doua celula de cupla de pe extensia bara verde si celula de cupla existenta pe bara rosie. Cablul va fi prevazut cu o rezerva care sa permita racordarea cablului pana la locul disponibil pentru extinderea bare rosii; - Montare celul? linie 20 kV pe bara 20 kV verde,compatibil? cu cele existente în sta?ia 20 kV Chitila, care va fi echipat? cu: ?,,Întrerup?tor debro?abil 24 kV, 630 A, 25 kA; ?,,Transformatoare de curent de tip 3xTC 300/5/5/5 A, cl. 0,2s; ?,,Transformator de curent de component? homopolar? 100/1 A; ?,,Cu?it de legare la p?mânt (CLP); ?,,Terminal numeric de comand?, control, protec?ie ?i m?sur? pentru integrarea celulei în sistemul de telecontrol al REM; - Celula de linie proiectat? va fi prev?zut? cu grup de m?sur? pentru balan??; - Toate celulele noi montate pe extensia barei verzi vor fi prev?zute cu echipamente de comunicatie compatibile cu generatia 3 de celule. - Dup? montarea noii celule, ?LES 20 kV CEF + IS Chitila?, vor fi realizate circuitele de includere ale acesteia în buclele de c.a., c.c., semnaliz?ri, blocaje, DRRI ?i celelalte bucle existente în sta?ia 20 kV Chitila; - Noua celul? va fi integrat? în priza de p?mânt interioar? a sta?iei, cu platbanda OL-Zn 40x4mmp, conform 1-E-IP-35/1-90,iar CLP-urile ?i mantaua cablurilor de MT vor fi legate la priza de p?mânt realizat? pe peretele din spatele celulei; - Celula de linie ?LES 20 kV CEF + IS Chitila? va fi prev?zut? cu blocaje de siguran?? care s? împiedice atingerea p?r?ilor sub tensiune de c?tre personalul de exploatare ? blocarea u?ii dac? celula este sub tensiune, blocaje opera?ionale pentru evitarea manevrelor gre?ite la nivelul celulei de linie, blocajul închiderii CLP-ului dac? întreruptorul este bro?at; - Celula ?LES 20 kV CEF + IS Chitila? va fi integrat? în DMS-SCADA apar?inând OD cu urmatoarele lucrari: ?,,Montarea unui dulap SCADA necesar pentru realizarea schimbului de informa?ii dintre CEF + IS Chitila ?i operatorul de re?ea de distribu?ie, care s? includ? server, switch, GPS, UPS, rack de comunica?ie; ?,,Instalarea în rack-ul de comunica?ie existent în sta?ia 20 kV Chitila a unui echipament pentru criptarea comunica?iilor, separarea ?i filtrarea traficului de informa?ii dintre zone de securitate diferite; ?,,Dac? este necesar se va extinde LAN-ul sta?iei prin includerea unui switch nou în cazul în care nu mai sunt porturi de fibr? optic? disponibile pentru integrarea terminalului numeric de protec?ie din celula LES 20 kV CEF + IS Chitila. ?,,Integrarea CEF + IS Chitila în sistemul DMS-SCADA al OD se realizeaz? prin protocol configurat corespunz?tor atât la nivel de sta?ie, cât ?i dispecer folosind calea de comunica?ie existent? în sta?ie. - Realizare racord LES 20 kV ARE4H5(AR)E 3x(1x185) AL mmp + FO între celula MT montat între sta?ia 20 kV Chitila ?i celula de linie din punctul de conexiune, PC 20 kV CEF+IS Chitila (compartiment REM), în lungime de 610 m; Pentru pozarea LES-ului de 20 kV se va folosi canalul de cabluri existent în sta?ia 110/20 kV Chitila. ?,,Montare punct de conexiune (PC) 20 kV pe cat posibil in domeniul public echipat cu 2 compartimente (1 compartiment apar?ine OD ?i 1 compartiment apar?ine utilizatorului); ?,,Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu instala?iile aferente operatorului de re?ea (apar?ine OD): ?,,1 celul? de linie motorizat? 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina în SF6 ?i CLP conform specifica?iei OD; ?,,1 celul? de m?sur? conform specifica?iei OD cu separator ?i grup de m?sur? format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afi?aj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcin? ?i interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modul comunica?ie GSM amplasat într-o cutie de m?sur?; cutia de m?sur? se va amplasa într-o ni?? cu posibilitatea vizualiz?rii atât de c?tre OD, cât ?i de c?tre beneficiar. ?,,Integrarea în telecontrol a celulei de linie ?i m?sur? din PC 20 kV proiectat, prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router rugged pentru comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B ?i accesoriile de conectic?: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) . Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: ?,,Cl?direa Punct de Conexiune (PC) se va realiza prin grija utilizatorului ?i va r?mâne în proprietatea utilizatorului. Amplasarea PC 20kV va fi pe terenul utilizatorului care va permite accesul Operatorului de Distribu?ie la acesta. Cl?direa PC va fi compus? din: - Compartiment de racordare (Retele Electrice Muntenia) pentru instala?iile electrice din gestiunea Retele Electrice Muntenia SA. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie. Compartimentul de racordare va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior, din drumul public din zon?, ?i va fi echipat conform descrierii de mai sus. - Compartiment Utilizator pentru instala?iile electrice ale utilizatorului: - LES 20 kV Cu 3x1x95 mm2, L ~ 20 m, între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula de sosire din compartimentul utilizatorului, - 1 buc. celul? de linie cu întreruptor general (DG) ?i separator, cu trei transformatoare de curent de 100/5 A, clasa de precizie 0,5s ?i transformator de curent homopolar 100/1A ?i releu de protec?ie. Releul de protec?ie va asigura urm?toarele protec?ii: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe dou? faze, cu trei trepte. Prima treapt? se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru o func?ionare temporizat? ?i a treia pentru o interven?ie rapid?, - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapt? pentrupunerile la p?mânt simple, ?i a doua treapt? pentru duble puneri la pamânt) - 1 buc. celul? de linie cu întreruptor general ?i separator- dispozitivul de interfa?? (DI) în compartimentul utilizatorului, plecare spre PT 1, echipat? cu trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5, trei transformatoare de curent de 100/5A, clasa de precizie 0,5s ?i un releu de protec?ie. Releul de protec?ie va asigura urm?toarele func?ii: - functia de protec?ie minim?/maxim? tensiune în 2 trepte, - functia de protec?ie de frecven?? minim?/maxim? în 2 trepte, - func?ia de protec?ie maxim? de tensiune mediate la 10 minute. Tot în celula DI se va monta ?i un analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice, de clas? A. ,,Serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activ?, P, putere reactiv?, Q, frecven??, f ?i tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de m?sur? ale transformatoarelor de curent ?i de tensiune. Semnalele de ie?ire ale traductoarelor, împreun? cu cel de pozi?ie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un ?ir de cleme. De la ?irul de cleme pân? la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreun? cu traductoarele, din instala?ia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie s? dep??easc? 20m. ,,LES 20kV realizata cu cablu 12/20 kV, 185 mmp cu izola?ie din polietilen? reticulat? (XLPEin lungime de 200 m intre PC 20kV si postul de transformare aferent CEF ,,Post de transformare, PTab 20 kV CEF + IS Chitila ?i tablouri TDRI aferente centralei CEF + IS Chitila, echipat cu 3 (trei) transformatoare de 2 MVA, 20/0,8 kV; ,,Asigurare accesului la PC 20 kV CEF + IS Chitila proiectat pentru OD. ,,Priza de legare la p?mânt a PC 20 kV CEF + IS Chitila proiectat | Retele Electrice Muntenia S.A. | 17436670 | 2024-06-28 | PRODUCATOR | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-06-28 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
297 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0,4 | PTAB 4412 | Sporul de putere Pconsum de la 10 la 24 kw se va realiza prin schimbarea disjunctorului trifazat existent in BMPT,cu unul de 40 A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia S.A. | 20305029 | 2024-06-28 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-28 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
298 | Construirea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum Punct de colectare deseuri | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.04617 | 0,4 | PTZ 9 PETROSANI | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unei instalatii electrice alimentata din TDRI aferent PTZ nr. 9 Petrosani : - circuit 0.4 kV pozat aparent 3x50+25C Al mm2 (DC 4126 RO), L=15 m; - BMPTi 100 A (FT-124-MAT) montat pe cladirea postului de transformare; - inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat semidirect, bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016.- | Retele Electrice Banat S.A. | 19356155 | 2024-04-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-04-23 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
299 | Construirea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum SEDIU ADM-anexa 4 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.16929 | 0,4 | PTZ 23 PETROSANI | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui circuit electric trifazat pozat aparent racordat in TDRI aferent PTZ nr. 23 Petrosani (circuit nr. 5), cu realizarea urmatoarelor lucrari : - montare cablu 3x240+150N mmp (DC 4146 RO), L=15 m; - cutie PAFS de masura (DMI DS 4558) cu reductori 300/5 A, separator si intrerupator 400 A, montata pe exteriorul postului de transformare. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, RETELE ELECTRICE Banat SA – UT Hunedoara va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Utilizatorul va putea beneficia de puterea solicitata, dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni.- | Retele Electrice Banat S.A. | 19370100 | 2024-04-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-04-23 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
300 | CEF SOLARIS PARK FOUR SRL | Fotovoltaic | ARAD | 4.275 | 20 | CHISINEU CRIS 110/20KV | -Conform lucrarii: : 104/2023 rev1 - elaborata de S.C. CONSELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Banat SA (denumire anterioara E-Distributie Banat SA) cu documentul Aviz CTE nr. 22/03/21.03.2024, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordare la SEN se va face prin Varianta unica, Racordarea radiala pe bara 20kV in statia 110/20 kV Chisineu Cris, B1B Verde, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : - montare celula noua 20kV complet echipata compatibila cu celulele 20kV existente in statia Chisineu Cris pe bara 20 kV B1B Verde in loc celula nr 22 rezerva; - realizarea protectiilor si lucrarilor necesare de racordare producator in statia 110/20 kV Chisineu Cris; integrare noua celulă MT în buclele de semnalizare, blocaje şi automatizare ale staţiei 110/20 kV Chisineu Cris - realizarea unei linii electrice subterane LES 20kV cu cablu cu izolaţie XLPE 3x1x185 mmp, si fibra optica, pe o lungime de traseu de 95 m, intre celula de racord din statie si celula de linie din compartimentul OD al PC; pe traseu comun cu LES 20 kV nou proiectată, se va monta FO nou proiectată, între PC 20 kV nou proiectat şi camera de telecomunicaţii din staţia 110/20 kV Chisineu Cris - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat la 95 m de statia 110/20 kV Chisineu Cris Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: •_ 1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; •_ loc pentru încă o celulă de linie; •_ 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. •_ integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) II. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului in varianta de racordare: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior sicu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •,,protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE ,,-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Pilu 4,194 MW in lungime de cca. 16,23 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Pilu 4,194 MW, trafo ≤ 2000kVA , - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 10240566 | 2024-05-16 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-05-16 | Valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter generap pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: -- reconductorare LEA 110 kV Curtici – CFR Sofronea, in lungime de 14,048 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (Imin=850 A); -- reconductorare LEA 110 kV Curtici – Chisineu Cris, in lungime de 34 ,159 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (Imin=850 A); -- reconductorare LEA 110 kV Arad – CET Arad C2, in lungime de 6,583 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (Imin=1000 A); -- reconductorare LEA 110 kV CET Arad – CFR Sofronea, in lungime de 6,675 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (Imin=850 A); Total LEA 110 kV= 61,465 km Evaluarea tarifului de intarire * Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 43. — (1) În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, pe bara de medie tensiune a unei stații de transformare 110 kV/MT, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i7 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i7 = iST110/MT + iLE110 [lei/MVA] = 432000 + 67 000 = 499 000 [lei /MVA] Sevacuata = 4,66 MVA Rezulta T(I)=Sn x I7 = 2.325.340 lei fara TVA * Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 29.392.563,05 lei fara TVA , din care: La N elemente: (Ti)SS = 29 392 563,05 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este de 1801 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Pilu 4,194 MW astfel: 4 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*61,465km=880 + 921 = 1.801 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
301 | Hala Torontalului | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0981 | 0,4 | T 51842 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulBransament subteran trifazat proiectat din TDRI-ul postului de transformare T 51842 20/0,4 kV-1250 kVA. Bransamentul se va realiza din intrerupatorul de 250A nou proiectat in TDRi-ul postului , cu cablu 3x150+50C (cf. DC 4126 RO), in lungime de 392 m (cablul se va poza in tub tip DS 4247/4/5/6) din care: 290 m sap. tip A in zona verde,91 m foraj( 3 x15m , 2x13m, 2x10m) protejat in tub (cf. DS 4235) si 1 m in BMPTi-ul- 160A echipat cu separator si intrerupator de 160 A si TC-uri 250/5A montat conform FT133MAT pe soclu, amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. La iesirea circuitului JT din postul de trasformare se va prevedea 1 buc. presetupa HRD200 (DS920). Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPTi-ul nou proiectat. BMPTi-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fatade celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ****In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia deracordare/capacitatile deviate. ******* | Retele Electrice Banat S.A. | 19790404 | 2024-05-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-05-30 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
302 | hala productie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 41707 | -In postul de transformare T41707-20/0,4kV-2x630KVA, se va realiza o legatura electrica proiectata intre bornele transformatorului pe care se vor monta fanioane de conectare si tabloul JT cu cablu unipolar de Cu cu sectiunea de 150 mmp (cf. GSC001 REV.05), lungime (4x10)m; - 1 buc. tablou JT cu doua iesiri (cf. DY 3009RO) echipat cu intrerupator tetrapolar automat JT, 180A (cf.DY 3101RO) – 1buc. si placa de inchidere pentru tablou JT in absenta intrerupatorului (cf. DY3003RO) – 1buc.; - montare BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. - bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x95+35Cmmp în lungime de 41m(din care 6m subtraversare prin foraj drum asfaltat, 10m in postul de transformare, 1m in BMP, restul in zona verde, protejat in tub (cf.DS 4237RO)), prevazut in PT cu adaptori pentru scurtcircuitoare; - BMPT-ul proiectat se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | Retele Electrice Banat S.A. | 19806190 | 2024-06-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-04 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
303 | ÎNFIINȚAREA UNEI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSĂ SOLARĂ PENTRU ACOPERIREA CONSUMULUI PROPRIU ÎN ORAȘUL CIACOVA, JUDEȚUL TIMIȘ | Fotovoltaic | TIMIS | 0.3949 | 20 | A20 GIULVAZ-GIULVAZ TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV GIULVAZ din statia 110/20kV GIULVAZ , cu realizarea urmatoarelor lucrari: - Stalpul existent Nr 96/5 se va echipa cu separator vertical DY 595 RO, descarcator cu oxid de zinc conform DY557 RO si realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 150 m (din care 10m pe stalpul existent, 10m in punctul de conexiune restul spatiu verde,) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. •,,Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate ,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi 2 buc. TC de 50/5A, conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa de precizie 0<(>,<)>2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă desarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, 2 buc. TC de 50/5A, conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa de precizie 0 <(>,<)>2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a E- Distribuţie Banat SA – Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în ENEL România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 19862079 | 2024-06-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-04 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
304 | PARC FOTOVOLTAIC LUGOJ 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 80.85 | 110 | LEA 110KV BUZIAS-LUGOJ | -Ca urmare a adresei nr 220/31.01.2024 transmise de TERRA WIND POWER S.R.L. prin care se comunica optiunea privind solutiile de racordare prezentate in cadrul studiului de solutie pentru centrala electrica fotovoltaica (CEF) Lugoj 1, in continuare se va detalia doar solutia 1 alesa de beneficiar – racord intrare- iesire in LEA 110kV Lugoj – Buzias. Varianta 1 Stație electrică nouă 110 kV cu racord “intrare-ieșire” în LEA 110 kV Lugoj - Buziaș Lucrări pe tarif de racordare: Lucrări pentru realizare racord intrare-iesire, in LEA 110 kV Lugoj- Buzias: • Secționarea LEA 110kV Lugoj – Buziaș la cca. 7km de stația Lugoj si 25,107 km de statia 110/20 kV Buzias prin montarea în axul LEA a unui stâlp special cu console în cruce și un stâlp terminal în fața stației (daca se impune necesitatea). • Statia de conexiune intrare-iesire va fi prevăzuta cu: - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; - bară colectoare 110 kV simplă sectionata cu doua separatoare; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; - protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente, inclusiv protectie diferential pe celula spre statia 110/20 kV Buzias; - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen; - container amplasat la limita de proprietate cu acces din drumul de exploatare existent pentru echipamentele secundare; - echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; - instalație de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefracție; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD. • montare protecţie diferenţiala in statia Buzias celula LEA 110 kV CEF Lugoj 1 statie de conexiuni; • montare FO tip ADSS pe LEA 110 kV Buzias – statie de conexiuni 110 kV CEF Lugoj 1 in lungime de 7km, respectiv LEA 110 kV Lugoj – statie de conexiuni 110 kV CEF Lugoj 1 25,1 km, pentru integrarea in sistemul de telecontrol a statiei de conexiune 110 kV si asigurarea functionarii protectiilor diferentiale pe linie. La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica asupra instalatiilor existente. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. Lucrări ce se realizeaza prin grija și pe cheltuiala utilizatorului: • realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nouă 110 kV din stația de conexiune până în stația de transformare aferentă; • realizare celula 110 kV cu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente); • stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator; • realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; • integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; • montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare.- | Retele Electrice Banat S.A. | 19953545 | 2024-06-04 | Producator | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-04 | Valabil | 2025 | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asi tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF Lugoj 1 80,85 MW: S-a considerat modificarea topologica a retelei electrice prin punerea în funcțiune a celui de-al doilea AT 200 MVA 220/110 kV din stația Iaz și a circuitului 2 al LEA 220kV Iaz-Reșita, conform celor comunicate de catre CNTEE Transelectrica in data de 10.12.2022, pentru un alt studiu de solutie din zona analizata. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Solutia 1. Racordare CEF Lugoj 1 intrare-iesire în LEA 110kV Lugoj – Buziaș: Scenariul analizat (cupla 110 kV inchisa in statia 110/20 kV Lugoj cu RABD anulat): 1.Reconductorare LEA 110kV Buziaș – CEF Lugoj 1 – 25,107 km; 2.Reconductorare LEA 110kV Timișoara – Buziaș – 38,057 km; Total =63,164 km; Reconductorarea LEA 110 kV cu conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport Imin=850A in lungime totala de 63.164 km. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Scenariul analizat (cupla 110 kV inchisa in Statia 110/20 kV Lugoj cu RABD anulat): 1.LEA 110kV CEF Lugoj 1 – Buzias - 25,107 km; 2.LEA 110 kV Timisoara – Buzias - 38,057 km; 3.LEA 110 kV Nadrag – CEF Lugoj 2 - 27,6 km; 4.LEA 110 kV Nadrag – Iaz - 24,717 km; Total= 115,481 km Reconductorarea LEA 110 kV cu conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport Imin=850A in lungime totala de 115,481 km. | nu | In solutia de racordare analizata, pentru scenariul analizat cu abatere de la SN prin inchidere cupla 110kV in statia 110/20 kV Lugoj, dintre lucrarile prevazute in Planul de Dezvoltare al RET al CNTEE Transelectrica SA pentru racordarea noului producator CEF Lugoj 1 80,85 MW, sunt necesare realizarea următoarelor investiții:Pentru eliminarea suprasarcinilor la N elemente pe LEA 110 kV BUZIAS - TIMISOARA și LEA 110 kV BUZIAS- CEF LUGOJ 1, este necesară reducerea puterii CEF Lugoj 1 la: Pevac=61,65 MW – (VDV 2022); Pevac=71 MW – (VDV 2026); Pevac=76 MW – (VDV 2031); In cadrul analizei cu N-1 elemente in functiune pentru cele 3 etape de analiza (2022/2026/2031) cu puterea redusa pentru eliminarea suprasarcinilor de la criteriul cu N elemente in functie (61,65 MW / 71 MW / 76 MW), au rezultat urmatoarele elemente de retea in suprasarcina: In RED: 1.LEA 110kV Buziaș – CEF Lugoj 1 – 25,107 km; 2.LEA 110kV Timișoara – Buziaș – 38,057 km; Total= 63,164 km Reconductorarea LEA 110 kV cu conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport Imin=850A in lungime totala de 63,164 km. Beneficiarul CEF Lugoj 1 80,85 MW a optat in cadrul sedintei de avizare pentru prevederile Ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET si RED. Situația proiectată – Soluția 1 - Racordare CEF Lugoj 1 intrare-iesire în LEA 110 kV Lugoj - Buziaș, A.1.VDV2022 CEF Lugoj 1 – 61,65 MW – Înainte de realizarea trecerii la 400 kV a Axului de Vest. Elementele încărcate și elementele deconectate se regăsesc în tabelele de mai jos:Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operaționala se vor instala in urmatoarele statii: REB: Lugoj (cupla IT), Cozla, Moldova Noua, Sfanta Elena, Calnic, CFR Caransebes, Otelu Rosu, Freidorf, Bocsa, Fratelia, Toplet, Crusovat, Bucovina; OTS: Resita, Timisoara, Iaz, Sacalaz; VDV 2026 – CEF Lugoj 1 – 71 MW – După realizarea trecerii la 400 kV a Axului de Vest Elementele încărcate și elementele deconectate se regăsesc în tabelele de mai jos:Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operaționala se vor instala in urmatoarele statii: REB: Lugoj (cupla IT), Cozla, Moldova Noua, Sfanta Elena, Calnic, CFR Caransebes, Otelu Rosu, Freidorf, Bocsa, Fratelia, Toplet, Crusovat, Bucovina; OTS: Resita, Timisoara, Iaz, Sacalaz; VDV 2026 – CEF Lugoj 1 – 71 MW – După realizarea trecerii la 400 kV a Axului de Vest Elementele încărcate și elementele deconectate se regăsesc în tabelele de mai jos:Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operaționala se vor instala in urmatoarele statii: REB: Lugoj (cupla IT), Cozla, Moldova Noua, Sfanta Elena, Calnic, CFR Caransebes, Otelu Rosu, Freidorf, Bocsa, Fratelia, Toplet, Crusovat, Bucovina; OTS: Resita, Timisoara, Iaz, Sacalaz; VDV 2026 – CEF Lugoj 1 – 71 MW – După realizarea trecerii la 400 kV a Axului de Vest Elementele încărcate și elementele deconectate se regăsesc în tabelele de mai jos:Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operaționala se vor instala in urmatoarele statii: REB: Lugoj (cupla IT), Cozla, Moldova Noua, Sfanta Elena, Calnic, CFR Caransebes, Otelu Rosu, Freidorf, Bocsa, Fratelia, Toplet, Crusovat, Bucovina; OTS: Resita, Timisoara, Iaz, Sacalaz; VDV 2026 – CEF Lugoj 1 – 71 MW – După realizarea trecerii la 400 kV a Axului de Vest Elementele încărcate și elementele deconectate se regăsesc în tabelele de mai jos:Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operaționala se vor instala in urmatoarele statii: REB: Lugoj (cupla IT), Cozla, Moldova Noua, Sfanta Elena, Calnic, CFR Caransebes, Otelu Rosu, Freidorf, Bocsa, Fratelia, Toplet, Crusovat, Bucovina; OTS: Resita, Timisoara, Iaz, Sacalaz; VDV 2026 – CEF Lugoj 1 – 71 MW – După realizarea trecerii la 400 kV a Axului de Vest Elementele încărcate și elementele deconectate se regăsesc în tabelele de mai jos:
305 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 3.01 | 20 | A20 GHIOROC-FANTANELE AR | -Conform lucrarii: 110/2023 revizia 2 elaborata de S.C. CONSELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 21/01/14.03.2024 respectiv adresa nr. 16178922/27.05.2024 prin care utilizatorul opteaza pentru varianta 1 din stiudiul de solutie. Solutia 1: Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Ghioroc din statia 110/20 kV Fantanele (intre st. 97 – st. 98). Lucrări pe tarif de racordare: Se vor realiza următoarele lucrări: - Plantarea a 2 stalpi speciali tip speciali tip SC 15014, in axul LEA 20 kV Ghioroc din St. 110/20 kV Fantanele, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola terminala, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Primul stalp se va monta la cca. 10 m distanta fata de st. nr. 97, iar cel de-al doilea la cca. 19 m distanta fata de st. nr. 98. De asemenea se va demonta conductorul pe o lungime de 10 m (traseu linie); - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 40 m (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC) intre capetele terminale de pe stalpul SC 15014 (nr. 1) si PC 20 kV proiectate; - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 30 m (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC) intre capetele terminale de pe stalpul SC15014 (nr. 2) si PC 20 kV proiectate, in traseu comun cu LES 20 kV din st. nr. 1; - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: • 2 buc. celule de linie LE – 24 kV – 630A – 16 kA; • 1 buc. celulă de măsură (1UT) pentru CEF Vladimirescu, cu plecare în cablu,UT – 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol Retele Electrice Banat SA a celulelor de linie si masura: • montarea de RGDAT − 2 buc. ; • UP 2020 LITE − 1 buc. ; • baterii acumulatori − 2 buc. ; • TSA − 1 buc.; • router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101; • Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E; • dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); • Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD). Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Vladimirescu in lungime de 2 ,81 km; • Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo <= 2000kVA; • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD- | Retele Electrice Banat S.A. | 16178922 | 2024-06-06 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-06-06 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
306 | Centrala fotovoltaica - UVT Sediu Central | Fotovoltaic | TIMIS | 0.51408 | 0,4 | T 51817 | Racord trifazat de alimentare cu energie electrica existent realizat in postul de transformare T 51817 conform FS nr.9873/2007 consta in lucrarile realizate pe tarif de racordare: - montarea in incaperea T 51817 amplificat la 1250kVA, a unui TDRI echipat cu intrerupator j.t. de 1800A debrosabil si reductori 1800/5A, racordat la bornele j.t. ale transformatorului de putere; - montarea unei cutii de contorizare pe peretele exterior al T 51817, racordata la TDRI cu cablu CSYAbY-F 10x2.5mmp in lungime de 10 metri; - coloana electrica de alimentare a TDRI-ului cu cate 4 cabluri de tip CYY 240mmp / faza, respectiv 3 cabluri tip CYY 240mmp / nul, in lungime de 7 metri. Pentru o putere simultan absorbita de 90kW/97.83kVA, se va asigura alimentare de rezerva din PT 51806-20/0.4kV-630kVA, conform FS 5807/2008.-.Necesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 19733720 | 2024-06-07 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-07 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
307 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0203 | 0,4 | T 11719 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | Retele Electrice Banat S.A. | 19881842 | 2024-06-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-07 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
308 | REALIZARE NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM – COMUNA PEȘTISU MIC, JUDEȚUL HUNEDOARA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1001 | 20 | A20 PRODUSE PETROLIERE-DEVA CFR DV | -PTA (20/0.4 kV, 160 kVA) racordat la stalpul nr. 5 din LEA 20 kV Deva CFR - Produse Petroliere - derivatie PTA nr. 185 Pestisu Mic : - montare separator vertical derivatie subterana (DY 595 RO) pe stalpul nr. 5; - racord subteran 20 kV cu conductor 3x(1x185)Al mmp, in lungime de 249 m ( 225 drum auto asfaltat) intre stalpul nr. 5 si stalp nou SC 15014 (nr. 1); - racord aerian (conductor 50/8 OLAL mmp, in lungime de 8 m) si PTA 20/0.4 kV montat pe stalp SC 15014 nou (nr. 2), echipat cu trafo cu pierderi reduse 20/0.4 kV, 160 kVA; - montare cutie de distributie 0.4 kV (DY 3018 RO) echipata cu 1 întrerupator 180 A (DY 3101 RO), racordata de la bornele transformatorului de putere prin conductor 3x95+50N mmp (DC 4146 RO), L=8 m; - branşament electric trifazat alimentat din cutia de distributie proiectata, realizat cu cablu 3x95+50N mmp (DC 4146 RO), L=8 m, cu BMPTi 250 A (FT-133-MAT) amplasat la PTA. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.- | Retele Electrice Banat S.A. | 19799184 | 2024-06-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-10 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
309 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC (C.E.F.) LA NIVELUL ORAȘULUI HAȚEG | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.31405 | 20 | A20 HATEG2-HATEG DV | -Racord 20 kV subteran alimentat din LEA 20 kV Hateg - Hateg 2, derivatie Pompe Apa Hateg : - montare 1 stalp tip SC 15014 echipat cu separator 3P in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO), intre stalpii nr. 6 si 7; - racord subteran 20 kV realizat cu cablu 3x(1x185)Almmp, în lungime de 40 m (20 m pamant, 5 m drum auto pamant - DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibila (DY 803/416), 1 celula de masura echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (conform DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Banat SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016.• Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | Retele Electrice Banat S.A. | 19799488 | 2024-06-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-10 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
310 | Infiintare parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie de tip solar, in vederea acoperirii consumului propriu energetic al Comunei Lenauheim, Judetul Timis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.39704 | 20 | A20 JIMBOLIA-LOVRIN TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV JIMBOLIA din statia 110/20kV LOVRIN , cu realizarea urmatoarelor lucrari: - Pe stalpul existent Nr. 125/40 se va monta un separator tripolar 24kV 400A cu<(>,<)> cutite DY595 si un set de descarcatoare cu oxizi metalici fara eclatoare cu carcasa din polimeri pentru linii MT(GSCC016 REV 01). Pentru stalpul nou proiectat se va realiza o priza de pamant care va avea valoarea ≤ 4 ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 50 m (din care 10m pe stalpul existent, 10m in punctul de conexiune restul ,30m spatiu verde,) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. •,,Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate ,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi 2 buc. TC de 50/5A, conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa de precizie 0,2s - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile Retele Electrice Banat/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A(DY4131/1) conform DMI031014 RO, clasa precizie 0.5S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat SA – Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat SA România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 20176684 | 2024-06-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-10 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
311 | Sisteme fotovoltaice in regim de autoconsum pentru SC Intellitech SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.07875 | 0,4 | T 22313 CHRI&CRI | -In postul de transformare T22313-20/0,4kV-100 KVA, se va realiza o legatura electrica proiectata intre bornele transformatorului pe care se vor monta fanioane de conectare si tabloul JT cu cablu unipolar de Cu cu sectiunea de 150 mmp (cf. GSC001 REV.05), lungime (4x8)m; - 1 buc. tablou JT cu doua iesiri (cf. DY 3009/1RO) echipat cu intrerupator tetrapolar automat JT, 250A (cf.DY 3101RO) – 1buc. si placa de inchidere pentru tablou JT in absenta intrerupatorului (cf. DY3003RO) – 1buc.; - montare BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate. - bransament ce se va realiza cu cablu Al 3x150+95N mmp în lungime de 590 m(din care 1x15m si 1x20m subtraversare prin foraj drum asfaltat, 10m in postul de transformare, 1m in BMP, restul in zona verde, protejat in tub (cf.DS 4237RO)), prevazut in PT cu adaptori pentru scurtcircuitoare; - BMPTi-ul proiectat se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE BANAT S.A . Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. *instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | Retele Electrice Banat S.A. | 19945003 | 2024-06-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-10 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
312 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ARAD | 3.01 | 20 | A20 ZABRANI-LIPOVA AR | -Solutie unica: Racordarea radiala in racordul din stalpul 148 al LEA 20kV Zabrani din statia 110/20 kV Lipova (intre st. 148/17/57 – st. 148/17/58)- bara 1B. Lucrări pe tarif de racordare: Se vor realiza următoarele lucrări: - plantarea unui stalp special tip speciali tip SC 15014, in racordul existent din LEA 20 kV Zabrani din St. 110/20 kV Lipova, in deschiderea dintre stalpii 148/17/57 – st. 148/17/58 care se va echipa cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 40 m (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC) intre capetele terminale de pe stalpul SC 15014 si PC 20 kV proiectate; - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 1 buc. celule de linie LE – 24 kV – 630A – 16 kA; - 1 buc. celulă de măsură (1UT) pentru CEF Paulis, cu plecare în cablu, UT – 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol Retele Electrice Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 1 buc. ; - UP 2020 LITE − 1 buc. ; - baterii acumulatori − 2 buc. ; - TSA − 1 buc. ; - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101 ; - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E ; - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) ; - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD). Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta sefoloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiunemediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Paulis in lungime de 4,5 km (din care 260 m aerian la traversare curs apa); - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo <= 2000kVA; - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 17489985 | 2024-06-11 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-06-11 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
313 | REALIZARE NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM – COMUNA BELINȚ, JUDEȚUL TIMIȘ | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1144 | 20 | A20 LABASINT-LUGOJ TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV LABASINT din statia 110/20kV Lugoj , cu realizarea urmatoarelor lucrari: - Se va inlocui Stalpul Nr.188/43A/8 cu un stalp tip. SC15015 care se va echipa: cu o consola semiorizonatala de sustinere echipata cu izolatori compozit (DJ 502/2RO) in numar de 6( 2 buc. pentru fecare faza) . Pe stalpul nou proiectat se va monta un separator tripolar 24kV 400A cu cutite DY595 si un set de descarcatoare cu oxizi metalici fara eclatoare cu carcasa din polimeri pentru linii MT(GSCC016 REV 01). Pentru stalpul nou proiectat se va realiza o priza de pamant care va avea valoarea ≤ 4 ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 1320 m (din care 10m pe stalpul existent, 10m in punctul de conexiune restul <(>,<)>35m subtraversari asfalt, restul spatiu verde,) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. •,,Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate ,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi 2 buc. TC de 10/5A ( DY4131/1) , conform DMI031014 RO , clasa de precizie 0,5s. F43/1P05-10 rev.0 - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curentşi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 10/5A(DY4131/1) conform DMI031014 RO, clasa precizie 0.5S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat SA – Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat SA România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 19805805 | 2024-06-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-11 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
314 | Centrala electrica fotovoltaica - Sanandrei - Sala de sport | Fotovoltaic | TIMIS | 0.26892 | 20 | A20 AVICOLA-ORTISOARA TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulI Lucrari suportate de beneficiar pe tarif de racordare: - In Postul de trasnformare Nr. 22514-20/0.4-630 KVA racordat din LEA 20KV AVICOLA -ORTISOARA se va monta: -1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi 2 buc. TC de 50/5A, conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa de precizie 0,2s. -,,rezistente in celulele MT – 1 buc. si termohigrostat in PT – 1 buc.; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, 2 buc. TC de 50/5A, conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din celula de masura a PT22514 20/0.4-630KVA nou proiectata. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A – Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice S.A România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Banat S.A. | 20134818 | 2024-06-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-11 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
315 | STATIE SI CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1859 | 20 | A20 CALAN-HATEG DV | -Post de transformare in anvelopa de beton racordat la stalpul nr. 6 din LEA 20 kV Calan - Hateg, derivatie Bretea Romana : - montare separator 3P in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO), pe stalpul nr. 6 din LEA 20 kV Calan - Hateg, derivatie Bretea Romana; - racord subteran 20 kV cu cablu MT 3x(1x185)Al mmp (DC 4385 RO) in lungime de 67 m (52 m pamant), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - post de transformare in anvelopa beton (DG 2061 RO) echipat cu o celula de linie, o celula de trafo si transformator 20/0.4 kV, 250 kVA; - montare tablou joasa tensiune echipat cu 1 întrerupator (I=350 A); - montare cablu 1x150 Cu si cutie PAFS de masura (DMI DS 4558) cu reductori 300/5 A, separator si intrerupator 400 A, montata pe exteriorul postului de transformare. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice"Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.- | Retele Electrice Banat S.A. | 20122533 | 2024-06-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-11 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
316 | Realizare capacitati de producere a energiei electrice din surse solare | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.375 | 20 | A20 ZAVOI-I M ORASTIE DV | -Varianta unica– Racordarea radiala in derivatia Grid a LEA 20 kV Zavoi din Statia 110/20 kV IM Orastie Lucrari pe tarif de racordare: - plantarea unui stalp special tip SC 15014, catre PTA 2058 din derivatia Grid a LEA 20 kV Zavoi existenta alimentata din St. 110/20 kV IM Orastie, in deschiderea dintre stalpii 32/2 – 32/3 existenti, care se va echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. - stalpul existent nr. 32/2 al racordului din LEA 20 kV Zavoi se va demola. Se va demonta LEA 20 kV realizata cu conductoare 35 mmp pe o lungime de cca. 57 m. - montare LES 20 kV dublu circuit, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 45 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celulea de linie LE din PC proiectat si stalpul SC 15014 proiectat; - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: • 1 buc. celule de linie LE – 24 kV – 630A – 16 kA; • 1 buc. celulă de măsură (1UT) pentru CEF Martinesti, cu plecare în cablu,UT – 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 50/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol Retele Electrice Banat SA a celulelor de linie si masura: • montarea de RGDAT − 1 buc. ; • UP 2020 LITE − 1 buc. ; • baterii acumulatori − 2 buc. ; • TSA − 1 buc. ; • router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101 ; • Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E ; • dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) ; • Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD); Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parteimpreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala COMUNA MARTINESTI in lungime de 0,01 km; • Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei COMUNA MARTINESTI trafo <= 2000kVA; • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD- | Retele Electrice Banat S.A. | 19209875 | 2024-06-12 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-06-12 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
317 | STATIE SI CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.3564 | 20 | A20 DUMBRAVITA-PADUREA VERDE TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV DUMBRAVITA din statia 110/20kV PADUREA VERDE , cu realizarea urmatoarelor lucrari: - Se va planta un stalp SC15015 intre stalpul nr.115/31 si stalpul 115/30( conform plnului anexat ) care va fi echipat cu o consola semiorizonatala de sustinere echipata cu izolatori compozit (DJ 202/2RO) in numar de 6( 2 buc. pentru fecare faza) . Pe stalpul nou proiectat se va monta un separator tripolar 24kV 400A cu cutite DY595 si un set de descarcatoare cu oxizi metalici fara eclatoare cu carcasa din polimeri pentru linii MT(GSCC016 REV 01). Pentru stalpul nou proiectat se va realiza o priza de pamant care va avea valoarea ≤ 4 ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 70 m (din care 10m pe stalpul nou proiectat, 10m in punctul de conexiune restul spatiu verde,) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi 2 buc. TC de 50/5A, conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, 2 buc. TC de 50/5A, conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A – Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice S.A România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 20131690 | 2024-06-12 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-12 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
318 | CEF Solar Point Arad | Fotovoltaic | ARAD | 3.75 | 20 | GAI 110/20 KV | -Conform lucrarii: : EEI-SS-889/2023, studiu de solutie - elaborata de SC ELECTROECHIPAMENINDUSTRIAL SRL si avizata de Retele Electrice Bant SA (denumire anterioara E-Distributie Banat SA) cu documentul Aviz CTE nr. 37/09/15.05.2024, valianta unica, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator, racordarea la SEN se va realiza astfel: Racordare radiala pe bara 20kV S2 in statia 110/20 kV Gai, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : - demontare echipamente scoase din uz si pregatire loc pentru realizare fundatie loc celula nou proiectata; - realizare lucrari de constructii pentru amenajare si extindere canal de cabluri si suport celula 20kVproiectata; ,,extindere bara 20kV si racord celula proiectata; ,,racordarea la bara 20 kV S2 din statia 110/20 kV Gai o celula de linie 630A, compacta, izolata in aer, cu intrerupator in vid; ,,realizarea protectiilor si lucrarilor necesare de racordare producator in statia 110/20 kV Gai De asemenea noua celula MT se va integra in buclele de semnalizare, blocaje si automatizare ale statiei 110/20 kV Gai; ,,realizarea unei linii electrice subterane LES 20kV cu cablu cu izolatie XLPE 3x1x185 mmp, si fibra optica, pe o lungime de traseu de 50 m, intre celula de racord din statie si celula de linie din compartimentul OD al PC; pe traseu comun cu LES 20 kV nou proiectata, se va monta FO nou proiectata, intre PC 20 kV nou proiectat si camera de telecomunicatii din statia Gai; ,,punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Gai Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ,,loc pentru inca o celula de linie; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 si doua transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) II. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentulde racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). -Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L 20m intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu interupator din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •,,protectie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida; •,,protectie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •,,protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfata (DI) in scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de la retea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecventa, de tensiune si eventual de tensiune homopolara. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. •,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; •,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. •,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF 3,65 MW Arad in lungime de 6 ,25 km; •,,Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF 3,65 MW Arad trafo 2000kVA •,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD- | Retele Electrice Banat S.A. | 16243666 | 2024-06-14 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-06-14 | Valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - amplificarea grupului de tratare neutru din statia 110/20 kV Gai prin instalarea unei bobine noi 30-200 A Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 43. — (1) În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, pe bara de medie tensiune a unei stații de transformare 110 kV/MT, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i7 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i7 = iST110/MT + iLE110 [lei/MVA] = 432000 + 231000 = 663.000 [lei /MVA] Puterea totala ce a fost solicitata spre a fi debitata este 3,652MW (4 ,058MVA). Aplicand formula de calcul aferenta componentei Ti be baza de indici rezulta Ti = i7 x Pa = 663.000 lei/MVA x 4,058MVA = 2.690.454 lei+TVA Ti cu indici = 2.690.454 lei Ti cu DG = 1.720.166,70 lei Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 24 de luni, de la momentul achitarii de catre utilizator valoarea totala aferenta componentei Ti. | nu
319 | REALIZARE NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTO CONSUM –COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ | Fotovoltaic | TIMIS | 0.39985 | 20 | A20 AV.DUMBRAVITA-PADUREA VERDE TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT inseriat in LEA A20 kV AV.DUBRAVITA din statia 110/20kV PADUREA VERDE intre Stalpul NR.75 si Stalpul NR.76 , cu realizarea urmatoarelor lucrari: - Dezlegare cablu MT din separatorul existent pe stalpul SC.15014 NR.75 , cablu care se va mansona la baza stalpului. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 2x770 m (din care 10m pe stalpul existent, 2x 10m in punctul de conexiune restul<(>,<)>2x740 m spatiu verde,) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat si inapoi pana la separatorul de pe stapul SC.15014 NR.75 exsitent. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. ,, ,,Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate ,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi 2 buc. TC de 50/5A, conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa de precizie 0,2s . - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PCva fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile Retele Electrice Banat/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A(DY4131/1) conform DMI031014 RO, clasa precizie 0.5S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat SA – Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat SA România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 19804787 | 2024-06-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-19 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
320 | Infiintare parc fotovoltaic in vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar pentru Comuna Berzasca, Județul Caraș-Severin | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.4 | 20 | A20 MOLDOVA NOUA-COZLA RE | -Pentru realizarea soluţiei de racordare sunt necesare urmatoarele lucrari: I. Lucrari de intarire retea in amonte de punctul de racordare: - II. Lucrari pe tarif de racordare: • Stalpul nr.140 LEA 20kV Moldova Noua se va inlocui cu un stalp metalic tip 14G24 si se va reloca la o distanta de 5m in ax spre stalpul nr.141. Stalpul se va echipa cu consola semiorizontala de intindere cu legaturi duble cu izolatie compozit, separator vertical 24kV (cf. DY595RO, matricola 147214), suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA (cf.DY557RO, matricola 170013) si priza de pamant cu Rp<4ohmi. • Intre stalpii nr.139 si 140 aferenti LEA 20kV Moldova Noua, la o distanta de 10m fata de stalpul nou inlocuit cu nr.140, se va planta in ax un nou stalp metalic de tip 14G24, care va fi notat cu nr.140A, echipat cu consola semiorizontala de intindere cu legaturi duble cu izolatie compozit si separator vertical 24kV (cf. DY595RO, matricola 147214), suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA (cf.DY557RO, matricola 170013) si priza de pamant cu Rp<4ohmi. • Se va demonta tronsonul de linie intre stalpii 140A si 140. • Se vor realiza 2 racorduri LES 20kV cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 115 metri (100m sapatura pamant) fiecare, pana la un punct de conexiune PC 20kV cu racordare intrare-iesire, in anvelopa de beton conform specificatiei tehnice DG2061RO ed.02, montat la limita de proprietate a parcului fotovoltaic, echipat cu: - 2 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A , tip DY 803/2; spatiu de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2 - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. - Se vor monta 3 buc. rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT. - Pentru asigurarea telecontrolului postului de transformare proiectat, celulele de linie din compartimentul de racordare al PC vor fi echipate cu dispozitive RGDAT (cf. GSTP001), iar in interiorul postului de transformare se vor monta: tablou JT servicii auxiliare (cf. GSCL001/03, matricola 160147), dulap rack pt. echipamente telecomunicatii (cf. FT-045_TLC), UP 2020 Lite (cf. GSTR002) echipat cu 2 acumulatori 12V (cf. GSCB001), router rugged pt.comunicatii 4G CISCO IR1101 (cf. FT-276 MAT) cu antena omnidirectionala GSM (cf. DMIAB000178 RO), switch rugged CISCO IE-4000-8S4G-E (cf. FT-278 MAT) si accesorii conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10m) III. Lucrari finanțate de operatorul de rețea: • Realizarea grupului de masurare a energiei electrice, prin montarea unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj indirect, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva, curba de sarcina, interfata RS232, modul GSM. Contorul se va amplasa intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Banat cat si de catre beneficiar, si va fi programat cu tarif producator. IV. Lucrari executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: • Cladirea PC compartimentata (cabina in anvelopa prefabricata sau in constructie zidita cu caracteristici structurale cel putin echivalente cu cele din prescriptiile DG 10061RO) in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protectie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o intervenţie rapida; • protectie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata de 630KVA - se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. - se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC nou proiectat. - montare analizor pentru monitorizarea permanenta a calitatii energiei electrice; • Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit DI (dispozitiv de interfata) in scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de retea. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa fie conform cu Ord.132/2020: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta II - 0,85 Un / 3,2s Functia de protectie de frecventa treapta I – 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II - 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.) - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. • Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiile de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI - celălalt execută funcția de back-up al DI Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor sus mentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectant atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA.- | Retele Electrice Banat S.A. | 20129492 | 2024-06-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-20 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
321 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.03996 | 0,4 | PTA 10576 BUTENI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 19623541 | 2024-06-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-21 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
322 | STATIE SI CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.39985 | 20 | A20 BILED-FRATELIA TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV inseriat in LEA 20KV BILED-FRATELIA pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV Biled din statia 110/20kV Fratelia , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Intre stalpul NR.116 si stalpul Nr.117 se vor planta 2 stalpi SC15015(conform planului de situatie anexat) echipati: - consola semiorizontala de intindere echipata cu izolatori dubli de intindere 2il (6 buc.) ; - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 2x660 m (din care 2x10m pe stalpul existent, 2x10m in punctul de conexiune restul spatiu verde,) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat .Se vor realiza 2 seturi de mansoane MT . - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi 2 buc. TC de 50/5A, conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A, conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa de precizie 0,2s., cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei<(>,<)> să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 20240549 | 2024-06-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-21 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
323 | Infintarea unei capacitati de productie a energiei electrice din sursa solara pentru acoperirea consumului propriu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.9999 | 20 | A20 NR.6-FRATELIA TM | -Conform lucrarii Lucrare nr. 77/2024 : - studiu de solutie-elaborat de S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L., avizat de Retele Electrice Banat SA cu Aviz CTE nr. 42/1/21.06.2024 Varianta unica Racordare intrare-iesire in LEA 20kV nr. 6 din statia 110/20/10 kV Fratelia - o celula de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune Lucrarile pe tarif de racordare: - plantarea a doi stalpi special tip 14G24, in axul LEA 20 kV nr. 6 din St. 110/20/10 kV Fratelia. Stalpul nr.1 la cca. 22 m fata de stalpul nr. 34 existent, iar stalpul nr. 2 la cca. 81 m fata de stalpul nr. 35 existent, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Stalpii nr. 34 si 35 se vor demonta, respectiv se va demonta LEA 20 kV existenta pe o lungime de 212 m ; - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 120 m (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC) intre capetele terminale de pe stalpul 14G24 (nr. 1) si PC 20 kV proiectate; - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 153 m (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC) intre capetele terminale de pe stalpul 14G24 (nr. 2) si PC 20 kV proiectate; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; - loc pentru inca o celula de linie; - o celulă de măsură 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 400/5A (de clasă 0,2S) si 2 reductori de tensiune 20/0,4kV(de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. -sistem de integrare în telecontrol realizat prin: montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare) . Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre centrala si PC in lungime totala de 0,01 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei, trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 19884564 | 2024-06-25 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-06-25 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
324 | Infiintare parc fotovoltaic in localitatea General Berthelot, Jud. Hunedoara | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.065 | 0,4 | PTA 96 UNIREA 2 | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizare instalatie electrica trifazata subterana alimentata de la bornele transformatorului de putere din PTA nr. 96 Unirea 2 : - montare tablou joasa tensiune echipat cu 1 întrerupator (I=180 A – DY 3101/8 RO), racordat la bornele transformatorului de putere; - cablu JT 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=310 m (167 m pamant, 135 m drum auto asfaltat); - cutie de distributie externa (DS 4522 RO), echipata cu clema cu 4 cai de sectionare si derivatie (DS 4533 RO); - bransament trifazat subteran alimentat din cutia de distributie externa proiectata CS 3, realizat cu cablu 3x50+25C Al mm2 (DC 4126 RO), L=3 m, BMPTi 125 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2060 lei.- | Retele Electrice Banat S.A. | 20114950 | 2024-06-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-25 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
325 | Asigurarea energiei din surse regenarabile pentru consumul propriu al UAT Zavoi, Jud. Caras-Severin | Fotovoltaic | Caras-Severin | 0.084 | 0,4 | 6164 ZAVOI | -Pentru realizarea soluţiei de racordare sunt necesare următoarele lucrări: I. Lucrări de întărire rețea in amonte de punctul de racordare: - II. Lucrări pe tarif de racordare: • Se va realiza un bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x240+150N cf. DC 4146, matricola 330657, in lungime traseu de 250 metri, pozat pe domeniul public (240m sapatura pamant, 10m subtraversare drum asfaltat), racordat din circuitul 3 (liber) din cutia de distributie CD aferenta PTA 6164, 20/0,4kV, 160KVA. La limita de proprietate, pe domeniul public, se va monta un BMPT-i 160A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 160A si grup de masura cu 3xTC 150/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. III. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: • Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe JT, prin montarea in noul BMPT-i a unui contor electronic trifazat 3x400/230V, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva, curba de sarcina, montaj semidirect, regim bidirectional, programat cu tarif producator. IV. Lucrări executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: • Realizare coloana JT la TG și priză de pământare la BMPT-i proiectat • Intreruptorul plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevazut cu urmatoarele protectii: - protecţie generala maximala de curent la scurtcircuit - protectie generală maximala de curent la suprasarcina - protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) • Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa fie conform cu Ord.132/2020: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta II - 0,85 Un / 3,2s Functia de protectie de frecventa treapta I – 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II - 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. • Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI - celălalt execută funcția de back-up al DI Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor sus mentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectant atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. • Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasaA pentru o perioada de cel putin o saptamana- | Retele Electrice Banat S.A. | 19886628 | 2024-06-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-26 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
326 | Centrala electrica fotovoltaica rezidentiala | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTB 3243 ARAD ORIZONTULUI/NASAUD TC | -Din PTB 20/0.4kV, nr.3243, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a unui contor electronic monofazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 1x25+16C, conform DC 4125RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 60m, din care cca. 40m canalizare zona pavata, respectiv cca. 10m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar. | Retele Electrice Banat S.A. | 20139165 | 2024-06-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-26 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
327 | Centrala Fotovoltaica pe acoperis - Buteni - Taxe si Impozite + Gradinita | Fotovoltaic | ARAD | 0.0243 | 0,4 | PTA 10531 BUTENI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 20265618 | 2024-06-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-26 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
328 | Centrala fotovoltaica pe acoperis - Buteni - Statia de epurare Existenta + Noua | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTA 10643 EPURARE BUTENI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 20265643 | 2024-06-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-26 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
329 | CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA SEN | Fotovoltaic | ARAD | 3 | 20 | A20 ORAS PANCOTA-PINCOTA AR | -Conform lucrarii : 111/2023 - studiu de solutie-elaborat de SC CONS ELECTRIFICAREA INSTAL SRL . avizat de Retele Electrice Banat SA cu Aviz CTE nr. 2/18.01.2024 solutia 1 din studiu de solutie pentru care utilizatorul a optatat prin adresa nr. 12540784/ 19.06.2024. Varianta 1: Racordare intrare - ieșire în racordul existent al LEA 20kV Oraș Pancota (între PT 9646 și PT 9645) din stația 110/20 kV Pancota. Lucrări pe tarif de racordare: Se vor realiza următoarele lucrări: - interceptare LES 20 kV existent, tronsonul cuprins între PT 9646 și PT 9645, secționare și manșonare LES 20kV. LES 20 kV proiectat se va racorda la celula LE din PT 9645 pentru refacerea schemei normale; - montare LES 20kV cu două cabluri tip XLPE 3x(1x185mm2) în lungime de cca. 2x30 m (inclusiv în PC) între PT 9645, respectiv setul manșoane 20 kV pr. și PC 20 kV proiectat; - PC 20kV nou proiectat echipat cu: - două celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcină în SF6 conform specificaţie OD; - o celulă de măsură conform specificaţie OD cu separator şi grup de măsură format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S şi contor electronic trifazat static (afişaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curbă de sarcină şi interfaţă de comunicaţie RS 232 şi modul comunicaţie GSM amplasat într-o cutie de măsură; cutia de măsură se va amplasa într-o nişă cu posibilitatea vizualizării atât de către OD şi de către beneficiar. Achiziţia şi montarea contorului revin în sarcina Operatorului de Distribuţie. - integrarea în telecontrol a celulelor de linie şi măsură din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT- 2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicaţii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicaţii FT- 045_TLC-M-TIP B şi accesoriile de conectică: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Tensiunea 0,4 kV necesară telecontrolului va fi asigurată din instalaţiile beneficiarului. Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului pentru varianta 1 de racordare: Montare punct de conexiune prevăzut cu două compartimente: unul de racordare, pentru instalațiile aferente operatorului de rețea și unul de utilizare pentru instalațiile electrice ale utilizatorului. Compartimentul de racordare va fi cu acționarea echipamentelor din interior și cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripțiile OD și un gabarit care să permită montarea echipamentelor instalației de racordare și a încă unei celule de MT. LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; Dispozitivul general - celula sosire cu întrerupător automat și separator în compartimentul utilizatorului (DG) cu următoarele protecții: Sistemul de protecție general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe două faze, cu trei trepte. Prima treaptă se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o funcționare temporizată şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treaptă pentru punerile la pământ simple şi a doua treaptă pentru duble puneri la pământ); -protecție maximală de curent direcțională homopolară; Pentru racordarea producătorului în plus față de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) în scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protecție SPI asociat DI conține relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protecție de interfață (SPI) asociat dispozitivului de interfață cuprinde: -funcție protecție de tensiune minimă /maximă în 2 trepte; -funcție protecție de frecvență minimă /maximă în 2 trepte; -funcție de protecție de maximă de tensiune mediată la 10 minute. -serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activă P, putere reactivă Q, frecvență f și tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de măsură ale transformatoarelor de curent și de tensiune. Semnalele de ieșire ale traductoarelor, împreună cu cel de poziție al dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un șir de cleme. De la șirul de cleme până la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie să depășească 20m. LES 20kVîntre PC 20kV proiectat și centrala CEF 3MW Pancota în lungime de 1,415 km pentru varianta 1 Posturi trafo cu trafo ≤ 2000kVA. și tablouri jt aferente centralei CEF 3MW Pancota. Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 12540784 | 2024-06-26 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-06-26 | Valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N/ elemente în funcțiune în RED 110 kV: Se va amplifica transformatorului ÎT/MT de putere 16 MVA existent din Stația 110/20 kV Pancota la 25 MVA: - Demontare trafo 16 MVA existent; - Lucrări reabilitare cuvă trafo; - Montare trafo 25 MVA. Valoarea estimată a lucrărilor pe bază de deviz general: 6.167.671,20 lei fără TVA Evaluarea lucrărilor de întărire: Valoarea estimată a lucrărilor enunţate la pct.3.2. pe bază de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Pentru varianta 1: Art. 41 — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică aeriană, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i5 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA] = 97.000 + 432.000 = 529.000 [lei/MVA] (Ti) = Sn x i5 = Sn x (iMTA + iST110MT) = 3,283 MVA x 529 000 lei/MVA = 1.736.707 lei fără TVA Valoarea Ti calculată pe bază de deviz general aferentă OD/OTS cu lucrări de întărire: Varianta 1 (Ti)SS = 6.167.671,20 lei fără TVA din care: Componenta întărire reţea TI= min(6.167.671,20; 1.736.707) lei = 1.736.707 lei fără TVA | nu
330 | Centrala Fotovoltaica - Camin 4G | Fotovoltaic | TIMIS | 0.035 | 0,4 | T51861 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie | Retele Electrice Banat S.A. | 19734619 | 2024-06-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-27 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
331 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU PRODUCTIA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL COMUNEI HASMAS, JUDETUL ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 20 | A20 PRUNISOR-SEBIS AR | -Din LEA 20kV Prunișor – SEBIS prin realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari finantate in baza tarifului de racordare: - Racord LEA 20kV în lungime de cca. 10m prin plantarea unui stîlp nou [st.1] tip SC15014 lângă LEA 20kV existentă adiacent st.187/126, echipat cu separator tripolar 24kV vertical conform DY595 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2 şi priză de pămant cu Rp max. 4ohm; - LES 20 kV în lungime de cca.0,7 km, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4, între st.1 și 2 proiectați; - Plantare stîlp nou [st.2] tip SC15014, echipat cu separator tripolar 24kV vertical conform DY595 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2 şi priză de pămînt cu Rp max. 4 ohm, amplasat pe teren PFTV; - Racord LEA 20 kV în lungime de cca.10 m între st.2 nou plantat și stîlpul PTA proiectat, cu conductoare 3x50/8 mmp Al-Ol; - Construcţie PTA 20/0,4 kV – 100 kVA pe stâlp SC15014, echipat cu: - transformator 20/0,4 kV – 100 kVA; - set de descărcătoare ZnO cu disconector 24kV, conform DY557 RO ed.2; - coloana jt transformator cu cablu AL 3x150+95N mmp in lungime de cca. 12m; - BMPT 100A masura semidirecta montat pe soclu linga PTA; Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PTA proiectat, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu clientul, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Retele Electrice Banat. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239 “Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice”. Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. II. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe j.t. în noul BMPT prin montarea unui contor electronic trifazat 3x400/230V, clasa de precizie 0.5, cu curbă de sarcină, în montaj semidirect. Contorul este electronic trifazat bidirectional, programat cu tarif producator. III. Lucrări de executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: - Realizare coloană j.t. la TG și priză de pământare la BMPT proiectat; - Întrerupătorul plecare din cutia de măsura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) - Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1,15Un; Temporizare:0,5s; Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0,85Un; Temporizare: 3,2s; Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0,5s; Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47,5Hz; Temporizare: 0,5s; Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1,1Un; Temporizare 603s**; *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, elaborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Grupul de masura de decontare pentru energia livrata in sistem activa si reactiva: - Contorul utilizat va fi contor bidirectional, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj semidirect, curba de sarcina, interfata RS232, alimentare auxiliara si alimentator extern. - Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. - Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA. - Contorul se va amplasa in cutia de masura existenta cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior.. | Retele Electrice Banat S.A. | 19962528 | 2024-06-27 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-06-27 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
332 | Centrala fotovoltaica - Sala Sport | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2 | 20 | S20 NR.10-DUMBRAVITA TM | Bransament electric trifazat existent-I Lucrari suportate de beneficiar pe tarif de racordare: - In Punctul de Conexiune Nr. 52245 racordat din LEA 20KV NR.10 -DUMBRAVITA se va monta: -1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi 2 buc. TC de 50/5A, conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa de precizie 0,2s. -,,rezistente in celulele MT – 1 buc. si termohigrostat in PT – 1 buc.; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, 2 buc. TC de 50/5A, conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din celula de masura a PT22514 20/0.4-630KVA nou proiectata. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A – Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice S.A România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Banat S.A. | 19738357 | 2024-06-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-28 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
333 | STATIE SI CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1397 | 20 | A20 HATEG-BARU MARE DV | -Punct de conexiune racordat la LEA 20 kV Hateg - Baru, derivatie Sanpetru : - montare 1 stalp tip SC 15014 echipat cu separator 3P in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO); - racord subteran 3x(1x185)Almmp, în lungime de 50 m (DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibila (DY 803/416), 1 celula de masura echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (conform DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Banat SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.- | Retele Electrice Banat S.A. | 20803182 | 2024-06-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-28 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
334 | CEF Bacia | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.4 | 20 | A20 BATIZ-SIMERIA DV | -Punct de conexiune racordat la LEA 20 kV Simeria - Batiz, derivatie Gara Bacia : - montare 1 stalp tip SC 15014 echipat cu separator 3P in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO); - racord subteran 3x(1x185)Almmp, în lungime de 200 m (DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibila (DY 803/416), 1 celula de masura echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Banat SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.- | Retele Electrice Banat S.A. | 21202382 | 2024-06-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-06-28 | Valabil | 2024 | nu | nu | nu
335 | Centrala Electrica Fotovoltaica Ghioroc | Fotovoltaic | ARAD | 4 | 20 | A20 GHIOROC-LIPOVA AR | -Conform lucrarii : 35/2024 - studiu de solutie-elaborat de SC CONS ELECTRIFICAREA INSTAL SRL . avizat de Retele Electrice Banat SA cu Aviz CTE nr. 30/04 din 25/04/2024 solutia 1 din studiu de solutie pentru care utilizatorul a optatat prin adresa nr. 18121121 din data 17/06/2024 . Solutia 1: Racordarea in axul LEA 20kV Ghioroc din statia 110/20 kV Lipova (intre st. 304 – st. 305)-bara 2 Verde Lucrări pe tarif de racordare: Se vor realiza următoarele lucrări: - plantarea a doi stalpi speciali tip speciali tip SC 15014, in axul LEA 20 kV Ghioroc din St. 110/20 kV Lipova, in deschiderea dintre stalpii 304 – 305 care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separatore verticale 24kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si prize de pamant cu Rp <4ohmi. - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 30 m (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC) intre capetele terminale de pe stalpul SC 15014 nr. 1 si PC 20 kV proiectate; - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 40 m (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC) intre capetele terminale de pe stalpul SC 15014 nr. 2 si PC 20 kV proiectate; - echipare punct deconexiune compartiment OD cu: - 2 buc. celule de linie LE – 24 kV – 630A – 16 kA; - 1 buc. celulă de măsură (1UT) pentru CEF Ghioroc, cu plecare în cablu, UT – 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol Retele Electrice Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc. ; - UP 2020 LITE − 1 buc. ; - baterii acumulatori − 2 buc. ; - TSA − 1 buc. ; - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101 ; - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E ; - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m);Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) ; - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD); Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: , -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Ghioroc in lungime de 0,84 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 18121121 | 2024-07-01 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-07-01 | VALABL | 2025 | nu | nu | nu
336 | Infiintare parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie de tip solar, in vederea acoperirii consumului propriu energetic al localitatii Zerind, Jud. Arad | Fotovoltaic | ARAD | 0.37912 | 20 | A20 ZERIND-CHISINEU CRIS AR | -Din LEA 20kV Cris- Zerind, tronsonul cuprins intre SS10965 – SS10959 prin realizarea următoarelor lucrări: Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD: - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 60m, cu sectionare si mansonare LES 20kV conform DJ4387 RO intre SS109650 – SS10959 si PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20 kV , cu: - 2 buc. celula modulara de linie – pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol al OD - de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru inca o celula modulara de linie sau masura); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD- conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. - Dezafectare cale de curent existenta din PT8383, demontare BMPTi, demontare contor; II. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO). Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia : - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente: * Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG2061RO ed.2 şi DG2092RO şi un gabarit care să permită montarea de inca o celula.Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20kV plecare din compartimentul de racordare al noului PA 20kV. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termostat. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Celulă sosire cu un întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA. -Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: -protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit -protecţie generală maximală de curent la suprasarcina -protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat -Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s; Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s; Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s; Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s; Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s**; *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul / generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea,subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Grupul de masura de decontare pentru energia livrata in sistem activa si reactiva: Contorul utilizat va fi contor bidirectional, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a RE Banat. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. In prealabil incheierii contractului de racordare este necesara realizarea lucrarilor prevazute in L.1242/2023 "Reglementare reţele electrice cu Parc fotovoltaic extravilan CF302043 Zerind", beneficiar Comuna Zerind, referitoare la: - Înlocuirea legăturilor simple existente la stîlpii nr.217 și 218 cu egături duble realizate cu izolatori suport, conform DJ 502/2 RO; - Realizarea de prize de pământ având rezistenţa de dispersie de cel mult 12.5ohm la stâlpii nr.217 și 218; - Completarea de prize de pământ având rezistenţa de dispersie de cel mult 12.5ohm la stâlpul nr. 219 respectiv de cel mult 4ohm la stâlpul nr. 220; - Renumerotarea și reinscripționarea SSM a celor 4 stâlpi.. | Retele Electrice Banat S.A. | 20274185 | 2024-07-01 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-01 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
337 | Realizare capacitati de producerere a energiei electrice din surse solare in comuna Harau | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.12 | 20 | A20 SOIMUS-SIMERIA DV | -Punct de conexiune racordat la LEA 20 kV Soimus - Simeria, derivatie PTM 1339 : - echipare stalp existent cu separator 3P in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO); - racord subteran 3x(1x185)Almmp, în lungime de 30 m (DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibila (DY 803/416), 1 celula de masura echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (conform DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Banat SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.- | Retele Electrice Banat S.A. | 20134977 | 2024-07-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-03 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
338 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 5509 DAROVA VECHE | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | Retele Electrice Banat S.A. | 20305138 | 2024-07-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-03 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
339 | Infiintare parc fotovoltaic in vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar, pentru autoconsum - Comuna Sandra | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | A20 SANDRA-LOVRIN TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV inseriat in LEA 20KV SANDRA-LOVRIN pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV SANDRA din statia 110/20kV LOVRIN , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr.71/27 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 50 m (din care 10m pe stalpul existent, 20m subtraversare ,10m spatiu verde<(>,<)>10m in punctul de conexiune) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisipde 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi C de 10/5A ( DY4131/1) , conform DMI031014 RO , clasa de precizie 0,5s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, C de 10/5A ( DY4131/1) , conform DMI031014 RO , clasa de precizie 0,5s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice BanatS.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 20316379 | 2024-07-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-04 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
340 | Centrala Electrica Fotovoltaica Bacia 2 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 2.2 | 20 | A20 BATIZ-SIMERIA DV | -Varianta unica: Racordare radiala în LEA 20kV Simeria - Batiz Lucrări pe tarif de racordare: Se vor realiza următoarele lucrări: • Montare punct de conexiune și echipare compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat langa stâlpul proiectat, cu o celulă de linie motorizată, o celulă de măsură motorizată, telecontrol; • Racordare în sistem „radial” în LEA 20 kV Simeria - Batiz se va face prin montarea unui stâlp nou proiectat (stâlp nr.87/33a), montat axul LEA 20kV Simeria - Batiz, echipat cu separator în montaj vertical, CLP cu acționare manuală 24kV/10kA, set de descărcători cu oxid de zinc , lanțuri simple de întindere cu izolatori compoziți, consolă coronament semiorizontal de susținere, izolație rigidă și elastică din oțel zincat și un set de terminale de exterior , din care se va racorda LES 20kV proiectat; • Pozare cablu de 1x(3x1x185) mmp, de la stâlpul proiectat până în punctul de conexiune nou proiectat, amplasat pe un teren pus la dispoziție de utilizator/beneficiar și cu acces din drumul de exploatare existent, în lungime de aproximativ 0.05km. Racordarea cablului de medie tensiune la celula de linie în punctul de conexiune se va realiza prin montarea unui set de terminale 20 kV de interior pentru cablu monopolar cu câmp radial, izolație extrudată 185 mmp; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: • 1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; • loc pentru încă o celulă de linie; • 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. • integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) . Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevăzut cu două compartimente: unul de racordare, pentru instalațiile aferente operatorului de rețea și unul de utilizare pentru instalațiile electrice ale utilizatorului. Compartimentul de racordare va fi cu acționarea echipamentelor din interior și cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripțiile OD și un gabarit care să permită montarea echipamentelor instalației de racordare și a încă unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; - Dispozitivul general - celula sosire cu întrerupător automat și separator în compartimentul utilizatorului (DG) cu următoarele protecții: Sistemul de protecție general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe două faze, cu trei trepte. Prima treaptă se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o funcționare temporizată şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treaptă pentru punerile la pământ simple şi a doua treaptă pentru duble puneri la pământ); • protecție maximală de curent direcțională homopolară; - Pentru racordarea producătoruluiîn plus față de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) în scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protecție SPI asociat DI conține relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protecție de interfață (SPI) asociat dispozitivului de interfață cuprinde: • funcție protecție de tensiune minimă /maximă în 2 trepte; • funcție protecție de frecvență minimă /maximă în 2 trepte; • funcție de protecție de maximă de tensiune mediată la 10 minute. - serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activă P, putere reactivă Q, frecvență f și tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de măsură ale transformatoarelor de curent și de tensiune. Semnalele de ieșire ale traductoarelor, împreună cu cel de poziție al dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un șir de cleme. De la șirul de cleme până la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele, din instalația de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie să depășească 20m. - LES 20kV între PC 20kV proiectat și centrala CEF Băcia 2 în lungime de 0,2 km. - Posturi trafo cu trafo <= 2000kVA și tablouri jt aferente centralei CEF Băcia 2. - Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 12820130 | 2024-07-05 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-07-05 | VALABL | 2025 | nu | nu | nu
341 | Centrala fotovoltaica - Comuna Dumbrava | Fotovoltaic | TIMIS | 0.395 | 20 | A20 MANASTIUR-FAGET TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV MANASTIUR din statia 110/20kV FAGET , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr.84/27 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 1000 m (din care 10m pe stalpul existent, 60m(4x5m,2x10m ,1x20m subtraversare <(>,<)>920 m spatiu verde,10m in punctul de conexiune) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5<(>,<)> doua buc. TC de 50/5A, conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa de precizie 0 ,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasaprecizie 0,5<(>,<)> TC de 50/5A, conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO), cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fienoi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 20994305 | 2024-07-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-08 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
342 | Utilizare surse regenerabile de energie de tip solar, pentru consum propriu al Comunei Ususau, Judetul Arad | Fotovoltaic | ARAD | 0.10248 | 0,4 | PTB 8866 USUSAU COM 1 TC | -Din PTB 20/0,4 kV – 250 kVA, nr. 8866 prin realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări finantate in baza tarifului de racordare: - Montare in PT 8866 a unui tablou de distribuţie j.t. conform DY3012 RO echipat cu 1 buc. întrerupător de 350A conform DY3102 RO; - Realizare coloană j.t. trafo cu cablu Cu de 4x1x150 mmp, între bornele trafo și noul tablou de distribuție; - Montarea unui BMPTi-250A pe soclu la client, conform FT-133_MAT ed.2, echipat cu un întrerupător automat de 250A, cu măsura semidirectă, echipat cu 3xTC de 250/5A cls.0,5s; - Realizare canalizatie LES 0,4kV între noul TD din PT 8866 şi BMPTi proiectat în lungime de cca. 650m, cu cablu de Al 3x240+150N mmp conform DC4146 RO, pozat în tub de protectie; II. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - Montarea în noul BMPTi a unui contor electronic trifazat 3x400/230V, clasa de precizie 0.5, cu curbă de sarcină, în montaj semidirect. Contorul este electronic trifazat bidirectional, programat cutarif producator, in montaj semidirect TC de 250/5A; III. Lucrări de executat prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: - Realizare coloană j.t. la TG și priză de pământare la BMPTi proiectat. Întrerupătorul plecare din cutia de măsura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST); Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: - Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s; - Functia deprotectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s; - Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s; - Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s; - Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s**. * Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Grupul de masura de decontare pentru energia livrata in sistem activa si reactiva: - Contorul utilizat va fi contor bidirectional, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj semidirect, curba de sarcina, interfata RS232, alimentare auxiliara si alimentator extern. - Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. - Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA. - Contorul se va amplasa in cutia de masura existenta cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior. | Retele Electrice Banat S.A. | 19628044 | 2024-07-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-10 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
343 | Loc de producere - Metalcos | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.8 | 20 | A20 ORASTIE-SIMERIA DV | - Conform lucrarii Lucrare nr. 56/2024 : - studiu de solutie-elaborat de S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L., avizat de Retele Electrice Banat SA cu Aviz CTE nr. 37/09/15.05.2024.Clientul a ales varianta 1 prin adresa cu nr 17965238/11.06.2024 Varianta 1– Racordarea intrare – iesire in axul LEA 20 kV Orastie din Statia 110/20 kV Simeria Lucrari pe tarif de racordare: - plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in axul LEA 20 kV Orastie existenta alimentata din St. 110/20 kV Simeria, in deschiderea dintre stalpii 71 - 72 respectiv 72 – 73, existenti, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola terminala, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Stalpii proiectati se vor amplasa in axul LEA 20 kV Orastie, la limita de proprietate a parcelei avand CF 60636, st. nr. 1 la cca. 54 m fata de stalpul nr. 71 existent iar st. nr. 2 proiectat la cca. 78 m fata de stalpul nr. 73 existent; - se va demonta stalpul nr. 72 existent din axul LEA 20 kV existent si conductorul LEA 20 kV pe o lungime de 69 m; - montare LES 20 kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 118 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC si stalpul SC 15014 (nr. 1) proiectat; - montare LES 20 kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 155 m (inclusiv rezervele in statie si in PC), din care cca. 80 m in traseu comun cu LES 20 kV proiectat din st. nr. 1, intre celula de linie LE din PC si stalpul SC 15014 (nr. 2) proiectat; - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 2 buc. celule de linie motorizate LE – 24 kV – 630A – 16 kA; - 1 buc. celulă de măsură motorizata (1UT) pentru CEF Turdas, cu plecare în cablu,UT – 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 50/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0 ,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol Retele Electrice Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc. ; - UP 2020 LITE − 1 buc. ; - baterii acumulatori − 2 buc. ; - TSA − 1 buc. ; - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101 ; - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E ; - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) ; - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD); Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Turdas in lungime de 0,01 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Turdas trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 17965238 | 2024-07-10 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-07-10 | VALABL | 2025 | nu | nu | nu
344 | Fabrica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.079 | 6 | S6 PT52 PIATA-PA1 DV | -Punct de conexiune racordat la LES 6 kV intre PTZ nr. 20 si PTAB nr. 108 : - interceptare, sectionare, mansonare cablu existent si montare cablu 2x3x(1x185)Almmp, în lungime de 20 m (15 m drum auto asfaltat, DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 2 celule de linie de medie tensiune extensibile (DY 803/416), 1 celula de masura echipata cu separator de sarcina (izolatie in SF6) si CLP (DY 803/316 ed. 2), 2 transformatoare de tensiune 6/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Banat SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES MT de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.- | Retele Electrice Banat S.A. | 20836562 | 2024-07-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-11 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
345 | SPOR DE PUTERE pentru locul de consum - CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,4 | 7625 PESCARI | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7625, 20/0,4kV, 160kVA cu BMPT montat pe peretele casei, in interiorul proprietatii, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter bidirectional in montaj direct.-Se va realiza un nou bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x25+16C cf. DC 4126RO, matricola 330567, in lungime traseu de 11 metri din care 8m coborare stalp si 3m pozat in sapatura pe domeniul public (trotuar pavele), racordat din stalpul de tip SE4 din fata obiectivului de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7625, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta pe soclu de beton, langa gard, la limita de proprietate, pe domeniul public, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A. Prin grija Retele Electrice Banat se va monta in BMPT un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional, programat conform puterilor avizate. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran sau bransament trifazat mixt din LEA JT este de 2430 lei. | Retele Electrice Banat S.A. | 21509510 | 2024-07-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-11 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
346 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN VEDEREA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR, PENTRU AUTOCONSUM - COMUNA CICLOVA ROMANA, JUD. CARAS SEVERIN | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.24192 | 20 | A20 CARBUNARI-ORAVITA RE | -Pentru realizarea soluţiei de racordare sunt necesare urmatoarele lucrari: I. Lucrari de intarire retea in amonte de punctul de racordare: - II. Lucrari pe tarif de racordare: • Stalpul nr.41/15 de tip SE2 aferent LEA 20kV Carbunari se va echipa cu separator vertical 24kV (cf. DY595RO, matricola 147214), suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA (cf.DY557RO, matricola 170013) si se va realiza o priza de pamant cu Rp <4ohmi. • Se va realiza un racord LES 20kV cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 450 metri (sapatura pamant), pana la un punct de conexiune PC 20kV, in anvelopa de beton, conform specificatiei tehnice DG2061RO ed.02, montat la limita de proprietate a parcului fotovoltaic, echipat cu: - 1 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A , tip DY 803/2; spatiu de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2 - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. - Se vor monta 2 buc. rezistente anticondens si 2 buc. termohigrostat pentru celulele MT. - Pentru asigurarea telecontrolului postului de transformare proiectat, celula de linie din compartimentul de racordare al PC va fi echipata cu dispozitiv RGDAT (cf. GSTP001), iar in interiorul postului de transformare se vor monta: tablou JT servicii auxiliare (cf. GSCL001/03, matricola 160147), dulap rack pt. echipamente telecomunicatii (cf. FT-045_TLC), UP 2020 Lite (cf. GSTR002) echipat cu 2 acumulatori 12V (cf. GSCB001), router rugged pt.comunicatii 4G CISCO IR1101 (cf. FT-276 MAT) cu antena omnidirectionala GSM (cf. DMIAB000178 RO), switch rugged CISCO IE-4000-8S4G-E(cf. FT-278 MAT) si accesorii conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10m) III. Lucrari finanțate de operatorul de rețea: • Realizarea grupului de masurare a energiei electrice, prin montarea unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj indirect, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva, curba de sarcina, interfata RS232, modul GSM. Contorul se va amplasa intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Banat cat si de catre beneficiar, si va fi programat cu tarif producator. IV. Lucrari executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: • Cladirea PC compartimentata (cabina in anvelopa prefabricata sau in constructie zidita cu caracteristici structurale cel putin echivalente cu cele din prescriptiile DG 10061RO) in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protectie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o intervenţie rapida; • protectie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata de 250KVA - se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. - se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC nou proiectat. - montare analizor pentru monitorizarea permanenta a calitatii energiei electrice; • Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit DI (dispozitiv de interfata) in scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de retea. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa fie conform cu Ord.132/2020: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta II - 0,85 Un / 3,2s Functia de protectie de frecventa treapta I – 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II,,- 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.) - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. • Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiile de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI - celălalt execută funcția de back-up al DI Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor sus mentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectant atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA.- | Retele Electrice Banat S.A. | 19643116 | 2024-07-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-16 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
347 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 360 kWp, montata pe acoperis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.36 | 20 | A20 JIMBOLIA 1-CARPINIS TM | Cf. FS 8999/2006 si consta din alimentare existent din PCZ 1580-20/0 ,4-2x400 kVA din care trafo II de rezerva (proprietate abonat), cu masura realizata pe partea de j.t. cu reductori curent 300/5 A, K=60 pentru ambele cai de alimentare si montarea celor 2 contoare existente in cate o cutie de contorizare trifazata , prin intermediul carora se realizeaza racordul intre contoare si circuitele secundare de masura din postul de transformare . Conductoarele de legatura sunt din cupru masiv 2,5 mmp si integrate intr-un cablu de masura si semnalizare cu manta metalica CSYAbY-F 10x2,5 mmp in lungime de 10 m , iar mantaua metalica se va lega la prize pamant existent a postului . Instalatii existente.Nu este cazulNecesar inlocuire cele 2 seturi de 3xTC 300/5A existente pe barile JT ale celor doua transformatoare 20/0.4kV de 400KVA existente , cu 2 seturi de 3x TC 800/5 A cls.0.5 . Se va instala un analizor de calitate a energiei electrice clasa A permanent , conform specificatiilor oferite de OD. Necesar reprogramare contoare existente pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 19992504 | 2024-07-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-16 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
348 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 0.15 | 20 | A20 BIRSA-SEBIS AR | -Din LEA 20kV Sebis-Bârsa, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrări ce se realizează in baza tarifului de racordare conform Ordinului ANRE nr. 59/2013: 1). Construcţie LEA 20kV în lungime de cca. 10m, cu conductoare 3x50/8 mmp Al-Ol, cu plantarea unui stâlp tip SC15014 derivatie din staplul nr.173/23/13, echipat cu un separator 24kV conform DY595 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi priza de pămînt cu Rp max. 4ohm; 2). Realizare LES MT în lungime de cca.25 m, cu cablu Al 3x185 mmp, conform DC4385 RO ed.2 montat în tub, cu realizarea de terminale exterior, pozat între stîlpul nou și PC proiectat; 3). Echiparea compartimentului de racordare din noul PC de 20 kV, cu: - 1 buc. celulă de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 -1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4-UTM ed.3 echipată cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, cls.0 ,5S şi două TC 50/5A conform DM031052 RO cls.0,5S - 1 buc. tablou pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, rezistenţe în celulele MT şi termo-higrostat în PC, care vor fi alimentate de la reţeaua de j.t. a clientului; Punctul de conexiuni de 20 kV proiectat va permite o dezvoltare ulterioara cu o celula suplimentara, va fi in anvelopa de beton amplasat la limita proprietatii, conform planului de situatie anexat, cu acces din domeniul public si va fi alcatuit din doua incaperi cu acces separat fiecare: una cu acces numai pentru personalul RE Banat (compartiment de racordare) iar cealalta cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Incaperea in care se vor monta echipamentele RE Banat va fi pusa la dispozitie de catre beneficiar catre OD: - incaperea pusă la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3m (Lxl) si inaltime de minim 2,2m; - constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje); II. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: 4). Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO). Contorul este electronic trifazat, bidirectional, programat cu tarif producator, in montaj indirect. Contorul este astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. III. Lucrări de executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: 1). Clădirea punctului de conexiune cu două compartimente, unul pentru instalaţiile electrice din gestiunea RE Banat şi unul pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului. Compartimentul de racordare va fi cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile RE Banat DG10061RO, DG2061RO ed.2 şi DG2092RO şi un gabarit care să permită montarea de celule de linie. Asigurarea izolării postului, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului și proprietarului părţii de construcţie a punctului de conexiune. Punctul de conexiune va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior. 2). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (max.20m), cu cablu de cupru de secţiune min.95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 3). Celulă sosire cu intrerupator general automat si separator (intrerupator debrosabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupă torul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile RE Banat 4). Instalaţia iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii PC 5). Realizarea instalaţiei de utilizare. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI. Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Grupul de masura de decontare pentru energia livrata in sistem activa si reactiva: - Contorul utilizat va fi contor bidirectional, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. - Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. - Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Banat. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Rețele Electrice România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.. | Retele Electrice Banat S.A. | 19623567 | 2024-07-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-17 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
349 | Centrala fotovoltaica - Statie Pompare `Apa - Buteni | Fotovoltaic | ARAD | 0.01188 | 0,4 | PTA 10576 BUTENI | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor existent cu contor bidirectional. | Retele Electrice Banat S.A. | 19897674 | 2024-07-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-17 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
350 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC SI SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA SINTEA MARE,JUDETUL ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.24 | 20 | A20 SINTEA MARE-CHISINEU CRIS AR | -Din LEA 20kV Cris - Sintea Mare stalpul nr.214/18/6 prin realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Echipare stilp existent nr. 214/18/6 de tip SE9 cu separator tripolar 24kV vertical conform DY595 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2 şi priză de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 255m, intre stalpul existent nr.214/18/6 si PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20 kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat cu: - 1 buc. celula modulara de linie – pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol AL OD- de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru inca o celula modulara de linie sau masura); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD- conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului, Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO). Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente: - Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalentecu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG2061RO ed.2 şi DG2092RO şi un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat; - Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului: - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max.20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Celulă sosire cu un întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; - Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. - Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. - Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA a Retele Electrice Banat. - Celulă sosire cu un întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. - Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat; - Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: - Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1,15Un; Temporizare:0,5s. - Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0,85Un; Temporizare: 3,2s. - Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0,5s. - Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47,5Hz; Temporizare: 0,5s. - Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1,1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. - In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. - Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. - Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; - acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. - Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat S.A. - Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. - Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Banat. - Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | Retele Electrice Banat S.A. | 20274823 | 2024-07-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-18 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
351 | Casa locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,4 | PTB 3483 ARAD TABACOVICI | Loc de consum si producere existent..Instalatia de racordare existenta este capabila sa preia sporul de putere solicitat, nefiind necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | Retele Electrice Banat S.A. | 20265615 | 2024-07-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-18 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
352 | ASIGURAREA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR, PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL COMUNEI VALCANI, JUDETUL TIMIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11928 | 20 | A20 PETROL VALCANI-SINNICOLAU MARE TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA 20KV PETROL VALCANI din statia 110/20kV SINNICOLAU MARE , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr.298/62/20 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 50 m (din care 10m pe stalpul existent, 30 m spatiu verde,10m in punctul de conexiune) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5, doua buc. TC de 10/5A ( DY4131/1) , conform DMI031014 RO , clasa de precizie 0,5s, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE BANAT SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie TC de 10/5A ( DY4131/1) , conform DMI031014 RO , clasa de precizie 0,5s, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara. Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fienoi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 22709712 | 2024-07-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-19 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
353 | Construire parc fotovoltaic, bransamente utilitati si organizare executare lucrari | Fotovoltaic | ARAD | 0.88 | 20 | A20 PETROL 2-SEMLAC AR | -Varianta unica de racordare –Racordare in sistem “intrare-iesire” în LEA 20 kV Șemlac-Petrol II alimentata din statia 110/20 kV intre stalpii nr.56 si nr.57 Lucrari pe tarif de racordare: - Demontare stalp nr. 56 si plantare in ax LEA 20 kV Șemlac-Petrol II a 2 buc. stalpi de intindere tip 12/G/31 intre stilpii existenti nr. 55 si 57, cu functie terminala pentru conductor Ol-Al 95/15 mmp, in fundatie din beton, echipati cu: coronament unificat pentru stalpi terminali, legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti pentru conductor OL-Al 95/15 mmp, separatoare tripolare cu cutite de legare la pamant in montaj vertical, 24kV, 400A, descarcatori cu rezistenta variabila pe baza de oxizi metalici 24kV, 10kA cu disconectori, suport terminal LES 20 kV, tub de protectie pe stalpi pentru LES 20 kV, prize de pamant cu rezistenta Rp <= 4Ω. - Demontarea conductoarelor Ol-Al 95/15 mmp existente intre cei 2 stalpi noi plantati (nr. 56/nou si 56 A) si intregirea LEAintre stalpii nr. 55 – 56/nou proiectat si nr. 56/A – 57, cu legaturi duble de intindere si izolatori compoziti. - Cablu 20 kV, 3x1x185 mmp, cca. 530m, in sapatura, racordat cu terminale de exterior la stalpul nr. 56/nou proiectat si 3x1x185 mmp, cca. 250 m, in sapatura, racordat cu terminale de exterior la stalpul nr. 56/A proiectat. Cablurile se racordeaza cu terminale de interior la celulele de linie din PC, compartimentul OD. - Montare PC 20kV pe un amplasament pus la dispozitie de catre beneficiar echipat cu 2 compartimente. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630 A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legatla dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; - Celulă de măsură 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630 A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in aval de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 50/5A, cls 0,2s si 2 reductori de tensiune 20/0,1 kV, cls. 0,2, indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. - Integrarea in telecontrol a punctului de conexiuni proiectat realizata cu: UP 2020 LITE (conform GSTR002) -1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat.6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat.6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF GML X POWER in lungime de 0,6 km. • Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF GML X POWER, trafo <= 2000 kVA. • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 17544165 | 2024-07-22 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-07-22 | VALABL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110 kV Semlac-Arad – 52.7 km, cu conductor 185 mmp; Imin=850A; - Montare grup de tratare neutru cu BS 30-200 A +TFN SA in statia 110/20 kV Semlac; - Creșterea secțiunii conductoarelor de la 35 mm2 la 70 mm2 pe o lungime de 1307 m aferentă următoarelor tronsoane: ▪ intre STP 277/9 și STP 277/13 (245 m); ▪ intre STP 261 și STP 262 (85 m); ▪ intre SD 4430-234/3 și STP 234 (210 m); ▪ intre STP 234/6-4DIR și SD 4430-234/3 (227 m); ▪ intre STP 234/8 și STP 234/15A (540 m). | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare RET 2022-2031: nu e cazul - Amplificare Trafo 1 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA (lucrarea care nu este inclusa in Planul de Dezvolatare CNTEE Transelectrica). Realizarealucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: (RABD Saninicolau Mare conectat) - Reconductorare LEA 110 kV Semlac-Sânnicolau, 26 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; - Reconductorare LEA 110 kV Sânnicolau Mare-Lovrin, 14,4 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; - Reconductorare LEA 110 kV Lovrin-Cărpiniș, 22,4 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; - Reconductorare LEA 110 kV Cărpiniș-Săcălaz, 24.6 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: - Amplificare Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA(lucrarea care nu este inclusa in Planul de Dezvolatare CNTEE Transelectrica). Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 41.- In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA; (Ti) = Sn x i5 = Sn x (iMTA + iST110MT) = 0,955 MVA x 529.000 lei/MVA = 505.195 lei fără TVA. - Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)deviz = 138.347.830 lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)deviz = 59.013.915 fara TVA din care: Ti OD = 31.620.000 lei + 393.152 lei +106.848 lei = 32.120.000 lei fara TVA; Ti OTS= 26.893.915 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)deviz = 79.333.915 lei fara TVA din care: Ti OD = 52.400.000 lei fara TVA ; Ti OTS= 26.893.915 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED 110kV+ MT este 3.947 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF GML X POWER astfel: La N: 1x10 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 52,7 km = 1.010 zile lucratoare 528 zile lucratoare (amplificare grup tratare) 1x9lunix22 zile lucratoare +15 zile/km x 1,307 km = 218 zile lucratoare (majorea sectiune LEA MT). La N-1: 4x10luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 87,4 km = 2.191 zile lucratoare. Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : Ti= minim ((Ti)ss ; (Ti)calcul)= min (138.347.830 lei fara TVA; 505.195 lei fără TVA) = 505.195 lei fara TVA.
354 | INFIINTAREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC IN ORASUL INEU, JUD ARAD - CF 303695 | Fotovoltaic | ARAD | 0.3468 | 20 | A20 SICULA-PINCOTA AR | -Din LEA 20kV Pincota - Sicula stalpul nr.253 prin realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Echipare stilp existent nr.253 de tip SE9 cu separator tripolar 24kV vertical conform DY595 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2 şi priză de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 255m, intre stalpul existent nr.253 si PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20 kV proiectat, cu: - 1 buc. celula modulara de linie – pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol al OD- de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru inca o celula modulara de linie sau masura); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD- conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului<(>,<)>Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO). Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente: * Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG2061RO ed.2 şi DG2092RO şi un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; - Celulă sosire cu un întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului; - Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat; Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentrumentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA a Retele Electrice Banat. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte : -Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. - Resetarea dispozitivuluide back-up (dupa actionare) se va face numai manual. - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; -acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este inresponsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. ,,Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | Retele Electrice Banat S.A. | 22701286 | 2024-07-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-22 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
355 | INFIINTAREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC IN ORASUL INEU, JUD ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.34952 | 20 | A20 BIRSA-SEBIS AR | -Din LEA 20kV Sebis - Birsa stalpul nr.115/253/6/3 al derivatiei spre PTA 10151 prin realizarea următoarelor lucrări: 1. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD: - Echipare stilp existent st.115/253/6/3 de tip SE9 cu separator tripolar 24kV vertical conform DY595 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2 şi priză de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 370m, intre stalpul existent nr.115/253/6/3 si PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat, cu: - 1 buc. celula modulara de linie – pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol al OD- de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru inca o celula modulara de linie sau masura); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD- conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului. Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. 2. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO). Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. 3. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente: * Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG2061RO ed.2 şi DG2092RO şi un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termostat; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - LES 20 kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; - Celulă sosire cu un întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de ,,eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului,constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. - Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile Retele Electrice Banat; - Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. | Retele Electrice Banat S.A. | 22698108 | 2024-07-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-22 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
356 | Pischia nr. 219 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1558 | 20 | A20 MASLOC-ORTISOARA TM | -I,,I. Lucrari realizate pe tarif de racordare : •,,• Consta într-un PC 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LES 20kV MASLOC din statia 110/20 kV Ortisoara, cu realizarea urmatoarelor lucrari: -Se intercepteaza LES 20 kV MASLOC din statia Ortisoara intre Stalp 102/121(SS 32521/102/121) si Stalpul 102/124( SS 32522/102/124) prin 2 seturi de mansoane (cf. DJ 4387 RO); -Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 2x180m (din care 2x3m rezerva la manson, 2x10m in Punctul de Conexiune , 2x33 m foraj asfalt, restul in zona verde) pana la Puncrul de Conexiune 20kV proiectat. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. -Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate ,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi 2 buc. TC de 50/5A, conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa de precizie 0 ,2s. - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; - Tablou Servicii auxiliare - PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; •,,Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile Retele Electrice Banat S.A. 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DMI 031052 RO ED.02 , clasa precizie 0.2 S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. - In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Enel, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie noi si conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Banat S.A. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta.- | Retele Electrice Banat S.A. | 22524888 | 2024-07-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-22 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
357 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 1.8 | 20 | A20 SAG-FRATELIA TM | -Conform lucrarii : 96-2023 studiu de solutie-elaborat de S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L., avizat de Retele Electrice Banat SA cu Aviz CTE nr. 01/02/18.01.2024. Clientul a ales Varianta nr 1 conform adresei 16144631/12.07.2024 Lucrari pe tarif de racordare: - plantarea unui stalp special tip SC 15014, in racordul din stalpul nr. 91 al LEA 20 kV Sag din St. 110/20/10 kV Fratelia, la 10 m de stalpul nr. 91/22 existent, care se va echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 40 m (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC) intre capetele terminale de pe stalpul SC 15014 si PC 20 kV proiectate; - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 1 buc. celule de linie motorizata LE – 24 kV – 630A – 16 kA; - 1 buc. celulă de măsură motorizata(1UT) pentru CEF Sag, cu plecare în cablu,UT – 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol Retele Electrice Banat a celulelor de linie si masura: ,,montarea de RGDAT − 1 buc. ; - UP 2020 LITE − 1 buc. ; - baterii acumulatori − 2 buc. ; - TSA − 1 buc.; - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101 ; - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E ; - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) ; - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD); Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire motorizata cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: - Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; • In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF SAG in lungime de 1 ,4 km varianta 1 • Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF SAG trafo ≤ 2000kVA • Asigurare accesuluila PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 16144631 | 2024-07-23 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-07-23 | VALABL | 2025 | nu | nu | nu
358 | Parc Fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.15 | 20 | A20 GURAHONT-SEBIS AR | -Din LEA 20kV Sebis – Gurahont stalpul nr.219 prin realizarea următoarelor lucrări: 1. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Echipare stilp existent nr.219 de tip SC15014 cu separator tripolar 24kV vertical conform DY595 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2 şi priză de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 80m, intre st.219 si PA 20 kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat, cu: - 1 buc. celula modulara de linie – pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol al OD- de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru inca o celula modulara de liniesau masura); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD- conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; II. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO); Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina dincontor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia : - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente: * Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG2061RO ed.2 şi DG2092RO şi un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termostat. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de ,,eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului,constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Celulă sosire cu un întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. - Realizarea instalaţiei de utilizare. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Banat. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | Retele Electrice Banat S.A. | 24416011 | 2024-07-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-24 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
359 | Realizare parc fotovoltaic in Comuna Forotic in vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar, pentru consum propriu - Comuna Forotic, Jud. Caras-Severin | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0728 | 0,4 | 4658 FOROTIC | -Pentru realizarea soluţiei de racordare sunt necesare următoarele lucrări: I. Lucrări de întărire rețea in amonte de punctul de racordare: - II. Lucrări pe tarif de racordare: • Se va realiza un bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x240+150N cf. DC 4146, matricola 330657, in lungime traseu de 356 metri, pozat pe domeniul public (340m sapatura pamant, 10m estacada podet parau, 6m subtraversare canal scurgere), racordat din circuitul 4 (liber) din cutia de distributie CD aferenta PTA 4658, 20/0 ,4kV, 100KVA. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. III. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: • La limita de proprietate, pe domeniul public, se va monta un BMPT-i 125A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 125A si grup de masura cu 3xTC 1255A cl.0,5S, bloc de jonctiunede deconectare si incercare cu 10 cleme. • Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe JT, prin montarea in noul BMPT-i a unui contor electronic trifazat 3x400/230V, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva, curba de sarcina, montaj semidirect, regim bidirectional, programat cu tarif producator. IV. Lucrări executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: • Realizare coloana JT la TG și priză de pământare la BMPT-i proiectat • Intreruptorul plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevazut cu urmatoarele protectii: - protecţie generala maximala de curent la scurtcircuit - protectie generală maximala de curent la suprasarcina - protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) • Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa fie conform cu Ord.132/2020: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta I - 0,85 Un / 3,2s Functia de protectie de frecventa treapta – 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II,,- 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.) - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. • Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI - celălalt execută funcția de back-up al DI Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. • Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana- | Retele Electrice Banat S.A. | 22717268 | 2024-07-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-24 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
360 | Spor de putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T1979 STR. M. VITEAZUL | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programata pentru tarif de producator existent. | Retele Electrice Banat S.A. | 24453260 | 2024-07-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-24 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
361 | REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM - COMUNA SEMLAC, JUDETUL ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.12712 | 0,4 | PTA 4092 SEMLAC C. TURN | -Din PTA 20/0.4kV, nr.4092, dezafectat, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.- lucrari intarire in amonte de punctul de racordare: - reactivare PTA nr.4092 prin montare transformator 20/0.4kV, 160kVA, refacere racord MT, inlocuire izolatori sparti si refacere coarbe, montare cadru sigurante fuzibile de exterior 20kV, echipat cu 3buc. sigurante 20A, montare set descarcatoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2, inlocuire separator PTA, realizare priză de pămînt cu Rp max. 4ohm; 1.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - montare pe stalpul PTA 4092 cutie echipata cu intrerupator tetrapolar automat I=250A si realizare coloana trafo utilizand cabluri unipoare Al 4x150mmp, conform DC 4152RO, pozate in tub protectie, lungime cca 10m; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre cutia cu intrerupator si BMPTi proiectat, in lungime de cca. 5m; 2.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | Retele Electrice Banat S.A. | 22697510 | 2024-07-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-25 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
362 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.66 | 20 | S20 NR.11-VENUS TM | -Racordare intrare-iesire in LES 20kV nr. 11 din statia 110/20 kV Venus Lucrarile pe tarif de racordare: - interceptarea LES 20 kV nr. 11 din statia 110/20 kV Venus, tronsonul cuprins intre T 22388 si T 22475 si realizarea a doua seturi de mansoane; - montare LES 20kV dublu circuit cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 2 x 410 m (inclusiv rezervele la PC si seturi mansoane) intre seturile mansoane 24 kV si PC 20 kV proiectate; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: ▪ 2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630A, echipate cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; ▪ loc pentru inca o celula de linie; ▪ o celulă de măsură 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 50/5A (de clasă 0,2S) si 2 reductori de tensiune 20/0,4kV(de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. ▪ integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata(SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre centrala si PC in lungime totala de 0,01 km; - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei, trafo <= 2000kVA; - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 17887713 | 2024-07-26 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-07-26 | VALABL | 2025 | nu | nu | nu
363 | Infiintare parc fotovoltaic in vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar pentru Comuna Apateu, Judetul Arad | Fotovoltaic | ARAD | 0.12 | 20 | A20 FRUNZIS-CHISINEU CRIS AR | -Din LEA 20kV Cris- Frunzis, compartimentul racordare 20kV al PTB nr.9409, prin realizarea următoarelor lucrări: Lucrări finanţate in baza tarifului de racordare: - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV nr.9409 existent cu: - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD- conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului. Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat; II. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V,5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO). Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Realizare Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului compartimenului beneficiar; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max.20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; - Celulă sosire cu un întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. - Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat; - Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. -In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; -Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. - Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; - acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul dedelimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | Retele Electrice Banat S.A. | 22093490 | 2024-07-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-26 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
364 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 192 GROSI | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Gros, zona PTA nr. 192 Gros, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul nr. 1A.Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | Retele Electrice Banat S.A. | 24377695 | 2024-07-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-26 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
365 | INFIINTAREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC IN ORASUL INEU, JUD ARAD - CF 303683 | Fotovoltaic | ARAD | 0.3468 | 20 | A20 SICULA-PINCOTA AR | -Din LEA 20kV Pincota – Sicula, compartimentul de racordare al PTB 9417 prin realizarea următoarelor lucrări: 1. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD: - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV nr. 9417 existent, cu: - 1 buc. celula modulara de linie – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol al OD- de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 - Realizare LES 20kV în lungime de 510 m, intre PA 20 kV nr 9417 existent si PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat, cu: - 1 buc. celula modulara de linie – pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol al OD- de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru inca o celula modulara de linie sau masura); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD- conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului. Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO). Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente: * Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG2061RO ed.2 şi DG2092RO şi un gabarit care să permită montarea de inca o celula.Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului PA 20kV. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat. - Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului,constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. - Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şiva avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului. - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Celulă sosire cu un întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalatiei de utilizare; Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA a Retele Electrice Banat. - Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat; Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte : - Funcția deprotectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață; - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual; - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern; - Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; - acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua operatorului de distributie<(>,<)> atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele,schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | Retele Electrice Banat S.A. | 22705034 | 2024-07-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-26 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
366 | Iluminat public + CEF - prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1 | 0,4 | 6374 STATIE EPURARE SLATINA TIMIS | -Pentru realizarea soluţiei de racordare sunt necesare următoarele lucrări: I. Lucrări de întărire rețea in amonte de punctul de racordare: • Se va inlocui transformatorul existent 100KVA cu un transformator cu puterea de 160KVA, 20/0,4kV, conf. specificatiei GST001/121, matricola 113612. Pana la realizarea lucrarilor de intarire retea prevazute in acest ATR, prosumatorul poate evacua in reteaua electrica existenta o putere de maxim 50KW/54,348KVA, prin setarea corespunzatoare a invertorului instalatiei fotovoltaice. II. Lucrări pe tarif de racordare: • Se va realiza un bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x240+150N cf. DC 4146, matricola 330657, in lungime traseu de 300 metri, pozat pe domeniul public (sapatura pamant), racordat din circuitul 2 (liber) din cutia de distributie CD 1-4 aferenta PTA 6374, 20/0,4kV, 100KVA. La limita de proprietate, pe domeniul public se va monta un BMPT-i 160A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 160A si grup de masura cu 3xTC 150/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. III. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: • Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe JT, prin montarea in noul BMPT-i a unui contor electronic trifazat 3x400/230V, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva, curba de sarcina, montaj semidirect, regim bidirectional, programat cu tarif producator. IV. Lucrări executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: • Realizare coloana JT la TG și priză de pământare la BMPT-i proiectat • Intreruptorul plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevazut cu urmatoarele protectii: - protecţie generala maximala de curent la scurtcircuit - protectie generală maximala de curent la suprasarcina - protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) • Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa fie conform cu Ord.132/2020: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta II - 0,85 Un / 3,2s Functia de protectie de frecventa treapta I – 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II - 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.)* - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA. ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. • Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI - celălalt execută funcția de back-up al DI Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. • Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana.- | Retele Electrice Banat S.A. | 20105932 | 2024-07-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-07-30 | VALABL | 2024 | nu | nu | nu
367 | Productie energie pentru autoconsum - Comuna Barzava | Fotovoltaic | ARAD | 0.08232 | 0,4 | PTA 8060 BARZAVA | -Din PTA 20/0,4kV, 16kVA, nr. 8060, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare: - Amplificare PTA 8060 prin inlocuirea transformatorului existent de 16 kVA cu un transformator 20/0,4kV-160kVA; 2. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Montare pe stilpul PTA 8060 a unei cutii rasina sintetica pentru postul de transformare, conform DY 3018/RO, echipata cu 1buc. intrerupător tetrapolar automat I=180A, conform DY 3101/17RO; - Realizare coloană jt trafo cu cabluri unipolare Al de 3x1x240+1x150mmp, conform DC 4152RO, in tub protectie, între bornele trafo și intrarea in intrerupatorul proiectat; - Realizare canalizatie LES 0,4kV între cutia rasina PT 8060 şi BMPTi-160A proiectat, în lungime de cca. 500m, cu cablu de Al 3x240+150N mmp conform DC 4146RO, pozat în tub de protectie; - Montarea unui BMPTi-160A pe soclu la client, echipat cu un întrerupător automat de 160A, cu măsura semidirectă, echipat cu 3xTC de 250/5A cls.0,5s; 3. Lucrări finanţate de catre operatorul de retea: - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor trifazat in montaj semidirect; 4. Lucrări de executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: - Realizare coloană j.t. intre BMPTi si TG și priză de pământare la BMPTi proiectat; - Întrerupătorul plecare din cutia de măsura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) - Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: - Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1,15Un; Temporizare:0,5s. - Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0,85Un; Temporizare: 3,2s. - Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0,5s. - Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47,5Hz; Temporizare: 0,5s. - Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1,1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, elaborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat S.A. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Banat. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | Retele Electrice Banat S.A. | 21127760 | 2024-08-05 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-08-05 | VALABIL | 2025 | - Amplificare PTA 8060 prin inlocuirea transformatorului existent de 16 kVA cu un transformator 20/0,4kV-160kVA | nu | nu
368 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 20 | A20 PETRILA-BARU MARE DV | -Punct de conexiune racordat la stalpul nr. 309 din LEA 20 kV Baru - Petrila : - montare 1 stalp tip SC 15014 echipat cu separator 3P in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO); - racord 20 kV aerian realizat cu conductor OLAL 50/8 mmp in lungime de 10 m, intre stalpul nr. 309 si stalpul proiectat; - racord subteran 20 kV realizat cu cablu 2x3x(1x185)Almmp, în lungime de 80 m (DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibil (DY 803/416), 1 celula de masura echipata cu separator de sarcina (izolatie in SF6) si CLP (DY 803/316 ed. 2), 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Banat SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO; b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.- | Retele Electrice Banat S.A. | 19664808 | 2024-08-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2023 | 2025-08-06 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
369 | SISTEM FOTOVOLTAIC 200KW ON-GRID | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2 | 20 | A20 ROMANESTI-FAGET TM | Bransament electric monofazat existentNu este cazulI.,,Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA 20 Integrata din statia 110/20kV Sannicolaul Mare , cu realizarea urmatoarelor lucrari: -Stalpul SE9 91/37 existent se va echipa cu separator tripolar de exterior 24kV, 400A (cf. DY595RO) in montaj vertical, suport descarcatoare si terminale cabluri unipolare de exterior 24kV (cf.DJ 4476RO), set descarcatoare DRVZnO (cf. DY557RO), CT (cf.DJ4476RO)si priza de pamant cu valoarea rezistentei de dispersie de maxim 4 ohmi; Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 545m (din care10m pe stalpul existent, 5m in postul de transformare 12m foraj(6m+6m),restul spatiu verde,) pana la postul de transformare 20kV proiectat. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. -Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 <(>,<)>telecontrolate ,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2<(>,<)> cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi 2 buc. TC de 50/5A<(>,<)> conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 1 buc.; - PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO<(>,<)> clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0.5S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a E- Distribuţie Banat SA – Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în ENEL România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Banat S.A. | 19820206 | 2024-08-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2023 | 2025-08-07 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
370 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0072 | 0,4 | T 22474 | Bransament electric monofazat existentNu este cazul-Bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 2615– 20/0,4kV-160 kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 15 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip Retele Electrice Banat pana la inaltimea de 2,5m, 1m in BMPT , restul de m spatiu verde ). -Montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf. FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate, in dreptul imobilului . -Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA este de 2430lei. | Retele Electrice Banat S.A. | 20276421 | 2024-08-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2023 | 2025-08-09 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
371 | Construire centrala electrica fotovoltaica , bransamente utilitati si organizare executare lucrari | Fotovoltaic | ARAD | 0.9 | 20 | A20 ORAS CURTICI-CURTICI AR | -Varianta unica: racordarea in sistem “intrare-iesire” in LEA 20 kV Oras Curtici in tronsonul LES 20 kV intre PT4614 – 4618, alimentatata din statia 110/20 kV Curtici Lucrari pe tarif de racordare: - interceptare si sectionare LES 20 kV kV intre PT4614 – 4618, aferent LEA 20 kV Oras Curtici; - pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp, in lungime de cca. 10 m, de la locul sectionarii LES 20 kV pana la PC 20kV; - montare PC 20kV pe un amplasament pus la dispozitie de catre beneficiar echipat cu 2 compartimente. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630 A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; - loc pentru înca o celula de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 si doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) . - Montare grup de masurare de decontare in firida securizata, cu contor cu telecitire bidirectional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispozitie de OD); Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montarea in punctul de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare, existent pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sapermita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<= 20m între celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu înterupator din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protectie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida; - protectie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfata (DI) in scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie în caz de întrerupere de la retea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecventa, de tensiune si eventual de tensiune homopolara. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dupa întrerupatorul general (DG), spre producator. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 1,6 km; - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei , trafo <= 2000kVA; - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 18355399 | 2024-08-13 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-08-13 | VALABIL | 2025 | Lucrari de întarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF Macea: RABD deschis în statia Salonta Realizarea lucrarilor de întarire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110 kV CET Arad-Arad circ. 2 - 6,6 km (minim 850 A); - Reconductorare LEA 110 kV CET Arad-CFR Sofronea 6,7 km (minim 850 A); - Reconductorare LEA 110 kV Curtici-CFR Sofronea 14 km (minim 850 A). Realizarea lucrarilor de întarire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare RET 2022-2031: - Amplificare Trafo 1 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA (lucrarea care nu este inclusa in Planul de Dezvolatare CNTEE Transelectrica). Realizarea lucrarilor de întarire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: - Amplificare Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA(lucrarea care nu este inclusa in Planul de Dezvolatare CNTEE Transelectrica). RABD inchis în statia Salonta Realizarea lucrarilor de întarire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110 kV CET Arad-Arad circ. 2 - 6,6 km (minim 850 A); - Reconductorare LEA 110 kV CET Arad-CFR Sofronea 6,7 km (minim 850 A); - Reconductorare LEA 110 kV Curtici-CFR Sofronea 14 km (minim 850 A). Realizarea lucrarilor de întarire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare RET 2022-2031: - Amplificare Trafo 1 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA (lucrarea care nu este inclusa in Planul de Dezvolatare CNTEE Transelectrica). Realizarea lucrarilor de întarire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110 kV Chisineu Cris-Salonta 37,6 km (gestiune DEER Transilvania Nord); - Reconductorare LEA 110 kV Salonta-Oradea Vest 39,5 km (gestiune DEER Transilvania Nord). Realizarea lucrarilor de întarire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: - Amplificare Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA(lucrarea care nu este inclusa in Planul de Dezvolatare CNTEE Transelectrica). -Valoarea estimata a lucrarilor pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i (Ti) calcul = S evacuata x i6 unde: i(6) = i(MTS) + i(ST110/MT) I6=67.000 [lei/MVA] +432.000 [lei/MVA] = 499.000 [lei/MVA] (Ti)calcul=499.000x 0,95 MVA = 474.050 lei fara TVA. - Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)deviz = 110.748.470,00 lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)deviz = 41.788.795,00 lei fara TVA din care: Ti OD = 14.894.880,00 lei fara TVA Ti OTS=26.893.915,00 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)deviz = 68.959.675,00 lei fara TVA din care: Ti DER = 42.065.760,00 lei fara TVA Ti OTS=26.893.915,00 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrarilor de intarire in RED 110kV Retele Electrice Banat este 1.070 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Macea astfel: La N: 3x10 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 27,3 km = 1.070 zile lucratoare Timpul estimate de realizare a lucarilor de intarire nu include lurcarile din OTS si DEER Transilvania Nord. Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : Ti= minim ((Ti)ss ; (Ti)calcul)= min (110.748.470lei fara TVA; 474.050 lei fara TVA) = 474.050 lei fara TVA | nu | nu
372 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.16 | 20 | A20 CARBUNARI-ORAVITA RE | -Conform lucrarii: nr.88/ 2024, elaborata de S.C. CONSELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L., avizata de Retele Electrice Banat SA cu Aviz CTE nr. 46/02/16.07.2024, Solutia varianta unica, racordare la SEN se va face prin racord intrare iesire, in axul LEA 20 kV Carbunari, tronsonul cuprins intre st. 218 si 219, alimentata din statia 110/20 kV Oravita, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare : - plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in axul LEA 20 kV Carbunari existenta alimentata din statia 110/20 kV Oravita in deschiderea dintre stalpii 218 si 219 existenti, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. - stalpii proiectati se vor planta la cca. 10 m fata de stalpul 219 existent, respectiv 20 m fata de stalpul 218 existent din LEA 20 kV Carbunari. Se va demonta LEA 20 kV realizata cu conductoare 50 mmp pe o lungime de cca. 10 m. - montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 80 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 proiectat; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,-2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ,,-1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,- integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). II. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •,,protectie maximala de curent directionala homopolara; •,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. •,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. •,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vorinstala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala COMUNA Sasca Montana in lungime de 0,01 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei COMUNA Sasca Montana trafo ≤ 2000kVA - Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | Retele Electrice Banat S.A. | 19013849 | 2024-08-13 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-08-13 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Amplificarea grup tratare neutru prin montare bobina noua de stingere cu reglaj mobil 30 – 200 A; Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Resita – Oravita, in lungime de 57,97 km, cu conductoare Al 3x185/32mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Resita – Ciudanovita, in lungime de 31,727 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Anina – Ponor, in lungime de 8,618 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Oravita – Ciudanovita, in lungime de 32,632 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Beneficiarul centralei COMUNA Sasca Montana doreste punerea in functiune conform cererii de racordare si nu a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i (Ti) calcul = S evac x i5 unde: i5 = iMTA +iST110/MT [lei/MVA] I5= 97 000 + 432 000 = 529 000 [lei/MVA]; i - tarif specific [lei/MVA] Sevac= 0,176 MVA (Ti)calcul = Sevac x i5= 0,176 MVA x 529.000 lei = 93.104 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)deviz = 62.773.600,49 lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)deviz = Ti OD = 1.393.580 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)deviz = Ti OD = 61.264.920,49 lei fara TVA Astfel valoarea componentei Ti considerata la calculul tarifului de racordare este: Ti= minim ((Ti)ss si (Ti)deviz) = Min[ 93.104 lei; 62.773.600,49 lei ] = 93.104 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 2844 zile lucratoare, la N si N-1 elemente de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei COMUNA Sasca Montana astfel: 4 buc x 10lunix22zile + 15 zile/kmx130,947 km=880 + 1964 = 2844 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu | nu
373 | spor de putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 21549 SOROCUL | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional pentru tarif de producator existent. | Retele Electrice Banat S.A. | 24453462 | 2024-08-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2023 | 2025-08-13 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
374 | Spor de putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.026 | 0,4 | T 22388 MOSNITA VECHE | Bransament electric trifazat existentNu este cazulDin postul de transformare T22388-20/0,4 kV-400 kVA, prin intermediul unei LES j.t.si a unei Firida E2+6 (ATR 4248980) existente se va realiza urmatoarele lucrari : -se va executa un bransament cu cablu Al 3x25+16Cmmp în lungime de 20m 1m in firida . 1 m in bmpT,restul spatiu verde<(>,<)>(protejati prin tub PVC conform DS4235RO) si montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT-63A prevazut cu întrerupator de 63A, montat pe un soclu din policarbonat amplasat la limita de proprietate . BMPT-ul 63A proiectat (conform FT–133–MAT) . -Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 2060lei. | Retele Electrice Banat S.A. | 24500906 | 2024-08-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2023 | 2025-08-14 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
375 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.072 | 0,4 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | Din PTA 20/0,4 kV 160kVA nr.8558, din CD a PTA, prin coloana jt la BMPTi-200A cu contor trifazat dublu sens in montaj semidirect 3xTC=200/5A, loc de consum si producere existent..Necesar realizarea urmatoarelor lucrari: 1.- lucrari intarire in amonte de punctul de racordare: - inlocuire trafo 160kVA existent cu un transformator 20/0.4kV, 250kVA si schimabre esafodaj existent cu unul dimensionat pentru noul transformator; - montare set suporti-sigurante MPR-400A in CD a PTA 8558; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - refacere coloana jt din CD a PTA 8558 la BMPTi, folosind cablu Al 3x95+50N, conform Dc 4146RO, pozat in tub protectie, in lungime de cca. 8m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | Retele Electrice Banat S.A. | 24481208 | 2024-08-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2023 | 2025-08-14 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
376 | Centrala Electrica Fotovoltaica Nadlac 2,1 MW | Fotovoltaic | ARAD | 2.1 | 20 | A20 NADLAC-SEMLAC AR | Avand in vedere faptul ca CEF Nadlac 3 KOVACS are instalatia de racordare executata prin ATR 1285 din 31.07.2012 actualizat in 26.06.2014, aviz tehnic de racordare expirat, a fost analizata o singura solutie de racordare: Racordarea radiala in LEA 20kV Nadlac, la stalpul 210/9, alimentata din statia 110/20 kV Semlac Instalatia de racordare existenta consta intr-un stalp SC 15014 echipat cu separator semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, separator 24kV, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi. LES 20kV existent între stalpul SC 15014 existent si punctul de conexiune, cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca. 20m intre celulela de linie LE din PC si stalpul SC 15014.-Conform lucrarii : EEI-SS-900-2023 studiu de solutie-elaborat de S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L., avizat de Retele Electrice Banat SA cu Aviz CTE nr. 41/03/27.06.2024, Studiul este cu varianta unica. Varianta unica de racordare –Racordarea radiala in LEA 20kV Nadlac, la stalpul 210/9, din statia 110/20 kV Semlac. I. Lucrări pe tarif de racordare: Instalatia de racordare existenta consta intr-un stalp SC 15014 echipat cu separator semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, separator 24kV, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi. LES 20kV existent între stalpul SC 15014 existent si punctul de conexiune, cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca. 20m intre celulela de linie LE din PC si stalpul SC 15014. Avand in vedere situatia actuala a punctului de conexiune (stare usoara de degradare) se inpune igienizarea si reamenajarea compartimentului REB precum si realizarea urmatoarelor lucrari: - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 1 celua de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD); II. Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: -Montarea in punctul de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare, existent pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 0,05 km • Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF 2,06MW, trafo ≤ 2000kVA • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Retele Electrice Banat S.A. | 16075246 | 2024-08-16 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-08-16 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: (RABD Saninicolau Mare conectat) - Reconductorare LEA 110 kV Semlac-Sânnicolau, 26 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A - Reconductorare LEA 110 kV Sânnicolau Mare-Lovrin, 14,4 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A - Reconductorare LEA 110 kV Lovrin-Cărpiniș, 22,4 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A - Reconductorare LEA 110 kV Cărpiniș-Săcălaz, 24,6 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110 kV Semlac - Arad – 52,7 km, cu conductor 185 mmp; Imin=850A - Montare grup de tratare neutru cu BS 30-200 A +TFN SA in statia 110/20 kV Semlac | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET:
377 | Centrala electrica fotovoltaica pentru autoconsum | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0864 | 0,4 | 7812 PRIGOR-2 | -Pentru realizarea soluţiei de racordare sunt necesare următoarele lucrări: I. Lucrări de întărire rețea in amonte de punctul de racordare: • Se va inlocui transformatorul existent 100KVA cu un transformator cu puterea de 160KVA, 20/0,4kV, conf. specificatiei GST001/121, matricola 113612. II. Lucrări pe tarif de racordare: • Se va realiza un bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x240+150N cf. DC 4146, matricola 330657, in lungime traseu de 370 metri, pozat pe domeniul public (300m sapatura pamant, 70m beton), racordat din circuitul 1 (liber) din cutia de distributie CD 1-4 aferenta PTA 7812, 20/0,4kV, 100KVA. La limita de proprietate se va monta un BMPT-i 160A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 160A si grup de masura cu 3xTC 150/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. III. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: • Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe JT, prin montarea in noul BMPT-i a unui contor electronic trifazat 3x400/230V, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva, curba de sarcina, montaj semidirect, regim bidirectional, programat cu tarif producator. IV. Lucrări executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: • Realizare coloana JT la TG și priză de pământare la BMPT-i proiectat • Intreruptorul plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevazut cu urmatoarele protectii: - protecţie generala maximala de curent la scurtcircuit - protectie generală maximala de curent la suprasarcina - protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) • Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa fie conform cu Ord.132/2020: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta II - 0,85 Un /3,2s Functia de protectie de frecventa treapta I – 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II,,- 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.) - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. • Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI - celălalt execută funcția de back-up al DI Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. • Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana- | Retele Electrice Banat S.A. | 19599200 | 2024-08-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2023 | 2025-08-19 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
378 | PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA S.E.N. | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 43.2 | 110 | LEA 110KV HASDAT-PUI CFR | -Conform lucrarii: EEI-SS-856/2023, elaborata de S.C. Electroechipament Industrial SRL , avizata de Retele Electrice Banat SA cu Aviz CTE nr. 41/02/27.06.2024 si la CNTEE Transelectrica SA cu Aviz CTES nr. 178/2024, Varianta 1 din SS pentru care utilzatorul a optat in scris prin adresa din data de 12.08.2024, racordare la SEN se va face astfel: Racordarea la tensiunea 110kV prin realizarea unei stații noi 110kV de tip Intrare- Iesire pe LEA 110kV PUI CFR – HĂȘDAT cu amplasarea statiei direct langa LEA 110kV, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare : - realizare racord 110 kV intrare − ieşire în LEA 110 kV PUI CFR – HĂȘDAT la stalpul nr 44, cu conductor OL AL 185 mmp, in lungime de cca. 0,05km - realizare statie electrica de conexiune 110 kV conectata intrare - ieşire, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune intrare-iesire va fi prevăzuta cu: • doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; • separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; • bară colectoare 110 kV simplă sectionata cu doua separatoare; • celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; • protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale pe LEA 110 kV CFR Pui-statie interconexiune Rusor(8,5km) • servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen; • container amplasat la limita de proprietate cu acces din drumul de exploatare existent pentru echipamentele secundare; • echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; • instalație de legare la pământ; • sistem de supraveghere antiefracție; • gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. • montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD. - montare protecţie diferenţiala in statia 110 kV PUI CFR celula statie de conexiuni Rusor(fosta Hasdat) si in celula LEA 110 kV CFR PUI din statia de conexiuni Rusor -in lungime de 7km. - se va utiliza OPGW existent pe LEA CFR Pui – Hasdat - LEA 110 kV statie de conexiuni Rusor-Hasdat are lungimea 31,755km - se va inlocui in statia 110kV Pui CFR intrerupatorul aferent LEA 110 kV Hasdat viitor LEA 110 kV CEF Rusor cu intrerupator tripolar 123 kV, 1600 A, 40 kA, cu comanda unitripolara si RAR monofazat La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare aleasa de catre utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. II. Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: - realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nouă 110 kV din stația de conexiune până în stația de transformare aferentă; - realizare celula 110 kV cu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente) - stație de transformare 110/20kV 50MVA in imediata apropiere (back to back) cu stația de conexiuni 110 kV Intrare- Iesire; - realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; - integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. - | Retele Electrice Banat S.A. | 16009195 | 2024-08-21 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-08-21 | VALABIL | 2026 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: Retele Electrice Banat: Varianta 1: - Reconductorarea LEA 110 kV Hasdat - Hateg (20,5km) cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Retele Electrice Banat: Varianta 1: - Reconductorarea LEA 110 kV Hasdat – CFR Pui (38,5km) cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Rusor este conditionata de realizarea lucrarilor, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF . În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF . Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala, in RET/RED (dupa caz) și în instalațiile proprii. Automatizarea limitării operaționale a puterii centralei electrice CEF Rusor va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static).Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RET/RED și în instalațiile proprii. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice. Solutia tehnica propusa este de a se instala urmatoarele echipamente: - un RTU pe bara de 110kV din statia 220/110kV Hasdat a OTS care sa urmareasca pozitia intreruptorului aferent LEA 110kV Hateg si prin sistemul de comunicatie prin GSM ( la minim doi operatori) sa dea comanda pana la CEF Rusor de reducere a puterii debitate la 0 MW. - un RTU in statia 110/20kV Hateg a OD care sa urmareasca pozitia intreruptorului aferent LEA 110kV Hasdat si prin sistemul de comunicatie prin GSM ( la minim doi operatori) sa dea comanda pana la CEF Rusor de reducere a puterii debitate la 0MW. - un RTU cu comunicatie GSM in statia CEF Rusor care sa preia semnalele primite din statiile Hasdat si Hateg si sa comande deconectarea invertoarelor din CEF Rusor. Echipamentele de automatizare vor fi montate în cabinele de relee/camera de comanda unde se află dulapurile de control și protecție aferente celulelor LEA 110 kV/LEA 400 kV din statii. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarciniîn rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul centralei CEF Rusor. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, licenta, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operațională a puterii centralei va monitoriza toate elementele de rețea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente în funcțiune, care prin ieșirea acestora din funcțiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții și va limita operațional puterea maximă ce poate fi evacuată de centrală în rețea. În situația în care comunicația prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor în vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicație se va asigura prin fibră optică ale cărei costuri de instalare și mentenanță se vor asigura de către beneficiarul CEF Rusor. | nu | nu
379 | PROSUMATOR BRAN AURELIAN-VASILE-GHEORGHE | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 10509 SEBIS | Loc de consum si producere existent, bransament trifazic..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10509, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, programat cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 35m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | Retele Electrice Banat S.A. | 24411168 | 2024-08-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2023 | 2025-08-21 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
380 | casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005135 | 0,4 | 6011 TEIUS | Exista bransament trifazat , racordat din stalpul de tip SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6011, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe stalp cu intrerupator tetrapolar fix 25 A si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 63A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | Retele Electrice Banat S.A. | 24535366 | 2024-08-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2023 | 2025-08-22 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
381 | CEF SEMLAC | Fotovoltaic | ARAD | 0.4 | 20 | A20 POMPE PEREG-SEMLAC AR | Instalatie racordare existenta, alimentata din LEA 20kV Semlac - Pompe Pereg, derivatia spre PT 4311, stalpul nr.55/12, prin racord MT la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 4316. Masura energiei electrice este realizata la MT prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A existent in celula masura. Delimitarea intre instalatiile operatorului de retea si cele ale utilizatorului este la LES 20kV plecare din compartimentul de racordare al PTB 4316, la capetele terminale de iesire din celula masura..Beneficiarul a inlocuit invertorul existent, fara modificarea valorii puterii evacuate. Nu sunt necesare lucrari in amonte de punctul de delimitare. | Retele Electrice Banat S.A. | 19864422 | 2024-08-26 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-08-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
382 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.007225 | 0,4 | T2853 GATAIA COM. III | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 24581912 | 2024-08-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2023 | 2025-08-27 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
383 | ASIGURAREA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE SI A ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA DUDESTII VECHI, JUD.TIMIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.12936 | 20 | A20 TIGANCA-SINNICOLAU MARE TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV TIGANCA din statia 110/20kV SANICOLAU MARE , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 240/41/7 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 50 m (din care 10m pe stalpul existent,30m spatiu verde,10m in punctul de conexiune) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara atubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi C de 10/5A ( DY4131/1) , conform DMI031014 RO , clasa de precizie 0,5s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, C de 10/5A ( DY4131/1) , conform DMI031014 RO , clasa de precizie 0,5s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24574505 | 2024-08-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2023 | 2025-08-28 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
384 | INSTALAREA UNEI NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE CU O CAPACITATE DE MINIM 50 KW lN COMUNA MNASTIUR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,4 | PTA 5760 MANASTIUR CAP | Bransament electric trifazat existentNu este cazulBransament subteran trifazat proiectat din CD nou proiectata alimentata din postul T 5760- 20/0,4 kV-250 kVA. Bransamentul se va realiza din CD nou proiectata cu cablu 3x50+25C (cf. DC 4126 RO), in lungime de 7 m (cablul se va poza in tub tip DS 4247/4/5/6) din care: 4 m in CD , 2 m sap. tip A in zona verde <(>,<)> protejat in tub (cf. DS 4235) si 1 m in BMPTi-ul-100 A echipat cu reductori 250/5 A echipat conform FT124MAT si montat conform FT133MAT pe soclu, amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPTi-ul nou proiectat. BMPTi -ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Banat S.A . Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ****In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Retele Electrice Banat S.A , aferente imobilelor afectate de instalatia deracordare/capacitatile deviate. ******* | Retele Electrice Banat S.A. | 24577768 | 2024-08-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2023 | 2025-08-28 | VALABIL | 2024 | nu | nu | nu
385 | Infiintarea unui sistem de productie energie electrica din surse regenerabile pe raza UAT Santana | Fotovoltaic | ARAD | 0.48 | 20 | A20 HAI SANTANA-PINCOTA AR | -Solutie unica: Racordarea intrare – iesire in LES 20 kV HAI Santana din Statia 110/20 kV Pancota Lucrări pe tarif de racordare: - interceptarea LES 20 kV HAI Santana existent si realizarea a doua seturi de mansoane, pentru inserierea in aceasta prin intermediul unei linii electrice subterane (LES) a unui nou Punct de Conexiune 20 kV; - realizare LES 20 kV noua, între seturile de manșoane realizate in punctul de interceptare a LES 20 kV existenta si Punctul de Conexiune 20 kV proiectat. LES 20 kV proiectata se va realiza cu un doua cabluri de medie tensiune, tripolare Al 3x1x185 mmp, cu elice vizibilă pentru montare subterană, izolat in polietilena reticulata de grosime redusa, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE in lungime de cca. 2x50 m protejate in tub de polietilena reticulara ; - montare PC 20kV pe un amplasament pus la dispozitie de catre beneficiar echipat cu 2 compartimente. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630 A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD); Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Oras Santana in lungime de 2 ,65 km; • Posturitrafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo <= 2000kVA; • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 17914355 | 2024-09-04 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2025-09-04 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: - inlocuire Trafo 1 400/110 kV – 250 MVA cu o unitate Trafo 400/110 kV statia Arad – 400 MVA. - inlocuire Trafo 2 400/110 kV – 250 MVA cu o unitate Trafo 400/110 kV din statia Arad – 400 MVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - amplificarea statiei 110/20 kV Pancota la 2x25 MVA prin realizarea lucrarilor de crearea unei bare 20 kV noua , reconfigurare LEA MT, pe cele 2 bare 20 kV, cupla cu intrerupator, grup tratare neutru nou BS 30-200A, celule MT si IT aferente cu protectiile necesare si lucrarile conexe; - Reconductorare LEA 110 kV Arad – CEF Horia 4, in lungime de 8,85 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Evaluarea lucrărilor de întărire: Valoarea estimată a lucrărilor enunțate la pct.3.2 pe bază de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/MT [lei/MVA]. I6 = 67 000 [lei/MVA] + 432 000 [lei/MVA] = 499 000 [lei/MVA] \ T(I) = 499.000,00 lei/MVA x 0,475MVA = 237.025 lei fara TVA. Valoarea Ti calculată pe bază de deviz general aferentă OD/OTS: (Ti)SS=(Ti)amplificare statie+(Ti)RED N_elemente+(Ti)RET N_elemente = 17.700.169,20 + 4.352.173,95 + 121.778.538.75 = 143.830.881,9 lei fără TVA, din care: La N elemente: (Ti)SS = 143.830.881,9 lei fără TVA din care: Ti REB= 4.352.173,95 lei + 17.700.169,20 lei = 22.052.343,15 fără TVA Ti OTS = 121.778.538,75 lei fără TVA. La N-1 elemente: - . Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Ti =min (143.830.881,9 lei; 237.025 lei) = 237.025 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este de 881 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N pentru racordarea centralei CEF Oras Santana astfel: 528 zile lucratoare (Amplificare statie 110/20 kV Pancota+montare grup tratare nou) (1 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*8,85 km)=220 + 133 = 353 zile lucratoare. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica nu sunt inclusi in acest termen. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
386 | UTILIZARE SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR, PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL COMUNEI CENAD, JUD. TIMIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.19264 | 20 | A20 POMPE MURES-SINNICOLAU MARE TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV POMPE MURES din statia 110/20kV SINNICOLAU MARE , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 164/62 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 60 m (din care 10m pe stalpul existent , 40 m spatiu verde ,10m in punctul de conexiune) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24597865 | 2024-09-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
387 | Realizare parc fotovoltaic, racordare la S.E.N. si imprejmuire teren inscris in CF 301816, 301818, 301819, 301820 | Fotovoltaic | ARAD | 4.55 | 20 | A20 HALMAGIU-VIRFURI AR | -Conform lucrarii:18/ 20.02.2024 elaborata de SC AEG Electriconsult SRL si avizata de Retele Electrice Banat SA cu documentul Aviz CTE nr.40/02/13.06.2024 respectiv adresa nr. 18647231/26.08.2024 prin care utilizatorul opteaza pentru varianta 1 din stiudiul de solutie. Varianta 1– Racordare radial din PTAb 10328 aferent LEA 20 kV Halmagiu alimentata din statia 110/20 kV Varfuri (gestiune ELECTRICA TRANSILVANIA NORD_DED ORADEA). Lucrari pe tarif de racordare: montare celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in PTAb 10328 aferent LEA 20 kV Halmagiu ; pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp, in lungime de cca. 20 m, intre celula nou montata in PTAb 10328 Halmagiu si PC 20 kV proiectat; montare PC 20kV pe un amplasament pus la dispozitie de catre beneficiar echipat cu 2 compartimente Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: o celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6; celula de masura conf. motorizata cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazatstatic (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Banat SA cat si de catre beneficiar. integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentruechipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Se va prevedea o nişa de mãsurã in care se va monta un contor electronic de energie activă şi reactivă cu dublu sens, prevăzut cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS 232, cu telecitire, clasa de precizie 0.2s, în montaj indirect prin TC 400/5A clasa de precizie 0.2s conform specificatiilor RETELE ELECTRICE şi 20/0.1 kV clasa de precizie 0.5 conform specificatiilor RETELE ELECTRICE (amplasate in celula de masura). Punctul de conexiuni va fi prevazut cu o instalaţie de legare la pãmânt cu Rp ≤1Ω Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului (Varianta 1 si 2) : Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. LES20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •protectie maximala de curent directionala homopolara; •Pentru situatiile in care racordul utilizatorului intre dispozitibul general si transformatorul ridicator are o lungime ≤ 300 m, in locul protecţiei homopolară direcţională cu două trepte se va prevedea: protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (unul pentru defecte monofazate şi altul pentru defecte dublu monofazate); Pentru racordarea producatorilor/prosumatorilor in plus fata de dispozitivul general se prevede un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. •Serviciile interne in compartimentul de racordare producator se vor asigura din tabloul JT montat in compartimentul utilizatorului. •LES 20kV (de aproximativ 1.5 km in varianta 1 si 5 km in varianta 2) intre PC-ul proiectat si instalatiile beneficiarului (postul de transformare montat pe amplasamentul CEF si echipat cu 3 unitati de transformare 20 •Se prevede montarea unui analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice de clasa A; •In compartimentul de racordare producator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDB, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu va depasi 20m. •Pentru alimentarea utilizatorului S.C. FIORINO COMPANY S.R.L. ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de Pa=20 kW se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. •LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 1,5 km varianta 1 •Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei, trafo ≤ 2000kVA •Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 18647231 | 2024-09-06 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2025-09-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
388 | Construirea unei capacitati de productie a energiei electrice din surse regerabile pentru autoconsum str Cucului | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.8991 | 20 | S20 PT 31-LIVEZENI DV | -Varianta unica Racordare intrare-iesire in LES 20 kV PT31 alimentat din Statia 110/20/6 kV Livezeni, tronsonul cuprins intre bara 20 kV a statiei si PTZ 31 1. Lucrarile pe tarif de racordare: - Interceptare LES 20 kV PT 31 din Statia 110/20/6 kV Livezeni, tronsonul cuprins intre bara 20 kV a statiei si PTZ 31 Petrosani si mansonarea acestuia cu LES 20 kV dublu circuit proiectata ; - Montare LES 20 kV dublu circuit (intrare−ieşire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de 2 x 243 m(inclusiv rezervele in PC si la seturile de mansoane) intre celulele de linie LE din PC si seturile de mansoane proiectate; - Montare PC 20kV pe un amplasament pus la dispozitie de catre beneficiar echipat cu 2 compartimente. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: • 2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630A, echipate cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA,cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; • loc pentru inca o celula de linie; • o celulă de măsură 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 50/5A (de clasă 0,2S) si 2 reductori de tensiune 20/0,4kV(de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. • integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD); 2. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentulde racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre centrala si PC in lungime totala de 0,01 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei, trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 19753759 | 2024-09-12 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2025-09-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
389 | ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ȘI SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA BOCSIG, JUDEȚUL ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.17 | 20 | A20 BIRSA-SEBIS AR | -Din LEA 20 kV Sebis – Birsa zona stalpului nr.115/276/10 (cu racord spre PTA10033) prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Plantare stilp SC15015 intre stalpii nr.115/276/11-115/276/10 (inainte de SP10033) echipat cu separator tripolar 24kV vertical conform DY595 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2 şi priză de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Realizare LES 20kV în lungime de 830 m, intre stalpul proiectat si PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20 kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat, cu: - 1 buc. celula modulara de linie – pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol al OD- de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separatorde sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru inca o celula modulara de linie sau masura); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD- conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor; Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. 2. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO). Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. 3. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente: * Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG2061RO ed.2 şi DG2092RO şi un gabarit care să permită montarea de inca o celula.Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului PA20kV. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - LES 20 kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Celulă sosire cu un întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului; - Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat; - Realizarea instalaţiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20 kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA. Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condițiasă poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; - acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Banat. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. | Retele Electrice Banat S.A. | 24550164 | 2024-09-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
390 | CEF CAT SOLAR PARC 4 | Fotovoltaic | TIMIS | 34.56 | 110 | LEA 110KV COVACI-ORTISOARA | -Conform lucrarii: L.24 / 2023 studiu de solutie - elaborata de S.C. QMB S.R.L. si avizata de Retele Electrice Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 43/4/02.07.2024, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordare la SEN se va face prin Racordarea la tensiunea 110kV prin realizarea unei stații noi 110kV de tip Intrare-Iesire pe LEA 110kV Covaci -Ortisoara cu amplasarea statiei direct langa LEA 110kV, cu realizarea urmatoarel lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : - realizare statie electrica de conexiune 110 kV conectata intrare – ieşire in LEA 110kV Covaci Ortisoara in dreptul stalpilor 85-86, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune intrare-iesire va fi prevăzuta cu: doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; - bară colectoare 110 kV simplă sectionata cu doua separatoare; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; - protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente, inclusiv protectii - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen; - container amplasat la limita de proprietate cu acces din drumul de exploatare existent pentru echipamentele secundare; - echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; - instalație de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefracție; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV CEF Cornesti va fi pus la dispozitia Retele Electrice Banat cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superficie pe toata existenta instalatiei de racordare. Pentru personalul Retele Electrice Banat se va asigura drum de acces la statia de conexiuni proiectata prin grija utilizatorului. Statia de conexiuni Cornesti va avea pe celula de 110 kV linie Covaci: • Protectia de baza: protectie de distanta completata cu protectie diferentiala de linie • Protectia de rezerva: protecţie maximală de curent, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp, cu temporizare selectabilă: independentă şi/sau invers dependentă de curent si protecţie maximală de curent homopolar, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp. Celula de 110 kV linie Ortisoara din statia de conexiuni Cornesti va avea urmatoarele protectii: • Protectia de baza: protectie de distanta completata cu protectie diferentiala de linie • Protectia de rezerva: protecţie maximală de curent, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp, cu temporizare selectabilă: independentă şi/sau invers dependentă de curent si protecţie maximală de curent homopolar, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp. Cele doua LEA 110 kV care rezulta prin sectionarea Circuitului LEA 110 kV Covaci - Ortisoara sunt: LEA 110 kV Covaci –Cornesti – 10,3 km - si LEA 110 kV Cornesti – Ortisoara - 12,92 km Conform NTE 001/12/00 sunt necesare in acest caz urmatoarele protectii in statiile Covaci si Ortisoara: • Protectia de baza: protectie diferentiala de linie completata cu protectie de distanta • Protectia de rezerva: protecţie maximală de curent, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp, cu temporizare selectabilă: independentă şi/sau invers dependentă de curent si protecţie maximală de curent homopolar, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp. In consecinta in statiile Covaci si Ortisoara se vor adauga, pe langa protectiile existente si o protectie protectie diferentiala de linie, asigurandu-se si lucrarile de configurare si parametrizare a noilor relee de protectie. În vederea asigurării căii de comunicație pentru protecția diferențială între st. 110kV Statie Cornesti” CEF Cornesti și stațiile adiacente 110kV Covaci și Ortisoara se va monta un cablu de tip ADSS pozat la baza primei console a stâlpilor existenți. Se va inlocui conductorul de protectie clasic existent : LEA 110 kV Covaci –Cornesti – 10,3 km - si LEA 110 kV Cornesti – Ortisoara - 12,92 km pentru asigurarea cailor de comunicatie pentru PDL si integrare in SCADA La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare aleasa de catre utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. II. Lucrări ce se realizeaza prin grija și pe cheltuiala utilizatorului : - realizare celula 110 kV cu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente) - stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizatormin configurartie spate in spate; - realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; - integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare.- | Retele Electrice Banat S.A. | 17694635 | 2024-09-24 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2025-09-24 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110kV: Reconductorare LEA 110 kV Ortisoara CEF Cornesti l=12,92 km conductor cu capacitate marita ,, Iminim850A Reconductorare LEA 110kV Sacalaz Bucovina l=4,977 km; 1,54 km conductor cu capacitate marita Iminim850A si 3,437 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A ,, Reconductorare LEA 110 kV Calacea Satchinez l=5,816 km; 5,115 km conductor cu capacitate marita Iminim 850A si 0,701 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A ,, Reconductorare LEA 110 kV Ortisoara Calacea l=12,881 km;12,180 km conductor cu capacitate marita Iminim850A si 0,701 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A ,, Reconductorare LEA 110 kV Satchinez Sacalaz l=22,711 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A LEA 110 kV noua Covaci Sacalaz l=11,8 km ,, LEA 110 kV noua CEF Cornesti Covaci l=10,3 km ,, Reconductorare LEA 110 kV Freidorf Fratelia l=6,504 km conductor cucapacitate marita Iminim850A ,, Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz Freidorf =6,542 km conductor cu capacitate marita Iminim850A ,, Total= 94,451 km Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Cornesti este conditionata de realizarea lucrarilor, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Ținând cont de faptul ca la N-1 CEF Cornesti va trebui să fie deconectată pentru a nu se produce suprasarcini pe linii, va trebui realizată automatica de declanșare automată a centralei. Sistemul propus va deconecta centrala la aparitia oricarei conditii ce poate conduce la suprasolicitarea elementelor de retea. Automatizarea implementata va deconecta CEF proiectata in situatia in care sistemul functioneaza cu N-1 elemente in functiune, iar elementul deconectat conduce la suprasolicitarea unuia sau mai multor elemente ramase in functiune. Conform procedurii privind “Cerințele tehnice pentru realizarea Automatizarii de Limitare Operaționala” (ALO) pusa la dispozitie de OTS si prezentata in Anexa J, trebuie respectate urmatoarele: ,,Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OTS/OD. ,,Datele necesare logicii de acționare a ALO se achiziționează din stații electrice ale OTS/OD, de la toate echipamentele de rețea care prin declanșare/deconectare pot produce suprasarcini pe alte echipamente din rețele. Menținerea siguranței în funcționare a SEN impune ca temporizarea totală, de la elementul deconectat, care provoacă suprasarcini, la reducerea sau oprirea totală a centralei să fie mai mică decât timpul critic determinat prin calcul în analizele de system Automatica de limitare operationala isi propune ca in condtiile in care apareo informatie de deconectare a unui element de retea, care conform rezultatelor calculului de circulatii de putere, are ca efect posibilitatea de aparitie a suprasarcinilor pe anumite elemente de retea, sa se comande declansarea/limitarea puterii CEF. Monitorizarea în timp real a contingenței periculoase sau/și a circulației de putere pe un element de rețea necesită montarea unui echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit(RTU) în stațiile de transformare identificate în studiul de soluție, ca fiind in situatia de a avea elemente, care ar putea ajunge in suprasarcina. Astfel in momentul in care, unul din elementele de retea care pot genera suprasarcini, primeste o comanda de declansare, aceasta comanda este multiplicata si dirijata printr-un RTU spre un ruter si apoi printr-un modem este transmisa spre CEF . Preluarea poziției întreruptorului sau întreruptoarelor se va face de la contactele auxiliare din dispozitivele de acționare (stații poligonale sau 1½ întreruptoare pe circuit) și trebuie aplicată pe intrări binare duale ale RTU, intrări prevăzute cu optocuploare și posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Trebuie utilizate contacte auxiliare de semnalizare (CSA), libere de potențial, destinate exclusiv ALO, separate de cele utilizate de sistemele de protecție, control și automatica ale liniei. Se recomandă montarea dulapului ALO în stație cât mai aproape de elementul monitorizat (de preferat în cabina cu protecții, dacă spațiul permite). În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute prin proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Acest lucru se va cunoaste in detaliu la faza PTE a proiectului. Preluarea semnalelor de declanșare trifazată prin protecția grupa 1, protecția grupa 2, PDB și DRRI trebuie realizată pe intrări binare ale ALO, dotate cuoptocuploare și prevăzute cu posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Dacă sunt necesare relee auxiliare de multiplicare, acestea trebuie să fie rapide (pentru încadrarea în timpul critic de reducere/declanșare centrală), corespunzătoare montării în instalațiile OTS/OD și incluse în proiectul ALO. Cablul de fibră optică trebuie să fie cuprins în proiectul ALO. In statia 110/mt kv CEF Cornesti, semnalul este receptionat de un RTU care-l transforma in comanda de declansare a intrerupatorului de 110kv al transformatorului 110/mt al statiei centralei. La faza PTE a proiectului CEF si implicit a automatizarii ALO, se vor avea in vedere toate prevedrile din documentatia TE “ conținut cadru privind cerințele de realizare a automaticii de limitare operațională ”. Pentru realizarea automaticii de limitare operationala este nevoie de realizarea unei cai de comunicatie intre fiecare statie de transformare in care se regasesc elementele care prin deconectare pot crea congestii si statia 110 kv a CEF . Aceste cai de comunicatie se vor realiza prin FO ADSS pozata pe stalpii LEA 110 kv in cauza. In conditiile in care apare o informatie care poate conduce la o suprasarcina pe oricare din LEA predefinite ca putand intra in suprasarcina , automatica de limitare operationala, va declansa/limita puterea CEF. Initierea declansarea/limitare centralei va avea loc la primirea comenzii de declansare a unui element care poate sa produca suprasarcina (fara verificarea faptului ca a aparut suprasarcina) . Pentru minimizarea timpilor de functionare a automatizarii ALO, se poate avea in vedere ca initierea declansarii/limitarii CEF sa aiba loc odata cu emiterea impulsului de declansare de la oricare din protectiile care declanseaza intrerupatoarele liniilor si nu de la CSA intrerupator declansat . Toate aceste detalii se vor analiza, se vorprezenta si se vor aviza de OD/OT, la faza PTE a ALO. In acest fel s-a realizat practic o declansare ultrarapida a CEF, fata de momentul cand a fost transmisa comanda de declansare a unui element de retea care poate genera suprasarcini pe alte elemente de retea. Centrala va ramane deconectata pana la disparitia cauzei care a generat deconectarea si conectarea ei, la comanda dispecerului. Elementele de retea ale caror declansare conduce la functionarea automaticii sunt: ELEMENT DECLANSAT ,,ELEMENT IN SUPRASARCINA ,,P evacuate centrala V1 ,, LEA 110 kV Ortisoara Calacea ,,LEA 110 kV Ortisoara CEF Cornesti ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Satchinez ,,LEA 110 kV Ortisoara CEF Cornesti ,,0 ,, LEA 110 kV Satchinez Calacea ,,LEA 110 kV Ortisoara CEF Cornesti ,,0 ,, Trafo 400/110 kV Sacalaz ,,LEA 110 kV Sacalaz Bucovina ,,0 ,, Trafo 400/110 kV Timisoara ,,LEA 110 kV Sacalaz Bucovina ,,0 ,, LEA 110 kV Covaci - CEF Cornesti ,,LEA 110 kV Calacea Satchinez ,,0 ,, LEA 110 kVCovaci - CEF Cornesti ,,LEA 110 kV Ortisoara Calacea ,,0 ,, LEA 110 kV Covaci - CEF Cornesti ,,LEA 110 kV Satchinez Sacalaz ,,0 ,, LEA 110 kV Fratelia Freidorf ,,LEA 110 kV Sacalaz Bucovina ,,0 ,, LEA 110 kV Ortisoara Calacea ,,Lea 110 kV Covaci Sacalaz ,,0 ,, LEA 110 kV Ortisoara Calacea ,,Lea 110 kV CEF Cornesti - Covaci ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Covaci ,,LEA 110 kV Calacea Satchinez ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Covaci ,,LEA 110 kV Ortisoara Calacea ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Covaci ,,LEA 110 kV Satchinez Sacalaz ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Freidorf ,,LEA 110 kV Sacalaz Bucovina ,,0 ,, Cupla longitudinala 110 kV intre 1A si 1B statia Sacalaz ,,LEA 110 kV Freidorf Fratelia ,,0 ,, Cupla longitudinala 110 kV intre 1A si 1B statia Sacalaz ,,LEA 110 kV Sacalaz Freidorf ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Satchinez ,,LEA 110 kV Covaci Sacalaz ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Satchinez ,,LEA 110 kV CEF Cornesti Covaci ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Bucovina ,,LEA 110 kV Sacalaz Freidorf ,,0 ,, LEA 110 kV Sacalaz Cetate ,,LEA 110 kV Sacalaz Bucovina ,,0 ,, LEA 110 kV Satchinez Calacea ,,LEA 110 kV Covaci Sacalaz ,,0 ,, LEA 110 kV Satchinez Calacea ,,LEA 110 kV CEF Cornesti Covaci ,,0 ,, LEA 110 kV Timisoara Cetate inchiderea intrerupatorului in Fantanele spre Ortisoara ,,LEA 110 kV Sacalaz Bucovina LEA Sacalaz Covaci | nu | nu
391 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,4 | PTA 10890 ADEA COLONIE | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10890, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 18m canalizre zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | Retele Electrice Banat S.A. | 24615598 | 2024-09-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
392 | Siteme fotovoltaice in regim de autoconsum pentru UAT Gataia, judetul Timis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.4 | 20 | A20 GATAIA-GATAIA TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV GATAIA din statia 110/20kV GATAIA , cu realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Stalpul Nr. 62/4 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 335 m (din care 10m pe stalpul existent , 20m foraj cale ferata ,15 m foraj cana, 5 m foraj drum , 10 in punctul de conexiune ,275 m spatiu verde ) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Realizarea 1 buc. set mansoane MT; - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. 2. Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cat mai scurtă posibil (l<=20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului. 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara. 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune. Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV. Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24832336 | 2024-09-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
393 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 1776 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulBransament subteran trifazat proiectat din LEA JT existenta realizata cu cablu 3x70+54,6, alimentata din postul T 1776 20/0,4 kV-400 kVA. Bransamentul se va realiza din stalpul existent cu cablu 3x25+16C (cf. DC 4126 RO), in lungime de 30 m (cablul se va poza in tub tip DS 4247/4/5/6) din care: 10 m pe stalp (la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere zincate sau din inox si se va proteja prin profil U tip Retele Electrice Banat pâna la inaltimea de 3 m) 7 m sap. tip A in zona verde 5 m sap. tip A in zona asfaltata 7 m pozat prin foraj, protejat in tub (cf. DS 4235) si 1 m in BMPT-ul-63A echipat conform FT124MAT si montat conform FT133MAT pe soclu, amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPT-ul nou proiectat. BMP-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. Diferența dintre încăr cările fazelor nu trebuie să depășească valoarea de 16 A si ca ea poate fi verificata oricand de catre ORD, iar in cazul in care se constata acest lucru se va proceda la deconectare (sau la deconectarea instalatiei de producere a energiei electrice). * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Banat SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ****In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Retele Electrice Banat SA , aferente imobilelor afectate de instalatia deracordare/capacitatile deviate. ******* Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA sau bransament mixt este de 2430 lei. | Retele Electrice Banat S.A. | 24680187 | 2024-09-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
394 | STATIE SI CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1573 | 20 | A20 CRIVINA-LUGOJ TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV Crivina din statia 110/20kV Lugoj , cu realizarea urmatoarelor lucrari: - Stalpul existent Nr 260/24 se va echipa cu separator vertical DY 595 RO, descarcator cu oxid de zinc conform DY557 RO si realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 450 m (din care 10m pe stalpul existent, 10m in punctul de conexiune restul spatiu verde,) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. -Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate ,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi 2 buc. TC de 10/5A ( DY4131/1) , conform DMI031014 RO , clasa de precizie 0,5s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasade precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 10/5A(DY4131/1) conform DMI031014 RO, clasa precizie 0.5S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banate S.A – Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. ,,Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24650818 | 2024-09-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
395 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 11728 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulBransament subteran monofazat proiectat din LEA JT existenta realizata cu cablu 3x70+54,6, alimentata din postul T 11728 20/0,4 kV-400 kVA. Bransamentul se va realiza din stalpul SE existent cu cablu 1x25+16C (cf. DC 4125 RO), in lungime de 34 m (cablul se va poza in tub tip DS 4247/4/5/6) din care: 10 m pe stalp (la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere zincate sau din inox si se va proteja prin profil U tip Retele electrice Banat pâna la inaltimea de 3 m) 14 m sap. tip A in zona verde , 2 m sap. tip A in zona trotuar beton , 6 m pozat prin foraj, protejat in tub (cf. DS 4235) si 2 m in BMPM-ul-63A echipat conform FT124MAT si montat pe perete , amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPM-ul nou proiectat. BMP-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Banat S.A . Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ****In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Retele Electrice Banat S.A , aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. ******* Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat subteran din LEA sau bransament mixt este de 2060 lei. | Retele Electrice Banat S.A. | 24616353 | 2024-09-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
396 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.15 | 0,4 | PTA 10825 SOCODOR ARTEZIANA II | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10825, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.- lucrari intarire in amonte de punctul de racordare: - amplificare PTA 10825 prin inlocuirea transformatorului 100kVA existent cu un transformator 20/0.4kV, 250kVA; - inlocuire esafodaj PTA cu unul dimensionat pentru noul transformator; refacere coloana trafo existenta folosind cabluri unipolare Al 3x1x240+1x150mmp, pozate in tub protectie, lungime cca. 12m; inlocuire cutie distributie existenta cu o CD1-6 echipata cu intrerupator general de 400A reglabil, loc concentrator, separatoare verticale actionare pol cu pol si loc masura generala echipata cu 3xTC=400/5A; - preluarea plecarilor existente in noua cutie distributie; 2.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu in zona adiacenta obiectivului a unui BMPTi-250A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect; 3.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x240+150N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA 10825 la BMPTi, in lungime de cca. 315m, din care cca. 290m canalizare zona nepavata, cca. 3m zona pavata, respectiv cca. 12m subtraversari, 2 tronsoane; 4. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | Retele Electrice Banat S.A. | 24728936 | 2024-09-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-09-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
397 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTA 3708 FISCUT COM 2 | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.3708, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - montare consola metalica de acoperis pe cladirea beneficiarului; - pozare cablu Al 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 35m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | Retele Electrice Banat S.A. | 24774400 | 2024-10-01 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-01 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
398 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN VEDEREA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR, PENTRU AUTOCONSUM - ORASUL FAGET, JUDETUL TIMIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.34888 | 20 | A20 BRANESTI-FAGET TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT inseriat la LEA A20 kV BRANESTI din statia 110/20kV FAGET , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 28 se va inlocui cu 1 buc. stalp SC 15015 echipat cu : - consola semiorizonatala de intindere echipata cu lanturi duble de intindere 2il; - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. Se va planta 1 buc. SC 15015 intre stalpul nou proietcatat (stalpul care inlocuieste pe stalpul Nr.28 ) si stalpul NR.27 existent la o distanta de aporximativ 15 m fata de stalpul NR.27 existent , comform planului de situatie atasat fisei de solutie . Stalpul nou plantat va fi echipat cu : - consola semiorizonatala de intindere echipata cu lanturi duble de intindere 2il; - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 2x100 m (din care 2x10m pe stalpii noi proiectatti,2x80 m spatiu verde,2x10m in punctul de conexiune) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generalămaximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24720394 | 2024-10-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-02 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
399 | Societatea Cooperativa de Consum Coop Ineu | Fotovoltaic | ARAD | 0.029325 | 0,4 | PTB 9412 INEU TC | Loc de consum si producere existent.Din PTB 20/0.4kV, 400kVA, nr.9412, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat bidirectional existent<(>,<)> programat cu tarif producator, in montaj semidirect; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent, in montaj semidirect; - constructie tablou jt in PTB 9412, conform DY 3009/1RO, echipat cu 1buc. intrerupator tetrapolar automat I=250A, conform DY 3101/7RO, respectiv 1buc. placa inchidere conform DY 3003/1RO si realizare coloana trafo utilizand cabluri unipolare Al 3x240+1x150mmp; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar I=250A la BMPTi, in lungime de cca. 50m, din care cca. 25m canalizare zona nepavata, 3m zona pavata, respectiv cca. 5m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | Retele Electrice Banat S.A. | 24776574 | 2024-10-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-02 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
400 | Construire parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.539 | 20 | A20 SICULA-PINCOTA AR | -Conform lucrarii: EEI -SS-939-2024 elaborata de S.C ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL si avizata de Retele Electrice Banat SA cu documentul Aviz CTE nr.37/01/15.05.2024 Lucrări necesare racordării: Racordarea intrare-iesire in LEA 20kV Sicula din statia 110/20 kV Pancota Lucrări pe tarif de racordare: - echipare stalpl existent SE 8 (189/76) cu consola de derivatie, cu separator 24kV, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi - plantare stalp nou 12G31 in deschiderea 189/76 – 189/77 ,echipat cu consola de derivatie, cu separator 24kV, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi LEA 20kV in lungime de cc. 2x50ml inter stalpul existent, stalpul proiectat si PC20kV. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. --integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: -Montarea in punctul de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). -Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, adoua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 0,05 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF 0,227 MW Cermei, trafo ≤ 2000kVA Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 18446480 | 2024-10-03 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2025-10-03 | Valabil | 2025 | nu | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: - - Amplificare Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV ,,-Reconductorarea LEA 110 kV Arad-Statia interconexiune 110 kV Horia 4 Chulpan -8,85 km cu conductor cu Imin=850 A ,,-Extindere statie 110/20kV Pancota, prin montarea celui de-al doilea trafo 25 MVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET -nu e cazul - montare TR2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad -lucrare prevazuta in Planul de Dezvoltare al CNTEE Transelectrica.-an PIF 2028 - Amplificare Trafo 1 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA Evaluarea lucrarilor de intarire i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei ,,Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: Sevacuata = 0,252 MVA (Ti)SS = 529.000 x 0.252MW = 133.308 lei + TVA b) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: Lucrari de intarire la N Amplificare Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA (Ti)SS = 24.497.034,00 lei + TVA LEA 110 kV Arad-Statia interconexiune 110 kV Horia 4 Chulpan -8,85 km (Ti)SS = 5.310.000 lei + TVA Extindere statie 110kV pentru 2x25MVA (Ti)SS = 15.805.819,14 lei + TVA Ti REB = 21.115.819,14lei fara TVA Ti OTS = 24.497.034,00 lei fara TVA (Ti)devizN = 45.612.853,14 lei fara TVA Lucrari de intarire la N-1 Amplificare trafo 2 din statia Arad (Ti)devizN-1 = 24.497.034 lei fara TVA Ti REB = 0 Ti OTS = 24.497.034,00 lei fara TVA (Ti)devizN = 24.497.034,00 lei fara TVA(Ti)deviz =(Ti)devizN+ (Ti)devizN-1=45.612.853,14+24.497.034=70.109.887 ,14 lei fara TVA Ti = minim ((Ti)ss si (Ti)deviz ) = (min 133.308 lei ; 70.109.887,14 lei)= 133.308 lei + TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 353 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEF Cermei 0,227 MW astfel: La N: 1x10 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 8,85 km (la N) = 353 zile lucratoare. (reconductorari) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor si timpii aferenti lucrarilor din instalatiile OTS
401 | PARC FOTOVOLTAIC PT AUTOCONSUM | Fotovoltaic | TIMIS | 0.33 | 20 | A20 GHIRODA-PADUREA VERDE TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV Ghiroda din statia 110/20kV PADUREA VERDE , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 91 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 70 m (din care 10m pe stalpul existent, 10 in punctul de conexiune <(>,<)>50 m spatiu verde ) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24648667 | 2024-10-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-03 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
402 | Imobil Sediu + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.009 | 0,23 | 6244 SLATINA TIMIS | Exista bransament electric monofazat aerian, racordat din stalpul SE4, de pe circuitul LEA JT aferent PTA6244, 20/0,4kV, 250KVA, cu contor electronic monofaza si BMPM pe fatada cladire, in exteriorul proprietatii.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un intrerupator bipolar fix de 40A. Prin grija Retele electrice Banat se va reprograma contorul monofazat electronic existent in regim bidirectional. | Retele Electrice Banat S.A. | 24629544 | 2024-10-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-03 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
403 | STATIE SI CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1958 | 20 | A20 TORMAC-GATAIA TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT inseriat la LEA A20 kV TORMAC din statia 110/20kV GATAIA , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Intre stalpii NR.150/11 si 150/12 se vor planta 2 stalpi SC 15014 , unul la o distanta de aproximativ 15m fata de stalpul Nr.150/11 si celalalt la o distanta aproximativa de 15 m fata de stalpul Nr.150/12 conform planului de situatie anexat fisei de solutie . Stalpii noi proiectati vor fi echipati cu: - consola semiorizonatala de intindere echipata cu lanturi duble de intindere 2il; - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 2x55 m (din care 2x10m pe stalpii noi proiectatti,2x35 m spatiu verde,2x10m in punctul de conexiune) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO. • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza înComisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24651276 | 2024-10-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-04 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
404 | locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T12202 HODONI CAMIN | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor existent bidirectional programat pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 23854058 | 2024-10-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-07 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
405 | AGROINDUSTRIALA SINAGRO SANNICOLAU MARE SA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09 | 0,4 | T 1945 SINAGRO F POMI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pentru perioada de cel putin o saptamana cu centrala pe productie. Productie Cd – Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator – furnizor (Diferenta >=0 )” *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Banat S.A. | 24728312 | 2024-10-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-07 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
406 | FERMA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 0,4 | PTA 11042 ZIMAND CUZ CAP | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.11042, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, din Cd a PTA 11042 la BMPTi, in lungime de cca. 115m, din care cca. 110m canalizare zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | Retele Electrice Banat S.A. | 24795933 | 2024-10-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-07 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
407 | Sediul Primariei + CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.135 | 20 | A20 TOMNATIC-LOVRIN TM | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV TOMNATIC din statia 110/20kV LOVRIN , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 68/68 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 110 m (din care 10m pe stalpul existent ,22 m foraj , 10m in punctul de conexiune ,68 m spatiu verde ) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24742847 | 2024-10-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-07 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
408 | SERA DE LEGUME + CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.13 | 0,4 | PTA 3303 ROVINA I-D | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unei instalatii electrice trifazata subterana alimentata de la bornele transformatorului de putere din PTA nr. 3303 Rovina : - montare cutie 0.4 kV pentru transformator (DY 3018 RO) echipata cu 1 întrerupator (I=350 A) si cablu pozat pe stalp 3x150+95N mmp, L=10 m; - LES JT realizat cu cablu 3x150+95N mmp (DC 4146 RO), L=16 m (2 m pamant); - BMPTi 250 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat pe domeniu public. - inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24774254 | 2024-10-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-08 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
409 | casa | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 6133 OBREJA 2 | Exista bransament electric trifazat aerian, racordat din stalpul de tip SC10002 de peste drum, de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6133, 20/0 ,4kV, 250KVA, cu contor electronic trifazat in montaj direct, montat in tablou electric metalic pe perete, in interiorul proprietatii.-Se va realiza un bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. GSCC009/15, matricola 339063, in lungime traseu de 18 metri (5m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul SC10002 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6133, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta pe fatada cladirii, la limita de proprietate, pe domeniul public, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 63A. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta contorul din instalatia existenta si se va preda Operatorului de Retea. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | Retele Electrice Banat S.A. | 24795862 | 2024-10-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-08 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
410 | Locuinta | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00405 | 0,4 | 6012 VALEA CENCHII | Exista bransament trifazat subteran, racordat din stalpul SC10001 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6012, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe soclu de beton, la limita de proprietate, prevazut cu disjunctor tetrapolar 25A si contor electronic trifazat de tip Smart- Meter in montaj direct.-Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor tetrapolar 40A Se va reprograma contorul electroic trifazat Smart-Meter bidirectional conform puterii solicitate. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | Retele Electrice Banat S.A. | 24816250 | 2024-10-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-15 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
411 | Centrala fotovoltaica pe sol - Coca Cola Timisoara | Fotovoltaic | TIMIS | 0.88 | 20 | Statia 110/20 kV Bucovina prin LES 20 kV nr. VI (alimentare de baza) si Statia 110/20 kV Fratelia prin LEA 20 kV Biled ( alimentare de rezerva pentru consumatorii vitali) si postul de transformare T1720, cu masura montata pe MT. | Racord electric trifazat - alimentat cu energie electrica existent, din Statia 110/20 kV Bucovina prin LES 20 kV nr. VI (alimentare de baza) si din Statia 110/20 kV Fratelia prin LEA 20 kV Biled ( alimentare de rezerva pentru consumatorii vitali) si postul de transformare T1720, cu masura montata pe MT.Nu este cazulPrin grija si pe cheltuiala utilizatorului se va realiza automatizarea necesara eliminarii posibilitatii de evacuare in RED a puterii produse. Solutia tehnica fiind mentinuta conform ATR.16828662. | Retele Electrice Banat S.A. | 24957259 | 2024-10-16 | Prosumator > 400 kW(fara evacuare in retea) | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-16 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
412 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51955 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulBransament subteran trifazat proiectat din LEA JT existenta realizata cu cablu 3x70+54,6, alimentata din postul T 51955 20/0,4 kV-400 kVA. Bransamentul se va realiza din stalpul existent cu cablu 3x25+16C (cf. DC 4126 RO), in lungime de 23 m (cablul se va poza in tub tip DS 4247/4/5/6) din care: 10 m pe stalp (la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere zincate sau din inox si se va proteja prin profil U tip Retele Electrice Banat pâna la inaltimea de 3 m)12m dale pietonale, protejat in tub (cf. DS 4235) si 1 m in BMPT-ul-63A echipat conform FT124MAT si montat conform FT133MAT pe soclu, amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPT-ul nou proiectat. BMP-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialelesi echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Banat. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Retele Electrice Banat, aferente imobilelor afectate de instalatia deracordare/capacitatile deviate. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA sau bransament trifazat mixt este de 2430 lei. | Retele Electrice Banat S.A. | 24852019 | 2024-10-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-18 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
413 | Sediul Primariei + CEF - prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.135 | 0,4 | PTA2067 COMUNA TOMNATIC | -Bransament subteran trifazat proiectat din CD alimentata din postul T 2067 20/0,4 kV-250 kVA. Bransamentul se va realiza din CD cu cablu 3x150+95N <(>,<)>in lungime de 400 m : 321 m sap. tip A in zona verde, 70 m foraj, m sap. tip A in zona asfaltata 7 m , 1m pavaj si 1 m in BMPTi 250A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 echipat conform FT124MAT si montat conform FT133MAT pe soclu, amplasat la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Necesar montare contor bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPTi-ul nou proiectat. BMPTi-ul se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Banat . Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatiitehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. **Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curentdintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avandsectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. ***Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. ****In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoastedrepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea Retele Electrice Banat , aferente imobilelor afectate de instalatia deracordare/capacitatile deviate. *******__ Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 2060 lei.- | Retele Electrice Banat S.A. | 25016787 | 2024-10-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-21 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
414 | UTILIZARE SURSE REGENERABILE DE ENERGIE DE TIP SOLAR PENTRU CONSUMUL PROPRIU - COMUNA TURNU RUIENI, JUD. CARAS SEVERIN | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.05152 | 0,4 | 6229 DALCI | Exista bransament trifazat, racordat din circ. LEA JT aferent PTA 6229, 20/0,4kV, 50KVA, cu BMPT, si contor electronic trifazat in montaj direct.-Se va realiza un nou bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146RO matricola 330655, in lungime traseu de 5 metri pozat pe domeniul public, racordat din cutia de distributie CD, curcuitul 4 aferenta PTA 6229, 20/0,4kV, 50KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta la limita de proprietate, langa gard un BMPT-i 125A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 125A si grup de masura cu 3xTC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj semidirect. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumaorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta in BMPT-i un contor electronic trifazat de tipSmart-Meter bidirectional in montaj semidirect. | Retele Electrice Banat S.A. | 24586983 | 2024-10-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-22 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
415 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN VEDEREA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA TELIUCU INFERIOR, JUD. HUNEDOARA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.12992 | 0,4 | PTZ 166 BLOCURI TELIUC | -Circuit electric trifazat subteran racordat in TDRI aferent PTZ nr. 166 Blocuri Teliuc : - LES JT realizat cu cablu 3x150+95N mmp (DC 4146 RO), L=22 m (10 m pamant); - BMPTi 250 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limită de proprietate; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2060 lei. • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, RETELE ELECTRICE Banat SA – UT Hunedoara va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Utilizatorul va putea beneficia de puterea solicitata, dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24889549 | 2024-10-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-22 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
416 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15 | 20 | A20 GATAIA-GATAIA TM | -Solutie propusa racord nou (tip bransament LEA/LES, lungime, sectiune, BMP, tip contor, etc): Lucrari finantate de catre beneficiar: Se va inlocui stalpul nr 313 de pe linia GATAIA-GATAIA cu un stalp tip SC15014 Stalpul Nr. 313 nou proiectat se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, - Realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi; -Consola semiorizontala de sustinere echipata cu izolatori dubli de sustinere DJ502/2 Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: -LEA MT intre bornele separator si cadru de sigurante MT; -PTA 20/0,4-250KVA; -coloana JT intre bornele trafo si CD -coloana JT intre CD si BMPTi 250A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 Masurarea energiei electrice se va face printr-un BMPTi 250A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 pus la dispozitie de distribuitor Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la bornele de iesire din separator MT Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut înspecificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în ReteleElectrice Banat S.A .- | Retele Electrice Banat S.A. | 24587465 | 2024-10-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-24 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
417 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.39962 | 20 | A20 TURNU-POLTURA AR | -Din LEA 20kV Poltura- Turnu tronson LES intre PA 1072 - PA 1073 prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x185] mmp lungime totala de cca. 5m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20kV existent intre PA 1072 - PA 1073 cu realizare de terminale de interior în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului. Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. 2. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO. Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente : * Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG2061RO ed.2 şi DG2092RO şi un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului PA 20kV. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA a Retele Electrice Banat SA. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: -Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. -Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | Retele Electrice Banat S.A. | 24925466 | 2024-10-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-25 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
418 | Racordare Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ARAD | 0.39962 | 20 | A20 TURNU-POLTURA AR | -Din LEA 20kV Poltura- Turnu tronson LES intre PA 1072 - PA 1073 prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x185] mmp lungime totala de cca. 5m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20kV existent intre PA 1072 - PA 1073 cu realizare de terminale de interior în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existentă; Echiparea compartimentului de racordare din PA 20 kV proiectat cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. 2. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO. Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente : * Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG2061RO ed.2 şi DG2092RO şi un gabarit care să permită montarea de inca o celula.Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului PA 20kV. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA a Retele Electrice Banat SA. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: -Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. -Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | Retele Electrice Banat S.A. | 24923406 | 2024-10-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-25 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
419 | STATIE SI CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1177 | 20 | A20 JIMBOLIA 2-CARPINIS TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV JIMBOLIA din statia 110/20kV CARPINIS, cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 14/787/4 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 360 m (din care 10m pe stalpul existent, 10 in punctul de conexiune <(>,<)>330 m spatiu verde si 10m foraj ) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara atubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Banat S.A. | 20130310 | 2024-10-31 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-31 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
420 | Jackson Bazar CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.2 | 20 | S20 6T-TEBA AR | -Din LES 20kV Teba -6T, tronsonul cuprins între PT3100 si PT3014 prin realizarea următoarelor lucrări: 1. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD: - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x185] mmp lungime totala de cca. 40m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20kV existent intre PT3100 si PT3014 cu realizare de terminale de interior în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Demontare contor si dezafectare cale de curent existenta; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului. Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, cls.0,5S cu curbă de sarcină, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV cf.DMI031015 RO, cls.0.5, TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare cf.DMI031011 RO). Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente: * Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG2061RO ed.2 şi DG2092RO şi un gabarit care să permită montarea de inca o celula.Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20kV plecare din compartimentul de racordare al noului PA 20kV. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PA proiectat, se vor stabili în cadrul PT de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTA a Retele Electrice Banat. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilorde interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. ,,Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | Retele Electrice Banat S.A. | 24688135 | 2024-10-31 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-31 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
421 | Sistem fotovoltaic - Constructie CEF - in cadrul Spitalului de Psihiatrie si pentru Măsuri de Siguranță Jebel, Jud. Timiș | Fotovoltaic | TIMIS | 0.39984 | 20 | A20 GHILAD-DETA TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV GHILAD din statia 110/20kV DETA , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 91/144/7/2 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc conform DY557 RO; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 30 m (din care 10m pe stalpul existent ,10 m spatiu verde , 10m in punctul de conexiune ) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC E-Distribuţie Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasade precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Banat S.A. | 24743304 | 2024-10-31 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-10-31 | Valabil | 2025 | nu | nu | nu
422 | INSTALAREA UNEI NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE CU O CAPACITATE DE 200KW IN COMUNA NADRAG | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2 | 6 | A6 PADES-NADRAG TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 6kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA 6kV PADES din statia 110/6kV NADRAG , cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 4/21 se va echipa cu : - separator vertical DY 595 RO, descarcatori cu oxid de zinc 7,2 kV; - Suport descarcator; - Realizarea prizei de pamant cu Rp<4ohmi. - Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 70 m (din care 10m pe stalpul existent ,30 m foraj , 10m in punctul de conexiune ,20 m spatiu verde ) pana la punctul de conexiune 6 kV proiectat. - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 6/0,1kV,clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0 ,2s. , cordon de conectare grup de măsurare . • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 6/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0 ,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile Retele Electrice. 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune . 4) 1 buc trafo 6/0,4kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice . Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Banat S.A. | 19661774 | 2024-11-01 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-01 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
423 | Construire Centrala Electrica Fotovoltaica si racordare la SEN | Fotovoltaic | ARAD | 3 | 20 | A20 SINTEA-POLTURA AR | -Varianta unica Racordarea intrare – iesire in axul LEA 20kV Sintea din statia 110/20 kV Poltura (intre st. 68 si 69). 1. Lucrari pe tarif de racordare: - plantare doi stalpi tip 14/G/24, in axul LEA 20 kV Sintea din St. 110/20 kV Poltura, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, console terminale, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separatore verticale 24kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si prize de pamant cu Rp<4ohmi. Stalpul nr. 1 proiectat se va amplasa la cca. 35 m fata de stalpul nr. 68 existent, iar stalpul nr. 2 proiectat la cca. 50 m fata de stalpul nr. 68 existent; - montare LES 20kV dublu circuit cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 2x35 m (inclusiv coborarea de pe stalpi si rezervele in PC) intre capetele terminale de pe stalpii proiectati si PC 20 kV proiectate; - punct de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa in apropierea LEA 20kV Sintea cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Banat ; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630 A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO ,,-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD); 2. Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Zimandu Nou 3 in lungime de 3 ,05 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo ≤ 2000kVA ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Se vor obține de la deținătorii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum și pentru exercitarea de către OD a dreptului de uz, superficie și servitute asupra terenurilor afectate de instalația de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie și înscrierea în cartea funciară, că nu va emite pretenții financiare legate de existența unor instalații realizate în beneficiul lui și amplasate pe proprietatea sa, dar care aparțin Retele Electrice Banat.- | Retele Electrice Banat S.A. | 15034866 | 2024-11-04 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-11-04 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED: - Reconductorare LEA 20 kV Horia din Statia 110/20 kV Poltura, cu conductoare OLAl de sectiune 95 mmp, pe o lungime de 75 m cu inlocuirea stalpilor nr. 88 si 81 din Axul LEA 20 kV Horia, si a stalpilor 81/1 si 81/2 din racordul existent din stalpul nr. 81 al LEA 20 kV Horia. - Demontarea RAT 7 existent in pe stalpul nr. 88 din axul LEA 20 kV Horia din Statia 110/20 kV Poltura si remontarea pe stalpul nou proiectat. Evaluarea lucrarilor de intarire În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică aeriană, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i5 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]. iST 110/MT=432.000,00 lei/MVA iMTA=97.000 lei/MVA (Ti)calcul = Sevacuare x i5 = 3,283MVA x 529.000 lei/MVA = 1.736.707 lei fara TVA Valoarea Ti calculată pe bază de deviz general (Ti )SS= 140.816,06 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Ti =min (140.816,06 lei; 1.736.707lei) = 140.816,06 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED pentru pct. 3 solutia 1, pentru lucrarile de intarire din gestiunea Retele Electrice Banat , este 199 zile lucratoare. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire necesare in instalatiile Retele Electrice Banat pentru racordarea CEF astfel: La N: reconductorare LEA 20kV : 9luni xx1linie x 22 zile lucratoare+15zile/kmx0,075km=199 zile lucratoare. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
424 | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș - CF 402016 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00112 | 0,4 | PTA2018 3 DECEMBRIE PERIAM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 25044372 | 2024-11-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
425 | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș - CF 404285 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0112 | 0,4 | PTA 2123 PERIAM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 25044825 | 2024-11-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
426 | Infiintare parc fotovoltaic in vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar pentru Orașul Geoagiu, Județul Hunedoara | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.19936 | 20 | A20 BALOMIR-ORASTIE DV | -Punct de conexiune racordat la stalpul nr. 57 din LEA 20 kV Orastie - Balomir, derivatie Geoagiu : - montare 1 stalp tip SC 15014 echipat cu separator 3P in montaj vertical derivatie linie aeriana (DY 596 RO); - racord 20 kV aerian realizat cu conductor OLAL 50/8 mmp in lungime de 20 m, intre stalpul nr. 7 si stalpul proiectat; - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 2 celule de linie de medie tensiune extensibile (DY 803/416), 1 celula de masura echipata cu separator de sarcina (izolatie in SF6) si CLP (DY 803/316 ed. 2), 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Banat SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului deexecutie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24911364 | 2024-11-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
427 | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0028 | 0,4 | PTA2024 COMUNA PERIAM PORT | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 25044025 | 2024-11-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
428 | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș - CF 400991 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00392 | 0,4 | PTA2016 COMUNA PERIAM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 25044162 | 2024-11-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
429 | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș - CF 402603 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01064 | 0,4 | PTA2092 CENTRU PERIAM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | Retele Electrice Banat S.A. | 25044605 | 2024-11-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
430 | STATIE SI CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1573 | 20 | A20 ZEICANI-HATEG DV | -Post de transformare in anvelopa de beton racordat la LEA 20 kV Hateg - Zeicani, de la stalpul nr. 180 : - inlocuire stalp nr. 180 cu stalp tip SC 15014 echipat cu separator vertical derivatie subterana (DY 595 RO); - racord subteran 20 kV cu cablu MT 3x(1x185)Al mmp (DC 4385 RO) in lungime de 1180 m (250 m pamant, 30 m foraj, 885 m drum auto asfaltat), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - post de transformare in anvelopa beton (DG 2061 RO) echipat cu o celula de linie (DY 803/416 RO), o celula de trafo (DY 803/216 RO), un transformator 20/0.4 kV – 250 kVA; - montare tablou joasa tensiune (DY 3009/1 RO) echipat cu 1 întrerupator (I=350 A); - branşament electric trifazat subteran alimentat din tabloul joasa tensiune, realizat cu cablu 3x150+95N mm2 (DC 4146 RO), L=5 m, cu BMPTi 250 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limită de proprietate. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.- | Retele Electrice Banat S.A. | 20118728 | 2024-11-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
431 | CASA + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.005 | 0,23 | PTA 4518 CURTICI STR T. IONESCU | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.4518, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada BMPm-63A standardizat, in locul celui existent; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat din vechiul BMPm, programat cu tarif producator; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - refacere coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | Retele Electrice Banat S.A. | 25047518 | 2024-11-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
432 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.009 | 0,4 | PTZ 2002 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 1 | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul de tip SE 10 nr. 34 din LEA JT - str. Morii, zona PTZ nr. 2002 Sediu Orastie, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=15 m, cu carlig si BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. • Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei.- | Retele Electrice Banat S.A. | 25093588 | 2024-11-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
433 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.2 | 20 | RA.T.22-STP.139A COSEVITA-ILIA NOJA | -Punct de conexiune racordat la LEA 20 kV Ilia - Cosevita, derivatie PTA 3319 Liceu Ilia : - inlocuire stalp nr. 3 din axul LEA 20 kV Ilia - Cosevita, derivatie PTA 3319 Liceu Ilia, cu stalp de tip SC 15014; - montare cablu x3x(1x185)Almmp, în lungime de 40 m (25 m pamant, DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO), racordat la stalpul proiectat; - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibila (DY 803/416), 1 celula de masura echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (conform DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Banat SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de adepune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.- | Retele Electrice Banat S.A. | 25110314 | 2024-11-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
434 | STATIE SI CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2002 | 20 | A20 GHIRODA-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA 20 kV GHIRODA din statia 110/20kV PADUREA VERDE, cu realizarea urmatoarelor lucrari: -Din ST131/22/6A se vor demonta capetele terminale din LEA 20 kV GHIRODA-PADUREA VERDE - Demontare cablu din suportul cu descarcatoare si mansonare printr-un set de mansoane. - Se va poza (in domeniul public) doua cabluri de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 2x70 m (din care 10m pe stalpul existent, 2x10 in punctul de conexiune<(>,<)> 2x52 m spatiu verde si 2x3m foraj) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat si de la punctul de conexiune proiectat la separator - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu unstrat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate ,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi doua TC de 50/5A ( DY808) <(>,<)> conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 3 buc. si 3 termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s., cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Banat S.A. | 25225992 | 2024-11-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
435 | Parc 2 Jimbolia 399kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.39911 | 20 | A20 ORAS 1-JIMBOLIA TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA 20 kV ORAS 1- JIMBOLIA TM, cu realizarea urmatoarelor lucrari: -Din ST1 se vor demonta capetele terminale din LEA ORAS 1- JIMBOLIA - Demontare cablu din suportul cu descarcatoare si mansonare printr-un set de mansoane. - Se va poza (in domeniul public) doua cabluri de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 2x40 m (din care 10m pe stalpul existent, 2x10 in punctul de conexiune <(>,<)>2x25 m spatiu verde) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat si de la punctul de conexiune proiectat la separator - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi doua TC de 50/5A ( DY808) <(>,<)> conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0 ,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 3 buc. si 3 termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnicde către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Solutie propusa racord nou (tip bransament LEA/LES, lungime, sectiune, BMP, tip contor, etc): | Retele Electrice Banat S.A. | 24971592 | 2024-11-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-19 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
436 | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș - CF 403709 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.24976 | 20 | A20 LOVRIN-LOVRIN TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA LOVRIN din Statia 110/20 kV LOVRIN TM, cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 208/11 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descarcatori si descarcatori cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la sepratorul nou proiectat pe st. ex. 208/11 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 700 m (din care 10m pe stalpul existent, 10m in punctul de conexiune, 595 m spatiu verde, 83 m foraj si 2m beton). Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> telecontrolate. Compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Banat S.A. | 25054846 | 2024-11-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-19 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
437 | Parc 1 Jimbolia 399kW | Fotovoltaic | TIMIS | 0.39911 | 20 | A20 JIMBOLIA 2-CARPINIS TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA 20 kV JIMBOLIA 2 din statia 110/20kV CARPINIS, cu realizarea urmatoarelor lucrari: -Din ST123 se vor demonta capetele terminale din LEA JIMBOLIA 2- CARPINIS - Demontare cablu din suportul cu descarcatoare si mansonare printr-un set de mansoane. - Se va poza (in domeniul public) doua cabluri de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 2x40 m (din care 10m pe stalpul existent, 2x10 in punctul de conexiune <(>,<)>2x25 m spatiu verde) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat si de la punctul de conexiune proiectat la separator - Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; • Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi doua TC de 50/5A ( DY808) <(>,<)> conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0 ,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 3 buc. si 3 termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili încadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Solutie propusa racord nou (tip bransament LEA/LES, lungime, sectiune, BMP, tip contor, etc): | Retele Electrice Banat S.A. | 24962603 | 2024-11-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
438 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN VEDEREA PRODUCERII DE ENERGEIE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUM PROPRIU LA NIVELUL COMUNEI OLARI, JUDETUL ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.08 | 20 | A20 UZINA APA 1 EST-CHISINEU CRIS AR | -Din LEA 20kV Chisineu Cris– Uzina de Apa 1 EST stalpul nr. 242/90 prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari finantate in baza tarifului de racordare: - Construcţie LEA 20 kV în lungime de cca. 5m, cu conductoare 3x50/8 mmp Al-Ol intre st.242/90 existent si stalpul nr.1 proiectat; - Plantare stîlp nou nr.1 de beton de tip SC15014 la o distanta de 5 m fata de st.242/90, echipat cu separator tripolar 24kV orizontal DY598 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO ed.2 şi priză de pămînt cu Rp max. 4ohm - amplasat pe CF308078; - Construcţie LEA 20kV în lungime de 5m, cu conductoare 3x50/8 mmp Al-Ol intre st.1 proiectat si stilpul PTA proiectat – SC15014; - Construcţie PTA 20/0,4kV – 160kVA pe stâlp SC15014 proiectat, echipat cu: - transformator 20/0,4 kV – 160 kVA; - soclu tripolar pentru sigurante fuzibile de exterior cu descărcătoare ZnO cu disconector 24kV - coloana jt transformator cu cablu Al 3x150+95 mmp in lungime de cca.15m; 2. Lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - BMPTi 160A/3P+N/C, montat pe soclu linga PTA; - masurarea enegiei electrice se va realiza in BMPTi cu contor electronic trifazat bidirectional 3x230/400V 5A, in montaj semidirect 3xTC250/5A. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Întrerupătorul plecare din cutia de măsura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST); Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Peperioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Banat. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. | Retele Electrice Banat S.A. | 25108936 | 2024-11-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
439 | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE DE TIP SOLAR PENTRU CONSUMUL PROPRIU UAT GLIMBOCA - CF 30377 ILUMINAT PUBLIC | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.04998 | 0,4 | 6126 GLIMBOCA | -Se va realiza un nou bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146RO matricola 330655, in lungime traseu de 10 metri pozat pe domeniul public(2m subteran), racordat din cutia de trecere LEA-LES noua ce se monteaza pe stalpul SE10 curcuitul 2 aferenta PTA 6126, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta la limita de proprietate, un BMPT-i 100A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 100A si grup de masura cu 3xTC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme si contor electronic trifazat de tip Smart-Meter in montaj semidirect. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta in BMPT-i un contor electronictrifazat de tip Smart-Meter bidirectional in montaj semidirect.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24890932 | 2024-11-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
440 | Casa familiala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 5559 PADURE BACOVA | Bransament electric monofazat existentNu este cazul- bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 5559 – 20/0,4kV-250kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 44 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT, 10m subtraversari podet si drum pietonal respectiv trotuar<(>,<)> si 23m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare.Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA sau bransament trifazat mixt este de 2430 lei. | Retele Electrice Banat S.A. | 25079078 | 2024-11-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
441 | REALIZARE NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM –COMUNA JAMU MARE, JUDEȚUL TIMIȘ | Fotovoltaic | TIMIS | 0.33935 | 20 | A20 SEMLACU MARE-GATAIA TM | Nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA SEMLACU MARU din Statia 110/20 kV GATAIA TM, cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 185/107/13 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descarcatori si descarcatori cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la sepratorul nou proiectat pe st. ex. 185/107/13 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 330 m (din care 10m pe stalpul existent, 10m in punctul de conexiune, 300m spatiu verde, si 10m foraj). Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat denisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, telecontrolate. Compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor F43/1P05-10 rev.0 3 / 5 INTERNAL de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Banat S.A. | 19805566 | 2024-11-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
442 | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE DE TIP SOLAR PENTRU CONSUMUL PROPRIU UAT GLIMBOCA - CF 30148 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00462 | 0,23 | 6126 GLIMBOCA | Exista bransament electric monofazat aerian realizat cu cablu electric cu conductoare din Al, cu izolaţie din PVC, cu conductor concentric de nul si manta din PVC, 16/16 mmp, pentru branşament monofazat conform SR RO, matricola 633106 in lungime de 15 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SC 10001 , FN , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6126, 20/0.4 KV, 250 KVA, ce alimenteaza un BMPM , montat pe fatada cladirii, la limita de proprietate, fiind echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A si contor electronic monofazat SMARTMETER.-Se va reprograma contorul monofazat electronic existent in regim bidirectional. | Retele Electrice Banat S.A. | 24890320 | 2024-11-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
443 | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE DE TIP SOLAR PENTRU CONSUMUL PROPRIU UAT GLIMBOCA - CF 31778 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00336 | 0,4 | 6126 GLIMBOCA | Bransament electric trifazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 25 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe fatada in lungime de 5 metri) , din stalpul SC 10002 , FN , de pe circuitul LEA JT aferent PTA 6126, 20/0.4 KV, 250 KVA , la limita de proprietate, pe fatada , este montat un BMPT echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 25 A , contor trifazat CST – INSTALATIE EXISTENTA-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional. | Retele Electrice Banat S.A. | 24890657 | 2024-11-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
444 | UAT Oras Pancota | Fotovoltaic | ARAD | 0.3 | 20 | A20 ORAS PANCOTA-PINCOTA AR | -Din LEA 20kV Pincota –Oras Pincota tronson LES 20 kV intre PTAb 9645-PTAb 9644 prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x185] mmp lungime totala de cca. 325m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20kV existent intre PTAb 9645-PTAb 9644 cu realizare de terminale de interior în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului. Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. 2. Lucrari finantate de catre operatorul de retea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor; 3. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente: * Compartiment de racordare inglobat in constructie (clădire civilă), pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD care trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile DG 2091 Sau Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului,constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20 kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3m (Lxl) si inaltime de minim 2,2m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RE Banat; Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Banat. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | Retele Electrice Banat S.A. | 25008522 | 2024-11-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
445 | PARC FOTOVOLTAIC IRATOSU | Fotovoltaic | ARAD | 48.2 | 110 | LEA 110KV BUJAC-PECICA | -Conform lucrarii: EDX 27/2023 editia 4 studiu de solutie - elaborata de ELECTRO DALEX S.R.L. si avizata de Retele Electrice Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 38/9/28.05.2024 si la CNTEE Transelectrica SA cu documentul Aviz CTES nr. 301/2024, varianta 1 din studiu de solutie pentru care utilizatorul a optat in scris prin adresa nr. 16009060 / 02.10.2024 , tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordarea la SEN se va face prin Racordarea la tensiunea 110kV prin realizarea unei stații noi 110kV de tip Intrare-Iesire pe LEA 110kV Bujac - Pecica cu amplasarea statiei direct langa LEA 110kV, cu realizarea urmatoarel lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : Stalpii existenti nr. 27 si nr. 28 ai LEA 110 kV Bujac - Pecica sunt metalici de intindere de tip ICn+3 110263 respectiv ICn 110263 si sunt echipati cu lanturi de izolatoare duble de intindere cu izolatie compozit in deschiderea 27-28. Deschiderea 27-28 are lungimea de aprox. 243 m. In aliniamentul deschiderii 27-28 a LEA 110 kV, la aproximativ jumatatea acesteia, se va amplasa pe fundatie turnata stalpul nou nr. 1R de tip ITn 110244-5.3.R., echipat cu lanturi duble de intindere cu izolatie compozit. Pentru racordarea noi statii de conexiuni Iratosu 4 este necesara plantarea unui stalp nou nr. 2R, de tip ITn-3 11264-5.3.R la aprox. 50 m fata de stalpul nou nr. 1R montat in axul LEA, spre nord, pe o fundatie turnata, echipat cu lanturi duble de intindere cu izolatie compozit. La stalpul nr. 1R se va face sectionarea LEA 110 kV Bujac – Pecica, iar intre stalpii noi nr. 1R si 2R se va monta o LEA 110 kV d.c. cu conductoare active tip OlAl 240/40 mmp in lungime de 50 m ,pentru racordarea in varianta intrare-iesire la LEA a statiei de conexiuni Iratosu 4 proiectata. Cele doua LEA 110 kV care rezulta prin sectionarea Circuitului LEA 110 kV Bujac - Pecica sunt: LEA 110 kV Bujac –Iratosu 4 - 7,22 km si LEA 110 kV Iratosu 4 – Pecica - 12,32 km Realizare statie electrica de conexiune 110 kV conectata intrare - ieşire, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune intrare-iesire va fi prevăzuta cu: - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; - bară colectoare 110 kV simplă sectionata cu doua separatoare; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; - protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente, inclusiv protectii - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen; - container amplasat la limita de proprietate cu acces din drumul de exploatare existent pentru echipamentele secundare; - echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; - instalație de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefracție; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV Iratosu 4 va fi pus la dispozitia Retele Electrice Banat cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superficie pe toata existenta instalatiei de racordare. Pentru personalul Retele Electrice Banat se va asigura drum de acces la statia de conexiuni proiectata prin grija utilizatorului. Drumul de acces la statie se va realiza din drumul de exploatare traversat de LEA 110 kV Bujac – Pecica in deschiderea 27-28. Statia de conexiuni Iratosu 4 va avea pe celula de 110 kV linie Bujac: - Protectia de baza: protectie de distanta completata cu protectie diferentiala de linie - Protectia de rezerva: protecţie maximală de curent, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp, cu temporizare selectabilă: independentă şi/sau invers dependentă de curent si protecţie maximală de curent homopolar, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp. - Celula de 110 kV linie Pecica din statia de conexiuni Iratorsu 4 va avea urmatoarele protectii: ,,Protectia de baza: protectie de distanta completata cu protectie diferentiala de linie ,,Protectia de rezerva: protecţie maximală de curent, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp, cu temporizare selectabilă: independentă şi/sau invers dependentă de curent si protecţie maximală de curent homopolar, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp. Prin sectionarea LEA 110 kV Bujac - Pecica se obtin doua linii: LEA 110 kV Bujac – Iratosu 4 cu lungimea de aprox. 7,22 km si LEA 110 kV Iratosu 4 – Pecica, cu lungimea aprox. 12,32 km. Conform NTE 001/12/00 sunt necesare in acest caz urmatoarele protectii in statiile Bujac si Pecica: - Protectia de baza: protectie diferentiala de linie completata cu protectie de distanta - Protectia de rezerva: protecţie maximală de curent, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp, cu temporizare selectabilă: independentă şi/sau invers dependentă de curent si protecţie maximală de curent homopolar, direcţională, cu minimum două trepte de curent şi de timp. In consecinta in statiile Bujac si Pecica se vor adauga, pe langa protectiile existente si o protectie protectie diferentiala de linie, asigurandu-se si lucrarile de configurare si parametrizare a noilor relee de protectie. Intrerupatoarele 110kV comanda tripolara existente in statiile de transformare 110/20 kV Bujac si 110/20 kV Pecica, in celulele LEA 110 kV aferente statiei conexiuni 110kV Iratosu 4 proiectata, se vor inlocui cu intrerupatoare 110kV comanda uni-tripolara. OPGW intre stalpii rigla Bujac-1-12 – lungime 2,9 km si exista FO libere pe aceasta portiune de LEA 110 kV OlAlS cu secţiunea 95/55 mmp intre stalpii 12-13-75-rigla Pecica – lungime 16,5 km. Pe LEA 110 kV Bujac - Pecica cumuna cu Gai – Pecica există în prezent montat un conductor de protecţie de urmatorul tip: In varianta 1 de racord a staţiei de conexiuni Iratosu 4 la LEA 110 kV Bujac – Pecica (sistem intrare – iesire) trebuie sa se asigure urmatoarele cai de comunicatie: - Cate o pereche de FO dedicata pentru protectiile diferentiale de linie ce se vor monta in celulele LEA 110 kV din statiile Bujac, Iratosu 4 si Pecica. - o cale de comunicatie pentru integrarea statiei de conexiuni propusa in SCADA a Retele Electrice Banat Se va inlocui conductorul de protectie clasic existent pe LEA 110 kV Bujac – Pecica intre stalpii 12-13-75-rigla statie Pecica, cu un conductor OPGW cu un numar de 48 FO, pe o lungime de 16,5 km, conductor prin care sa se asigure caile de comunicatie pentru PDL si integrarea in SCADA Retele Electrice Banat a statiei de conexiuni Iratosu 4. La stalpul nr. 12 exista o cutie de jonctiune a conductorului OPGW de pe LEA 110 kV Bujac – Politura, cutie in care se vor realiza legaturile de FO pentru asigurarea cailor de comunicatie pentru PDL si integrare in SCADA. La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare aleasa de catre utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. II. Lucrări ce se realizeaza prin grija și pe cheltuiala utilizatorului : - realizare racord LES 110 kV (inclusiv FO) între celula nouă 110 kV din stația de conexiune până în stația de transformare aferentă, in lungime de cca. 7,7 km; - se va realiza o automatizare de declansare LES 110 kV in vederea asigurarii in punctul de racordare a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul; - realizare celula 110 kV cu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente) - stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator; - realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; - integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. - cladire corp comanda si statie 20 kV - ingradire statie electrica, sistem de securitate, etc - instalatii MT, jt ,posturi trafo aferente CEF Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare.- | Retele Electrice Banat S.A. | 16009060 | 2024-11-25 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-11-25 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: -reconductorare LEA 400kV Bekescsaba Graniceri-9,3 km -amplificare Trafo 400/110 Arad de la 250 MVA la 400MVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Varianta 1: -reconductorare LEA 110 kV Arad - CET Arad – circ 1-6,57 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A -reconductorare: LEA 110 kV CET Arad-Gai-4,765 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A -reconductorare: LEA 110 kV Arad-Poltura-6,74 km conductor cu capacitate marita Iminim850A -reconductorare: LEA 110 kV Arad-Semlac-52,706 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A -reconductorare: LEA 110 kV CET Arad-Poltura-2,589 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Iratosu 4 este conditionata de realizarea lucrarilor, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Ținând cont de faptul ca la N-1 CEF IRATOSU 4 va trebui să fie deconectată pentru a nu se produce suprasarcini pe linii, va trebui realizată automatica de declanșare automată a centralei. Sistemul propus va deconecta centrala la aparitia oricarei conditii ce poate conduce la suprasolicitarea elementelor de retea. Automatizarea implementata va deconecta CEF proiectata in situatia in care sistemul functioneaza cu N-1 elemente in functiune, iar elementul deconectat conduce la suprasolicitarea unuia sau mai multor elemente ramase in functiune. Conform procedurii privind “Cerințele tehnice pentru realizarea Automatizarii de Limitare Operaționala” (ALO) pusa la dispozitie de OTS si prezentata in Anexa J, trebuie respectate urmatoarele: ,,Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OTS/OD. ,,Datele necesare logicii de acționare a ALO se achiziționează din stații electrice ale OTS/OD, de la toate echipamentele de rețea care prin declanșare/deconectare pot produce suprasarcini pe alte echipamente din rețele. Menținerea siguranței în funcționare a SEN impune ca temporizarea totală, de la elementul deconectat, care provoacă suprasarcini, la reducerea sau oprirea totală a centralei să fie mai mică decât timpul critic determinat prin calcul în analizele de sistem. Varianta 1: ,,Schema normala(RABD deschis) Denumire element deconectat ,,Denumire element cu suprasarcina ,, Pevacuat CEF IRATOSU 4 ,, LEA 220 kV ARAD- CALEA ARADULUI ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 400 kV NADAB-ORADEA SUD ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, CUPLA 110 kV ARAD ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-GAI ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV POLTURA-BUJAC ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-POLTURA ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,LEA 110 kV ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-GAI ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-POLTURA ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,LEA 110 kV ARAD-SEMLAC ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, ,,Schema de functionare cu RABD conectat Denumire element deconectat ,,Denumire element cu suprasarcina ,, Pevacuat CEF IRATOSU 4 ,, LEA 220 kV ARAD- CALEA ARADULUI ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 400 kV NADAB-ORADEA SUD ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, CUPLA 110 kV ARAD ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,LEA 110 kV ARAD-SEMLAC ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, LEA 110 kV POLTURA-BUJAC ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LN-ARAD-MURESEL ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-GAI ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,LEA 110 kV ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-POLTURA ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, LEA 110 kV ARAD-POLTURA ,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD 1 ,,0 ,, LEA 110 kV CET ARAD-POLTURA ,,0 ,, LEA 400 kV BEKECSABA-CEF GRANICERI ,,0 ,, T1 400/110 kV ARAD ,,0 ,, Realizare ALO in varianta 1 de racordare a CEF Iratosu 4: Sistemul de limitare operationala conține echipamente de automatizare montate în instalațiile Operatorului de Transport, ale Operatorului deDistributie și în cele ale beneficiarului. Comanda de deconectare este transmisă instantaneu în situația în care apare o contingență pe oricare element de rețea. Deconectarea puterii CEF se va aplica pe perioada de timp până la revenirea în funcțiune a elementului care a condus la limitarea puterii. Echipamentele de automatizare vor fi montate în cabinele de relee/camera de comanda unde se află dulapurile de control și protecție aferente celulelor LEA 110 kV/LEA 400 kV din statii. Pentru realizarea deconectarii se vor monitoriza pozițiile întreruptoarelor. Din cele două moduri distincte de acționare a logicii ALO propuse prin procedura emisa de OTS se propune modul 2 pentru prima etapa: monitorizarea în timp real a contingenței periculoase, cu declanșarea centralei, Automatizarea limitării operaționale a puterii centralei electrice CEF Iratosu 4 va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RET/RED și în instalațiile proprii. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice. Echipamentele de automatizare ce se montează în instalațiile OT pentru transmiterea semnalelor de deconectare a a puterii debitate de CEF IRATOSU 4 pe perioada regimului N-1 sunt următoarele: Stația 400 kV Arad aparținând OT, CN Transelectrica, 1,,RTU care vagestiona celula de 220 kV Calea Aradului si celula trafo 400/110 kV precum si cupla 400 kV din statie 2,,RTU care va gestiona celule de 110 kV CET Arad, Poltura si Muresel din statie 3,,Telecomunicații prin FO sau GSM 4 G asigurate prin intermediul unui operator de telecomunicații, suportate de beneficiar prin intermediul unui abonament. Stația 400 kV Nadab aparținând OT, CN Transelectrica, 1,,RTU care va gestiona celula de 400 kV Oradea Sud din statie 2,,Telecomunicații prin FO sau GSM 4 G asigurate prin intermediul unui operator de telecomunicații, suportate de beneficiar prin intermediul unui abonament. Stația 400 kV Oradea Sud aparținând OT, CN Transelectrica, 1,,RTU care va gestiona celula de 400 kV Nadab din statie 2,,Telecomunicații prin FO sau GSM 4 G asigurate prin intermediul unui operator de telecomunicații, suportate de beneficiar prin intermediul unui abonament. Stația 220 kV Calea Aradului aparținând OT, CN Transelectrica, 1,,RTU care va gestiona celulele de 220 kV Arad din statie 2,,Telecomunicații prin FO sau GSM 4 G asigurate prin intermediul unui operator de telecomunicații, suportate de beneficiar prin intermediul unui abonament. Echipamentele de automatizare ce se montează în instalațiile OD/terti pentru transmiterea semnalelor de deconectare a a puterii debitate de CEF IRATOSU 4 pe perioada regimului N-1 sunt următoarele: Stația 110 kV Poltura aparținând OD, Retele Electrice Banat, 1,,RTU care va gestiona celulele 110 kV Arad, CET Arad si Bujac din statie 2,,Telecomunicații prin FO sau GSM 4 G asigurate prin intermediul unui operator de telecomunicații, suportate de beneficiar prin intermediul unui abonament. Stația 110 kV Bujac aparținând OD, Retele Electrice Banat, 1,,RTU care va gestiona celula 110 kV Poltura din statie 2,,Telecomunicații prin FO sau GSM 4 G asigurate prin intermediul unui operator de telecomunicații, suportate de beneficiar prin intermediul unui abonament. Stația 110 kV CET Arad apartinand CET, 1,,RTU care va gestiona celulele 110 kV Arad si Gai din statie 2,,Telecomunicații prin FO sau GSM 4 G asigurate prin intermediul unui operator de telecomunicații, suportate de beneficiar prin intermediul unui abonament. Stația 110 kV Gai aparținând OD, Retele Electrice Ban Termen realizare lucrari specifice(i) 0 | nu
446 | Infiintare parc fotovoltaic in vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar pentru Municipiul Caransebes, Judetul Caras-Severin | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 1.1166 | 20 | A20 IAZ MUNTELE MIC-OTELU ROSU RE | -Solutia unica - Racordarea radiala in racordul din st. 96 al LEA 20 kV Iaz Muntele Mic, alimentata din st. 110/20 kV Otelu Rosu, tronsonul cuprins intre st. 96/7 si 96/8 Lucrarile pe tarif de racordare: - plantarea unui stalp special tip SC 15014 in LEA 20 kV Iaz Muntele Mic alimentata din St. 110/20 kV Otelu Rosu, in deschiderea dintre stalpii 96/7 si 96/8 existenti, care se va echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble de intindere cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. - montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 36 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpul SC 15014 proiectat; - montarea unui PC nou proiectat ce va fi amplasat in proximitatea liniei 20kV. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 1 celula delinie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L <= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, detensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibileintr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Caransebes in lungime de 0,01 km; - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Caransebes , trafo <= 2000kVA; - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 23155066 | 2024-11-25 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-11-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
447 | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE DE TIP SOLAR PENTRU CONSUMUL PROPRIU UAT GLIMBOCA - CF 30377 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0063 | 0,4 | 6126 GLIMBOCA | Exista bransament electric trifazat de pe circuitul LES JT aferent PT 6126 20/0,4kV, 250 KVA, cu contor electronic trifazat in BMPT pe socluNu este cazulSe va reprograma contorul electronic trifazat existent in regim bidirectional ca si producator-consumator | Retele Electrice Banat S.A. | 24886781 | 2024-11-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
448 | Centrala Electrica Fotovoltaica Phoenix Green Energy | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 4.5 | 20 | A20 SIMERIA 1-SIMERIA DV | -Conform lucrarii nr. 96/2024, elaborata de S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Banat S.A. cu documentul AvizCTE nr. 57/1/22.08.2024, Varianta 1 din studiul de solutie, pentru care utilizatorul a optat in scris, prin adresa nr. 19649623/21.11.2024, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator, Racordarea la SEN se va face prin Racordarea intrare – iesire in LEA 20 kV Simeria 1 din Statia 110/20 kV Simeria, cu realizarea urmatoarelor lucrari : 1. Lucrari pe tarif de racordare: - interceptarea LES 20 kV din LEA 20 kV Simeria 1, tronsonul cuprins intre bara Statiei 110/20 kV Simeria si st. nr. 1, si mansonarea acesteia cu LES 20 kV proiectata; - dezlegarea LES 20 kV din LEA 20 kV Simeria de pe st. nr. 1 existent si inlocuirea acesteia cu LES 20 kV proiectata. Se vor realiza cutii terminale de exterior pe st. nr. 1; - montare LES 20 kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 50 m (inclusiv rezervele la setul de mansoane si in PC) intre celula de linie LE din PC si setul de masoane proictat proiectat; - montare LES 20 kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 53 m (inclusiv rezervele la stalp si in PC) intre celula de linie LE din PC si stalpul nr. 1 din LEA 20kV Simeria 1 existent; - punct de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa in apropierea LEA 20kV Simeria 1 cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Banat ; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630 A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar; - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) 2. Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru apermite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Simeria in lungime de 0,63 km, in varianta 1 • Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo ≤ 2000kVA • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Banat S.A. | 19649623 | 2024-11-28 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-11-28 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - LEA 110 kV Mintia – Paulis, in lungime de 5,469 km; Beneficiarul centralei PHOENIX GREEN ENERGY SRL doreste punerea in functiune conform cererii de racordare in anul 2025 si a optat prin adresa nr. 10/29.08.2024 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Descrierea sistemului de limitare operationala: Echipamentele prin intermediul carora se va realiza automatizarea de limitare operațională(ALO), se vor monta în instalațiile operatorului de distribuție(OD) si ale operatorului de transport(OTS) și vor monitoriza poziția stării întreruptoarelor din ambele capete ale liniilor de 110 kV. Echipamentele necesare realizarii automatizarii de limitare operationala (ALO) se vor instala in dulap metalic / rack, instalat in camera de comanda a statiilor afectate. Comunicație propusă între stațiile OD si OTS care au implementate instalația de limitare operațională și CEF Simeria se va realiza prin doua cai de comunicatie GSM 4G, comunicație de bază și comunicație de rezervă. Soluția propusă constă în instalarea în stațiile 110/20 kV a OD si statiile 400/220/110 a OTS a echipamentelor precizate mai sus, acestea fiind alimentate din dulapurile de servicii interne 110 (220) Vcc, prin alimentare directă sau prin sursa externa 220(110) / 24Vcc de 5A pe ieșire, echipamentele prevăzute pentru o stație având un consum de maxim 1 A la 24 Vcc. Pentru preluarea pozițiilor de stare a întreruptoarelor din ambele capete ale liniilor care prin declanșare produc suprasarcini, se vor monta doua echipamente de achiziție date I/O (în scop de redundanta). Achiziția informațiilor de stare se va realiza prin cablu de semnalizare între șirul de cleme, contacte libere de poziție ale întreruptorului de înaltă tensiune din dulap de protecție și comanda LEA 110kV și noul dulap de automatizare CEF. Logica sistemului de automatizare montat în stațiile OD consta în preluarea pozițiilor de stare a întreruptoarelor din ambele capete ale liniilor care prin declanșare produc suprasarcini, cu transmitere către sistemul de automatizare centralizat. Logica sistemului de automatizare centralizat va fi implementata utilizând intrări digitale de care dispun echipamentele numerice din PC CEF (RTU/BCU din dulap SCADA, terminale numerice de protecție din celulele de 20 kV), sistem SCADA CEF. Echipamentele de automatizare vor fi montate in camera de comanda unde se afla dulapurile de control si protectie aferente. Semnalele pentru pozitie intreruptor se vor culege din CSA intreruptor, prin multiplicare de contacte sau utilizarea unor contacte libere/disponibile. Pe lângă datele obligatorii de transmis de către centrala conform legislației în vigoare, se vor transmite operatorului de distribuție /transport și sistem informații de stare pentru "Automatizarea de deconectare în funcție/anulata", "Centrala deconectata" și semnalizarea "A funcționat automatizarea de deconectare CEF Simeria". Automatizarea va putea fi anulată numai la indicațiile operatorului de distribuție / transport și sistem, respectiv pe perioada realizării de lucrări de intervenție și mententanță, caz în care centrala va fi deconectată conform condițiilor contractuale. Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala, in RET/RED (dupa caz) și în instalațiile proprii. Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RET/RED (dupa caz) și în instalațiile proprii. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul centralei CEF Simeria. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, licenta, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Având în vedere că beneficiarul CEF Simeria a optat pentru deconectarea puterii produse, automatica de limitare operațională se va realiza: - pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RED; - pentru eliminarea suprasarcinilor în vederea respectării criteriului N-1 elemente în funcție se vor folosi echipamente pentru limitarea/deconectarea puterii evacuate din CEF Simeria pentru elementele de rețea din „Element deconectat” descrise mai jos: Element deconectat = LEA 110 kV Pestis – Deva CFR Element in suprasarcina = LEA 110 kV Mintia – Paulis Pevacuat Centrala CEF Simeria = 0 MW Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operaționala se vor instala in urmatoarele statii: OD - Retele Electrice Banat: Statia 110/20 kV Deva CFR OTS : Statia 220/110 kV Petris Alti OD : nu este cazul Se vor monta urmatoarele echipamente in cele 2 statii: - Device tip I/O Moxa ioLogik E1210 - 3 buc; - Router GSM 4G Moxa OnCell 3120-LTE - 6 buc; Evaluarea lucrărilor de întărire: Valoarea estimată a lucrărilor enunțate mai sus, pe bază de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta 1: Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/MT [lei/MVA]. Varianta 1: I6 = 67 000 [lei/MVA] + 432 000 [lei/MVA] = 499.000 [lei/MVA] T(I) = 499.000,00 lei/MVA x 4,822 MVA = 2.406.178 lei fara TVA Valoarea Ti calculată pe bază de deviz general aferentă OD/OTS lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala:: Varianta 1: (Ti)SS = Ti(SS) RED N-1 elemente = 2.776.245,25 lei fără TVA, din care: La N elemente: - La N-1 elemente: (Ti)SS = 2.776.245,25 lei fără TVA din care: Ti REB= 2.776.245,25 lei fără TVA Ti OTS = - lei fără TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este de 302 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N-1 pentru racordarea centralei CEF Simeria astfel: 1 buc x 10lunix22zile + 15 zile/kmx5,469 km=220 + 82 = 302 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Valoarea lucrarilor de realizare automatica de limitare/deconectare a centralei CEF Simeria pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: Automatica de deconectare in instalatiile OD= 110.049,1 lei fara TVA Automatica de deconectare in instalatiile OTS= 140.049,1 lei fara TVA Total cost automatica de deconectare OD+OTS: Ti_limitare_op = 250.102,2 lei fara TVA Timpii de executie estimati pentru lucrarile necesare in instalatiile Retele Electrice Banat necesare realizarii limitarii operationale este de 432 zile lucratoare de la momentul realizarii platii integrale a componentei Ti. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica/alti OD (dupa caz) nu sunt inclusi in acest termen. Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Varianta 1: Ti =min (2.406.178 lei; 0+250.102,2 lei) = 250.102,2 lei fara TVA | nu | nu
449 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM IN ORASUL OTELU ROSU | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.20552 | 20 | A20 POIANA MARULUI-OTELU ROSU RE | -Se vor inlocui stalpii nr.14 si 15 de tip SV15004 aferent LEA 20kV Poiana Marului cu 2 stalpi tip bac 12F27 care se vor echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY596,suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpii 14 si 15 se va realiza cate un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 1370 metri, (5m subtraversare asfalt), sapatura pamant pe domeniul public. Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde al solicitantului. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 2 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Se vor monta 3 buc. rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata de 400KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional.- | Retele Electrice Banat S.A. | 24815160 | 2024-11-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
450 | punct de lucru | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTA 3355 ARAD DEPOZIT POETULUI | Loc de consum si producere existent.Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3355, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la PTA, a unui BMPTi-80A coform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa de precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct existent; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, din CD a PTA 3355 la BMPTi, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | Retele Electrice Banat S.A. | 25176080 | 2024-11-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
451 | locuinta+cef | Fotovoltaic | Arad | 0.00616 | 0,4 | PTA 4601 SANPAUL COM 2 | -Din PTA 20/0.4kV, nr.4601, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 115m, din care cca. 100m canalizare zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | Retele Electrice Banat S.A. | 25153471 | 2024-11-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-11-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
452 | REALIZARE CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSA REGENERABILA SOLARA PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL COMUNEI RAU DE MORI, JUD HUNEDOARA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.2 | 20 | A20 HATEG-RETEZAT DV | Bransament electric trifazat existentNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA HATEG din Statia 110/20 kV RETEZAT DV, cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 14/2 se va demonta si se vor planta 2 buc. stalp SC 12/G/24 echipat cu: consola semiorizonatala de intindere echipata cu lanturi duble de intindere 2il, separator vertical conform DY595RO, suport descarcatori si descarcatori cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. Se va planta 2 buc. Stalp 12/G/24 intre stalpi existenti 14/1 si 14/3 la o distanta de aproximativ 15m fata de stalpi existenti. Stalpi proiectati se vor echipa cu consola semiorizonatala de intindere echipata cu lanturi duble de intindere 2il, separator vertical conform DY595RO, suport descarcatori si descarcatori cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibilapentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex. 208/11 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 170 m (din care 20m pe stalpul nou proiectat, 20m in punctul de conexiune, si 130m spatiu verde). Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, telecontrolate. Compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Banat SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Banat S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25113490 | 2024-12-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-02 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
453 | CEF ARAD 3 | Fotovoltaic | ARAD | 6.6 | 20 | GAI 110/20 KV | -Solutia 2 - Racordarea radiala pe bara B2 20 kV a statiei 110/20 kV Gai Lucrari pe Tarif de Racordare: - montare celula 20kV complet echipata compatibila cu celulele 20kV existente in Statia 110/20 kV Gai, pe bara 20 kV B2, in locul celulei nr. 16 F2 Fabrica de zahar existenta, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta; - montare LES 20 kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 223 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC si celula 20 kV din statie proiectate; - punct de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa in apropierea statiei 110/20 kV Simeria cu acces din domeniul public pentruRetele Electrice Banat ; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: -1 celula de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630 A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; -1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD); Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Arad 3 in lungime de 4,176 km in varianta 1, respectiv in lungime de 3,82 km in varianta 2 -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 19365043 | 2024-12-03 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-03 | VALABIL | 2025 | NU | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării conditiilor tehnice in vederea evacuării puterii aprobate pentru CEF Arad 3 : Solutia 2 Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: - inlocuire Trafo 1 400/110 kV – 250 MVA din st. Arad cu o unitate Trafo 400/110 kV – 400 MVA; - inlocuire Trafo 2 400/110 kV – 250 MVA din st. Arad cu o unitate Trafo 400/110 kV – 400 MVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: ,,amplificarea grupului de tratare neutru din statiei 110/20kV Gai prin realizarea urmatoarelor lucrari: ,,Demontare TSI 2 – BS 2 50 A; ,,Demolare fundatii; ,,Realizare cuva TFN/SA noua; ,,Instalare TFN/SA 160 kVA; ,,Instalare bobina 200 A noua; ,,Inlocuire TC 100/5 A existente in celula nr. 22 cu TC 200/5 A; ,,Instalare dulap protectie nou echipt cu DAN(DV 929) + MCI(DV927); ,,Instalare TC toroidale 100/5 A la toate celulele plecare in st. Gai pentru legare celule la dulapul de protectie nou; ,,Realizare circuite primare si secundare. ,,Reconductorarea LEA 110 kV Arad – CET Arad circuit 1, in lungime de 6 ,57 km, cu conductoare Al 3x240/40 mmp cu capacitate marita de transport (minim 1000 A). Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: ,,-Reconductorarea LEA 110 kV Arad – Poltura, in lungime de 6,74 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); ,,-Construire linie noua in paralel cu LEA 110 kV Arad – Poltura, in lungime de 6,74 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); ,,- Reconductorarea LEA 110 kV Poltura – CET Arad, in lungime de 2,589 km, cu conductoare Al 3x240/40 mmp cu capacitate marita de transport (minim 1000 A). Beneficiarul centralei S.C. RPOWER TWO S.R.L. doreste punerea in functiune conform cererii de racordare in anul 2025 si a optat prin adresa nr. 10/29.08.2024 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Descrierea sistemului de limitare operationala: Echipamentele prin intermediul carora se va realiza automatizarea de limitare operațională(ALO), se vor monta în instalațiile operatorului de distribuție(OD) si ale operatorului de transport(OTS) și vor monitoriza poziția stării întreruptoarelor din ambele capete ale liniilor de 110 kV. Echipamentele necesare realizarii automatizarii de limitare operationala (ALO) se vor instala in dulap metalic / rack, instalat in camera de comanda a statiilor afectate. Comunicație propusă între stațiile OD si OTS care au implementate instalația de limitare operațională și CEF Arad 3 se va realiza prin doua cai de comunicatie GSM 4G, comunicație de bază și comunicație de rezervă. Soluția propusă constă în instalarea în stațiile 110/20 kV a OD si statiile 400/220/110 a OTS a echipamentelor precizate mai sus, acestea fiind alimentate din dulapurile de servicii interne 110 (220) Vcc, prin alimentare directă sau prin sursa externa 220(110) / 24Vcc de 5A pe ieșire, echipamentele prevăzute pentru o stație având un consum de maxim 1 A la 24 Vcc. Pentru preluarea pozițiilor de stare a întreruptoarelor din ambele capete ale liniilor care prin declanșare produc suprasarcini, se vor monta doua echipamente de achiziție date I/O (în scop de redundanta). | nu
454 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02475 | 0,4 | T 1795 | Bransament electric trifazat existent- Din cutia de distributie CD1+6 a postului de transformare T 1795 – 20/0,4kV-250kVA avand doua circuite libere a se va poza un cablu Al 3x50+25C (DC 4126/13) inlungime de 330m: 1m in CD a postului, 2m coborare pe stalp, 16m foraje (2*8m drumuri asfaltate), 310m trotuar betonat, pana la un BMPT 63A, 1m in BMPT. - Montare BMPT 63A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 63A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate, in dreptul imobilului de pe parcela cu nr. CF 454810. - Necesar montare contorului existent bidirectional programat pentru tarif de producator in BMPT 63A nou proiectat. - BMPT 63A se va lega la o priza de pamânt cu valoarea de maxim 4 ohmi realizata prin grija beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte retele de utilitati. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. ** Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. *** Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. **** In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea RETELE ELECTRICE, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 2430 lei.Contor existent bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 24726001 | 2024-12-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-04 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
455 | CEF + LOCUINTA - Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | T 52146 | Bransament electric trifazat existent- bransament electric subteran trifazat din firida de distributie F-F de tip E2+4 existenta alimentata din postul de transformare T 52146 – 20/0 ,4kV-630kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 5 metri (1m in firida, 1m in BMPT, restul zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate, langa firida si TDC-urile existente. - BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. ** Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. *** Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. **** In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea RETELE ELECTRICE, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 2060 lei.Necesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 24740988 | 2024-12-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-04 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
456 | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș - CF 401215 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01176 | 0,4 | PTA2092 CENTRU PERIAM | Bransament electric monofazat existent- bransament electric mixt trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 2092 – 20/0,4kV-250kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 80 metri (40m de la SC existent in axul LEA j.t. la SC intermediar, 10m pe stalpul SC intermediar - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT, restul zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT si FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate, in dreptul imobilului de pe parcela cu nr. CF 401215. - BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. ** Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. *** Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. **** In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea RETELE ELECTRICE, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 2430 lei.Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25044964 | 2024-12-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-04 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
457 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00968 | 0,4 | T12244 VILE CANAL II MOSNITA NOUA | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25211930 | 2024-12-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-10 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
458 | CASA DE LOCUIT | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.006 | 0,23 | PTAB 29 DECEBAL 1 HATEG | Bransament electric existent ce se va desfiinta o data cu realizarea noului bransament electric monofazat.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric monofazat aerian cu carlig alimentat de la stalpul de tip SE 4 nr. 612 din LEA JT - Suseni, zona PTAB nr. 29 Decebal , realizat cu conductor 2x16 mmp, L=15 m cu BMPM 40 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladirii. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1340 lei. • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25245783 | 2024-12-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-10 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
459 | Construire parc fotovoltaic in localitatea Călan județul Hunedoara | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.4 | 20 | A20 BATIZ-CALAN STREI DV | nu este cazulNu este cazulMontare celula de masura in compartimentul Retele Electrice in PC 1109 SEAU CALAN, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/04 kV DMI031015 RO clasa de precizie 0<(>,<)>5s, 2 transformatoare de curent de 50/5A conform DMI031052 RO clasa de precizie 0<(>,<)>2s, montare cutie echipata cu circuite secundare pentru grupul de masura indirect. Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi doua TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 1 buc. si termohigrostat in PT – 1 buc.; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Banat S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25122979 | 2024-12-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-11 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
460 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.003 | 0,23 | 9107 STR ROSETTI | Exista bransament electric monofazat de pe circuitul LEA JT aferent PT 9107, 20/0.4 KV, 250 KVA cu BMPM pe proprietate si contor electronic monofazat in montaj direct <(>,<)>-Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat Smart-Meter bidirectional. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25224839 | 2024-12-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-11 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
461 | Spor de putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01892 | 0,4 | T 51727 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25286853 | 2024-12-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-11 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
462 | casa+cef | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T1850 BISERICA VALCANI | Bransament electric trifazat existentNu este cazul- bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 4x50mmp OlAl si alimentata din postul de transformare T 1850 – 20/0,4kV-250kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 30 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la inaltimea de 2,5 m, 1m in BMPT si 19m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalatia de utilizare a abonatului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consumal solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA sau bransament trifazat mixt este de 2430 lei. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25298533 | 2024-12-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-11 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
463 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 5572 BLAJOVA SAT | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25319529 | 2024-12-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-13 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
464 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.15 | 20 | A20 MEHADIA-CRUSOVAT RE | -1. Lucrarile necesare pentru realizarea instalatiei de racordare: Se vor inlocui stalpii nr. 136 si 137 de tip SV15004 aferent LEA 20kV MEHADIA cu 2 stalpi tip bac 12F27, demontandu-se LEA MT intre cei 2 stalpi, care se vor echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY595,suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpii 136 si 137 se va realiza cate un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 60 metri, sapatura pamant pe domeniul public. Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde al solicitantului. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice Romania, echipat cu: - 2 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice Romania S.A. intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania S.A. cat si de catre beneficiar. Se vor monta 3 buc. rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar , realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile Retele Electrice Romania S.A. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata de 250 KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice Romania S.A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Romania S.A. se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 19661359 | 2024-12-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-16 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
465 | Actualizare ATR 10582002 - stocare | Fotovoltaic | TIMIS | 48 | 110 | LEA 110KV SACALAZ-SATCHINEZ | Lucrarile necesare racordarii: se mentin conform ATR 10582002 / 04.09.2023: Punctul de racordare - Racordarea la 110 kV, in LEA 110 kV Sacalaz-Satchinez, Punct comun de cuplare – bara de 110kV a statiei nou proiectate. Punctul de delimitare –se va realiza la bornele separatorului de linie din celula de masura de decontare si celula 110 kV a utilizatorului echipata cu intrerupator; Punctul de masurare – va fi in celula masura plecare catre utilizator.Conform lucrarii : 47/ 22.08.2024 - studiu de solutie-elaborat de SC AEG ELECTRICONSULT SRL, avizat de Retele Electrice Romania SA (denumita anterior Retele Electrice Banat SA) cu Aviz CTE nr. 63/3/26.09.2024 - actualizat , varianta unica, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordarea la SEN se va face prin realizarea unei statii noi 110kV de tip Intrare-Iesire pe LEA 110kV Sacalaz- Satchinez, conform ATR 10582002 / 04.09.2023 I. Lucrari pe tarif de racordare : In zona de racordare LEA110 Sacalaz - Satchinez este simplu circuit pe stalpi metalici si de beton, echipata cu conductor de tip OLAL 240/50 fara OPGW. Statia noua de conexiune se va amplasa pe langa LEA 110kV. Legatura de la CEF+IS Sanandrei la statia de conexiune se va face prin LES 110kV in lungime de aproximativ 6,7 km. Terenul necesar realizarii statiei de conexiune va fi pus la dispozitie cu drept de uz / construire si servitute si superficie, catre Retele Electrice Banat, pe toata perioada de existenta a instalatiilor. Dreptul de uz, servitute si superficiei se va inscrie in CF. Beneficiarul va construi o statie proprie 110/20kV 63MVA pe terenul CEF+IS Sanandrei. Pentru realizarea acestei solutii sunt necesare urmatoarele lucrari pe tarif de racordare: - realizare racord intrare − ieşire in LEA 110 kV Sacalaz – Satchinez , în axul liniei existente, la o distanță de 64,2 metri față de stâlpul existent nr. 47 si la o distanta de 163 m fata de stâlpul nr. 46, prin sectionarea si introducerea in linia existenta a unui stalp terminal tip ICn110243 care va avea nr. 46N. Stâlpul nou nr. 46N va fi echipat cu lanțuri duble de întindere din material compozit, zona II de poluare. La baza stâlpului proiectat nr. 46N se va realiza o priza de legare la pământ noua cu Rp≤10Ω. - realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare – ieşire in LEA 110kV kV Sacalaz – Satchinez, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune 110kV intrare-iesire va fi prevăzuta cu: - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - bară colectoare 110 kV simpla rigida; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV si grup de masura (contorul se vor pune la dispozitie de OD); - grup de masura echipat cu trei transformatoare de curent 110kV, 2x300/5/5/5A, cls 0,2S si trei transformatoare de tensiune 110/√3 / 0 ,1/√3 / 0,1 kV, cls 0,2 - protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale; - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului cu rezervare printr-un grup electrogen; - echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; - instalatie de legare la pămant; - sistem de supraveghere antiefractie; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - container pentru camera de protectii - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Retele Electrice Romania. Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. Prin sectionarea LEA 10 kV Sacalaz – Satchinez vor rezulta noile linii 110 kV Sacalaz – CEF+IS Sanandrei (lungime 15km) respectiv LEA 110kV Satchinez - CEF+IS Sanandrei (lungime 9km). Avand in vedere lungimile celor doua linii noi create ce sunt mai mici de 20 km, se vor completa protectiile in celulele LEA 110kV din statiile de transformare Sacalaz si Sanandrei montarea de protectii diferentiale in fiecare statie de transformare si asigurarea lucrarilor de configurare si parametrizare a noilor relee de protectie; Pentru asigurarea cailor de comunicatie necesare functiionarii protectiilor diferentiale cat si integrarea in sistemul de telecontrol existent al Retele Electrice Romania se va instala fibra optica prin inlocuirea firului de garda LEA Sacalaz – statia de conexiune Sanandrei - Satchinez in lungime de 25km. •,,Pentru bucata de LEA 110kV Sacalaz -CEF+IS Sanandrei rezultata (lungime 15km) se va monta o protectie diferentiala dubla (grupa 1 si grupa 2) cu comunicatie pe OPGW. Pentru aceasta se vor monta atat in statia în stația Săcălaz pentru viitoarea linie 110 kV Săcălaz - CEF+IS Sanandrei cat si in viitoarea statie Intrare – Iesire Sanadrei cate 2 dulapuri de protecție noi, redundante (identice) , care trebuie echipate cu protecțiile diferențiale de linie grupa 1 și grupa 2. Aceste protecții vor respecta prevederile NTI-TEL-S-003-2009-01 "Detalii și specificații de echipamente pentru realizarea sistemului de comandă, control, protecție și automatizare pentru nivelul de 400 kV, 220 kV și 110 kV LEA/LES/ cuple din stațiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare". Protecțiile diferențiale de linie pentru a putea fi integrate in sistemele actuale de protecții si SCADA din stația SACALAZ respectiv DET Timișoara trebuie sa fie de fabricație SIEMENS minim generația DGSI 5 (implementată la racordarea stației COVACI în stația SACALAZ). II. Lucrari prin grija beneficiarului : ▪ realizare racord LES 110 kV (inclusiv FO) între celula nouă 110 kV din stația de conexiune până în stația de transformare aferentă in lungime de 6,7 km; ▪ realizare celula 110 kV cu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente, inclusiv protectie diferentiala) ▪ stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator; ▪ realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; ▪ integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator ▪ montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. ▪ Tensiunea auxiliara se va obtine print-un racord separat din reteaua de distributie 20kV situata in apropiere, pentru care se va emite un aviz tehnic de racordare distinct.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 24391414 | 2024-12-16 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-16 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
466 | REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 6.9 | 20 | CALNIC 110/20/6 KV | -Conform lucrarii nr. EEI-SS-990-2024, elaborata de S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul AvizCTE nr. 76/4/21.11.2024, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator, Varianta unica de Racordare la SEN se va face prin: Racordare la tensiunea de 20 kV radial în stația 110/20/6 kV Calnic pe bara B2, cu realizarea urmatoarelor lucrari : Lucrari pe tarif de racordare: - racord in celula 20kV nr. 55 de pe bara B2 existenta; - realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) + FO + cablu CYAbY 5x6 alimentare servici interne in lungime totala de 0,1 km intre celula de linie existenta nr. 55 in statia Calnic si PC 20kV amplasat pe langa statia Calnic. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in sistemul de telecontrol Retele Electrice Romania S.A. a celulei de linie respectiv celula de masura: RGDAT-1buc, UP 2020 Lite-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, router, switch, dulap pentru echipamente de telecomunicatii si accesorii de conectica, patch-corduri-2 buc si patch-pannel FO 2 buc, prevăzut cu comunicaţie şi monitorizare P, Q, U, f, poziţie întrerupător (DG); Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 1,8 km • Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei trafo ≤ 2000kVA • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 24958768 | 2024-12-16 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-16 | VALABIL | 2025 | NU | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Pentruconfigurarea instalatiei, se impun urmatoarele: • La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor (intreruptoare in celule 110 kV) care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula. • Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori, prin conventie de exploatare. • Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”. • Echipamentele de tip RTU (care semonteaza in instalatiile OTS) trebuie sa indeplineasca si toate conditiile impuse terminalelor de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea sistemului de comanda, control, protectie si automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV si 110 kV LEA/LES/Cuple din statiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde si acte normative de referinta”. • Echipamentele utilizate vor respecta cerintele SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetica”, SR EN 61508 „Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” si setul IEC 60255 aplicabil. • Echipamentele destinate instalatiei de automatizare trebuie montate separat de echipamentele de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, in dulapuri realizate conform NTI-TEL-S-018-2014-00 (Realizare dulapuri si cofrete circuite secundare) sau cofrete proprii. • In instalatiile OTS alimentarea echipamentelor instalatiei de automatizare cu tensiune operativa trebuie realizata la tensiunea de 220 Vcc, iar pentru alte valori de tensiune operativa se vor utiliza convertoare Vcc/Vcc. • Echipamentele RTU vor fi prevazute cu doua surse de alimentare cu tensiune operativa sau schema de comutare automata rapida de pe o sursa (baterie) pe cealalta; timpul de trecere trebuie sa fie suficient de redus (de regula sub 50 ms) pentru a nu provoca resetarea RTU. Tensiunea operativa 220 Vcc poate fi pusa la dispozitie de OTS/OD, de regula din doua baterii separate, din dulapurile de servicii interne, prin automate de protectie de joasa tensiune. • La OD tensiunea operativa din statie este de 110V dc. • Preluarea poziției întreruptorului sau întreruptoarelor se va face de la contactele auxiliare din dispozitivele de acționare (stații poligonale sau 1½ întreruptoare pe circuit) și trebuie aplicată pe intrări binare duale ale RTU, intrări prevăzute cu optocuploare și posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Trebuie utilizate contacte auxiliare de semnalizare (CSA), libere de potențial, destinate exclusiv ALO, separate de cele utilizate de sistemele de protecție, control și automatizare ale liniei. • Pentru întreruptoarele prevăzute cu dispozitive de acționare monopolare, poziția deconectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal închise înseriate și libere de potențial. Poziția conectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal deschise înseriate și libere de potențial. Trebuie acordată o atenție deosebită modului de tratare a poziției întreruptorului, deoarece poziția neconformă/neconfirmată a întreruptorului va conduce la reducerea puterii generate sau la declanșarea centralei. • Se recomandă montarea dulapului ALO în stație cât mai aproape de elementul monitorizat (de preferat în cabina cu protecții, dacă spațiul permite). • În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute prin proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Cablul de fibră optică trebuie să fie cuprins în proiectul ALO. • Se acceptă preluarea exclusiv a informației privind poziția întreruptoarelor, fără preluarea semnalelor de declanșare prin protec ții, numai dacă timpul total de acționare al ALO menține siguranța în funcționare a SEN. • Toate semnalele binare se vor prelua din celula prin conductoare de cupru, iar starea intrarilor binare din RTU se va monitoriza pe LED-urile echipamentului. • Semnalele de declansare de la protectii se vor automentine pe LED-uri, pana la anularea manuala. • Defectarea RTU si a interfetelor de comunicatie trebuie sa fie semnalizata optic in dulapul/cofretul destinat ALO. • ALO trebuie să includă atât căile de comunicație (principală, respectiv de rezervă) între echipamentele dedicate culegerii de date și echipamentul din centrală, cât și eventualele convertoare necesare transmiterii de date. Calea de comunicație trebuie să fie redundantă, calea principală prin fibră optică, iar cea de rezervă se acceptă a se realiza prin protocol de comunicație de tip GSM, numai dacă timpul total de acționare al ALO menține siguranța în funcționare a SEN. Trebuie utilizate protocoale standardizate și echipamente special dedicate asigurării securității cibernetice. În cazul în care se utilizează echipamente/circuite de comunicație ale OTS, utilizatorul trebuie să asigure măsuri solide de securitate cibernetică și care să evite orice interferență asupra comunicațiilor OTS. • Utilizatorul/utilizatorii poate/pot solicita realizarea redundanței și la nivel de RTU pentru creșterea gradului de disponibilitate a ALO. Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator TABELUL 1 Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator Imagine adăugată de utilizator | nu
467 | Sistem Fotovoltaic-Anexa 4 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 5509 DAROVA VECHE | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25369617 | 2024-12-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-17 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
468 | Construirea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum ob Stadion | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.53217 | 20 | S20 PT 39-LIVEZENI DV | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta unica Racordare racord intrare - iesire in LES 20kV PT39, tronsonul cuprins intre PTZ 110 Petrosani si PTAB 161 Dedeman Petrosani , alimentata din statia 110/20/6 kV Livezeni. Lucrarile pe tarif de racordare: - interceptare LES 20 kV PT 39 din Statia 110/20/6 kV Livezeni, tronsonul cuprins intre PTZ 110 Petrosani si PTAB 161 Dedeman Petrosani si realizarea unui set de mansoane 20 kV ; - pozarea a doua cabluri de medie tensiune tripolare cu elice vizibila pentru montare subterana, izolate in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE, in lungime traseu de 2x135 m intre setul de mansoane 20 kV proiectat si punctul de conexiune 20kV proiectat, respectiv intre PTZ nr. 110 Petrosani si punctul de conexiune 20kV proiectat. Se va realiza un set de terminale monopolare de interior la postul de transformare PTZ nr. 110 Petrosani existent; - montare PC 20kV pe un amplasament pus la dispozitie de catre beneficiar echipat cu 2 compartimente; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: ▪ 2 celule de linie 24 kV, motorizate, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630A, echipate cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; ▪ loc pentru inca o celula de linie; ▪ o celulă de măsură 24 kV, motorizata, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 50/5A (de clasă 0,2S) si 2 reductori de tensiune 20/0,4kV(de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. ▪ integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD); Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; O celula DG dispozitiv general prevazute cu Sistem de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ▪ protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; ▪ protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant). DI dispozitiv de Interfaţă, realizat in TGD j.t., prevazut cu sistemul de protectie SPI asociat DI care contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară pervazut pe partea de jt aferenta instalatiei fotovoltaice cuprinde: ▪ functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ▪ functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ▪ functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din instalatia de j.t. a beneficiarului. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorelor/grupurilor de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupurile de masura se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al Retele Electrice Romania SA printr-un echipament al utilizatorului ce poate asigura interfatarea prin protocolul de comunicatie IEC50870-104 si utilizarea unui ROUTER RUGGED COMUNICATII asigurat tot de catre utilizator, pentru transmiterea starii echipamentelor de productie pana in UP din PC 20 kV. Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin cabluri de semnalizare a pozitiei echipamentelor de la tablourile aferente CEF CSM Jiul Petrosani, pana la interfata cu echipamentele Retele Electrice Romania. Pentru preluarea in sistemul SCADA Retele Electrice Romania, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele :P, Q, U in punctul de delimitare, pozitie dispozitiv de interfata, DDI, sub forma de contact liber de potential. Reglajul protecţiilor întrerupătorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protecţiilor din instalaţiile Retele Electrice Romania. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „PROCEDURĂ din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public”.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 19375448 | 2024-12-20 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-20 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
469 | Sediu DSVSA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 0,4 | PTAB 170 VETERINARA DEVA | Circuit electric trifazat alimentat din PTAB 170 Veterinara Deva, cu masura energieie electrice in conexiune semidirecta montata la PT.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Programare contor electronic cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 24952417 | 2024-12-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-20 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
470 | Sistem Fotovoltaic-Anexa 4 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 5509 DAROVA VECHE | Bransament electric monofazat existent- bransament electric aerian trifazat din LEA j.t. existenta , realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 5509 – 20/0,4kV-250kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 16 metri; - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe fatada imobilului de pe parcela cu nr. CF 401215. - BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineascacerintele specificede fiabilitate si siguranta. ** Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. *** Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. **** In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea RETELE ELECTRICE, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 1460 lei.Inlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25369503 | 2024-12-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-20 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
471 | Sistem Fotovoltaic-Anexa 4 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 5509 DAROVA VECHE | Bransament electric trifazat existent- bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 50 OlAl 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 5509 – 20/0,4kV-250kVA; bransamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 39 metri (10m pe stalp la coborarea de pe stalp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil pana la inaltimea de 2,5 m, 8m trotuar + platforma betonata, 2m in BMPT, 19m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; - montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un intrerupator tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate, in dreptul imobilului de pe parcela cu nr. CF 400497. - BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. * Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specificede fiabilitate si siguranta. ** Instalatia de utilizare a clientului (priza de pamint, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 25 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. *** Clientul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. **** In cazul in care instalatia de racordare si/sau deviere ocupa/traverseaza terenuri private se vor constitui/recunoaste drepturile reale de superficie/uz si servitute, dupa caz, in favoarea RETELE ELECTRICE, aferente imobilelor afectate de instalatia de racordare/capacitatile deviate. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 2430 lei.Nu este cazulInlocuire contor existent cu contor trifazat bidirectional programat pentru tarif de producator | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25369662 | 2024-12-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-20 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
472 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN VEDEREA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR PENTRU COMUNA BUCES, JUDETUL HUNEDOARA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.09184 | 20 | A20 BUCES-CRISCIOR DV | -Punct de conexiune racordat la LEA 20 kV Criscior - Buces : - montare 1 stalp tip SC 15014 echipat cu separator in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO), in axul LEA 20 kV Criscior - Buces; - racord subteran 20 kV realizat cu cablu 3x(1x185)Almmp, în lungime de 50 m (DC 4385/2 RO - 35 m pamant), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibila (DY 803/416),1 celula de masura echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Romania SA cu dimensiuni interne de cel putin 2,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Regimul juridic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare va fi clarificat in cuprinsul certificatului de urbanism ce se va emite de Autoritatile competente in vederea edificarii instalatiei de racordare. In ipoteza amplasarii instalatiei de racordare pe/in imobile proprietate privata, utilizatorul va asigura recunoasterea cu titlu gratuit a drepturilor legale de uz servitute si dupa caz, constituirea dreptului de superficie, precum si inscrierea in cartea funciara relevanta a acestor drepturi. Incheierea contractului de executie pentru realizarea lucrarilor de racordare/deviere/intarire este conditionata de obtinerea autorizatiilor de construire aferente acestora, atat pentru ipoteza in care instalatia va afecta imobile proprietate publica, cat si pentru situatia in care aceasta va afecta imobile proprietate privata.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25387167 | 2024-12-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-20 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
473 | Infiintarea unui sistem de producere a energiei electrice pentru autoconsum in UAT Comuna Siria, jud. Arad | Fotovoltaic | ARAD | 0.28 | 20 | A20 GHIOROC-PINCOTA AR | -Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Solutia 1 -Racordarea in LEA 20kV Ghioroc din statia 110/20 kV Pincota, intre stalpii 104 si 105 Lucrari pe tarif de racordare: -Plantare stalpi noi proiectati 12G31 intre stalpii 104 si 105 existenti si echiparea lor cu separator 24kV, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi. -realizare LES 20kV între stalpii proiectati si punctul de conexiune, cu cablu tip XLPE 2x3x(1x185mm2) in lungime totala de cca. 300ml. -Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura monitorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. • serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; • In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 0,25 km in varianta 1, respectiv 5,7 km in varianta 2 Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei, trafo 2000kVA Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 18675991 | 2024-12-24 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-24 | VALABIL | 2025 | NU | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - amplificarea statiei 110/20 kV Pancota la 2x25 MVA prin realizarea lucrarilor de crearea unei bare 20 kV noua , reconfigurare LEA MT, pe cele 2 bare 20 kV, cupla cu intrerupator, grup tratare neutru nou BS 30-200A, celule MT si IT aferente cu protectiile necesare si lucrarile conexe - Reconductorare LEA 110 kV Arad – CEF Horia 4, in lungime de 8,85 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: -inlocuire Trafo 1 400/110 kV din statia Arad – 250 MVA cu o unitate Trafo 400/110 kV – 400 MVA. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: -inlocuire Trafo 2 400/110 kV din statia Arad – 250 MVA cu o unitate Trafo 400/110 kV – 400 MVA Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta 1: Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 lei + 432.000 lei= 529.000 lei Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 529.000lei x 0,307MVA = 162.403 lei fara TVA Varianta 1 Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)deviz = 72.825.353,14 lei fara TVA din care: la N: Ti REB = 15.805.819,14 lei + 5.310.000 lei + 1.750.000 lei = 22.865.819 ,14 lei fara TVA Ti OTS = 24.979.767 lei fara TVA La N-1 Ti REB =0 lei Ti OTS =24.979.767 lei lei Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala lutata in calculul tarifului de racordare este: Varianta 1: T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (72.825.353,14 lei; 162.403 lei) = 162.403 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 881 zile lucratoare, la N elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Siria astfel: La N: 1 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 8,85[km]=353 zile lucratoare 528 zile lucratoare (amplificare statie) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
474 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.008 | 0,4 | T2521 COM. ALBINA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor existent bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 25359703 | 2024-12-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2025-12-30 | VALABIL | 2025 | NU | nu | nu
475 | Sistem Fotovoltaic-Anexa 4 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.105 | 20 | A20 BOLDUR 1-LUGOJ TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulLucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Se va înlocui stalpul Nr.91/67( SV15005) din LEA 20 kV BOLDUR 1 DIN STATIA 110/20 kV LUGOJ cu un stalp 14/G/31pe care se va monta un separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe stp. nou proiectat 91/67 pana la un nou stalp proiectat tip 12/G/31, in lungime de 110 m (din care 10m pe stalpul 14/G/31, 10m pe stalpul 12/G/31, 83m spatiu verde<(>,<)> si 7m foraj). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Se va planta un stp tip 12/G/31 echipat cu: -separator vertical conform DY595RO; -suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO; -consola semiorizontala de întindere cu lanțuri duble de întindere 2il; - Priza de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va planta un stp tip 12/G/31 echipat cu: -consola semiorizontala de întindere cu lanțuri duble de întindere 2il; -cadru de siguranțe MT echipat cu sigurante MT 16A; -Transformator 20/0.4 kV-160 KVA; -Cutie de distribuție CD 1-4; - Priza de pamant cu Rp≤4ohmi. Intre cei doi stalpi noi proiecanti 12/G/31 se va poza LEA 20 kV realizata cu conductor OAL de 35mmp. Legatura electrica dintre bornele JT ale transformatorului 20/0.4 kV-160 KVA nou proiectat si cutia de distribuție se va realiza cu cablu 3x240+150N in lungime de 10m. Din cutia de distribuție se va realiza un branșament electric in lungime de 25m pana la un BMPTi-250A. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PTA-ului se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Romania | 25369454 | 2025-01-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
476 | Înființarea unui parc fotovoltaic ce va deservi consumul propriu al comunei Satchinez, Județul Timiș | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2632 | 20 | A20 SATCHINEZ FRET-SATCHINEZ TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA SATCHINEZ din Statia 110/20 kV SATCHINEZ TM, cu realizarea urmatoarelor lucrari: Stalpul Nr. 174/7 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descarcatori si descarcatori cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la sepratorul nou proiectat pe st. ex. 174/7 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 750 m (din care 10m pe stalpul existent, 10m in punctul de conexiune, 678m spatiu verde<(>,<)> si 52m foraj). Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> telecontrolate. Compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Romania | 25383134 | 2025-01-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
477 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN PUZ INDUSTRIAL, CF 403373, CF 403374, CF 403375, DETA, TIMIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.39432 | 20 | A20 VOITENI-DETA TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA VOITENI din Statia 110/20 kV DETA TM, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stalpul Nr.36 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descarcatori si descarcatori cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex.36 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 380 m (din care 10m pe stalpul existent, 10m in punctul de conexiune<(>,<)> 350m spatiu verde<(>,<)> si 10m foraj). Cablul se va poza in săpătură deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de către beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> telecontrolate. Compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecții din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC sevor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încât să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Retele Electrice Romania | 25390411 | 2025-01-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
478 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | Arad | 0.33 | 20 | A20 SISTAROVAT-LIPOVA AR | Din LEA 20kV Lipova-Sistarovat, derivatia Comfruct F1+2 prin PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 8873. Masura energiei electrice consumate este realizata la MT prin grup masura compus din contor electronic trifazat in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A, existent in celula masura a PTB 8873. Delimitarea intre instalatiile operatorului de retea si cele ale utilizatorului este la capetele terminale de racordare LES 20kV plecare din compartimentul de racordare al PTB 8873, la iesirea din celula masura..Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | Retele Electrice Romania | 25405573 | 2025-01-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
479 | CENTALA FOTOVOLTAICA PETRU AUTOCONSUM AGRO-VLAD S.R.L.– FERMA AGROZOOTEHNICE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.15 | 20 | A20 AVICOLA-ORTISOARA TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu măsură MT racordat la postul de transformare T12240, cu realizarea urmatoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Se va anula din postul de transformare T12240, LES AVICOLA din Statia 110/20 kV ORTISOARA TM pana la separatorul SS 22449/14; Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul existent pe st. ex. 22449/14 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 40m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune, 15m spațiu verde, si 5m foraj); si din punctul de conexiune 20kV nou proiectat pana la postul de transformare T12240 existent in lungime de 40m (10m in punctul de conexiune, 10m in postul de transformare,15m spațiu verde, si 5m foraj). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. ’’ | Retele Electrice Romania | 25414400 | 2025-01-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
480 | Ferma Pomicola + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0,4 | PTA 8257 ARAD BRIGADA 2 IAS CEALA | Instalatie racordare existenta..Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=100/5A. | Retele Electrice Romania | 25431375 | 2025-01-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
481 | Ferma Pomicola + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.3 | 0,4 | PTA 3897 FELNAC COM 2 | Instalatie racordare existenta..Programare contor bidirectional existent in montaj semidirect 3xTC=100/5A. | Retele Electrice Romania | 25431573 | 2025-01-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
482 | FERMA+CEF-PROSUMATOR-ANEXA 4 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.049955 | 0,4 | PTA 1378 SUINE VARMAGA | Circuit electric trifazat (cablu JT 3x150+95N in lungime de 10 m) alimentat din PTA (20/0.4 kV, 100 KVA - racordat la stalpul SC 15014 montat in deschiderea dintre stâlpii nr. 66 si 67 ai LEA 20 kV Certej - Varmaga), cu BMPTi 160 A pe stalpul cu transformatorul.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | Retele Electrice Romania | 25415908 | 2025-01-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
483 | Centrala electrica fotovoltaica Ortisoara | Fotovoltaic | TIMIS | 0.39911 | 20 | A20 ORTISOARA-ORTISOARA TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA ORTISOARA din Statia 110/20 kV ORTISOARATM, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stalpul Nr. 33/5 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descarcatori si descarcatori cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pamant cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex. 33/5 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 100 m (din care 10m pe stalpul existent, 10m in punctul de conexiune, 75m spatiu verde<(>,<)> si 5m beton). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> pregătite pentru a fi integrate in telecontrol.. Compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013:1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol | Retele Electrice Romania | 25319168 | 2025-01-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
484 | ADAPOST INGRASARE SUINE+CEF-PROSUMATOR-ANEXA 4 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0049955 | 0,4 | PTA 2212 FERMA SUINE TURMAS | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Instalatie electrica trifazata subterana alimentata de la bornele transformatorului de putere din PTA nr. 2121 Ferma Suine : - cablu JT 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=75 m (71 m pamant); - BMPTi 160 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton; - grup de masura compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) si contor AMR de energie electrica activa si reactiva trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea inregistrarii curbei de sarcina si transmisie automata a datelor masurate. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | Retele Electrice Romania | 25416195 | 2025-01-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
485 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.00498 | 0,4 | PTA 8569 SIMBATENI COMUNA 2 | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8569, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire disjunctor tetrapolar existent in BMPT cu un disjunctor 40A/3P+N/C; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului, daca e cazul: - refacere coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | Retele Electrice Romania | 25445160 | 2025-01-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
486 | CEF FOTOVOLTAICA CU RACORD LA SEN | Fotovoltaic | TIMIS | 2.9621 | 20 | A20 CRIVINA-LUGOJ TM | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta unica Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Crivina din statia 110/20 kV Lugoj Lucrarile pe tarif de racordare: - introducere stalpi noi tip SC15014(notati 1,2) in deschiderea intre st.234-233(st,1 la 5 m de stalpul 234,st.2 la 20 m de st.234) - reintregire circuit intre st, 1-234, st.2-233 cu conductor OL-AL 120/21mmp. (10m, respectiv 40 m) - pe stalpii proiectati (nr1, nr 2) tip SC15014 se vor monta, set descărcătoare cu ZnO cu disconector, conform DY557 RO şi terminale de exterior pentru LES 20 kV, conform DJ4476 RO, Rp< 4ohmi, consola CIT 140, separator de racord 24KV (DY595RO). - executare canalizare LES 20 kV intre punctul de conexiune 20 kV proiectat si stalpii proiectati (notati 1, 2), lungime traseu cca 70 m, LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 2x3*1*185 mmp (conform DC4585 RO), pozat in tub de protectie (conform DC4235 RO si DS 4247 RO) . Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Gavojdia in lungime de 0,3 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Gavojdia trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Romania | 13545624 | 2025-01-20 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-01-20 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: Regim de functionare -schema de functionare cu T2 in functiune si evacuare pe Statia 220/110 kV Timisoara - LEA 110kV Buzias-Timisoara.38,05km - LEA 110 kV Buzias-CEF Darova 9 km Total 47,05 km de reconductorare cu conductor cu Ilim min=850 A Regim de functionare -schema de functionare cu T1/T2 in functiune si cupla de 110 kV aferenta Statie 110/20 kV Lugoj(RABD) conectat - LEA 110kV Buzias-Timisoara. 38,05km - LEA 110 kV Buzias -CEF Darova .9 km Total 47,05 km de reconductorare cu conductor cu Ilim min=850 A Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Regim de functionare -schema de functionare cu T1 in functiune si evacuare pe Statia 220/110 kV Iaz 1. LEA 110kV CEF Sfanta Elena-Moldova Noua.4,645km 2. LEA 110kV CFR Caransebes-Balta Sarata.9,16km 3.LEA 110 kV CEF Moldova Noua-Ponor.57,022km 4.LEA 110 kV Ponor-Anina.8,618 km 5.LEA 110 kV Resita-Anina .34,237 km Total 113,682 km de reconductorare cu conductor cu Ilim min=850 Regim de functionare -schema de functionare cu T1/T2 in functiune si cupla de 110 kV aferenta Statie 110/20 kV Lugoj(RABD) conectat - LEA 110kV Lugoj - Buzias.32,1km - LEA 110kV Lugoj - Nadrag.35,12km - LEA 110kV CEF Nadrag - Iaz.16,01km Total 83,23 km de reconductorare cu conductor cu Ilim min=850 A Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: Regim de functionare -schema de functionare cu T1 in functiune si evacuare pe Statia 220/110 kV Iaz - AT 250MVA 400/110 din statia 400/220/110 kV Resita - Transformator 400/110 Resita – 250MVA la 400MVA Regim de functionare -schema de functionare cu T1/T2 in functiune si cupla de 110 kV aferenta Statie 110/20 kV Lugoj(RABD) conectat -nu e cazul Lucrări de întărire care nu sunt cuprinse în Planul de dezvoltare RET 2022-2031 Beneficiarul CEF Gavojdia NU dorește punerea în funcțiune conform cererii de racordare și NU a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta unica: Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA Sevacuata = 3,23 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 1.708.670 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS =28.230.000 lei+ 167.141.808 lei= 195.371.808,00 lei fara TVA N Total lucrari N = Ti REB = 28.230.000 lei fara TVA N-1 Total lucrari N-1 RED = 118.147.200 lei fara TVA Total lucrari N-1 OTS = 48.994.608 lei fara TVA Total lucrari N-1 = 167.141.808 lei fara TVA (Ti)SS = 197.121.808,00 lei fara TVA din care: Ti RED/REM/REB = 148.127.200 lei fara TVA; Ti OTS = 48.994.608 lei fara TVA. Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala lutata in calculul tarifului de racordare este: T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (195.371.808,00 lei; 1.708.670lei) = 1.708.670 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 6388 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF: La N: 528 zile lucratoare (amplificare sistem tratare neutru in statia 110/20kV Lugoj) . 2 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 47.05[km]=1146 zile lucratoare La N-1: 8 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 196,91[km]=4714 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica/alti OD nu sunt inclusi in acest termen. | nu
487 | SCOALA + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.3 | 20 | A20 SINTEA-POLTURA AR | -Din LEA 20 kV Poltura Sintea zona stalpilor nr. 132/46/8/9 - 132/46/8/8 prin realizarea următoarelor lucrări: 1. Lucrari finantate in baza tarifului de racordare: - Plantarea în LEA 20 kV existentă la 1 buc. stâlp tip SC15014 intre stalpii nr.132/46/8/9-132/46/8/8 echipat cu o consola de sustinere, un separator vertical 24kV conform DY595 RO, cîte un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi prize de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Realizare LES MT în lungime de cca. 40m, cu cablu Al [3x1x185 mmp], conform DC4385 RO ed.2 montat în tub, cu realizarea de terminale exterior, pozat între cei doi stîlpi noi ai LEA MT si inseriere PTAb 20/0,4 kV proiectat; - Montare PTAb în anvelopă de beton 20/0,4kV - 100kVA(anvelopa dimensionată pentru transformator de 630 kVA), conform DG2061 RO ed.2, cu exploatare din interior şi acces din exterior din domeniul public, echipat cu: - 1 buc. celula modularade linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/416-LE (loc pentru încă o celulă si pregatita pentru integrarea in sistemul de Telecontrol Enel -RGDAT, UP); - 1 buc. celulă de transformator 24kV, 630A, 16kA(1s), cu separator de sarcină combinat cu siguranţe fuzibile, conform DY803/216-T (pregatita pentru integrarea in sistemul de Telecontrol -RGDAT, UP); - 1 buc. transformator 20/0,4kV–100kVA; - 1 coloana jt trafo realizat cu cablu Al 4x1x150 mmp in lungime de 8m; - 1 buc. tablou de distribuţie j.t. echipat cu 1 întrerupător de 180A; - tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.02; - controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV; - Realizare bransament subteran cu cablu jt AL 3x95+50 mmp din noul tablou jt în lungime de cca.90m; 2. Lucrari finantate de catre operatorul de retea: - montare BMPTi 160A/4P/C cu 3xTC250/5A, pe soclu la limita de proprietate; - montare contor trifazat in montaj semidirect in BMPTi; Întrerupătorul plecare din cutia de măsura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana; Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI. Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice SA. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | Retele Electrice Romania | 25479279 | 2025-01-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
488 | SCOALA + CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.04 | 0,4 | PTA 11014 BISERICA COMLAUS | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.11014, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari intarire in amonte de punctul de racordare: - amplificare PTA 11014 prin inlocuirea transformatorului 160kVA existent cu un transformator 20/0.4kV, 250kVA, montare set sigurante MT 10A si inlocuire esafodaj PT cu unul dimensionat pentru noul transformator; 2.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 3.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - montare pe stalpul PTA a unei cutii rasina sintetica, conform DY 3018RO, echipata cu intrerupator tetrapolar automat I=125A si realizare coloana trafo suplimentara, folosind cabluri Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, pozat in tub protectie, lungime cca. 10m; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar I=125A si BMPTi, in lungime de cca. 8m, din care cca. 2m canalizare zona asfaltata, respectiv cca. 3m zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | Retele Electrice Romania | 25479478 | 2025-01-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
489 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 21731 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | Retele Electrice Romania | 25663581 | 2025-01-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
490 | Sacalaz - Crestere putere de la 17KWH la 20KWH | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 12252 EGERIA SACALAZ | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional existent programat pentru tarif de producator. | Retele Electrice Romania | 25409451 | 2025-01-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
491 | PARC FOTOVOLTAIC PENTRU ACOPERIREACONSUMULUI PROPRIU DE ENERGIE ELECTRICA AL ORASULUI ANINA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.3648 | 6 | A6 CASA RAMIFICATIE-ANINA RE | In zona exista LEA 6KV CASA DE RAMIFICATIE alimentata din statia 110/6KV ANINASe va planta un stalp nou MT, nr.29A aferent LEA 6kV CASA DE RAMIFICATIE de tip bac 12F27 care se va echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY596,suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpul nou plantat nr.29A se va realiza un circuit LES 6kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 300 metri, sapatura pamant pe domeniul public. Cablurile vor alimenta un PC 6kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde al solicitantului. Punctul de conexiune PC 6kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 1 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 6/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Se vor monta 2 buc. rezistente anticondens si 2 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 6kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator.2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: F43/1P05-10 rev.0 3 / 5 INTERNAL Cladirea PC6kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 6kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 6kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/6/0,4kV cu o putere recomandata de 630KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 6kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim- | Retele Electrice Romania | 25256461 | 2025-01-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
492 | casa | Fotovoltaic | Arad | 0.003 | 0,4 | PTA 10037 BELIU | Loc de consum si producere existent, bransament si contor mono.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.10037, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 32m (din care cca. 10m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 10m zona asfaltata); 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | Retele Electrice Romania | 25097310 | 2025-01-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
493 | Ferma Pomicola + Prosumator-Anexa 4 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.4 | 20 | A20 GOTLOB-LOVRIN TM | Bransament electric trifazat existent. Contor electronic trifazat in montaj semidirectNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA GOTLOB din Stația 110/20 kV LOVRIN TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I.,,Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Se va planta 1 buc. Stâlp 12/G/24 între stâlpii existenti 126/28 si 126/29 la o distanta de aproximativ 40m față de stâlpul 126/28 existent și aproximativ 45m de la stalpul nou proiectat pana la stâlpul 126/29 existent. Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il<(>,<)> separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. nou proiectat pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 270 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune, 245m spațiu verde și 5m beton). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secțiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare și celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecții din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol | Retele Electrice Romania | 25447373 | 2025-01-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
494 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTB 3284 ARAD REBREANU-CLUJULUI | -Din PTB 20/0.4kV, nr.3284, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 35m, din care cca. 18m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 5m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | Retele Electrice Romania | 25749831 | 2025-01-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
495 | COMUNA CARPINIS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1804 | 20 | A20 JIMBOLIA 1-CARPINIS TM | Nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA JIMBOLIA 1 din Stația 110/20 kV CARPINIS TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr.10 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex.10 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 40 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune si 20m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conformDMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol | Retele Electrice Romania | 25385511 | 2025-01-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
496 | Construire parc fotovoltaic pentru acoperirea consumului propriu de energie electrica in Comuna Farliug, Judetul Caras Severin | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.115 | 0,4 | 4635 VALEA MARE | -Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x150+95N cf. DC 4146, matricola 330656, in lungime traseu de 400 metri pozat pe domeniul public (3m pozat in CD PTA, 380m sapatura pamant, 1m in BMPT-i), racordat din CD PTA 4635 VALEA MARE, 20/0,4kV, 160KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta la limita de proprietate, un BMPT-i 250A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 250A si grup de masura cu 3 x TC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-i un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO), semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 25mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si pe cheltuiala solicitantului.- | Retele Electrice Romania | 25179601 | 2025-01-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
497 | cerere marire putere 400kw | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.011 | 20 | A20 CFR TRIAJ-BALTA SARATA RE | Exista bransament trifazat aerian, racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ 6019, 20/0,4kV, 160KVA, cu BMPT montat pe stalp, echipat cu disjunctor tripolar 25A si contor electronic trifazat Smart-Meter bidirectional, in montaj direct.-Stalpul existent tip SC15014 nr.81/17 aferent LEA 20kV CFR, se va echipa cu un separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY596,suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpul 81/17 existent se va realiza un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 60 metri, ( 30m sapatura pamant pe domeniul public). Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde al solicitantului, cu usile de ecces la limita de proprietate spre exterior. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 1 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula demasura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408.Se vor monta 3 buc. rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Contorul se va amplasa prin grija si F43/1P05-10 rev.0 3 / 5 INTERNAL cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata minima de 630KVA. Seva realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional. | Retele Electrice Romania | 25243240 | 2025-01-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
498 | Centrala electrica fotovoltaica Daicoviciu | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.2 | 0,4 | 6356 CAVARAN 2 | In zona obiectivului exista postul de transformare PTA 6373, alimentat din circuitul LEA 20 kV SACU– statia 110/20/6kV BALTA SARATA.Bransament trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT CABLU JT DIN CU 4x(1X150) cf.DC4141/6H matricola 330007, in lungime traseu de 5m (3m sapatura sapatura in spatiu verde). Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va alimenta o cutie Ansamblu de masura, cf.FT 224-DS4558RO, echipata cu separator + intreruptor 400A, adaptor si grup de masura format din TC300/5A, cf.DMI031055RO, matricola 530017 alimentata din CD PTA 6373, 20/0.4KV 250KVA, montata in domeniu public langa post si va monta in Ansamblu de Masura un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 150mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si pe cheltuiala solicitantului.- | Retele Electrice Romania | 25159593 | 2025-01-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
499 | SCOALA+CEFV | Fotovoltaic | Arad | 0.04959 | 0,4 | PTA 4569 TURNU COM 1 | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.4569, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - realizare plecare jt noua in CD a PTA 4569 prin montarea unui set suporti/sigurante MPR-250A; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, din CD a PTA la BMPTi, in lungime de cca. 215m, din care cca. 195m canalizare zona nepavata, 1m zona asfaltata, respectiv cca. 14m subtraversari, 2 tronsoane; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | Retele Electrice Romania | 25248312 | 2025-01-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
500 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU ACOPERIREA CONSUMULUI PROPRIU IN COM. CARASOVA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1908 | 0,4 | - | In zona exista LEA 20kV Lupac alimentata din statia 110/20/6KV CILNIC.Pe stalpul SC 15014 nr.320 aferent LEA 20kV Lupac se va amplasa un separator tripolar 24kV, 400A, montare verticala (cf.DY596, matricola 147208, suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA. La 10 m de stalpul nr.320 se va planta un nou stalp de tip b.a.c. 14/F/27 cu nr. 320/1, echipat cu consola semiorizontala cu legaturi duble compozit, cadru de sigurante cu sigurante fuzibile de exterior 24kV, 10 A si transformator trifazat cu ulei 20/0,4kV, putere nominala 250 KVA. La stalpul nou plantat se va realiza o priza de impamantare cu Rp <4ohmi. De pe bornele JT ale transformatorului se va realiza o coloana cu cablu 3X240+150N A, matricola 330657, in lungime de 10 m, pozat aparent pe stalpul postului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta o cutie PAFS de masura DMI DS 4558,red.300/5, separator si intrerupator 400 A si in BMPT-i un contor electronic trifazat in montaj semi direct. Delimitarea dintre instalaţiile operatorului de distributie şi cele ale utilizatorului este la sirul de cleme conexiune cablu JT coloana abonat din BMPT-i. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | Retele Electrice Romania | 25441092 | 2025-01-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
501 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA ARSAT POMICULTURA SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.25 | 20 | A20 PETROL 1-SEMLAC AR | -Din LEA 20kV Semlac –Petrol 1 tronson LES 20kV intre SS4209-SS4208 prin realizarea urmatoarelor lucrari: Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD: - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x185] mmp lungime totala de cca. 20m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20kV existent intre SS4209-SS4208 cu realizare de terminale de interior în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20 kV proiectat cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior): - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY 3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrari finantate de catre operatorul de retea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor; III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente: * Compartiment racordare, care poate fi: - Compartiment de racordare inglobat in constructie (clădire civilă), pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD care trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţinechivalente cu cele din prescripţiile DG 2091; Sau: - Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula; - Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20 kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului<(>,<)> constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). - Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE ROMANIA - Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energieielectrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață; - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual; - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Romania. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Romania. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. | Retele Electrice Romania | 25506005 | 2025-01-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
502 | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM, COMUNA MONEASA, JUDETUL ARAD - CF 300083 | Fotovoltaic | ARAD | 0.00224 | 0,4 | PTA 10579 MONEASA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional. | Retele Electrice Romania | 25789483 | 2025-01-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-01-30 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
503 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 2.45 | 20 | A20 GURAHONT-VIRFURI AR | -Solutia 2 - Racord inseriat in LEA 20kV Gurahont din statia 110/20kV Varfuri (gestiune ELECTRICA TRANSILVANIA NORD_DED ORADEA) Lucrarile pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi 12G31(notati cu st.1 si st.2 ) intre stalpii 283 si 284 existenti in axul LEA 20 KV Gurahont; - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, separatoare, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi - demontare conductor intre stalpii 1 si 2 proiectati. - realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati nr.1 si nr.2 şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca. 50m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si stalpii 1 si 2 proiectati. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriilede conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde:  protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă;  protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant);  protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde:  functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte;  functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte;  functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m.  LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Bontesti in lungime de 1,25 km in solutia1, respectiv 0,65 km in solutia 2  Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Bontesti trafo ≤ 2000kVA  Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | Retele Electrice Romania | 17995955 | 2025-01-31 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-01-31 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
504 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA ARAD 2 | Fotovoltaic | ARAD | 4.5 | 20 | A20 PECICA-BUJAC AR | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta 1 – racordare intrare-iesire in LEA 20 kV Pecica Lucrarile pe tarif de racordare: -plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in axul LEA 20 kV Pecica existenta alimentata din st. 110/20 kV Bujac, in deschiderea dintre stalpii 88 si 89 existenti, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de ,,descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. -stalpul nr. 1 proiectat se va planta la cca. 13 m fata de st. 88 existent, respectiv stalpul nr. 2 la cca. 10 m fata de st. 89 existent din axul LEA 20 kV Pecica. Se va demonta LEA 20 kV realizata cu conductoare 70 mmp pe o lungime de cca. 28 m. -montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 30 m (inclusiv rezervele la stalp si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 1) proiectat; -montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 55 m (inclusiv rezervele la stalp si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 2) proiectat; Cele doua cabluri se vor poza in canalizare comuna pe o lungime de cca. 15 m, -Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ,,Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). -Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Arad 2 in lungime de 3,14 km in varianta 1. Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo ≤ 2000kVA Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18676802 | 2025-02-03 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-03 | VALABIL | 2025 | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării conditiilor tehnice in vederea evacuării puterii aprobate pentru CEF Arad 2 : Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: - inlocuire Trafo 1 400/110 kV – 250 MVA din st. Arad cu o unitate Trafo 400/110 kV – 400 MVA; - inlocuire Trafo 2 400/110 kV – 250 MVA din st. Arad cu o unitate Trafo 400/110 kV – 400 MVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: ,,-Reconductorarea LEA 110 kV Arad – CET Arad circuit 1, in lungime de 6 ,57 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 1000 A). Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: ,,-Reconductorarea LEA 110 kV Arad – Poltura, in lungime de 6,74 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cucapacitate marita de transport (minim 850 A); ,,-Reconductorarea LEA 110 kV Poltura – CET Arad, in lungime de 2,589 km, cu conductoare Al 3x240/40 mmp cu capacitate marita de transport (minim 1000 A). Beneficiarul centralei S.C. RPOWER TWO S.R.L. doreste punerea in functiune conform cererii de racordare in anul 2025 si a optat prin adresa nr. 10/29.08.2024 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Descrierea sistemului de limitare operationala: Monitorizarea în timp real a contingenței periculoase sau/și a circulației de putere pe un element de rețea necesită montarea unui echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) în stațiile de transformare identificate în studiul de soluție. La o celulă, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea ALO se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numărul de utilizatori care necesită monitorizarea datelor din celula respectivă. Modalitatea de oferire a semnalelor către toți utilizatorii interesați, precum și modul de realizare a transmiterii datelor pe căile de comunicație se va face de comun acord între utilizatori, prin convenție de exploatare. Tot prin convenția de exploatare între utilizatori se va desemna utilizatorul răspunzător cu gestiunea tuturor componentelor comune hard și soft ale ALO, de asigurarea mentenanței acestor echipamente comune, de asigurarea tuturor actualizărilor, de eventuale înlocuiri sau modernizări de componente necesare funcționării corecte și în siguranță a instalației comune, pe întreaga durată de exploatare în comun a ALO. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS/ alti utilizatori trebuie să îndeplinească toate condițiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE- 011/12/00 „Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice”. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS trebuie să îndeplinească și toate condițiile impuse terminalelor de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii și specificații de echipamente pentru realizarea sistemului de comandă, control, protecție și automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV și 110 kV LEA/LES/Cuple din stațiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde și acte normative de referință”. Se va acorda o atenție deosebită pentru SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetică”, SR EN 61508 „Securitatea funcțională a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” și setul IEC 60255 aplicabil. Echipamentele destinate ALO trebuie montate separat de echipamentele de protecție, control șiautomatizare din instalațiile OTS, în dulapuri realizate conform NTI-TEL-S-018-2014-00 (Realizare dulapuri și cofrete circuite secundare) sau cofrete proprii. Nu se acceptă montarea acestor echipamente în dulapurile de protecție și control din instalațiile OTS/ alti utilizatori. Alimentarea echipamentelor ALO cu tensiune operativă trebuie realizată la tensiunea de 220 Vcc, iar pentru alte valori de tensiune operativă se vor utiliza convertoare Vcc/Vcc incluse în ALO și supravegheate corespunzător. Se recomandă ca echipamentul RTU să fie prevăzut cu două surse de alimentare cu tensiune operativă sau schemă de comutare automată rapidă de pe o sursă (baterie) pe cealaltă, timpul de trecere trebuie să fie suficient de redus (de regulă sub 50 ms) pentru a nu provoca resetarea RTU. Tensiunea operativă 220 Vcc poate fi pusă la dispoziție de OTS, de regulă din două baterii separate, din dulapurile de servicii interne, prin automate de protecție de joasă tensiune (MCB) prevăzute tot în proiectul ALO. Preluarea poziției întreruptorului sau întreruptoarelor se va face de la contactele auxiliare din dispozitivele de acționare (stații poligonale sau 1½ întreruptoare pe circuit) și trebuie aplicată pe intrări binare duale ale RTU, intrări prevăzute cu optocuploare și posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Trebuie utilizate contacte auxiliare de semnalizare (CSA), libere de potențial, destinate exclusiv ALO, separate de cele utilizate de sistemele de protecție, control și automatizare ale liniei. Pentru întreruptoarele prevăzute cu dispozitive de acționare monopolare, poziția deconectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal închise înseriate și libere de potențial. Poziția conectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal deschise înseriate și libere de potențial. Trebuie acordată o atenție deosebită modului de tratare a poziției întreruptorului, deoarece poziția neconformă/neconfirmată a întreruptorului va conduce la reducerea puterii generate sau la declanșarea centralei. Montarea dulapului ALO se va realiza in stații cât mai aproape de elementul monitorizat (de preferat în cabina cu protecții, dacă spațiul permite). În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute prin proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Cablul de fibră optică trebuie să fie cuprins în proiectul ALO. Preluarea semnalelor de declanșare trifazată prin protecția grupa 1, protecția grupa 2, PDB și DRRI trebuie realizată pe intrări binare ale ALO, dotate cu optocuploare și prevăzute cu posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Dacă sunt necesare relee auxiliare de multiplicare, acestea trebuie să fie rapide (pentru încadrarea în timpul critic de reducere/declanșare centrală),corespunzătoare montării în instalațiile OTS/ alti utilizatori și incluse în proiectul ALO. În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute în proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Cablul de fibră optică trebuie să fie cuprins în proiectul ALO. Se acceptă preluarea exclusiv a informației privind poziția întreruptoarelor, fără preluarea semnalelor de declanșare prin protecții , numai dacă timpul total de acționare al ALO menține siguranța în funcționare a SEN. Toate semnalele binare se vor prelua din celulă prin conductoare de cupru, iar starea intrărilor binare din RTU se va monitoriza pe LED-urile echipamentului. Semnalele de declanșare de la protecții se vor automenține pe LED-uri, până la anularea manuală. Defectarea RTU și a interfețelor de comunicație trebuie să fie semnalizată optic în dulapul/cofretul destinat ALO. Preluarea datelor analogice (curenți, tensiuni) trebuie realizată separat de echipamentele de protecție, control și automatizare din instalația OTS/ alti utilizatori. Nu se admite preluarea acestor date din echipamentele de control sau protecție din instalația OTS/ alti utilizatori. Pentru preluarea curenților secundari se recomandă utilizarea unor senzori ampermetrici de tip toroidal (similar clește Ditz) care se pot atașa pe fiecare fază a circuitelor de curent, fără întreruperea circuitelor. Se recomandă preluarea curenților de pe un secundar de măsură, altul decât secundarul de măsură pentru contoarele de decontare. În cazul preluării curenților prin înseriere cu circuitele existente, se recomandă înserierea pe un secundar de măsură, altul decât secundarul de măsură pentru contoarele de decontare. În acest caz trebuie efectuate calcule de compatibilitate ale secundarului de măsură de curent cu echipamentele racordate la acest secundar. În cazul stațiilor cu schemă monofilară de tip poligonal sau de tip 1½ întreruptoare pe circuit, curenții trifazați de pe cele două laturi trebuie preluați separat, iar RTU trebuie prevăzut cu două intrări trifazate de curent. În cazul stațiilor prevăzute cu bară de transfer și cuplă de transfer sau cuple combinate, datele privind circulația de curenți trifazați, poziția întreruptoarelor și declanșările din protecții trebuie preluate separat, corespunzător funcționării elementului preluat pe bara de transfer prin cupla de transfer sau prin cupla combinată în regim de cuplă de transfer. Tensiunile secundare se vor prelua, de regulă, de pe secundarul de măsură prin intermediul unui automat trifazat de protecție de joasă tensiune (MCB) separat de cele destinate instalațiilor de protecție, control, automatizare și măsură și prevăzut în proiectul ALO. ALO trebuie să includă atât căile de comunicație (principală, respectiv de rezervă) între echipamentele dedicate culegerii de date șiechipamentul din centrală, cât și eventualele convertoare necesare transmiterii de date. Trebuie utilizate protocoale standardizate și echipamente special dedicate asigurării securității cibernetice. În cazul în care se utilizează echipamente/circuite de comunicație ale OTS, utilizatorul trebuie să asig | nu | nu
505 | Sistem fotovoltaic 55kw | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.055 | 0,4 | 7323 PECO MEHADIA | Exista bransament trifazat, racordat din stalpul JT de pe circuitul LEA JT aferent PTA 7314, 20/0,4kV, 40KVA, cu BMPT si contor electronic trifazat in montaj direct.-Realizare bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x150+95N cf.DC4146/2, matricola 330656, in lungime traseu de 480m (60m sapatura asfalt, 420m sapatura pamant) racordat din CD aferent PTA 7323, 20/0,4kV, 100KVA. La limita de proprietate, langa gard, se va monta un BMPT-i 100A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 100A si grup de masura cu 3 x TC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-i un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO), semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 25mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 24897910 | 2025-02-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
506 | FERMA PORCINE+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0,4 | 4702 AGRISIM NATURAL | Exista bransament trifazat subteran cu cutie de tip ansamblu de masurara racordat din PTA 4702, 20/0,4kV, 160KVA, amplasata la limita de proprietate, pe soclu de beton, echipat cu disjunctor tetrapolar 160A si contor electronic trifazat in montaj semidirect. Instalatia eletrica corespunde d.p.v. tehnic.-Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contor trifazat electronic de tip SMARTMETER in montaj semidirect, in regim bidirectional. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25439514 | 2025-02-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
507 | CEF FOTOVOLTAICA CU RACORD LA SEN | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 2.9621 | 20 | A20 SACU-BALTA SARATA RE | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta 1 Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Sacu din statia 110/20 kV Balta Sarata Lucrarile pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi special unificat 12G31 (notati cu STP 1A si 1B) intre stalpii STP 288si STP 289 existenti conform plan situatie anexat. - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV, separator 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohmi - realizare racord 20kV între stalpii proiectait şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 60m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 1A si 1B Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de agaranta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele demasura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEFSalbagelul Nou in lungime de 5 ,2 km varianta 1 • Posturi trafo si tablouri jt aferente CEFSalbagelul Nou trafo ≤ 2000kVA • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 13570009 | 2025-02-05 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-05 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Varianta 1 Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Sacu din statia 110/20 kV Balta Sarata 1. LEA 110kV CEF Sfanta Elena-Moldova Noua.....4,645km 2. LEA 110kV CFR Caransebes-Balta Sarata.....9,16km 3.LEA 110 kV CEF Moldova Noua-Ponor......57,022km 4.LEA 110 kV Ponor-Anina.... 8,618 km 5.LEA 110 kV Resita-Anina .....34,237 km Total 113,682 km de reconductorare cu conductor cu Ilim min=850A Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: Varianta 1 Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Sacu din statia 110/20 kV Balta Sarata - AT 250MVA 400/110 din statia 400/220/110 kV Resita - Transformator 400/110 Resita – 250MVA la 400MVA Lucrări de întărire care nu sunt cuprinse în Planul de dezvoltare RET 2022-2031 Beneficiarul CEFSalbagelul Nou dorește punerea în funcțiune conform cererii de racordare și NU a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta 1: Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA Varianta 1: Sevacuata = 3,23 MVA Rezulta T(I)=Sn x I7 = 1.708.670 lei fara TVA Varianta 1 Ti)SS = 118.203.828,00 lei fara TVA din care: N - Ti=0 N-1 Ti REB = 68.209.220 lei fara TVA Ti OTS = 49.994.608 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala lutata in calculul tarifului de racordare este: T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (118.203.828,00 lei; 1.708.670 lei) = 1.708.670 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 2.805 zile lucratoare, la N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF astfel: La N-1: 5 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 113.6826[km]= 2.805 zile lucratoare. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica/alti OD nu sunt inclusi in acest termen. | nu | nu
508 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 4.3 | 20 | A20 BUJAC-PECICA AR | -Lucrari necesare racordarii: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Varianta 1 – racordare intrare-iesire in LEA 20 kV Bujac din statia 110/20 kV Pecica, intre stalpii 87 si 88. Lucrarile pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi 12g31(notati cu st. 1 si st.2) in axul LEA 20 kV Bujac intre stalpii 87 si 88 si echiparea acestora cu console terminale , STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp <= 4 Ω (sau inlocuirea celor existenti); - realizare racord intrare - iesire in LEA 20 kV Bujac între stalpii proiectati nr.1 si nr. 2 și PC 20 kV, cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izolație XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 50 m; - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea LEA 20 kV Bujac. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L <= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF TURNU in lungime de 0,5 km in varianta 1; - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF TURNU., trafo <= 2000kVA; - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD .- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 17375704 | 2025-02-05 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-05 | VALABIL | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: - Reconductorare LEA 400kV Bekescsaba - Graniceri-9,3 km; - Amplificare Trafo 1 si Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - amplificare grup tratare neutru in statia 110/20 kV Pecica cu BS 30-200A. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Arad - CET Arad – circ 1-6,57 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A; - reconductorare: LEA 110 kV CET Arad-Gai-4,765 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A; - reconductorare: LEA 110 kV Arad-Poltura-6,74 km conductor cu capacitate marita Iminim=850A; - reconductorare: LEA 110 kV Arad-Semlac-52,706 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A; - reconductorare: LEA 110 kV CET Arad-Poltura-2,589 km conductor cu capacitate marita Iminim=1000A. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta 1: Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA; Sevacuata = 4,674 MVA; Rezulta T(I)=Sn x I5 =4,674MVA x 529.000 lei/MVA=2.472.546 lei fara TVA. Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS =98.152.000 lei fara TVA (in varianta 1), din care: La N elemente: (Ti)SS =55.330.000lei fara TVA din care: Ti REB = 1.750.000 lei fara TVA; Ti OTS = 53.580.000lei fara TVA; Ti alti OD = 0 lei fara TVA. La N-1 elemente: (Ti)SS =42.822.000 lei fara TVA din care: Ti REB =42.822.000 lei fara TVA; Ti OTS = 0 lei fara TVA; Ti alti OD = 0 lei fara TVA . Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Varianta 1: Ti =min (98.152.000lei; 2.578.346 lei) = 2.472.546 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 2201 zile lucratoare la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF TURNU astfel: Exemplu La N: 24 luni=528 de zile lucratoare (amplificare grup tratare neutru in statia 110/20 kV Pecica). La N-1: 5x10 luni x 22 zile lucratoare+15 zile/km x73,37 km= 2201 zile lucratoare. (reconductorari). Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu | nu
509 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC - ETAPA II | Fotovoltaic | ARAD | 0.5 | 20 | A20 BIRSA-SEBIS AR | -Conform lucrarii: EEI-SS-911-2023: ” Racordare la sistem Centrala fotovoltaica cu puterea de 0,455MW Ineu, jud.Arad”, elaborata de S.C. ELECTOECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 80/1/12.12.2024, Varianta/Solutia unica: Racordarea in LEA 20kV Birsa alimentata din statia 110/20 kV Sebis Lucrari pe tarif de racordare: - realizare racord in LEA 20kV Birsa tronsonul LES 20kV intre stalpul 115/261/1 SP 9330 si PTZ 10166 prin intermediul a doua seturi de mansoane. - LES 20kV între mansonale proiectate si punctul de conexiune, se va realiza cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca. 50m. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Ineu in lungime de 0,05 km • Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Ineu trafo ≤ 2000kVA • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18053259 | 2025-02-05 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-05 | VALABIL | 2025 | nu | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Ineu: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - In statia 110/20 kV Varfuri apartinand ELECTRICA TRANSILVANIA NORD_DED ORADEA se vor inlocui transformatoarele de curent existente in celula LEA 110 kV Sebis cu 3 buc. transformatoare de curent monopolare: 2x300/5/5/5/5 A, clasa de precizie 0,2s – 3 buc - Montare grup tratare nou cu BS 30-200A pe bara 1B in statia 110/20kV Sebis Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor de întărire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Ineu, pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 42. În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/ MT [lei/MVA]= 67.000 + 432.000 = 499.000 lei Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 529.000 lei x 0,505MVA = 251.995 lei fara TVA a) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: - In statia 110/20 kV Varfuri apartinand ELECTRICA TRANSILVANIA NORD_DED ORADEA se vor inlocui transformatoarele de curent existente in celula LEA 110 kV Sebis cu 3 buc. transformatoare de curent monopolare: 2x300/5/5/5/5 A, clasa de precizie 0,2s – 3 buc = 309.174,00 lei fara TVA; - Montare grup tratare nou cu BS 30-200A pe bara 1B in statia Sebis110/20kV = 1.250.000 lei La N elemente: (Ti)SS = 1.559.174,00 lei fara TVA din care: Ti OD = 1.250.000 lei fara TVA Ti alti OD = 309.174,00 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS =0 lei fara TVA b) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 : T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (1.559.174,00 lei; 251.995 lei) = 251.995 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este de 528 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N pentru racordarea centralei CEF Ineu astfel: 528 zile lucratoare (grup tratare neutru) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor, respectiv termenul pentru realizarea lucrarilor gestiune ELECTRICA TRANSILVANIA NORD_DED ORADEA. | nu
510 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.2 | 20 | A20 NAIDAS-ORAVITA RE | In zona exista LEA 20kV NAIDAS<(>,<)>alimentata din statia 110/20KV ORAVITA-Se vor demonta st. MT tip SC15006 nr.263 si 264 si se vor planta 2 stalpi noi MT, nr.263 si 264 aferenti LEA 20kV NAIDAS, de tip bac 12F27. Fiecare stalp se va echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY595,suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpii nou plantati nr.263 si 264 se vor realiza 2 racorduri LES 20kV, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 450 metri (430m sapatura pamant), respectiv 330m (315m sapatura pamant), pe domeniul public. Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde al solicitantului, cu usile de ecces la limita de proprietate spre exterior. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 2 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408.Se vor monta 3 buc. rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata minima de 250KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25349564 | 2025-02-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
511 | Locuinta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0059 | 0,4 | PTA 2196 COSTESTI DEAL / LEA ORASTIE-CAS | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat subteran alimentat din caseta stradala existenta, zona PTA nr. 2196 Costesti Deal, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 (DC 4126 RO), L=5 m (1 m pamant), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton. Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, RETELE ELECTRICE Romania SA va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Utilizatorul va putea beneficia de puterea solicitata, dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25409626 | 2025-02-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
512 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA BLUE FOREST QUALITY SRL | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 20 | A20 SURGANI-PADUREA VERDE TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA SURGANI din Stația 110/20 kV PADUREA VERDE TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr.226 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex.226 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 1100 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune si 1080m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil(l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO, clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25773729 | 2025-02-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
513 | Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN+IS | Fotovoltaic | TIMIS | 4.8 | 20 | GIULVAZ 110/20 KV | -Lucrări necesare racordării: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Solutia unica: Racordarea radiala pe bara 20kV in statia 110/20 kV Giulvaz Racordarea se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune de 20 kV, echipat conform cerinte Retele Electrice Banat. Punctul de conexiune 20 kV va fi compartimentat (compartiment de racordare, compartiment(e) utilizator) în clădire pusă la dispoziţie de beneficiar, cu acţionare din interior şi cu acces separat direct din exterior din domeniul public pentru compartimentul de racordare. Lucrări pe tarif de racordare: Se vor realiza următoarele lucrări: -montare celula 20kV complet echipata compatibila cu celulele 20kV existente in statia Giulvaz, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de ,,încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta -realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) + FO + cablu CYAbY 5x6 alimentare servici interne in lungime totala de 50m intre celula de linie proiectata in statia Faget si PC 20kV amplasat pe terenul beneficiarului -montare punct de conexiune echipat cu: -1 celule de linie (1LE) conform specificaţiei ENEL DY 803/2– LE 24 kV ,400A , 16 kA -1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF+IS, cu plecare în cablu, conform specificaţiei ENEL DY 803/4–UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; -echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol Retele Electrice Banat SA a celulei de linie si masura: -montarea de RGDAT − 2 buc, -UP 2020 LITE − 1 buc, -baterii acumulatori − 2 buc, -TSA − 1 buc, -router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, -Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, -dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). -Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); -Amplasarea punctului de conexiune se va realiza pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea statiei de transformare 110/20kV Giulvaz. Compartiment operator de reţea va fi cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: Echipare punctde conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: -1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol Retele Electroce Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF+IS, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF+IS, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE. - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vorracorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple,şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Realizarea unui sistem de management al energiei produse de catre CEF+IS pt limitarea puterii; Instalarea pe DG a unui releu cu functia de putere care va deschide (declansa) DI in cazul depasirii puterii solicitate prin cererea de racordare. Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine Retele Electrice Banat, celula de masura. -Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV XLPE 3x(1x185mm2) cu lungimea de 0 ,8km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi CEF+IS; -posturi de transformare cu puterea unitara trafo sub 2000kVA- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18884495 | 2025-02-07 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-07 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorarea LEA 110kV Timisoara – CEF Parta 49,75MW in lungime de 19,1 km cu conductor cu Imin=850 A Evaluarea lucrărilor de întărire: Art. 43. — (1) În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, pe bara de medie tensiune a unei stații de transformare 110 kV/MT, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i7 și se stabilește utilizând următoarea formulă: Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: Sevacuata = 5,268 MVA (Ti)SS = 663.000 x 5,268 MVA= 3.492.684 lei + TVA b) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: Lucrari de intarire la N -Reconductorarea LEA 110kV Timisoara – CEF Parta 49,75MW in lungime de 19 ,1 km cu conductor cu Imin=850 A (Ti)SS = Ti REB =(Ti)devizN= 10.800.000 lei + TVA Lucrari de intarire la N-1 (Ti)devizN =0 lei fara TVA (Ti)deviz =(Ti)devizN+ (Ti)devizN-1=10.800.000 lei fara TVA Ti = minim ((Ti)ss si (Ti)deviz ) = min( 3.492.684 lei ; 10.800.000 lei)= 3.492.684 lei + TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 507 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEF+IS Giulvaz Two 4,74 MW astfel: La N: 1x10 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 19,1 km (la N) = 507 zile lucratoare. (reconductorari) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
514 | CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA, IMPREJMUIRE INCINTA SI RACORD LA SEN+IS | Fotovoltaic | TIMIS | 6.9 | 20 | SATCHINEZ 110/20 KV | -Lucrări necesare racordării: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Solutia Racordare pe bara 1B 20kV din statia 110/20kV Satchinez: Racordarea se va realiza printr-o celula noua 20 kV racordata la bara 1B a statiei 110/20 kV Satchinez si un punct de conexiune de 20 kV. Punctul de conexiune 20 kV va fi compartimentat (compartiment de racordare, compartiment(e) utilizator) în clădire pusă la dispoziţie de beneficiar, cu acţionare din interior şi cu acces separat direct din exterior din domeniul public pentru compartimentul de racordare. Lucrări pe tarif de racordare: Se vor realiza următoarele lucrări: -montare celula 20kV complet echipata compatibila cu celulele 20kV existente in statia Satchinez, racordata la bara 1B cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta; -demontare echipamente scoase din uz si pregatire loc pentru realizare fundatie loc celula nou proiectata; ,,realizare lucrari de constructii pentru amenajare si extindere canal de cabluri si suport celula 20kVproiectata; -extindere bara 20kV si racord celula proiectata; -realizare bucle de alimentare incalzire intre celula nou proiectata si celulele existente. -realizare bucle de alimentare armare intre celula nou proiectata si celulele existente. -realizatre circuite secundare comunicatie intre celula nou proiectata si TPT; -realizare conexiune secundara intre celula nou proiectata si DQ20043; -realizare bucla alarma declansari celula; -realizare lucrari de amenajare si extindere dulap circuitre secundare DQ20043; -realizare cablaj semnalizare dulapul DQ2163 si DQ20043; -teste si verificari circuite secundare; -realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) + FO + cablu CYAbY 5x6 alimentare servici interne in lungime totala de 0,1 km intre celula de linie proiectata in statia Satchinez si PC 20kV amplasat pe langa statia Satchinez -Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasade precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , -UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. S istemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -Realizarea unui sistem de management al energiei produse de catre CEF+IS pt limitarea puterii evacuate la 6,731 MW / 7,478 MVA; -Instalarea pe DG a unui releu cu functia de putere maxima care va deschide (declansa) DI in cazul depasirii puterii solicitate prin cererea de racordare. -Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD -Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator.Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 3 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF+IS 6,731 MW, trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18976876 | 2025-02-07 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-07 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: -Amplificare Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA (lucrarea care nu este inclusa in Planul de Dezvolatare CNTEE Transelectrica) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: -Amplificare Trafo 1 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA(lucrarea care nu este inclusa in Planul de Dezvolatare CNTEE Transelectrica) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV SACALZ-COVACI - 11,872 km cu conductoare cu capacitate marita de transport (Ilim minim 850 A); -Reconductorare LEA 110kV COVACI-CEF Satimpex 34,3MW - 3,99km, cu conductor cu capacitate mărită de transport (Ilim minim 850 A); -Reconductorare LEA 110kV SACALZ-CEF Sanandrei1 49,6MW - 12km, cu conductor cu capacitate mărită de transport (Ilim minim 1000 A); - -amplificare grup tratare in statia 110/20kV Satchinez bara 1B cu BS 30-200 A . Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV CEF Sanandrei1 49,6MW-SAT CHINEZ -10,7km, cu conductor cu capacitate mărită de transport (Ilim minim 1000 A); - Reconductorare LEA 110kV SAT CHINEZ-CALACEA - 5,81km, cu conductor cu capacitate mărită de transport (Ilim minim 850 A); - Reconductorare LEA 110kV CALACEA-ORTISOARA - 12,88, cu conductor cu capacitate mărită de transport (Ilim minim 850 A); - Reconductorare LEA 110kV CEF Satimpex 34,3MW-ORTISOARA - 19,01km, cu conductor cu capacitate mărită de transport (Ilim minim 850 A); Evaluarea lucrărilor de întărire: a) Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 43. — (1) În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, pe bara de medie tensiune a unei stații de transformare 110 kV/MT, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i7 çi se stabileçte utilizând următoarea formulă: i7 = iST110/MT + iLE110 [lei/MVA]= 432000 + 231000 = 663.000 [lei /MVA] Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 663.000 x 7,478 MVA = 4.957.914,00 lei fara TVA Pentru regimul cu N elemente in functiune RET -Amplificare Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad - 24.979.767 lei REB -Reconductorare LEA 110kV SACALZ-COVACI - 11,872 km = 7.123.200 lei -Reconductorare LEA 110kV COVACI-CEF Satimpex 34,3MW - 3,99km = 2.394.000 lei -Reconductorare LEA 110kV SACALZ-CEF Sanandrei1 49,6MW - 12km = 7.200.000 lei -amplificare grup tratare neutru in statia bara 1B 110/20kV Satchinez cu BS 30-200 A - 1.250.000 lei Total N = 42.946.967 lei fara TVA Pentru regimul cu N-1 elemente in functiune RET -Amplificare Trafo 1 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad - 24.979.767 lei REB -Reconductorare LEA 110kV CEF Sanandrei1 49,6MW-SAT CHINEZ -10,7 km = 6.420.000 lei -Reconductorare LEA 110kV SAT CHINEZ-CALACEA - 5,81 km = 3.486.000 lei -Reconductorare LEA 110kV CALACEA-ORTISOARA - 12,88 km = 7.728.000 lei -Reconductorare LEA 110kV CEF Satimpex 34,3MW-ORTISOARA - 19,01 km = 11.406.000 lei Total N-1 =54.019.767 lei fara TVA (Ti)deviz = 42.946.967 + 54.019.767 = 96.966.734 lei fara TVA din care: Ti REB = 47.007.200 lei fara TVA Ti OTS = 49.959.534 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 2.684 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. Timpul estimat de realizare a lucrarii de amplificare a grupului de tratare neutru din statia 110/20 kV Satchinez s-a considerat ca se realizeaza simultan cu lucrarile de reconductorare a LEA 110 kV. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF+IS Satchinez astfel: La N: 24 luni (amplificare sistem tratare neutru in statia 110/20kV Satchinez) 528 zile lucratoare. La N: 3 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 27,862 [km]=1078 zile lucratoare La N-1: 4 linii*10*22 zile lucratoare+15 zile x 48,4 [km]=1606 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Ti = (minim (Ti)ss si (Ti)deviz ) = min ( 4.957.914; 96.966.734 ) = 4.957.914,00 lei fara TVA ; | nu
515 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03249 | 0,4 | 6208 COPACELE | -Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x150+95N cf. DC 4146, matricola 330656, in lungime traseu de 500 metri pozat pe domeniul public pe langa drum (3m pozat in CD PTA, 150m sapatura beton, 345m sapatura pamant, 2m in distribuitor E1.2 nou proiectat), racordat din CD PTA 6208 COPACELE, 20/0,4kV, 160KVA. La limita de proprietate se va monta un distribuitor tip E1.2 nou proiectat din care se va alimenta cu cablu de 3x50+25C (3m lungime, 1m sapatura ) un BMPT pe soclu de beton. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta pe soclu de beton, la limita de proprietate, pe domeniul public ,langa distribuitorul nou proiectat un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 63A si un contor electronic trifazat in montaj direct in BMPT. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO), semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 25mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25782700 | 2025-02-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
516 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE DE TIP SOLAR PENTRU CONSUMUL ENERGETIC AL ORASULUI BUZIAS | Fotovoltaic | TIMIS | 0.32704 | 20 | A20 SILAGIU-BUZIAS TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA SILAGIU din Stația 110/20 kV BUZIAS TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I.,,Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr.10 din LEA SILAGIU din Stația 110/20 kV BUZIAS TM se va demonta si se va planta 1 buc. stâlp SC 14/G/31. Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il, separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. nou proiectat pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 400m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune si 380m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisă la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele aleconsumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S,cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25825330 | 2025-02-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
517 | Amplasare centrala fotovoltaica pe acoperis hala existenta | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 1.8 | 20 | A20 BATIZ-CALAN STREI DV | Instalația de racordare existentă conform CER RO005E532469832 / 1 din 06/12/2021 racordarea Utilizatorului se face prin PC 1113 Wincon ce este alimentat printr-un LES 1x3x185mmp cu lungimea de 2300m din PC 1109 SEAU Calan LEA 20 kV Batiz.-Conform lucrarii: Studiul de solutie pentru 23135706: ”Amplasare CEF pe acoperis hala existenta Calan Warehouses de Pauw Romania 2,5 MW, judet Hunedoara”, elaborata de S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul AvizCTE nr. 80/3/12.12.2024, Varianta/Solutia unica: modificarea locului de consum existent în loc de consum și producere nou, prin instalația de racordare existentă conform CER RO005E532469832 / 1 din 06/12/2021 racordarea Utilizatorului se face prin PC 1113 Wincon ce este alimentat printr-un LES 1x3x185mmp cu lungimea de 2300m din PC 1109 SEAU Calan LEA 20 kV Batiz. Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatorul 1x2000 kVA existent si implicit PC 1113 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare aferent PC 1113 1 x 2000kVA alimentat din PC 1113. Lucrari pe tarif de racordare: Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF in sistemul de telecontrol RER (Regiunea Banat), in PC 1113 Wincon existent se va monta: - Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101. - MODUL GSM PTR TELECONTROL DX 1226 - PATCHCORD FTP CAT 6E L=1M - Patchcord FO prot duplex MM OM1 LC/LC10m - inlocuire transformatoare de curent existente cu unele noi de 400/5 A, clasa de precizie 0,2S - inlocuire contor existent cu unul cu dublu sens Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional BINDER VDM 460 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional BINDER VDM 460, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului) COMUNICATII In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 1113. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 1113, se vor folosi ieșirile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Pentru preluarea in sistemul SCADA RER, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: • Putere activa, P; • Putere reactiva, Q; • Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. Urmatorii parametrii vor fi masurati in punctul de racord si anume celula UTM din PC 1113: • Tensiune, U; • Frecventa, f. Se vor monta TT-uri in celula UTM a Utilizatorului. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA RER SA, in unitatea periferica, UP, din PC 1113. Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in compartiment utilizator, langa PC 1113. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de OD. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 23135706 | 2025-02-10 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
518 | Parca Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.3 | 20 | A20 BILED-CARPINIS TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA BILED din Stația 110/20 kV CARPINIS TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr. 136 din LEA BILED din Stația 110/20 kV CARPINIS TM se va demonta si se va planta 1 buc. stâlp SC 14/G/31. Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il<(>,<)> separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. nou proiectat până la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 1080m (din care 10m pe stâlpul nou proiectat, 10m in punctul de conexiune, 36m foraj, 4m dale, 5m beton si 1015m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.;PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25772065 | 2025-02-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
519 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.003 | 0,4 | PTA177 AGR. ICSH | Bransament electric trifazat existent necorespunzator ce se va desfiinta dupa realizarea noului bransament electric trifazat.Bransament electric trifazat subteran alimentat din caseta stradala existenta in LEA JT - strada Lacului, zona PTA nr. 177 ICSH, realizat cu cablu 3x25+16C Al mm2 , L=40 m (35 m canal A pamant), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limita de proprietate. Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2200 lei. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.,, • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE).- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25789668 | 2025-02-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
520 | Spor de putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0,4 | T 12311 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar înlocuire întreruptor automat existent cu 1 buc. întreruptor automat tetrapolar de 50A | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25846536 | 2025-02-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-10 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
521 | Construire parc fotovoltaic nr. 2, imprejmuire incinta si racord la SEN | Fotovoltaic | TIMIS | 0.3417 | 20 | A20 SURGANI-PADUREA VERDE TM | -Lucrari necesare racordarii: Conform ordin 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Solutia 1 - Racordarea inseriata in LEA 20 kV Surgani din statia 110/20 kV Padurea Verde Lucrarile pe tarif de racordare: - sectionare cablu 20kV care alimenteaza PC22515 din LEA 20kV Surgani; - realizare racord 20kV prin intermediul a doua mansoane intre punctul de conexiune PC 22515 si PC 20kV proiectat, cu LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 20m; - montarea unui PC nou proiectat ce va fi amplasat in proximitatea liniei 20kV. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L <= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Dragsina in lungime de 0,12 km solutia 1, in lungime de 23,3 km in solutia 2; ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Dragsina , trafo <= 2000kVA; ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18768142 | 2025-02-11 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-11 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Montarea grup tartare neutru nou in statia 110/20kV Padurea Verde cu BS 60-300 A pe bara B1. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Solutia 1: Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/MT [lei/MVA].= 67.000 lei+ 432.000 lei= 499.000 lei a) Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 499.000 x 0,364MVA = 181.636 lei fara TVA b) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 1.250.000 lei fara TVA din care: (Ti)_N_elemente = Ti REB = 1.250.000 lei fara TVA; (Ti)_N-1_elemente =0. Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 luata in calculul tarifului de racordare este: T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (1.250.000 lei; 181.636 lei ) = 181.636 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrarilor de intarire in RED este 528 zile lucratoare, la N si N-1 elemente, de la momentul obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Dragsina astfel: La N: 528 zile lucratoare (grup tratare). | nu
522 | Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN+IS | Fotovoltaic | TIMIS | 6.6 | 20 | ORTISOARA 110/20 KV | -Lucrari necesare racordarii: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Varianta unica – racordare la tensiunea de 20 kV radial in statia 110/20 kV Ortisoara pe bara B2 Lucrari pe tarif de racordare: - montare celula 20kV complet echipata compatibila cu celulele 20kV existente in statia Ortisoara, racordata la bara B2, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta; - demontare echipamente scoase din uz si pregatire loc pentru realizare fundatie loc celula nou proiectata; - realizare lucrari de constructii pentru amenajare si extindere canal de cabluri si suport celula 20kVproiectata; - extindere bara 20kV si racord celula proiectata; - realizare bucle de alimentare incalzire intre celula nou proiectata si celulele existente. - realizare bucle de alimentare armare intre celula nou proiectata si celulele existente. - realizatre circuite secundare comunicatie intre celula nou proiectata si TPT; - realizare conexiune secundara intre celula nopu proiectata si DQ20043; - realizare bucla alarma declansari celula; - realizare lucrari de amenajare si extindere dulap circuitre secundare DQ20043; - realizare cablaj semnalizare dulapul DQ2163 si DQ20043; - teste si verificari circuite secundare; - realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) + FO + cablu CYAbY 5x6 alimentare servici interne in lungimetotala de 0,1 km intre celula de linie proiectata in statia Ortisoara si PC 20kV amplasat pe langa statia Ortisoara - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static ,,(afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -Realizarea unui sistem de management al energiei produse de catre CEF+IS pt limitarea puterii; -Instalarea pe DG a unui releu cu functia de putere inversa activa care va deschide (declansa) DI in cazul depasirii puterii solicitate prin cererea de racordare .-serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ,,pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 2,5 km Posturi trafo sitablouri jt aferente centralei trafo ≤ 2000kVA Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 19182660 | 2025-02-11 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-11 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV Săcălaz – Covaci (11,872km); - Reconductorare LEA 110kV Covaci – CEF Satimpex 34,3MW (3,99km); - Reconductorare LEA 110kV Săcălaz – CEF Sanandrei1 49,6MW (12km); - Reconductorare LEA 110kV- cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit min= 850 A; Lucrări ce nu sunt incluse în planul de investiții al Retele Electrice Banat. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: Lucrări de întărire care nu sunt cuprinse în Planul de dezvoltare RET 2022-2031: -Amplificare Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: -Reconductorare LEA 110kV CEF Sanandrei1 49,6MW-Satchinez(7,71km); -Reconductorare LEA 110kV Satchinez-Calacea(5,81km); -Reconductorare LEA 110kV Calacea-Ortisoara(12,88km); -Reconductorare LEA 110kV CEF Satimpex 34,3MW-Ortisoara(19,28km); - Reconductorare LEA 110kV- cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit min= 850 A; Lucrări ce nu sunt incluse în planul de investiții al Retele Electrice Banat. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: Lucrări de întărire care nu sunt cuprinse în Planul de dezvoltare RET 2022-2031: -Amplificare Trafo 1 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 43. — (1) În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, pe bara de medie tensiune a unei stații de transformare 110 kV/MT, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i7 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i7 = iST110/MT + iLE110 [lei/MVA]= 432000 + 231000 = 663.000 [lei /MVA] Sevacuata = 7,248 MVA Rezulta T(I)=Sn x I7 = 663.000 lei x 7,248MVA = 4.805.424,00 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = 95.716.734 lei fara TVA, din care: La N elemente: (Ti)SS = 41.696.967 lei fara TVA din care: Ti REB = 16.717.200 lei fara TVA Ti OTS = 24.979.767 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 54.019.767 lei fara TVA din care: Ti REB = 29.040.000 lei fara TVA Ti OTS = 24.979.767 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 2.634 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Sanmartin astfel: La N: 3 linii x 10 x 22 zile lucratoare+15zile x 27,86[km]= 1078 zile lucratoare. La N-1: 4 linii x 10 x 22 zile lucratoare+15zile x 45,08 [km]= 1556 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica nu sunt inclusi in acest termen. | nu
523 | CASA | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 3581 VLADIM ZOOTEHN. SC IND FINT | Loc de consum si producere existent.Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3581, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct existent; - realizare plecare jt noua in CD a PTA 3581 prin extindere bare jt si montarea unui set socuri/sigurante MPR-160A; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, din CD a PTA 3581 la BMPTi, in lungime de cca. 295m, din care cca. 245m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 30m zona pavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25438752 | 2025-02-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
524 | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM, COMUNA MONEASA, JUDETUL ARAD - CF 301126 CLADIRE C1 | Fotovoltaic | ARAD | 0.0476 | 0,4 | PTA 10528 MONEASA | -Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10528, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.- lucrari intarire in amonte pe punctul de racordare: - amplificare PTA 10528 prin inlocuirea transformatorului 160kVA existent cu un transformator 20/0.4kV, 250kVA si inlocuire esafodaj PTA cu unul dimensionat pentru noul transformator; 2.- lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - montare pe soclu, in zona obiectivului, a unui BMPTi-80A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat in montaj semidirect; 3.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare: - montare pe stalpul PTA 10528 a unei cutii rasina sintetica pentru postul de transformare, conform DY 3018RO, echipata cu un intrerupator tetrapolar automat I=125A, conform DY 3101/10RO si realizare coloana trafo Al 3x95+50N lungime cca. 10m; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar I=125A si BMPTi, in lungime de cca. 315m, din care cca. 5m canalizare zona nepavata, cca. 280m canalizare zona pavata, cca. 9m subtraversare, respectiv cca. 10m pozati pe laterala podului, in canal cablu metalic; 4. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG consumator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25825537 | 2025-02-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
525 | REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC, RACORDARE LA S.E.N. SI IMPREJMUIRE TEREN INSCRIS IN CF 301650, 305954, 304971,301369,301649,308119,301368,303959,304593,306153 | Fotovoltaic | ARAD | 35 | 110 | LIPOVA 110/20KV | -SOLUȚIA 2 - racordare radiala in celula noua 110 kV in Statia 110 kV Lipova Lucrări pe tarif de racordare: -realizare celula de 110 kV plecare spre utilizator echipată complet cu întrerupător inclusiv protectie diferentiala longitudinala (pentru racordul in LES) și grup de măsură (contorul și montajul de către OD); -realizarea racordului echipamentelor primare aferente noii celule de linie 110 kV; -celula va fi integrată în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne şi telecontrol; -completare şi adaptare instalație de legare la pământ și protecție la supratensiuni atmosferice; -extindere instalație iluminat exterior; -completări ale dulapurilor de servicii interne c.c. şi c.a. cu întrerupătoare pentru circuitele de alimentare ale celulei; -cabluri noi j.t conform cerințelor SCADA; -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD (pus la dispoziție de OD). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente); -realizare racord IT (inclusiv FO) între stația de racord şi stația 110 kV/MT aferentă utilizatorului, prevazută cu fibra optică; -realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18203661 | 2025-02-12 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-12 | VALABIL | 2025 | nu | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asi tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF Lipova 1 35 MW Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: ,,Reconductorare LEA 110 kV cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850A) al LEA 110 kV Arad – CEF Bissi in lungime de 30,011 km ,,Reconductorare LEA 110 kV cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850A) al LEA 110 kV Mintia – Ilia in lungime de 16,733 km Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire incluse in Planul de Dezvoltare RET 2022-2031: ,,Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa II : LEA 400 kV d.c. Resita - Timisoara - Sacalaz + stația 400 kV Timisoara + stația 110 kV Timisoara – PIF2026 ,,Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa III: LEA 400 kV d.c. Timisoara - Sacalaz - Arad + stația 400/110 kV Sacalaz + extindere stația 400 Arad – PIF 2029 Lucrari de intarire neincluse in Planul de Dezvoltare RET 2022-2031: ,,Amplificare Trafo 1 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV - 400 MVA ,,Amplificare Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV - 400 MVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: ,,Reconductorare LEA 110 kV cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850A) al LEA 110 kV CEF Bissi – Lipova in lungime de 4,66 km ,,Reconductorare LEA 110 kV cu conductoare Al 3x240/40 mmp cu capacitate marita de transport(minim 1000A) al LEA 110 kV Ilia – CFR Campuri Surduc in lungime de 11,957 km; Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire neincluse in Planul de Dezvoltare RET 2022-2031: ,,Montare Trafo 3 400/110 kV– 400 MVA in statia 400/220/110 kV Arad; ,,Reconductorare LEA 400 kV Arad – Timisora in lungime 54 km; ,,Reconductorare LEA 400 kV Arad – Calea Aradului in lungime 47,63 km. Beneficiarul CEF Lipova 1 35 MW a optat in cadrul sedintei de avizare pentru prevederile Ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET si RED. Avand in vedere valoarea tarifului de intarire, rezultat in ambele solutii, pentru regimul N-1 elemente se recomanda varianta de deconectare a CEF Lipova 1 prin realizarea automatizări de limitare operațională (ALO). Situatiile in care actioneaza automatica de limitare operationala, in criteriul N-1 elemente, la conectarea LEA 110kV CFR Varadia – CFR Campuri Surduc (situatii de declansare care duc la deconectarea centralei) sunt: ,,Supraincarcare LEA 110 kV CEF Bissi - Lipova determinat de deconectarea LEA 110 kV Mintia - Ilia. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatorului din Statia 110/20 kV Ilia, intrerupatorului din Statia 400/220/110 kV Mintia si pozitia intrerupatorului din Statia 110 kV CFR Varadia; ,,Supraincarcare LEA 110 kV CEF Bissi - Lipova determinat de deconectarea LEA 110 kV CFR Campuri Surduc - Ilia. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatorului din Statia 110/20 kV Ilia, intrerupatorului din Statia 110 kV CFR Campuri Surduc si pozitia intrerupatorului din Statia 110 kV CFR Varadia; Supraincarcare LEA 110 kV Ilia – CFR Campuri Surduc determinat de deconectarea LEA 110 kV Arad – CEF Bissi. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatorului din Statia 110 kV Arad, a intrerupatorului din Statia de conexiune 110 kV Bissii si a intrerupatorului din Statia 110 kV CFR Campuri Surduc. - Supraincarcare LEA 110 kV Ilia – CFR Campuri Surduc determinat de deconectarea LEA 110 kV Lipova – CEF Bissi. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatorului din Statia de conexiune 110 kV Biss, a intrerupatorului din Statia 110/20 kV Lipova si a intrerupatorului din Statia 110 kV CFR Campuri Surduc - Supraincarcare Trafo T1 400/110 kV din Statia 400/220/110 kV Arad la deconectarea Trafo T2 400/110 kV din Statia 400/220/110 kV Arad. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatorului Trafo 2; - Supraincarcare Trafo T2 400/110 kV din Statia 400/220/110 kV Arad la deconectarea Trafo T1 400/110 kV din Statia 400/220/110 kV Arad. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatorului Trafo 1; - Avand in vedere RABD existent in Statia 110 kV CFR Varadia se va urmarii de asemenea starea intrerupatorului LEA 110 kV CFR Varadia – CFR Campuri Surduc din Statia 110 kV CFR Varadia; - Supraincarcarea LEA 400 kV Arad-Timisoara la deconectarea LEA 400 kVArad – Calea Aradului. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. Calea Aradului. - Supraincarcarea Trafo 1 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – Calea Aradului. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. Calea Aradului. - Supraincarcarea Trafo 2 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – Calea Aradului. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. Calea Aradului. - Supraincarcarea Trafo 1 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – CEF Simand. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. CEF Simand. - Supraincarcarea Trafo 2 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – CEF Simand. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad sist. CEF Simand. - Supraincarcarea LEA 400 kV Arad-Calea Aradului la deconectarea LEA 400 kV Arad – Timisoara. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. Timisoara. - Supraincarcarea Trafo 1 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – Timisoara. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. Timisoara. - Supraincarcarea Trafo 2 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – Timisoara. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. Timisoara. - Supraincarcarea Trafo 1 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – CEF Sistarovat 1. In acest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. CEF Sistarovat 1. - Supraincarcarea Trafo 2 400/110 kV din statia 400/220/1100 Arad la deconectarea LEA 400 kV Arad – CEF Sistarovat 1. Inacest caz se va monitoriza pozitia intrerupatoarelor LEA 400 kV din st. Arad si st. CEF Sistarovat 1. | nu
526 | Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN+IS | Fotovoltaic | TIMIS | 4.8 | 20 | ORTISOARA 110/20 KV | -Lucrari necesare racordarii: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie Varianta unica – racordare la tensiunea de 20 kV radial in statia Ortisoara pe bara B2 Lucrari pe tarif de racordare: -montare celula 20kV complet echipata compatibila cu celulele 20kV existente in statia Ortisoara, racordata la bara B2, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta; - demontare echipamente scoase din uz si pregatire loc pentru realizare fundatie loc celula nou proiectata; - realizare lucrari de constructii pentru amenajare si extindere canal de cabluri si suport celula 20kVproiectata; - extindere bara 20kV si racord celula proiectata; - realizarea protectiilor si lucrarilor necesare de racordare producator in statia 110/20 kV Ortisoara.De asemenea noua celulă MT se va integra în buclele de semnalizare, blocaje şi automatizare ale staţiei 110/20 kV Ortisoara - realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) + FO + cablu CYAbY 5x6 alimentare servici interne in lungime totala de 0,1 km intre celula de linie proiectata in statia Ortisoara si PC 20kV amplasat pe langa statia Ortisoara Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – ,,– 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). -Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. -Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 8.2 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18785653 | 2025-02-13 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-13 | VALABIL | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV Săcălaz – Covaci (11,872km); - Reconductorare LEA 110kV Covaci – CEF Satimpex 34,3MW (3,99km); - Reconductorare LEA 110kV Săcălaz – CEF Sanandrei1 49,6MW (15km); -Reconductorare LEA 110kV- 30,862 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: -Amplificare Trafo 2 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA(lucrarea care nu este inclusa in Planul de Dezvolatare CNTEE Transelectrica) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV CEF Sanandrei1 49,6MW-Satchinez(7,71km); - Reconductorare LEA 110kV Satchinez-Calacea(5,81km); - Reconductorare LEA 110kV Calacea-Ortisoara(12,88km); - Reconductorare LEA 110kV CEF Satimpex 34,3MW-Ortisoara(19,01km); -Reconductorare LEA110 kV- 44,81 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: -Amplificare Trafo 1 250 MVA 400/110kV in Statia 400/220/110 kV Arad cu trafo 400/110 kV -400 MVA(lucrarea care nu este inclusa in Planul de Dezvolatare CNTEE Transelectrica) Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 43. — (1) În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, pe bara de medie tensiune a unei stații de transformare 110 kV/MT, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i7 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i7 = iST110/MT + iLE110 [lei/MVA]= 432000 + 231000 = 663.000 [lei /MVA] -(Ti)calcul = 663.000 x 5,268MVA = 3.492.684,00 lei fara TVA -Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SSN = 41.696.967 lei fara TVA din care: La N elemente: Ti REB = 16.717.200 lei fara TVA TiOTS = 24.979.767 lei fara TVA (Ti)SSN-1 = 54.019.767 lei fara TVA din care: La N-1 elemente: Ti REB = 29.040.000 TiOTS =24.979.767 lei fara TVA (Ti)deviz = 41.696.967 + 54.019.767 = 95.716.734 lei fara TVA din care: Ti REB = 45.757.200 lei fara TVA Ti OTS = 49.959.534 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala lutata in calculul tarifului de racordare este: T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (95.716.734; 3.492.684lei) = 3.492.684lei lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 2675 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Orizont Solar astfel: La N: 3 lini (3 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 30,862[km]= 1123 zile lucratoare) . La N-1: 4 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 44,81 [km]= 1552 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor , respectiv al lucrarilor din cadrul instalatiilor OTS. | nu
527 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1736 | 20 | A20 CHIZATAU-LUGOJ TM | -Conform lucrarii: Studiul de solutie nr. 147/2024, rev. 1: ”Studiu de solutie privind Racordarea la SEN a obiectivului parc fotovoltaic pentru acoperirea consumului propriu de energie al Comunei Costeiu, Extravilan, loc Costeiu, Extravilan, CF 415693, jud. Timis”, elaborata de S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul AvizCTE nr. 3/2/30.01.2025, Varianta/Solutia unica: Racordarea intrare - iesire in racordul din st. 127 al LEA 20 kV Chizatau, alimentata din st. 110/20 kV Lugoj, tronsonul cuprins intre st. 127/24 si st. 98/2. Lucrari pe Tarif de Racordare: - se va demolala stalpul 98/2 din LEA 20 kV Chizatau, echipat cu IMS 5168 si se va recupera separatorul telecontrolat existent; - plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in racordul existent al LEA 20 kV Chizatau din St. 110/20 kV Lugoj, in deschiderea dintre stalpii 127/24 respectiv 98/2 care se vor echipa cu console terminale, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separatoreverticale 24kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si prize de pamant cu Rp <4ohmi. Stalpul nr. 98/2 existent se va inlocui cu st. nr. 1 proiectat, iar st. nr. 2 la cca. 15 m fata de st. nr. 1 proiectat. - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 350 m intre celula de linie LE din PC si stalpul proiectat nr. 1 proiectat (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC). - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 357 m intre celula de linie LE din PC si stalpul proiectat nr. 2 proiectat (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC). Pe o lungime de cca. 323 m, LES 20 kV se va realiza in traseu comun. - realizare bucla intre LEA 20 kV Chizatau si LEA 20 kV Labasint, ambele alimentate din statia 110/20 kV Lugoj prin intermediul celulelor LE telecontrolate din PC 20 kV proiectat - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton prevazut cu doua compartimente, amplasat in apropierea punctului de racordare - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Costeiu in lungime de 0,01 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Costeiu trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18989750 | 2025-02-14 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-14 | VALABIL | 2025 | nu | Lucrări de întărire comune (generale) determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Costeiu: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Nadrag – Lugoj, in lungime de 35,128 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Iaz – Nadrag, in lungime de 40,731 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Timisoara – Buzias, in lungime de 38,057 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Buzias – CEF Lugoj 1, in lungime de 25,107 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A). - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Nadrag – Lugoj, in lungime de 35,128 km, echipata cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); circ.1 - construire LEA 110 kV Iaz – Nadrag, in lungime de 40,731 km, cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); circ.1 - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Timisoara – Buzias, in lungime de 38,057 km, echipata cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); circ.1 - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Buzias – CEF Lugoj 1, in lungime de 25,107 km, echipata cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A). circ.1 Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Timisoara – Buzias, in lungime de 38,057 km, echipata cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); circ. 2 - reconductorare LEA 110 kV Lugoj – CEF Lugoj 1, in lungime de 7 km, echipata cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Buzias – CEF Lugoj 1, in lungime de 25,107 km, echipata cu conductoare Al 3x185/32 mmp cu capacitate marita de transport (minim 850 A) circ.2 Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor de întărire comune (generale) determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Costeiu, pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei (Ti)SS = 407.007.893,41 lei fara TVA T(I)= Sevacuata x I5 Sevacuata = 0,919 MVA Rezulta T(I)= Sevacuata x I5 = 0,919 MVA x 529.000 lei = 101.039 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti) SS N elemente = (Ti)SS RED reconductorare N elemente + (Ti)SS RED linie noua N elemente = 64.563.228,67 lei + 232.448.445,73 lei = 297.011.674,4 lei (fara TVA) (Ti)SS N-1 elemente = (Ti)SS RED reconductorare N-1 elemente + (Ti)SS RED linie noua N-1 elemente = 3.489.829,74 + 106.506.389,27 = 109.996.219,01 lei (fără TVA) (Ti)SS = (Ti)SS N elemente + (Ti)SS N-1 elemente = 297.011.674,4 lei + 109.996.219,01 lei = 407.007.893,41 lei (fără TVA) Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[ 407.007.893,41; 110.455,2 lei ] = 110.455,2 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 11.159 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N pentru racordarea centralei CEF Costeiu astfel: 4 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*138,023 km=880 + 2070 = 2950 zile lucratoare 4 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*138,023 km=1232 + 4141 = 5373 zile lucratoare S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N-1 pentru racordarea centralei CEF Costeiu astfel: 2 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*63,164 km=616 + 1895 = 2511 zile lucratoare 1 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*7 km=220 + 105 = 325 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
528 | Centrala fotovoltaica UAT comuna Gurahont | Fotovoltaic | ARAD | 0.2 | 20 | A20 GURAHONT-VIRFURI AR | -Din LEA 20kV Virfuri - Gurahont stalpul nr.283/28 – derivatia Mustesti - prin realizarea următoarelor lucrări: 1. Lucrari finanatate in baza tarifului de racordare: - Constructie LEA 20kV in lungime de cca. 10m cu conductoare 3x50/8 mmp AL-OL, derivata din stalpul nr.283/28 si plantare stilp SC15014 echipat cu un separator vertical 24kV conform DY595 RO, cîte un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi prize de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Realizare LES 20kV cu cablu de Al [3x185]mmp lungime de cca. 20m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, cu realizarea de terminale de interior conform DJ4456 RO,terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 si alimentarea noului PA 20kV; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat, cu: - 1 buc. celula modulara de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD- conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului; - Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat; 2. Lucrari finanate de catre operatorul de retea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, ,,5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în ,,montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul punctului de conexiune atât de către consumator cît şi de distribuitor. Contorul utilizat va fi contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Banat SA si se va amplasa la PA 20kV cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. 3. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente: * Compartiment racordare, poate fi: 1. Compartiment de racordare inglobat in constructie (clădire civilă), pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD care trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile DG 2091; Sau: 2. Compartiment Racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului ,constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Punctul de alimentare 20 kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje). Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termostat. Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală decurent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE ROMANIA; - Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform Ord. ANRE nr.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarelede rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață; - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual; - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern; - Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; - acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua distribuitorului, atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Romania. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 24952799 | 2025-02-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
529 | Prosumator Diamond | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09775 | 0,4 | T 22375 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 250/5ANu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25939195 | 2025-02-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
530 | INSTALAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE CU O CAPACITATE DE MINIM 900 KW ÎN COMUNA TEREMIA MARE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.90016 | 20 | A20 ORAS 1-SINNICOLAU MARE TM | --Varianta unica: Racordarea radiala in racordul din st. 85 al LEA 20 kV Oras 1, alimentata din st. 110/20 kV Sannicolau Mare, tronsonul cuprins intre st. 85/27/22 si st. 85/27/23 Lucrari pe tarif de racordare: -plantarea unui stalp special tip SC 15014, in racordul existent al LEA 20 kV Oras 1 din St. 110/20 kV Sannicolau Mare, in deschiderea dintre st. 85/27/22 si st. 85/27/23 (echipat cu SS 11838). existenti care se va echipa cu consola terminala, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. -montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 235 m intre celula de linie LE din PC si stalpul proiectat (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC). -Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE -1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m)- Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. -Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. •serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. •montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; •In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. -Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vorfi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. -Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. •LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Temeria Mare in lungime de 11,245 km •Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo ≤ 2000kVA •Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 24776307 | 2025-02-17 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
531 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 10806 COM SOCODOR CANTINA | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.10806, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 9m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 8m zona pavata/asfaltata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25888123 | 2025-02-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
532 | Fabrica | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.07 | 0,4 | PTZ 3 PETRILA | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui instalatii electrice aeriene<(>,<)> alimentata de la stalpul nr. 1 din LEA 0.4 kV zona PTZ nr. 3 Petrila, realizat pe stalpi existenti, cu conductor 3x70+54,6N mmp (DC 4182 RO) in lungime de 280 m si BMPTi 125 A (FT-124-MAT) montat pe cladire. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25831973 | 2025-02-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
533 | CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00777 | 0,4 | PTA 68 URICANI | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp, alimentat din LEA JT - Campu lui Neag, zona PTA nr. 68 Uricani, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, RETELE ELECTRICE Romania SA va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Utilizatorul va putea beneficia de puterea solicitata, dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25876134 | 2025-02-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
534 | Spor de putere | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 20 | S20 NR.4-PADUREA VERDE TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LES S20 Nr.4 REMETEA din Stația 110/20 kV PADUREA VERDE TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Secționare LES 20 kV existent si manșonare cu 2xLES 20 kV proiectat;. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 2x3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la manșonare pana la punctul de conexiune 20kV proiecta pe parcela cu nr CF 411209;, in lungime de 2x30m (din care 2x10m in post, 2x8m subtraversare drum asfaltat si 2x12m trotuar betonat). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecții din instalațiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timișoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25881148 | 2025-02-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
535 | CEF - 1 MWp | Fotovoltaic | TIMIS | 0.875 | 20 | A20 PETROL VALCANI-SINNICOLAU MARE TM | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Solutie unica Racordarea intrare - iesire in axul LEA 20 kV Petrol Valcani, alimentata din st. 110/20 kV Sannicolau Mare, tronsonul cuprins intre st. 10 si st. 11. Lucrari pe Tarif de Racordare: - plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in axul LEA 20 kV Petrol Valcani din St. 110/20 kV Sannicolau Mare, in deschiderea dintre stalpii 10 respectiv 11 existenti care se vor echipa cu console terminale, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separatore verticale 24kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si prize de pamant cu Rp<4ohmi. Stalpul nr. 1 se va amplasa la cca. 30 m fata de st. 11, iar st. nr. 2 la cca. 15 m fata de st.11. - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 314 m intre celula de linie LE din PC si stalpul proiectat nr. 1 proiectat (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC). - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 298 m intre celula de linie LE din PC si stalpul proiectat nr. 2 proiectat (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC). Pe o lungime de cca. 276 m, LES 20 kV se va realiza in traseu comun.punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton prevazut cu doua compartimente, amplasat in apropierea punctului de racordare. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Oras Sannicolau in lungime de 0,01 km; • Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Oras Sannicolau trafo <= 2000kVA; • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 18946254 | 2025-02-21 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-02-21 | VALABIL | 2025 | nu | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Oras Sannicolau: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Teba – Semlac, in lungime de 33,232 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Carpinis, in lungime de 24,628 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Bucovina, in lungime de 4,977 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Bucovina – Dumbravita, in lungime de 5,69 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); - reconductorare LEA 110 kV Carpinis – Lovrin, in lungime de 22,46 km, cu cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - construire LEA 110 kV Sacalaz – Carpinis, in lungime de 24,628 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Lovrin – Sannicolau Mare, in lungime de 14,422 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Sannicolau Mare – Semlac, in lungime de 25 ,987 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Arad – Muresel, circuitul 2, in lungime de 5 ,942 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); - construire LEA 110 kV Lovrin – Sannicolau, in lungime de 22,46 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - construire LEA 110 kV Sannicolau Mare – Semlac, in lungime de 25,987 km, cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - construire LEA 110 kV Teba – Semlac, in lungime de 33,232 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - construire LEA 110 kV Arad – Muresel, circuitul 2, in lungime de 5,942 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); - construire LES 110 kV Muresel – Padurice, in lungime de 1,791 km, echipata cu cabluri; - construire LES 110 kV Padurice – Teba, in lungime de 4,098 km, echipata cu cabluri ; Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei. (Ti)SS = 407.007.893,41 lei fara TVA; T(I)= Sevacuata x I5 Sevacuata = 0,957 MVA Rezulta T(I)= Sevacuata x I5 = 0,957 MVA x 529 000 lei = 506.253 lei fara TVA. a) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti) SS N elemente = (Ti)SS RED reconductorare N elemente + (Ti)SS RED LEA noua N elemente = 42.638.464,38 lei + 41.668.748,99 lei = 84.307.213,37 lei (fara TVA); (Ti)SS N-1 elemente = (Ti)SS RED reconductorare N-1 elemente + (Ti)SS RED LEA noua N-1 elemente + (Ti)SS RED LES noua N-1 elemente = 21.832.405,64 + 147.652.609,16 + 32.854.076,43 = 202.339.091,23 lei (fără TVA); (Ti)SS = (Ti)SS N elemente + (Ti)SS N-1 elemente = 84.307.213,37 lei + 202.339.091,23 lei = 286.646.304,6 lei (fără TVA). Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[286.646.304,6 lei; 506.253 lei ] = 506.253 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 3.819 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. Termenul estimat de 3.819 zile lucratorare este valabil in conditiile realizarii simultane a lucrarilor de reconductorare si linii noi 110 kV, necesare respectarii criteriilor cu N si N-1 elemente in functiune. In situatia in care lucrarile de intarire necesare racordarii nu se vor executa simultan in termenul de 3.819 zile lucratoare, acesta se va extinde pana la 9.696 zile lucratoare. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N pentru racordarea centralei CEF Oras Sannicolau astfel: 5 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*90,987 km=1100 + 1364 = 2464 zile lucratoare (reconductorari); 1 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*24,625 km=308 + 739 = 1047 zile lucratoare(LEA 110 kV noi). S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N-1 pentru racordarea centralei CEF Oras Sannicolau astfel: 3 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*46,351 km=660 + 695 = 1355 zile lucratoare (reconductorari); 4 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*87,621 km=1232 + 2629 = 3861 zile lucratoare(LEA 110 kV noi); 2 buc x 14luni*22zile + 60 zile/km*5,889 km=616 + 353 = 969 zile lucratoare(LES 110 kV noi). Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
536 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU ACOPERIREA CONSUMULUI PROPRIU DE ENERGIE ELECTRICA AL COMUNEI BOZOVICI, JUDETUL CARAS SEVERIN | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1824 | 20 | A20 CERBU-PONOR RE | -Varianta unica: racord intrare iesire, in in axul LEA 20 kV Cerbu, tronsonul cuprins intre st. 70 si 69S, alimentata din st. 110/20 kV Ponor Lucrari pe tarif de racordare: ,,plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in axul LEA 20 kV Cerbu existenta alimentata din St. 110/20 kV Ponor, in deschiderea dintre stalpii 70 si 69S existenti, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. ,,stalpii proiectati se vor planta la cca. 10 m fata de st. 69S existent, respectiv 20 m fata de st. 69S existent din LEA 20 kV Cerbu. Se va demonta LEA 20 kV realizata cu conductoare 50 mmp pe o lungime de cca. 10 m. ,,montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 225 m (inclusiv rezervele instatie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 1) proiectat; ,,montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 237 m (inclusiv rezervele instatie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 2) proiectat; Cele doua cabluri se vor poza in canalizare comuna in domeniu public. ,,montare PC 20kV pe un amplasament pus la dispozitie de catre beneficiar echipat cu 2 compartimente Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •,,protectie maximala de curent directionala homopolara; •,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. •,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. •,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; •,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. •,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala COMUNA BOZOVICI in lungime de 0,01 km •,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei COMUNA BOZOVICI trafo ≤ 2000kVA •,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25896568 | 2025-02-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
537 | RESTAURANT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.2 | 20 | A20 BILED-FRATELIA TM | nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LES BILED din Stația 110/20 kV FRATELIA TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Secționare LES 20 kV existent si manșonare cu 2xLES 20 kV proiectat;. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 2x3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la manșonare până la punctul de conexiune nou proiectat, in lungime de 2x410m (din care 2x10m in post și 2x400 spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secțiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecții din instalațiile SC Rețele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timișoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obținute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încât să permită accesul pentru mentenanță şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Rețele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) siînălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25980569 | 2025-02-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
538 | casa | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTB 3646 VLADIMIRESCU | Loc de consum si producere existent..Nu sunt necesare lucrari. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25847666 | 2025-02-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
539 | CONSTRUIRE PARCFOTOVOLTAIC PENTRU ACOPERIREA CONSUMULUI PROPRIU DE ENERGIE ELECTRICA AL COMUNEI BERZOVIA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.144 | 0,4 | 4621 BERZOVIA | ... In zona obiectivului exista postul de transformare PTA 4621, 100KVA, alimentat din circuitul LEA 20 kV FNC BOCSA– statia 110/20kV BOCSA.Realizare bransament trifazat subteran,realizat cu cablu electric JT 3x150+95N cf. DC 4146, matricola 330656, in lungime traseu de 10 metri pozat pe domeniul public pe langa post (2m pozat in CD PTA, 7m sapatura pamant, 1m in BMPT-i), racordat din CD PTA 6421, 20/0,4kV, 100KVA. Prin grija Retele Electrice se va monta langa CD PTA pe soclu de beton un BMPT-i 250A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 250A si grup de masura cu 3 x TC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-I un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-I un contor electronic trifazat in montaj semidirect de tip Smart-Meter bidirectional.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25896632 | 2025-02-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
540 | Statie de Tratare a Apei Criscior | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1 | 20 | A20 CURECHI-CRISCIOR DV | Instalatie de alimentare cu energie electrica racordata la tensiunea de 20 kV in PTZ 33 Criscior Pompe Apa, cu contor electronic de energie electrica activa si reactiva, în montaj indirect prin 2xTC 50/5 A si 2xTT 20/0.1 kV, cu transmisie automata a datelor masurate, montat in celula de masura 20 kV existenta in PTZ 33 Criscior Pompe Apa.Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25906631 | 2025-02-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
541 | SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 2504 COM 2 CHEVERES | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25943345 | 2025-02-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
542 | Construire parc fotovoltaic pentru acoperirea consumului propriu de energie electrică, a Comunei Socol | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1044 | 20 | A20 FLOTATIE SASCA-ORAVITA RE | -Pentru realizarea soluţiei de racordare sunt necesare următoarele lucrări: I. Lucrări de întărire rețea in amonte de punctul de racordare: - II. Lucrări pe tarif de racordare: • Se vor inlocui stalpii nr.86/240/197/1 si 86/240/197/2 LEA 20kV Flotatie Sasca, ambii de tip SE1, cu 2 stalpi de tip SC15014. Fiecare stalp va fi echipat cu consola semiorizontala, legaturi duble cu izolatie compozit, separator vertical (cf.DY595), suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si se va realiza o priza de pamant cu Rp<4ohmi. • Se va demonta tronsonul de linie intre stalpii 86/240/197/1 si 86/240/197/2. • Se vor realiza 2 racorduri LES 20kV cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 30 metri (20m sapatura pamant), respectiv 110m (100m sapatura pamant) pana la un post de transformare cu racordare intrare-iesire, prefabricat pentru o unitate trafo, suprateran, independent, in anvelopa de beton conform specificatiei tehnice DG2061RO ed.02, montat la marginea drumului de acces, echipat cu: - 2 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A , tip DY 803/2; spatiu de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2 - 1 buc. celula de transformator unificata tip DY803/3 echipata cu sigurante fuzibile de 16A conf. DY560RO. - 1 buc. transformator de putere 160kVA cf. GST001/121, matricola 113612. - Legatura intre transformatorul de putere si celula de transformator se va realiza cu cabluri unipolare 12/20kV cu sectiune AL 3x(1x50)mm2 si izolatie XLPE cu accesorii performante conf. DJ4447/12 - 1 buc. tablou JT tip DY3009/1RO, matricola 160125, montat pe cadru suport tip DS3055/1RO - 1 buc. intreruptor automat tetrapolar In=250A, cu comanda motorizata cu VDS tip DY3101/38 conf. GSCL003/21, matricola 131118 - Racordul intre tabloul JT si bornele transformatorului de putere se va realiza cu 4 cabluri unipolare din cupru tip DC4141RO, matricola 330007, cu S=150mmp. - 1 buc. tablou JT servicii auxiliare (cf. GSCL001 Rev.15.01) - Instalatie de iluminat si o priza bipolara cu intreruptor 16A/230V cu siguranta fuzibila - 3 buc. rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT - Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant interioara a postului de transformare pe toata perioada existentei lor. Postul de transformare va fi prevazut cu o instalatie de legare la pamant exterioara cu rezistenta de dispersie Rp ≤ 4ohm. Pentru amplasarea anvelopei postului de transformare sunt necesare lucrari de defrisare/toaletare vegetatie in zona respectiva. Din intreruptorul automat tetrapolar JT 250A se va realiza un circuit electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x150+95N cf. DC4146, matricola 330656, in lungime de 5 metri, pana la un BMPT-i 160A, cf.FT-133MAT, montat cu picior ingropat, la limita de proprietate, langa PTAnv, echipat cu separator+intreruptor tetrapolar 160A si grup de masura cu 3xTC 150/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. III. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: • Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe JT, prin montarea in noul BMPT-i a unui contor electronic trifazat 3x400/230V, bidirectional, clasa de exactitate 0,5S pentru energia activa si energia reactiva – montaj semidirect, curba de sarcina, interfata RS232, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul se va amplasa cu posibilitate de sigilare si citire din exterior, programat cu tarif producator. IV. Lucrări executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: • Realizare coloana JT la TG și priză de pământare la BMPT-i proiectat • Intreruptorul plecare din cutia de masura (DG) va fi obligatoriu prevazut cu urmatoarele protectii: - protecţie generala maximala de curent la scurtcircuit - protectie generală maximala de curent la suprasarcina - protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST) • Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa fie conform cu Ord.132/2020: Functia de protectie de tensiune treapta I - 1,15 Un / 0,5s Functia de protectie de tensiune treapta II - 0,85 Un / 3,2s Functia de protectie de frecventa treapta I – 52 Hz / 0,5s Functia de protectie de frecventa treapta II,,- 47,5 Hz / 0,5s Functia de protectie de maxima tensiune (val. mediata la 10 min.) - 1,1 Un / 603s** *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor) / generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. • Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s, maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI - celălalt execută funcția de back-up al DI Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor sus mentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice . • Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25953701 | 2025-02-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
543 | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE SI AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA CRISCIOR - CF 60575 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00448 | 0,23 | PTZ 64 COMPLEX GURABARZA | Bransament electric monofazat aerian alimentat din LEA JT - Criscior, zona PTA nr. 64 Gurabarza, cu BMPM 32 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe cladire.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Programare contor electronic monofazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25987838 | 2025-02-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
544 | Statie de Tratare a Apei Santamarie Orlea | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1856 | 20 | A20 P.APA ORLEA-HATEG DV | Racord 20 kV si PTAB 33 Statie Tratare Apa Orlea aflate in proprietatea utilizatorului, racordate la LEA 20 kV Pompe Apa Hateg, cu masura energiei electrice in celula de masura 20 kV.Programare contor electronic trifazat bidirectional, cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25895390 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
545 | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE SI AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA CRISCIOR - CF 61573 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.00336 | 0,4 | PTZ 30 COLONIE GURABARZA | Bransament electric trifazat pozat aparent pe stalpul de tip SC 10002 nr. 34 din LEA JT - str. Minerilor, zona PTA nr. 30 Colonie Gurabarza, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25987740 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
546 | CASA + CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 6221 PALTINIS 1 | Exista bransament electric trifazat aerian realizat cu fascicol răsucit de conductoare izolate cu PVC, AL 3x25+16 mmp pentru bransament trifazat, conform SR RO, matricola 48321520, in lungime de 15 metri (protejat in tub PVC cu protectie UV, pozat pe cladire in lungime de 5 metri), din stalpul SE 4, fn, de pe circuitul LEA JT aferent PTSol 6221, 20/0.4 KV, 250 KVA, la limita de proprietate, pe fatada cladirii, este montat un BMPT echipat conform FT 124 MAT, disjunctor 32 A si contor electronic trifazat de tip SMARTMETER.-In cadrul instalatiilor existente se va inlocui disjuctorul cu un disjunctor tetrapolar de 63A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic trifazat de tip Smart-Meter in regim bidirectional la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25869822 | 2025-02-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
547 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.2 | 20 | A20 MAURENI BERZOVIA-GATAIA RE | Exista bransament monofazat si contor racordat la LEA JT aferenta PTA4607, 20/0<(>,<)>4kV, 160KVA.-... Se va planta un stalp nou MT, nr.108/28/4 in linie, in locul stalpului de sustinere existent inainte de separatorul de post PTA 4607 existent aferent LEA 20kV MAURENI, de tip bac 12F27 care se va echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY596, suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpul nou plantat nr.108/28/4 se va realiza un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 500 metri, sapatura pamant pe domeniul public. Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde din fata locatiei solicitantului. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 1 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 6/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Se vor monta 2 buc. rezistente anticondens si 2 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata de 250KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional. | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25943101 | 2025-02-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
548 | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE SI AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA CRISCIOR - CF 60648 | Fotovoltaic | Hunedoara | 0.0028 | 0,4 | PTZ 35 ZDRAPTI | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Zdrapti, zona PTZ nr. 35 Zdrapti, realizat cu conductor 4x16 mmp, cu BMPT 32 A (FT-124-MAT) montat pe cladire.Instalatia de alimentare cu energie electrica existenta este corespunzatoare si poate prelua sporul de putere solicitat. Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA SA | 25988044 | 2025-02-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-02-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
549 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU PRODUCTIA ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL COMUNEI HASMAS, JUDETUL ARAD | fotovoltaic | ARAD | 0.06 | 0,4 | PTA 10055 AGRISUL MIC | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10055, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA 10055, a unui BMPTi-100A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, din CD a PTA 10055 la BMPTi, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueazape cheltuiala acestuia. Întrerupătorul plecare din cutia de măsura (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST); Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Romania SA. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Romania SA. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26019469 | 2025-03-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
550 | CEF ANEXA | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.019 | 0,4 | PTA 96 UNIREA 2 | Bransament electric trifazat aerian alimentat de la stalpul de tip SC 10005 nr. 24 din LEA JT - General Berthelot, zona PTA nr. 96 Unirea 2, cu stender si BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea"- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26022446 | 2025-03-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-03 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
551 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC COMUNA LOVRIN | fotovoltaic | TIMIS | 0.2 | 20 | A20 LOVRIN-LOVRIN TM | Nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA LOVRIN din Stația 110/20 kV LOVRIN TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr. 60 din LEA LOVRIN din Stația 110/20 kV LOVRIN TM se va demonta si se va planta 1 buc. stâlp SC 14/G/31. Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il, separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. nou proiectat până la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 340 m (din care 10m pe stâlpul nou proiectat, 10m in punctul de conexiune, 50m subtraversare canal, și 270m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirecțional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de către beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24927069 | 2025-03-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-04 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
552 | Lucrari conexe in vederea amplasarii panourilor fotovoltaice - Modul 1 MW | fotovoltaic | ARAD | 0.999 | 20 | S20 3P GRADISTE-POLTURA AR | Din statia 110/20kV Poltura, din LEA 20kV Poltura - 3P-Gradiste respectiv din LEA 20kV Poltura - Horia prin racorduri LEA si LES 20kV la PTZ 20/0.4kV 2x630kVA, nr.3240 (proprietate terti) si instalatiile de JT existente.-Necesar reprogramare contoare existente pentru tarif de prosumator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25508662 | 2025-03-05 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
553 | Prosumator Aramic | fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 0,4 | T 5629 ARAMIC | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25939066 | 2025-03-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
554 | Casa | fotovoltaic | TIMIS | 0.00637 | 0,4 | T 51755 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25978736 | 2025-03-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
555 | Sistem Fotovoltaic | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.13 | 20 | A20 NAIDAS-ORAVITA RE | -Se va echipa stalpul existent nr.101/5/4 aferent LEA 20kV NAIDAS, cu un separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY596, suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpul existent nr.101/5/4 se va realiza un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 100 metri, sapatura pamant pe domeniul public. Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde din fata locatiei solicitantului. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 1 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Se vor monta 2 buc. rezistente anticondens si 2 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata de 160KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26003633 | 2025-03-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
556 | Locuinta + CEF prosumator | fotovoltaic | Timis | 0.02 | 0,4 | T 2495 COM. III BAZOSU VECHI | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26123054 | 2025-03-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
557 | Construire parc fotovoltaic pentru acoperirea consumului propriu de energie electrică al Comunei Goruia | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0552 | 20 | A20 BRADISOR-ORAVITA RE | -Se va planta un stalp nou MT, nr.346 in linie, in locul stalpului de intindere existent langa drum aferent LEA 20kV BRADISOR, de tip bac 12F27 care se va echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY596, suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpul nou plantat nr.346 se va realiza un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 80 metri, sapatura pamant pe domeniul public pe langa drum. Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde din fata locatiei solicitantului. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 1 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Se vor monta 2 buc. rezistente anticondens si 2 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata de 160KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25962195 | 2025-03-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-11 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
558 | INSTALAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE CU O CAPACITATE DE MINIM 1000 KW ÎN ORAVITA | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 1 | 20 | A20 ORAVITA 1-ORAVITA RE | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Solutie Unica: – Racordarea intrare - iesire in axul LEA 20 kV Oravita 1, tronsonul cuprins intre stalpii 39 si 40 existenti, alimentata din st. 110/20 kV Oravita Lucrari pe tarif de racordare: -plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in axul LEA 20 kV Oravita 1 existenta alimentata din St. 110/20 kV Oravita, in deschiderea dintre stalpii 39 si 40 existenti, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. -montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 82 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 1) proiectat; -montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 97 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 2) proiectat; -LES 20 kV proiectate se vor poza in traseu comun pe o lungime de 58 m. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G-CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) -Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). -Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Oravita in lungime de 0,01 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Oravita, trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 20121412 | 2025-03-12 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
559 | SPOR DE PUTERE | fotovoltaic | ARAD | 0.276 | 20 | A20 RASE USOARE-GAI AR | -Din LEA 20kV Gai- Rase Usoare zona stalpului nr.123 prin realizarea următoarelor lucrări: Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD: - Demontare LEA 20kV existentă – racord spre PTA 8261 constind din LEA 20kV Al-OL-3x35 mmp, stalpi nr.123, 123/1 cu SP8261 , demontare PTA 8261 cu transformator 100kVA, demontare cutie de distributie, demontare grup masura si contor; - Plantarea în LEA 20kV existentă la 2 buc. stâlpi tip SC15014 intre stalpii nr.124-122 echipați fiecare cu cîte un separator vertical 24kV conform DY595 RO, cîte un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi prize de pămînt cu Rp max. 4 ohm; - Demontarea LEA 20kV existentă pe o lungime de cca. 30m, intre noii stilpi LEA 20kV plantati; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 250m, intre stalpul nr.1 respectiv nr.2 proiectati cu inserierea PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV , cu: -2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior); -1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în ,,montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor, contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Romania si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente (Racordare si Beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. - Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. - Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termohigrostat. - Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20 kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; Punctul de alimentare 20 kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20 kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doarîn cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Romania. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25971637 | 2025-03-12 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-12 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
560 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA OBREJA, JUD. CARAS-SEVERIN | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.2 | 0,4 | 6509 APA OBREJA | In zona obiectivului exista postul de transformare PTA 6509, 25KVA, alimentat din circuitul LEA 20 kV IAZ MUNTELE MIC– statia 110/20kV OTELU ROSU.Realizare bransament trifazat subteran,realizat cu cablu electric JT QUADRIPOL 3X240+150N AL D cf. DC 4146, matricola 330657, in lungime traseu de 5 metri pozat pe domeniul public pe langa post (2m pozat in CD PTA, 3m sapatura pamant), racordat din CD PTA 6509, 20/0,4kV, 250KVA. Prin grija Retele Electrice se va monta langa CD PTA o cutie Ansamblu de masura, cf.FT 224-DS4558RO, echipata cu separator + intreruptor 400A, adaptor si grup de masura format din TC300/5A, cf.DMI031055RO, matricola 530017. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in Ansamblu de Masura un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25860026 | 2025-03-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
561 | Locuinta + CEF prosumator | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.03 | 0,4 | TC4104 PATINOAR | Exista bransament electric trifazat cu FDCP montat pe fatada post alimentata din TDRI circuitul 2 aferent PTZ 4104, 6/0,4KV, 100KVA si contor electronic trifazat in montaj direct.-Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj direct existent in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26000007 | 2025-03-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
562 | ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL CLADIRILOR PUBLICE SI AL ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA CRISCIOR - CF 60184 | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.10192 | 0,4 | PTZ 30 COLONIE GURABARZA | -Circuit electric trifazat subteran racordat in TDRI aferent PTZ nr. 30 Colonie Gurabarza<(>,<)> realizat cu cablu 3x240+150N mmp (DC 4146 RO), L=700 m (695 m pamant), BMPTi 160 A (FT-133-MAT), contor trifazat bidirectional programat cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2060 lei.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26055438 | 2025-03-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-13 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
563 | SISTEM FOTOVOLTAIC IN REGIM DE AUTOCONUSM PENTRU UTA MORAVITA, JUDETUL TIMIS | fotovoltaic | TIMIS | 0.2 | 20 | A20 DETA-DETA TM | Nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA DETA din Stația 110/20 kV DETA TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr.319/2 se va echipa cu: separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex.319/2 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 40 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune si 20m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3<(>,<)> pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26121416 | 2025-03-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
564 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PT.CONSUM PROPRIU | fotovoltaic | TIMIS | 0.2 | 20 | A20 MANASTIUR-FAGET TM | Nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA MANASTIUR din Stația 110/20 kV FAGET TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Se va planta 1 buc. Stâlp 12/G/24 între stâlpii existenți 214 si 215. Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il<(>,<)> separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. nou proiectat pana la punctul de conexiune 20kV nou proiectat, in lungime de 220 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m inpunctul de conexiune și 200m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26210569 | 2025-03-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-14 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
565 | SPITAL+CEF | fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0,4 | PTA 10588 DEZNA | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10588, din firida existenta la exteriorul PTB prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1. Lucrari intarire in amonte de punctul de racordare: - amplificare PTA 10588 prin inlocuirea transformatorului 100kVA existent cu un transformator 20/0.4kV, 250kVA si inlocuire esafodaj PT cu unul dimensionat pentru noul transformator; - refacere coloana trafo existenta la PTA 10588 folosind cabluri unipolare Al 3x1x240+1x150mmp, conform DC 4152RO, pozate in tub protectie, lungime cca. 12m; - inlocuire cutie distributie existenta cu o CD 1-4 echipata cu intrerupator general reglabil, loc concentrator, separatoare verticale NH actionare pol cu pol, loc masura generala echipat cu 3xTC=400/5A; - preluarea plecarilor jt existente din CD a PTA 10588 in noua cutie distributie; 2.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu langa stalpul PTA 10588 a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a contorului electronic trifazat existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, in montaj semidirect; 3.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj semidirect existent; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, intre CD a PTA 10588 si BMPTi, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26144334 | 2025-03-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
566 | IS - Construire centrala electrica de stocare a energiei "Curtici". Sisteme modulare baterii, statie transformare, linie electrica subterana pentru interconectare, imprejmuire teren, drumuri pentru acces si organizare de santier | fotovoltaic | ARAD | 48.3 | 110 | CURTICI 110/20KV | -Conform lucrarii: 60/04/2024, elaborata de MBK POWER ENERGY S.R.L, avizata de Retele Electrice Romania, cu Aviz CTE nr. 69/01/22.10.2024 si CNTEE Transelectrica SA Aviz CTES nr. 636/2024, varianta unica, racordarea la SEN se va face în stația 110/20 kV Curtici la tensiunea de 110 kV, extinderea barelor de 110 kV, printr-o celulă nouă corespunzătoare unui racord LES 110 kV, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I) Lucrari pe tarif de racordare : Racordare în stația 110/20 kV Curtici la tensiunea de 110 kV, extinderea barelor de 110 kV, printr-o celulă nouă corespunzătoare unui racord LES 110 kV. - Celula de linie nouă 110 kV, de exterior, plecare spre utilizator echipată complet cu întrerupător inclusiv protectie diferentiala longitudinala (pentru racordul in LES) și grup de măsură (contorul și montajul de către OD) , compatibila cu echipamentele existente in Statia110/20 kV Curtici - extindere sistem de bare pentru realizarea racordului echipamentelor primare aferente noii celule de linie 110 kV; - completare şi adaptare instalație de legare la pământ și protecție la supratensiuni atmosferice; - extindere instalație iluminat exterior; - completări ale dulapurilor de servicii interne c.c. şi c.a. cu întrerupătoare pentru circuitele de alimentare ale celulei; - cabluri noi j.t conform cerințelor SCADA; - montare analizor pentru monitorizarea calitățiienergiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD (pus la dispoziție de OD). - Integrarea in SCADA se va face utilizand echipamente similare cu cele din stația Curtici dar fara a diminua capabilitățiile sistemului SCADA cand vine vorba de transmiterea datelor. II. Lucrări care se realizeaza prin grija beneficiarului: Pentru LES 110 kV prin care debiteaza IS Curtici 48,3 MW se va realiza o automatizare de declansare a LES 110 kV in statia 110/20 kV Curtici pentru evitarea injectiei de putere reactiva in reteaua electrica la care va fi racordata. - stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV întrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente); - realizare racord IT (inclusiv FO) între stația de racord şi stația 110 kV/MT aferentă utilizatorului, prevazută cu fibră optică; - realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 18910807 | 2025-03-18 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-03-18 | VALABIL | 2026 | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asi tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala IS Curtici 48,3 MW Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorarea Lea 110 kV Arad-CET ARAD circuit 2 (L=6,583 km); conductor cu capacitate marita 240 mmp cu Ilimteh min=1000 A - Reconductorarea Lea 110 kV CFR Șofronea-CET ARAD (L=6,675 km); conductor cu capacitate marita 185 mmp cu Ilimteh min=850 A - Reconductorarea Lea 110 kV CFR Șofronea-Curtici (L=14,048 km); conductor cu capacitate marita 185 mmp cu Ilimteh min=850 A - Reconductorarea Lea 110 kV Hasdat -Calan (L=7,964 km); conductor cu capacitate marita 185 mmp cu Ilimteh min=850 A - Reconductorarea Lea 110 kV CFR Hasdat - Hateg (L=20,966 km); conductor 185 mmp cu Ilimteh min=850 A Total=56,236 km de LEA 110 kV de reconductorat cu conductor cu capacitate marita de transport Beneficiarul IS Curtici 48,3 MW. dorește punerea în funcțiune conform cererii de racordare și a optat prin adresa din 13.01.2025 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini în RED/RET. Deconectarea centralei se va realiza in situatia aparitiei oricarei situatii de contingenta la care centrala proiectata isi aduce aportul. Anclansarea intrerupatorului existent in celula de racord a IS proiectat va fi inhibata pana la eliminarea cauzei care a cauzat contingenta (conectarea elementului). Modul de deconectare se face automat pe baza intrarilor logice transmise de dispozitivele slave montate in releul de protectie aferent fiecarei celule, modul de revenire este similar procesul fiind tot automat. Timpul de actionare si comunicare a echipamentelor mirror Moxa - t < 20ms Echipamentul central unde se vor colecta datele de intrare sunt in Statia de transformare IS Curtici nou proiectata, iar semnalele de reducere vor fi transmise din statiile: Statia 110 kV Hășdat, Statia 110 kV IS Hațeg, Stația 110 kV Arad și Stația 110 CET Arad. Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operațională, în RET/RED și în instala țiile proprii. Automatizarea limitării operaționale a puterii IS Curtici 48,3 MW va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate în RET/RED (după caz) și în instalațiile proprii. Pierderea comunicației sau orice eroare de comunicație conduce la deconectarea întrerupătorului din stația de transformare a centralei electrice. Automatizarea de limitare operațională a puterii centralei va monitoriza toate elementele de rețea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente în funcțiune, care prin ieșirea acestora din funcțiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operațional puterea maximă ce poate fi evacuată de centrală în rețea. În situația în care comunicația prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor în vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicație se va asigura prin fibră optică ale cărei costuri de instalare și mentenanță se vor asigura de către beneficiarul IS Curtici 48,3 MW Utilizatorul nu poate solicita și primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, licența, parametrizarea, punerea în funcție, testele de PIF, mentenanță, asigurarea comunicației aferentă automatizării de limitare operațională a puterii centralei implementate vor fi asigurate de către utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este răspunzator de funcționarea corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durată de existență a parcului centralei electrice. Contingența,,Congestie (element reţea in suprasarcina),,P evacuat (MW),, LEA 110 kV Paulis - IRUM Deva,,LEA 110 kV HĂȘDAT-Calan,,0,, ,,LEA 110 kV HĂȘDAT-HAȚEG,,0,, LEA 110 kV HĂȘDAT - Pui CFR,,LEA 110 kV HĂȘDAT-Calan,,0,, ,,LEA 110 kV HĂȘDAT-HAȚEG,,0,, LEA 110 kV URICANI - LUPENI,,LEA 110 kV CFR SOFRONEA-CURTICI,,0,, ,,LEA 110 kV CFR SOFRONEA-CET ARAD,,0,, LEA 110 kV PUI CFR - BARU MARE,,LEA 110 kV SOFRONEA-CURTICI,,0,, LEA 110 Hateg - CIRNESTI,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD circuitul 2,,0,, LEA 110 kV PAROSENI - VULCAN,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD circuitul 2,,0,, TRAFO 1 PESTIS 220/110 kV,,LEA 110 kV ARAD-CET ARAD circuitul 2,,0,, LEA 110 KV LIVEZENI-VULCAN,,LEA 110 KV HASDAT-HATEG,,0,, Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operațională se vor instala în următoarele stații: OD – Statiile Hateg , Paulis , IRUMDeva , Pui CFR, Uricani, Lupeni, Carnesti, Vulcan, Livezeni Stații in patrimoniul OTS: Arad , Hasdat , Baru Mare , Pestis , Paroseni Costul aferent ALO = 1.400.000 lei fara TVA TALO OD= 900.000 lei TALO OTS= 500.000 lei | nu | nu
567 | HALA | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.25 | 20 | A20 DEVA 2-DECEBAL DV | -Punct de conexiune racordat la LEA 20 kV Decebal - Deva 2 : - montare separator vertical derivatie subterana (DY 595 RO) pe stalpul SC 15015 nr. 4 din LEA 20 kV Decebal - Deva 2; - racord subteran 20 kV de la stalpul nr. 4, cu cablu 3x(1x185)Almmp, în lungime de 30 m (DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibila (DY 803/416), 1 celula de masura echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Banat SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului; - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) careva fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. - În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. - În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unui teren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. Cele de mai sus se vor materializa prin intermediul contractelor de uz, servitute sau superficie, după caz, în funcție de natura instalației de racordare, aceste contracte urmând să fie încheiate în formă autentică și să fie înscrise în cartea funciară a imobilului.-Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26116854 | 2025-03-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
568 | HALA | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.07 | 0,4 | PTZ 49 BAIA SARATA DEVA | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui circuit electric trifazat subteran alimentat din caseta stradala existenta la PTZ nr. 49 Baia Sarata : - montare cablu 3x240+150N mmp (DC 4146 RO), L=420 m (50 m pamant, 65 m drum auto asfaltat, 30 m trotuar asfaltat); - BMPTi 125 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton. - inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat semidirect, bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. • Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26116958 | 2025-03-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
569 | Sistem Fotovoltaic | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.16 | 20 | A20 CARBUNARI-ORAVITA RE | -Racordarea intrare - iesire in axul LEA 20 kV Carbunari, tronsonul cuprins intre st. 218 si 219, alimentata din st. 110/20 kV Oravita. Plantarea a doi stalpi speciali tip BAC12F27, in axul LEA 20 kV Carbunari existenta alimentata din St. 110/20kV Oravita, in deschiderea dintre stalpii 218 si 219 existenti, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. - stalpii proiectati se vor planta la cca. 10 m fata de st. 219 existent, respectiv 20 m fata de st. 219 existent din LEA 20 kV Carbunari. Se va demonta LEA 20 kV realizata cu conductoare 50 mmp pe o lungime de cca. 10 m. - montare LES 20 kV dublu circuit, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) pozat in tub din polietilena, in lungime totala de cca. 2x40 m sapatura pamant, pe domeniu public (inclusiv rezervele pe stalpi si in PC) intre celulele de linie LE din PC proiectat si stalpii BAC12F27 proiectati; Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde al solicitantului, cu usile de ecces la limita de proprietate spre exterior. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 2 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Se vor monta 3 buc. rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata minima de 250KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinutesi de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26230511 | 2025-03-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-18 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
570 | CEF CHISINEU | fotovoltaic | ARAD | 3.44 | 20 | A20 ORAS CRIS-CHISINEU CRIS AR | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta 1– racordare intrare-iesire in LEA 20 kV Oras Cris, intre stalpii 39, 40, alimentata din statia 110/20 kV Chisineu Cris racordata pe bara 1A Lucrarile pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi speciali (notati cu st.1 si st.2) in axul LEA 20 kV Oras Cris intre 39 si 40 si echiparea acestora cu console terminale , STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp≤ 4Ω - realizare racord intrare - iesire in LEA 20 kV între stalpii proiectati nr.1 si nr.2 și PC 20 kV, cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izolație XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 400 m; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); • protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Chisineu Cris in lungime de 3,2 km in varianta 1, respectiv 6,3 km in varianta 2 - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF 2,366MW, trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 17393146 | 2025-03-20 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-03-20 | VALABIL | 2026 | nu | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asi tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Chisineu Cris: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Marire sectiune LEA 20 kV Fabrica de Lapte pe o lungime de 1,542 km (de la stalpul 43 pana la stalpul 69) de la 35 mmp la 50 mmp - Reconductorare LEA 110 kV ARAD2 - CET ARAD 2 - 6,42km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit min = 1000 A - Reconductorare LEA 110 kV CET ARAD 2 – SOFRONEA - 6,67km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit min = 850 A; - Reconductorare LEA 110 kV SOFRONEA - CEF 32MW SOFRONEA – Curtici - 14 ,048km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit min = 850 A; - Reconductorare LEA 110 kV CURTICI - CHISINAU CRIS - 34,158km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit min = 850 A; Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: - Amplificare Trafo1 400/110 Arad de la 250 MVA la 400MVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: - Amplificare Trafo2 400/110 Arad de la 250 MVA la 400MVA Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta 1: Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 [lei /MVA] Sevacuata = 3,739 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 3,739 MVAx 529.000 lei= 1.977.931 lei fara TVA - Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari deintarire la N si N-1: Varianta 1 (Ti)SS = 85.002.600 lei fara TVA , din care: La N elemente: (Ti)SS = 61.002.600 lei fara TVA din care: Ti REB = 37.002.600lei fara TVA Ti OTS=24.000.000 lei fara TVA Ti alti OD= 0 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS =24.000.000 lei fara TVA Ti REB = 0 lei fara TVA Ti OTS=24.000.000 lei fara TVA Varianta 1 T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (85.002.600 lei; 1.977.931,00 lei) = 1.977.931,00 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 2.254 zile lucratoare, la N si N-1 elemente de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Chisineu Cris astfel: 1 x 9 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 1,542 km =221 zile lucratoare (marire sectiune LEA MT) 5x10luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 62,196 km= 2.033 zile lucratoare (reconductorari) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
571 | Construire centrala electrica fotovoltaica si racord la SEN | fotovoltaic | TIMIS | 1.05 | 20 | A20 CAPTARE 2-T 52063 TM | -Conform lucrarii: EEI-SS-994/2024: ”Racordare la sistem Centrala fotovoltaica cu puterea de 1,05MW loc. Mosnita Veche, jud.Timis”, elaborata de S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 5/3/13.02.2025, Varianta/Solutia unica: Racordarea intrare-iesire in LEA 20kV Captare 2 prin LES 20kV 1 din statia 110/20 kV Venus Lucrări pe tarif de racordare: - Plantare 2 stâlpi speciali unificați 12G31 (notați stâlpii 1 și 2) între stâlpii 61 și 62 existenți în axul LEA 20kV. - Echiparea stâlpilor proiectați cu coronament semiorizontal de întindere, lanțuri duble terminale compozit, separator tripolar echipat cu CLP, descărcătoare cu oxid de zinc 24kV și priză de pământ 4 ohmi. - Demontare conductor între stâlpii 1 și 2 proiectați. - Realizare racord 20kV intrare-ieșire LEA 20kV între stâlpii proiectați nr. 1 și nr. 2 și punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) în lungime totală de 80m (inclusiv pe stâlpi) intre celulele de linie LE din PC și stâlpii 1 și 2 proiectați. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); • protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Mosnita Veche 2 in lungime de 1 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Mosnita Veche 2 trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24832050 | 2025-03-20 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-03-20 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
572 | Construire parc fotovoltaic pentru acoperirea consumului propriu in Comuna Ramna CS | fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.05 | 0,4 | 4731 GRIGRAZUS | -In zona exista PTA 4731, 20/0,4KV, 100 KVA. Realizare bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146/4, matricola 330655, in lungime traseu de 100 metri pozat pe domeniul public (1m in BMPT-i, 96m sapatura pamant, 3m in CD), racordat din CD aferent PTA 4731, 20/0,4kV, 100KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice la limita de proprietate, se va monta un BMPT-i 80A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 80A si grup de masura cu 3 x TC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-i un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO), semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 25mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-i un contor electronic trifazat de tip Smart-Meter bidirectional in montaj semi-direct programat ca si producator-consumator.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26198986 | 2025-03-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
573 | Ferma Cenei | fotovoltaic | TIMIS | 0.036 | 0,4 | PCZ 11580 COMPLEX CENEI | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 400/5 A; K=80.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26232711 | 2025-03-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
574 | Construire centrala electrica fotovoltaica si racord la SEN | fotovoltaic | TIMIS | 4.4689 | 20 | A20 CAPTARE 1-T 52063 TM | -Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Varianta unica: Racordare intrare- ieșire în LEA 20kV Captare 1 prin LES 20kV 8 din stația 110/20kV Musicescu. Lucrări pe tarif de racordare: - Plantare 2 stâlpi speciali unificați 12G31 (notați stâlpii 1 și 2) între stâlpii 160 și 161 existenți în axul LEA 20kV. - Echiparea stâlpilor proiectați cu coronament semiorizontal de întindere, lanțuri duble terminale compozit, separator tripolar echipat cu CLP, descărcătoare cu oxid de zinc 24kV și priză de pământ 4 ohmi. - Demontare conductor între stâlpii 1 și 2 proiectați. - Realizare racord 20kV intrare-ieșire LEA 20kV între stâlpii proiectați nr. 1 și nr. 2 și punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) în lungime totală de 80m (inclusiv pe stâlpi) intre celulele de linie LE din PC și stâlpii 1 și 2 proiectați. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de ,Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). - Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: - Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); • protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putereactiva P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Mosnita Veche 1 in lungime de 1 km • Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Mosnita Veche 1 trafo ≤ 2000kVA • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24833745 | 2025-03-21 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-03-21 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
575 | HALA | fotovoltaic | TIMIS | 0.23 | 20 | A20 SAG-FRATELIA TM | Racord electric trifazat existent realizat din Punctul de conexiune T22484 care funcționează la tensiunea de 20KV alimentată din Stația FRATELIA 110/20/10 kV prin intermediul LEA 20KV SAG.Nu este cazulConstă într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA SAG din Stația 110/20/10 kV FRATELIA TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Se va renunța la racordul existent care duce spre PTA 22484. De pe stâlpul Nr.27 din separatorul existent 23509/27 se vor lega capetele terminale din racordul nou proiectat pana la punctul de conexiune nou proiectat. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. ex.319/2 pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 44 m (din care 10m pe stâlpul existent, 10m in punctul de conexiune si 24m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 ,conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26037029 | 2025-03-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
576 | SPOR DE PUTERE 80KW | fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | T 5507 DAROVA NOUA | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC250/5Nu este cazul- bransament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 3x70+54,6 mmp OlAl si alimentata din postul de transformare T 5507 – 20/0,4kV-250kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x95+50N mmp (cf. DC 4146 RO) in lungime de 25 metri (10m pe stalpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m, 1m in BMPTi<(>,<)> si 14m spațiu verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO. Necesar înlocuire Întrerupător 100A existent cu un întrerupător 160A. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26178124 | 2025-03-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-24 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
577 | Statie de epurare a apei uzate Deva | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.4 | 20 | A20 BALASTIERA-DECEBAL DV | Punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si de utilizator), racordat la LEA 20 kV Balastiera din statia 110/20 kV Decebal - cale de alimentare de baza, respectiv la LEA 20 kV Deva 1 din statia 110/20 kV Decebal - a doua cale de alimentare, cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232, în conexiune indirecta montat in celula de masura.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25866728 | 2025-03-25 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
578 | MAGAZIN | fotovoltaic | ARAD | 0.02457 | 0,4 | PTB 10786 SFAT SEPREUS | Loc de consum si producere existent.Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.10786, din tabloul jt prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-80A, conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional in montaj direct existent; - montare pe soclu, la exteriorul PT 10786, a unei firide E1-2 in carcasa poliester echipata separatoare verticale NH2/NH0 actionare pol cu pol si realizare priza pamant; - ajustarea si relocarea cablului existent plecare din intrerupatorul tetrapolar PT 10786 in vederea racordarii sale la circuitul secundar al firidei proiectate; - realizare coloana jt folosind cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, pozat in tub protectie, intre iesirea din intrerupatorul tetrapolar si firida, in lungime de cca. 8m; - pozare cablu Al 3x50+25C, conform DC 4126RO, din firida proiectata la BMPTi, in lungime de cca. 170m, din care cca. 135m canalizare zona asfaltata/pavata, respectiv cca. 30m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26195043 | 2025-03-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-25 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
579 | Parc fotovoltaic | fotovoltaic | TIMIS | 3.7006 | 20 | A20 NR.3 CENTURA-I.U.R.T. LUGOJ TM | -Conform lucrarii: 17/2025: ” Studiu de solutie privind Racordarea la SEN a obiectivului parc fotovoltaic Mun. Lugoj, str. Timisorii, CF416582, jud. Timis, rev.1”, elaborata de S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 8/2/6.03.2025, Varianta/Solutia unica: Racordarea radiala in racordul din st. 8 al LEA 20 kV nr. 3, alimentata din statia 110/20/6 kV IURT Lugoj, tronsonul cuprins intre st. 8/35 echipat SD 5042 – st. 8/36. Lucrari pe tarif de racordare: - plantarea unui stalp special tip SC 15014, in racordul existent din stalpul nr. 8 a LEA 20 kV nr. 3 din St. 110/20/6 kV IURT Lugoj, in deschiderea dintre stalpii 8/36 respectiv 8/37 care se va echipa cu consola de intindere, lanturi duble de intindere cu izolatori compozit, separator vertical 24kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. - montare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 30 m intre celula de linie LE din PC si stalpul proiectat (inclusiv coborarea de pe stalp si rezervele in PC). - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Lugoj in lungime de 0,732 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25729588 | 2025-03-26 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-03-26 | VALABIL | 2026 | nu | Lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Lugoj: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Montare bobina noua BS 30-200 A pe bara 20 kV a statiei 110/20/6 kV IURT Lugoj; - Reconductorare LEA 110 kV Nadrag – Lugoj, in lungime de 35,128 km cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 kV Iaz – Nadrag, in lungime de 40,731 km cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 kV Timisoara – Buzias, in lungime de 38,057 km cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 kV Buzias – Lugoj, in lungime de 32,107 km cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat). Total reconductorare: 146,023 km - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Nadrag – CEF Lugoj 2, in lungime de 27,628 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Iaz – Nadrag, in lungime de 40,731 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Timisoara – Buzias, in lungime de 38,057 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Buzias – CEF Lugoj 1, in lungime de 25,107 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A). Total construire LEA 110 kV noua: 131,523 km Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Lugoj – CEF Lugoj 2, in lungime de 7,5 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Lugoj – CEF Lugoj 1, in lungime de 7 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Timisoara – Buzias, in lungime de 38,057 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - Construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Buzias – CEF Lugoj 1, in lungime de 25,107 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Total construire LEA 110 kV noua: 77,664 km - Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Bucovina, in lungime de 4,977 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - Reconductorare LEA 110 kV Timisoara – Dumbravita, in lungime de 10 ,886 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); Total reconductorare LEA 110kV noua: 15,863 km Beneficiarul centralei CEF Lugoj dorește punerea în funcțiune conform cererii de racordare și nu a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini in RED. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor de întărire comune (generale) determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Lugoj, pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA Solutie unica: Sevacuata = 4,052 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 4,052 MVA x 529.000 lei/MVA = 2.143.508 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = (Ti)SS N elemente + (Ti)SS N-1 elemente = 291.389.890,87 lei + 138.522.164,93 lei = 429.912.055,8 lei (fără TVA), din care: La N elemente: (Ti)SS = 291.389.890,87 lei fara TVA din care: Ti RER = 291.389.890,87 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA Ti alti OD = 0 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 138.522.164,93 lei fara TVA din care: Ti RER = 138.522.164,93 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA Ti alti OD = 0 lei fara TVA Prin urmare valoarea tarifului de întărire reţea este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[ 429.912.055,8 lei; 2.143.508 lei] = 2.143.508 lei fara TVA Termenul estimat de 4.276 zile lucratorare este valabil in conditiile realizarii simultane a lucrarilor de reconductorare, linii noi 110 kV si a montarii grup de tratare nou, cu BS 30-200A in statia 110/20/6 kV IURT Lugoj, necesare respectarii criteriilor cu N si N-1 elemente in functiune. In situatia in care lucrarile de intarire necesare racordarii nu se vor executa simultan in termenul de 4.276 zile lucratoare, acesta se va extinde pana la 13.016 zile lucratoare. La N: 4 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*146,023 km=880 + 2190 = 3070 zile lucratoare 4 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*131,523 km=1232 + 3946 = 5178 zile lucratoare 528 zile lucratoare – BS 200 A La N-1: 2 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*15,863 km=440 + 238 = 678 zile lucratoare 4 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*77,664 km=1232 + 2330 = 3562 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
580 | Parc fotovoltaic cu racordare la SEN | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.39904 | 20 | A20 ORASTIE-SIMERIA DV | -Punct de conexiune racordat la LES 20 kV Simeria - Orastie : - interceptare, sectionare, mansonare cablu existent si montare cablu 2x3x(1x185)Almmp, în lungime de 18 m (10 m drum auto asfaltat, DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 2 celule de linie de medie tensiune extensibile (DY 803/416), 1 celula de masura echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Romania SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Utilizatorul are obligatia ca pana la data PIF sa depuna la operatorul de retea documentele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 51/2019 – Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public pentru categoria corespunzatoare puterii sale instalate. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. • În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unui teren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. Cele de mai sus se vor materializa prin intermediul contractelor de uz, servitute sau superficie, după caz, în funcție de natura instalației de racordare, aceste contracte urmând să fie încheiate în formă autentică și să fie înscrise în cartea funciară a imobilului. • Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26204539 | 2025-03-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
581 | Ferma Voiteg | fotovoltaic | TIMIS | 0.3 | 20 | A20 VOITENI-DETA TM | alimentare existenta din PCZ 2996-20/0,4 kV-2x800 kVA (proprietate S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L.) racordat la LEA 20 kV Voiteni din statia 110/20 kV Deta (alimentare de baza) si la LEA Sipet din statia 110/20 kV Gataia (alimentare de rezerva)Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26257614 | 2025-03-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
582 | Producere energie din surse regenerabile în Municipiul Arad | fotovoltaic | ARAD | 0.62 | 20 | S20 26T-TEBA AR | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Solutie unica - Racordarea intrare - iesire in LES 20kV 26T, tronsonul cuprins intre PTB 1613 si PTB 1612, alimentata din statia 110/20 kV Teba Lucrari pe tarif de racordare: - interceptarea LES 20 kV nr. 26T din statia 110/20 kV Teba, tronsonul cuprins intre PTB 1613 si PTB 1612si realizarea a doua seturi de mansoane; - montare LES 20kV dublu circuit cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 2 x 20 m (inclusiv rezervele la PC si seturi mansoane) intre seturile mansoane 24 kV si PC 20 kV proiectate; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ). - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata(SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. • serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; • In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. • LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Mun Arad in lungime de 0,01 km • Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo ≤ 2000kVA • Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24390284 | 2025-03-27 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-03-27 | VALABIL | 2026 | nu | Lucrări de întărire determinate de necesitatea asi tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Mun Arad: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Arad – Muresel, circuitul 2, in lungime de 5 ,942 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); Total reconductorare: 5,942 km - construire LES 110 kV Muresel – Padurice, in lungime de 1,791 km, echipata cu cabluri Al 3x1600 mmp; - construire LES 110 kV Padurice – Teba, in lungime de 4,098 km, echipata cu cabluri Al 3x1600 mmp; Total construire LES noua: 5,889 km Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art 42 - În situaţia în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(6) şi se stabileşte utilizând următoarea formulă: - i5 = iMTS + iST110/MT [lei/MVA]= 67.000 lei+ 432.000 lei = 499.000 lei /MVA Solutie unica: Sevacuata = 0,676 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 0,676 MVA x 499.000 lei = 337.324 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: Ti(SS) RED N elemente = Ti(SS) RED reconductorare N elemente + (Ti )SS RED LES 110 kV noua N elemente = 3.289.451,42 lei + 32.854.076,43 = 36.143.527,85 lei fara TVA La N elemente: Ti(SS) = 36.143.527,85 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 0 lei fara TVA Prin urmare valoarea tarifului de întărire reţea este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[ 36.143.527,85 lei; 337.324 lei] = 337.324 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este de 794 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. La N: 1 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*5,942 km=220 + 89 = 309 zile lucratoare 1 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*5,889 km=308 + 177 = 485 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
583 | Statie de epurare a apei uzate HD (Santuhalm) | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.4 | 20 | A20 BALASTIERA-DECEBAL DV | Punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Balastiera din statia 110/20 kV Decebal - cale de alimentare de baza, respectiv la LEA 20 kV Sere din statia Deva CFR - a doua cale de alimentare; cu masura energiei electrice in conexiune indirecta montata in celula de masura.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25970413 | 2025-03-27 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
584 | construire parc fotovoltaic pentru aco[erirea consumului propriu in comuna Fardea | fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 20 | A20 LUGOJ-FAGET TM | Nu este cazulSoluție proiectată: Constă într-un PTA 20/04kV-100 KVA pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura pe JT racordat la LEA LUGOJ din Stația 110/20 kV FAGET TM, cu realizarea următoarelor lucrări: Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Stâlpul Nr. 63/44 LEA LUGOJ din Stația 110/20 kV FAGET TM se va demonta si se va planta 1 buc. stâlp SC 14/G/31 echipat cu consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il. Din stâlpul Nr. 63/44 LEA LUGOJ din Stația 110/20 kV FAGET TM se va realiza un racord nou cu conductor OLAl50/8 in lungime de 10m si se va planta 1 buc stalp Nr.63/44/1 tip SC 14/G/31. Stâlpul cu Nr.63/44/1 nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il <(>,<)> separator orizontal si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Din stâlpul Nr. 63/44/1 nou proiectat se va realiza un racord nou cu conductor OLAl50/8 in lungime de 10m si seva planta 1 buc stâlp Nr.63/44/2 tip SC 14/G/31 Stâlpul cu Nr.63/44/2 nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il <(>,<)> cadru de siguranțe, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va monta pe stâlpul nou proiectat Nr.63/44/2, 1 buc suport PTA si un transformator 20/04kV-100KVA De pe bornele jt ale transformatorului 20/04kV-100KVA nou proiectat se va realiza un branșament electric trifazat până la cutia de distribuție CD1-4 nou proiectata. Branșamentul se va realiza cu un cablu de 3x150+95N mmp ( cf.DC 4146 RO) in lungime de 10m Branșament electric trifazat subteran din cutia de distribuție nou proiectată pana la un BMPTi nou proiectat; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x50+25C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 10 metri (2m in BMPTi, 2m in cutia de distribuție , 6m zona verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Necesar montare BMPTS1 100A pentru curent maxim absorbit de utilizator, de până la 500A (ansamblu de transformatoare de măsurare de curent 125/5A conform specificației tehnice DMI 031055 RO); BMPTi proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26187237 | 2025-03-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
585 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | fotovoltaic | TIMIS | 0.00783 | 0,4 | T 2540 BUCOVAT IAS | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26315098 | 2025-03-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
586 | Construire parc fotovoltaic nr 2, imprejmuire incinta si racord la SEN+IS | fotovoltaic | HUNEDOARA | 2.7 | 20 | A20 BALOMIR-ORASTIE DV | -Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Solutie unica - Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV Balomir intre stalpii STP 60A si STP 60 din statia 110/20 kV Orastie. Lucrari pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi speciali tip 12G31 (notati cu STP 1A si STP 2A) intre stalpii STP 60A si STP 60 existenti in axul LEA 20kV Balomir. - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV, separator 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi - demontare conductor intre stalpii STP 1A si STP 2A - realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati STP 1A siSTP 2A şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca 100m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 1A si STP 1B. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat”; -protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF +IS Geoagiu Solar 2 in lungime de 0,8 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF +IS Geoagiu Solar 2 trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 19862612 | 2025-03-28 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-03-28 | VALABIL | 2026 | nu | nu | nu
587 | CEF LOCUINTA + ANEXA | fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.005 | 0,23 | PTA 96 UNIREA 2 | Bransament electric existent care se va desfiinta dupa realizarea bransamentului monofazat.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric monofazat aerian alimentat de la stalpul de tip SV nr. 31 din LEA JT - sat General Berthelot, zona PTA nr. 96 Unirea 2, realizat cu conductor 2x16 mmp, L=25 m, cu BMPM 63 A (FT-124-MAT) montat pe fatada cladire. •Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea". • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1340 lei.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26241113 | 2025-03-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
588 | Ferma Bacova | fotovoltaic | TIMIS | 0.3 | 20 | A20 BACOVA-BUZIAS TM | Prin racord de medie tensiune din LEA 20 KV BACOVA din stalpul nr. 69/19 in lungime de 25 m si post de transformare T 5561 20/0,4 KV de 800 KVA si RECLOSER 20 KV , grup de masura format din contor electronic trifazat cu telecitire ACDSMR tip CS 5 cu seria 10G10220110001727 in montaj indirect cu reductori curent TC 25/5 A si transformatoare tensiune TT 20/0, 1 KV; k=1000 si plecare aeriana LEA MT inst. interioara 510 ml cablu LES-MT pana-n anvelopa.Nu este cazulPrin grija beneficiarului se va amplifica trafo 20/0,4 kV- 800 KVA existent din postul de transformare T5561 cu un trafo 20/0,4 kV- 1000 KVA nou proiectat. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26257492 | 2025-03-31 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-03-31 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
589 | Statie incarcat autovehicule electrice + C.E.F. | Fotovoltaic | ARAD | 0.39852 | 20 | A20 UZINA APA 1 EST-CHISINEU CRIS AR | -Din LEA 20kV Cris - Uzina de Apa 1 zona stalpului nr.261 – racord spre PTA 11101 Gospodarie Apa Zarand prin realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Plantarea în LEA 20kV existentă la 2 buc. stâlpi tip SC15014 intre stalpii nr.261 - 262 echipați fiecare cu cîte un separator vertical 24kV conform DY595 RO, cîte un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi prize de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Demontarea LEA 20kV AL-OL 3x120/21 mmp existentă pe o lungime de cca. 5m, intre noii stilpi LEA 20 kV plantati; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 150m, intre stalpul .nr 1 respectiv nr.2 proiectati cu inserierea PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA laLEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV, cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior): - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, ,,5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în ,,montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor, contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice ROMANIA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente (Racordare si Beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD, cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termohigrostat. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD. - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului. - Realizarea instalaţiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG). Funcțiie de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul / generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primisemnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI; Prin urmare, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Romania. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Grupul de masura de decontare pentru energia livrata in sistem activa si reactiva: Contorul utilizat va fi contor bidirectional, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice Romania si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de citire din exterior. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Retele Electrice Romania. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26095823 | 2025-04-01 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-01 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
590 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.02 | 0,4 | 7380 UGSR | --Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu JT 3x25+16C cf. DC 4126RO, matricola 330567, in lungime traseu de 14 metri pozat in sapatura pe domeniul public (10m pe stalp, 4m sapatura beton), racordat din stalpul de tip SC10005 de pe circuitul LEA JT aferent PTZ7380, 20/0 ,4kV, 630KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta pe soclu de beton, la limita de proprietate, pe domeniul public, un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla (cf. FT 133_MAT) si echipat cf. FT 124_MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A si contor electronic trifazat in montaj direct. La coborarea pe stalp cablul se va fixa cu coliere zincate sau din inox si va fi protejat prin profil U pana la inaltimea de 2,5m. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO, semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat de tip SMARTMETER programat in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26250368 | 2025-04-01 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-01 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
591 | Ferma Periam | Fotovoltaic | TIMIS | 0.4 | 20 | A20 LOVRIN-LOVRIN TM | Prin racord de medie tensiune din LEA 20 KV LOVRIN statia 110/20 KV LOVRIN la care este racordat postul de transformare PCZ 2087 20/0,4 KV de 2x800 KVA , celula de masura pe medie tensiune , contor electronic trifazat cu teletransmisie date in montaj indirect Un=3x100 V, In=5-20 A cu reductori curent TC 20/5 A si transformatoare tensiune TT 20/0, 1 KV;k=800.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26257676 | 2025-04-01 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-01 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
592 | SISTEM DE STOCARE ENERGIE ELECTRICA - PETRILA 1 | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 6.43 | 20 | PETRILA 110/20/6KV | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta 1 – racordare la tensiunea de 20 kV radial in statia Petrila pe bara B2A. Lucrari pe tarif de racordare: -In statia de transformare 110/20/6 kV Petrila, camera celulelor 20 kV, sectiunea etaj, se va racorda noua instalatie de stocare (IS Petrila 1) prin retehnologizare/modernizarea completa a celulei existente 1K de racord, langa celula 20kV 2K (aferenta TCN-SA2-R2), cu respectarea specificatiilor RER. -celula 20 kV de racord va fi integrata in sistemul de telecontrol existent al RER, in buclele de semnalizare, blocaje si automatizare ale statiei 110/20/6 kV Petrila. -realizarea protectiilor si lucrarilor necesare de racordare IS Petrila 1 in statia 110/20/6 kV Petrila. -montare punct de conexiuni 20kV proiectat in anvelopa de beton, situat pe terenul aferent IS Petrila 1. - 1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,, Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) -realizarea unei linii electrice subterane LES 20kV cu cablu cu izolaţie XLPE 3x1x185 mmp, si fibra optica, pe o lungime de traseu de maxim 100m, intre celula de racord din statie si celula de linie din compartimentul OD al PC; pe traseu comun cu LES 20 kV nou proiectată, se va monta FO nou proiectată, între PC 20 kV nou proiectat şi camera de telecomunicaţii din staţia 110/20/6 kV Petrila. -Noul PC 20kV va fi aplasat pe terenul pus la dispoztie de Utilizator, cu acces din domeniul public. Pentru acces si terenul aferen PC 20kV proiectat Utilizatorul are obligatia conform art. 36, alin (2) din Regulament, de constituire a drepturilor de uz si servitute in favoarea RER. -Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). -Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); -protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ). -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. - Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentulutilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si IS Petrila 1 in lungime de 300 m -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei IS Petrila 1, trafo 2x3250 kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 23798114 | 2025-04-02 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2026-04-02 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
593 | Realizare CEF cu racord la RED pt. consum propriu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.385 | 20 | A20 CAPAT-BUZIAS TM | nu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA CAPAT din Stația 110/20 kV BUZIAS TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I.,,Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Se va planta 1 buc. Stâlp 12/G/24 pe domeniul public între stâlpii existenți 158/14/40 si 158/14/41. Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il<(>,<)> separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. nou proiectat pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 350 m (din care 10m pe stâlpul nou proiectat, 10m in punctul de conexiune și 330m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secțiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare și celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecții din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26040420 | 2025-04-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-02 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
594 | CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.12943 | 0,4 | T 51827 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 600/5A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26230946 | 2025-04-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-02 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
595 | Fabrica Nutreturi | Fotovoltaic | ARAD | 0.12 | 20 | S20 FNC VINGA-ORTISOARA AR | Din statia 110/20kV Ortisoara prin punct de masura amplasat in vecinatatea statiei de transformare - PTB 22231 - si LES 20kV in lungime de cca 4,50km cu PT 20/0,4KV utilizator.Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=200/5A. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26257818 | 2025-04-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-02 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
596 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 52149 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26335710 | 2025-04-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-02 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
597 | Ferma Ciacova | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 20 | A20 GHILAD-DETA TM | Prin racord de medie tensiune din LEA 20 KV GHILAD si post de transformare PCZ 2761 20/0,4 KV de 630 KVA , proprietate abonat, grup de masura format din contor electronic trifazat in montaj semidirect cu reductori curent 600/5 A;K=120.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26339525 | 2025-04-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-02 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
598 | SDC OMV Torontal | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 20 | S20 NR.8-BUCOVINA TM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulConstă într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LES Nr.8 din Stația 110/20 kV BUCOVINA TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Secționare LES 20 kV Nr.8 existent din Stația 110/20 kV BUCOVINA TM până la postul de transformare T52239 și manșonare cu 2xLES 20 kV proiectat;. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 2x3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la manșonare până la punctul de conexiune nou proiectat, in lungime de 2x20m (din care 2x10m in punctul de conexiune <(>,<)> 2x5m drum asfaltat și 2x5m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secțiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecții din instalațiile SC Rețele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timișoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obținute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încât să permită accesul pentru mentenanță şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Rețele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26146455 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
599 | Casa de Cultura + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.016 | 0,4 | PTB 4744 CASA CULTURA CURTICI | Instalatie de racordare existenta..Programare contor bidirectional existent, in montaj semidirect 3xTC=200/5A. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26256773 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
600 | Spor de putere Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0081 | 0,4 | PTZ 3095 ARAD TRANSILVANIEI TC | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic..Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3095, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 10m canalizare zona asfaltata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26281052 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
601 | CEF | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1 | 20 | A20 CERBU-PONOR RE | -... Se va planta un stalp nou MT, intre st. nr.532/6 si 532/7 in liniea existenta LEA 20 KV CERBU, de tip bac 12F27 care se va echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY596, suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpul nou plantat se va realiza un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 40 metri, sapatura pamant pe domeniul public. Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde din fata locatiei solicitantului. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 1 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc de rezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Se vor monta 2 buc. rezistente anticondens si 2 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivul general amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator 20/0,4kV cu o putere recomandata de 160KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se vamonta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26281581 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
602 | ROM ADRIA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.02 | 20 | A20 HATEG2-HATEG DV | -Punct de conexiune racordat la LES 20 kV din Hateg 2 - Hateg : - interceptare, sectionare, mansonare cablu existent si montare cablu 2x3x(1x185)Almmp, în lungime de 80 m (75 m drum auto asfalt, DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 2 celule de linie de medie tensiune extensibile (DY 803/2), 1 celula de masura (DY 803/4), 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (conform DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietateaacestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Romania SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. • În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unui teren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. Cele de mai sus se vor materializa prin intermediul contractelor de uz, servitute sau superficie, după caz, în funcție de natura instalației de racordare, aceste contracte urmând să fie încheiate în formă autentică și să fie înscrise în cartea funciară a imobilului. • Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26297149 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
603 | Locuinta-Spor de putere | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.0051 | 0,4 | PTZ 26 VATA | Bransament electric trifazat aerian alimentat din LEA JT - sat Vata de Jos, zona PTA nr. 26 Vata, cu BMPT montat pe cladire.Sporul de putere solicitat necesita inlocuirea BMPT-ului existent, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT). Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26299506 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
604 | Construire Parc Fotovoltaic Fonduri Europene | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.25 | 20 | A20 PT 32 MOARA-URICANI DV | -Post de transformare in anvelopa de beton racordat la LEA 20 KV Uricani - PT 32 Moara, la stalpul nr. 13 : - echipare stalp nr. 13 cu separator 3P in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO); - racord subteran 20 kV cu cablu 3x(1x185)Al mmp (DC 4385 RO) in lungime de 35 m (15 m pamant), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - post de transformare in anvelopa beton (DG 2061 RO) echipat cu o celula de linie (DY 803/2 RO), o celula de trafo (DY 803/3 RO), un transformator 20/0.4 kV – 400 kVA: - montare tablou joasa tensiune (DY 3009/1 RO) echipat cu 1 întrerupator (I=630 A) si cablu 3x240+150N mm2 (DC 4146 RO) in lungime de 7 m; - cutie PAFS de masura (DMI DS 4558) cu reductori 300/5 A, separator si intrerupator 400 A. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. • În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unui teren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. Cele de mai sus se vor materializa prin intermediul contractelor de uz, servitute sau superficie, după caz, în funcție de natura instalației de racordare, aceste contracte urmând să fie încheiate în formă autentică și să fie înscrise în cartea funciară a imobilului. • Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26457349 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-03 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
605 | Primarie SVSU + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01 | 0,4 | PTA 4530 CURTICI FEDERALCOOP. | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26255924 | 2025-04-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-04 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
606 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.09 | 0,4 | T2604 COM. GHILAD | nu este cazulEste necesar execuția unui branșament electric aerian trifazat nou din cutia de distribuție a postul de transformare aerian PTA 2604 – 20/0 ,4kV-100kVA până la BMPTi-ul nou proiectat. Se va înlocui stâlpul din fața grădiniței Ghilad SE4 cu SC10005. Montare ansamblu măsură lângă stâlpul nou proiectat SE10. - Branșament electric aerian trifazat în cablu jt alimentat din postul de transformare aerian PTA 2604 – 20/0,4kV-100kVA (după amplificare 160kVA) până la BMPTi-ul nou proiectat; branșamentul se va realiza cu cablu TYIR 3x70+54,6 mmp OlAl în lungime de 344 metri (2m in CD PTA, 2m in BMPTi<(>,<)> 340m aerian pe stâlpi existenți ), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPTi 160A, TC 250/5A cls. 0.5s FT 133 BMPTi proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.nu este cazul | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26300599 | 2025-04-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-04 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
607 | HALA | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1551 | 20 | A20 DEPOZITE-DEVA CFR DV | -Punct de conexiune racordat la tensiunea 20 kV in PTZ 88 FRE Deva si LES 20 kV : - interceptare, sectionare, mansonare cablu existent si montare cablu 3x(1x185)Al mmp, în lungime de 2x200 m (190 m drum betonat - DC 4385/2 RO), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 2 celule de linie de medie tensiune extensibile (DY 803/2), 1 celula de masura echipata cu separator de sarcina (izolatie in SF6) si CLP (DY 803/4), 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Romania SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nuse poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. • În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unui teren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. Cele de mai sus se vor materializa prin intermediul contractelor de uz, servitute sau superficie, după caz, în funcție de natura instalației de racordare, aceste contracte urmând să fie încheiate în formă autentică și să fie înscrise în cartea funciară a imobilului. • Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26301967 | 2025-04-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-04 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
608 | Ferma Gataia | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 0,4 | T2929 COMTIM SCULEA | ARE 2 CAI ALIMENTARE: racord de medie tensiune din LEA 20 KV BIRDA (alimentarea de baza) respectiv LEA 20 KV GATAIA (alimentarea de rezerva ) si post de transformare PCZ 2929 20/0,4 KV de 2x630 KVA ,grup de masura format din contor electronic trifazat in montaj semidirect cu reductori curent 200/5 A;k=40.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26339627 | 2025-04-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-04 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
609 | Ferma Gataia 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 20 | A20 GATAIA-GATAIA TM | Prin racord de medie tensiune din LEA 20 KV GATAIA si post de transformare 20/0,4 KV de 630 KVA , proprietate abonat, grup de masura format din contor electronic trifazat in montaj semidirect cu reductori curent 400/5 A montat in CD a postului de transformare PT 2877.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26339688 | 2025-04-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-04 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
610 | Ferma Bulgarus | Fotovoltaic | TIMIS | 0.035 | 0,4 | T 2104 COMTIM BULGARUS | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 150/5.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26339769 | 2025-04-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-04 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
611 | Actualizare ATR - nr. 11348543/ 13.07.2023 | Fotovoltaic | ARAD | 2.4 | 20 | A20 PETROL 2-SEMLAC AR | -Fisa de Solutie a fost stabilita conform SS NR: 43/12.12.2022, studiu de solutie - elaborata de SC AEG Electriconsult SRL si avizata de Retele Electrice Romania SA cu documentul Aviz CTE nr. 26/02/27.03.2023, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator. Racordare la SEN se va face prin Racord intrare-iesire in bucla, LEA 20 kV PETROL2, prin inserarea unui PC nou proiectat intre PT4171 si stalpul nr. 12 din ax LEA 20kV Petrol 2, cu realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Pentru racordarea CEF Nadlac I se va realiza un racord intrare-iesire din LEA 20 kV PETROL2, prin inserarea unui PC nou proiectat intre PT 4171 si stalpul nr. 12 din ax LEA 20kV Petrol 2. Pentru racordarea CEF Nadlac I se va realiza un racord intrare-iesire, intre ax LEA 20kV Petrol 2 alimentata din Statia Semlac la stalpul special nr. 12 si PT 4171 alimentat in derivatie din LEA 20kV Petrol 2 alimentata din Statia Semlac prin inserarea unui PC nou proiectat ce va fi amplasat in proximitatea PT 4171, pe un teren pus la dispozitie de catre Beneficiar. PC-ul se va amplasa, astfel incit sa existe acces din domeniul public in vederea unei exploatari cat mai facila. Se vor realiza urmatoarele lucrari: - se va inlocui stalpul nr. 12 din ax LEA 20kV Petrol 2, cu un stalp special echipat cu: separator vertical, coronament semiorizontal, lanturi duble de intindere, capete terminale MT si descarcatori MT; - pozare LES 20kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp, in lungime de cca. 750m, intre stalpul nr. 12 nou proiectat si PC 20kV proiectat; - montarea a unei celule de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/2-LE in PT 4171; - pozare LES 20kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp, in lungime de cca. 20m, intre celula nou proiectata in PT 4171 si PC 20kV proiectat; - PC 20kV proiectat in anvelopa de beton, amplasata in vecinatatea PT 4141, echipata cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/2-LE; - celula de masura conf. DY803M/4-UT cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 20 m). Se precizeaza ca celulele vor fi unificate, cu posibilitate de telecontrol si monitorizare. Se va prevedea o nişa de mãsurã in care se va monta un contor electronic de energie activă şi reactivă cu dublu sens, prevăzut cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS 232, cu telecitire, clasa de precizie 0.2s, în montaj indirect prin TC 400/5A clasa de precizie 0.2s conform specificatiilor RER şi 20/0.1 kV clasa de precizie 0.5 conform specificatiilor RER (amplasate in celula de masura). Punctul de conexiuni va fi prevazut cu o instalaţie de legare la pãmânt cu Rp mai mica sau egala cu 1ohm. II. Lucrari prin grija beneficiarului : - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC Retele Electrice Romania SA, unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului; - montare transformator servicii auxiliare. Din acest transformator utilizatorul va alimenta inclusiv serviciile auxiliare pentru echipamentele amplasate in interiorul compartimentului OD. - LES 20kV între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula de sosire (dispozitiv general) din compartimentul utilizatorului 3x(1x120mmp) tip XLPE; - celula servicii proprii; - celula sosire cu dispozitiv general automat debroşabil în compartimentul utilizatorului cu următoarele protecţii: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - Pentru situatiile in care racordul utilizatorului intre dispozitivul general si transformatorul ridicator are o lungime mai mica sau egala cu 300m, in locul protecţiei homopolară direcţională cu două trepte se va prevedea: protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (unul pentru defecte monofazate şi altul pentru defecte dublu monofazate); Pentru racordarea producatorilor/prosumatorilor in plus fata de dispozitivul general se prevede un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Serviciile interne in compartimentul de racordare producator se vor asigura din tabloul JT montat in compartimentul utilizatorului. LES 20kV (de aproximativ 0,5km in varianta 1 si 2,9km in varianta 2) intre PC-ul proiectat si instalatiile beneficiarului (postul de transformare montat pe amplasamentul CEF si echipat cu 2 unitati de transformare 20 / 0,8 kV, cu puterea unitara de 1600 kVA;). Modul de pozare, precum si traseul acestuia va fi stabilit la faza PTE. Se prevede montarea unui analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice de clasa A; In compartimentul de racordare producator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul RER, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu va depasi 20m. Pentru alimentarea utilizatorului SC SOLARIS PARK FOTOVOLTAIC ONE SRL ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de Pa=10kW se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Pentru varianta propusa, instalatiile de utilizare vor fi prevazute cu instalatii de protectii adecvate cu o temporizare de maxim 150 ms, care sa nu permita functionarea producatorului conectat la reteaua de distributie, in regim insularizat. Modul de functionare, in regim insularizat a producatorului, prin care acesta sa asigure numai alimentarea cu energie electrica a propriei instalatii de utilizare, va trebui sa fie aprobat in mod specific, de catre Operatorul de Distributie. In conformitate cu codul tehnic al RET si conform „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrie de interes public pentru centralele fotoelectrice”, beneficiarul CEF Nadlac I (Nedispecerizabila) are obligatia de a se conecta in sistemul TC existent si de a asigura masurarea si transmiterea on-line a marimilor de proces P, Q, U, f si pozitie intrerupator la OD care va transmite la DET apartinator/DEC (nota de improspatare/determinare a valorilor de 1÷15 minute). Conform „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele fotoelectrice”, reglajul tensiune-putere reactiva in punctul comun de cuplare al centralei trebuie sa poata fi realizat automat prin: - reglajul tensiunii in PCC; - reglajul puterii reactive schimbate cu SEN; Este necesar, dupa cunoasterea caracteristicilor tehnice ale instalatiilor de utilizare si de racordare la sistem a noii centrale, o analiza a conditiilor de respectare a cerintei de realizare in PCC a unui factor de putere in banda de 0.9 capacitiv şi 0.9 inductiv. Se va analiza oportunitatea si necesitatea unor instalatii corespunzatoare de reglaj, atat pentru situatia unei puteri reactive corespunzatoare producerii puterii active nominale, cat si la corectarea puterii reactive capacitive la producerea unor puteri active mici. Instalatiile Utilizatorului vor respecta cerintele tehnice prevazute in Norma Tehnica E-Distributie editia 3 - “Reguli tehnice privind racordarea consumatorilor si producatorilor la retelele electrice de medie tensiune si inalta tensiune ale societatilor de distributie de energie electrica Retele Electrice Romania”, in ceea ce priveste dispozitivul general (DG), dispozitivul de interfata (DI), dispozitivele de generator (Dgen) si protectiile aferente acestora. Sistemul de protecţie al reţelei de medie tensiune este structurat şi coordonat pentru a realiza eliminarea selectivă a scurtcircuitelor si defectelor la pamant. Protectiile aferente instalatiei Operatorului de Retea nu au scopul de a proteja instalaţiile Utilizatorului. În consecinţă, protecţia propriilor instalaţii revine exclusiv Utilizatorului. CEF Nadlac I (CEF Nedispecerizabila) va respecta cerintele prevazute in Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Transport, respectiv Ord. 208/2018 – „ Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare și centrale formate din module generatoare offshore”. La instalatia initiala formata din 4920 panouri fotovoltaice tip JINKO SOLAR TIGER "Neo NType 72HL4-(V)" si 8 buc. invertoare HUAWEI "SUN2000 330KTL-H1" (Trifazat) de 300kW s-a mai adaugat si o instalatie de stocare IS: Sistemul de stocare a energiei HUAWEI, model LUNA2000-4.5MWH-2H1, cu o capacitate de stocare de 4.472 kWh, functioneaza in combinatie cu un sistem de conversie a puterii active HUAWEI, format din 12 unitati de tip LUNA2000-213KTL-H0, avand o capacitate totala de transfer de 2.556 kW (12 x 213 kW). Intregul sistem de stocare prevazut in cererea de racordare poate fi incarcat atat din productia centralei fotovoltaice, cat si din reteaua de distributie. De asemenea, energia stocata poate fi descarcata in reteaua de distributie, oferind flexibilitate in gestionarea fluxurilor de energie. Avand in vedere Puterea instalata in CEF de 2,453 MW respectiv in IS de 2,556 MW, pentru limitarea puterii evacuate la 2,453 MW / 2,725 MVA in PCC, se va prevedea in instalatia utilizatorului un sistem de management al centralei care sa permita reducerea puterii centralei, astfel incat sa nu se depaseasca puterea solicitata prin cererea de racordare. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere maximala directionata cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25083290 | 2025-04-07 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2026-04-07 | VALABIL | 2025 | Lucrari de intarire: Lucrari in amonte de punctul de intarire retea determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii/consumului puterii aprobate pentru locul de consum si/sau producere) . - Lucrari de intarire generale – inlocuirea grupului de tratare neutru din rezistor de tip DT1110 in Bobina Petersen DT 1096, 30-200A in statia Semlac. (Ti)calcul = Sevac * i5=2,73 * 529.000 lei = 1.444.170,00 lei ; Aceasta a fost calculata in baza Devizului general si are valoarea de: 494.556,97 lei Valoarea Ti = min(1.444.170,00 lei; 494.556,97 lei ) = 494.556,97 lei. | NU | NU
612 | Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în Comuna Pischia județul Timis | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1968 | 20 | A20 MASLOC-ORTISOARA TM | Nu este cazulNu este cazulConsta într-un PC 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LES 20kV MASLOC din statia 110/20 kV Ortisoara, cu realizarea următoarelor lucrari: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Secționare LES 20 kV MASLOC din stația Ortisoara între Stâlpul 102/121(SS 32521/102/121) si Stalpul 102/124( SS 32522/102/124) prin 2 seturi de manșoane (cf. DJ 4387 RO); Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 2x3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la manșonare până la punctul de conexiune nou proiectat, in lungime de 2x180m (din care 2x10m in punctul de conexiune 2x33m foraj si 2x137m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 3 buc. si termohigrostat in PT – 3 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secțiune minimă 95 mmp, între celulade măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecții din instalațiile SC Rețele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timișoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obținute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încât să permită accesul pentru mentenanță şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Rețele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timișoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26077690 | 2025-04-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-08 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
613 | Ferma Birda | Fotovoltaic | TIMIS | 0.36 | 20 | A20 BIRDA-GATAIA TM | Prin racord de medie tensiune si post de transformare T 2932- 20/0,4 KV de 2x630 KVA , proprietate abonat, grup de măsura format din contor electronic trifazat in montaj indirect cu reductori curent TC 15/5 A si transformatoare tensiune TT 20/0, 1 KV; K=600.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26249217 | 2025-04-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-08 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
614 | Casa familiara Covasala Radu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 12346 VLAD II | Bransament electric monofazat existentNu este cazul- branșament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 3x70+54,6 mmp OlAl si alimentata din postul de transformare T 12346 – 20/0,4kV-250kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 93 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m, 1m in BMPT, si 82m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 32A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător tetrapolar fix de 32A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui branșament trifazat subteran din LEA sau branșament trifazat mixt este de 2430 lei. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26315150 | 2025-04-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-08 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
615 | Primarie Sediu + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.024 | 0,4 | PTA 4530 CURTICI FEDERALCOOP. | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26340850 | 2025-04-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-08 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
616 | Scoala Gimnaziala nr.2 + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,4 | PTA 4523 CURTICI STR. R SIRIANU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26343975 | 2025-04-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-08 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
617 | Scoala Generala I-IV +Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 4602 CURTICI STR.CLOSCA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26344107 | 2025-04-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-08 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
618 | Liceul Tehnologic + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.01968 | 0,4 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Bransament electric trifazat existent..Din PT 20/0.4kV, 400kVA, nr.4539, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 9m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 1m zona asfaltata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26344243 | 2025-04-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-08 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
619 | CEF Cat Solar Parc 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 4.6 | 20 | A20 COMLOS-JIMBOLIA TM | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta unica– racord intrare iesire, in linia LEA 20 kV Comlos , intre stalpii nr. 74-75, statia 110/20kV Jimbolia, bara Rosie Lucrari pe tarif de racordare: -plantare doi stalpi speciali (in zona stalpilor 74-75 ) echipati cu CITI, legaturi duble intindere compozit , DRVL- ZnO 24 kV, STEPn-v 24kV, cutii terminale de exterior 24 kV, prize de Pamant 4 ohmi; -LES 20 kV cu canalizare in lungime de 25m (avand traseul intre stalpul 1 proiectat si PC 20 kV proiectat l=15m respectiv 25m intre stalpul 2 si PC 20kV proiectat) cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulată (XLPE) de grosime redusă, Al 3x185 mmp, montat în tub din polietilenă, pentru racordarea la punctul de conexiune 20 kV proiectat; -punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa pe terenul parcului fotovoltaic si va fi cu acces pentru Retele Electrice Romania SA din exterior, echipat cu: -2 buc. celule modulare de linie (fără mentenanţă) extensibile, motorizate, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrate in telecontrol; -1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină motorizata, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,2 şi doua transformatoare de curent de 400/5 A clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol ; -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) -montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune, contor dublu sens; Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). -Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in ,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF CAT SOLAR PARC 1 in lungime de 0,3 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei 3x1600 kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. -cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrica Romania SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 12379680 | 2025-04-10 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2026-04-10 | VALABIL | 2025 | NU | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF CAT SOLAR PARC Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Amplificare transformator 110/20kV de la 1x16 MVA la 1x25 MVA din statia Jimbolia 110/20kV Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: a)Schema normala RABD deschis in statia 110/20 kV Sannicolau Mare ,,Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz - Bucovina - 4,97km cu conductor cu capacitate mărită de transport Iminim = 850A ,,Reconductorare LEA 110 kV Fratelia - Freidorf - 6,5km cu conductor cu capacitate mărită de transport Iminim = 850A ,,Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz - Freidorf - 6,52km cu conductor cu capacitate mărită de transport Iminim = 850A b)RABD inchis in statia 110/20 kV Sannicolau Mare,,Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz - Carpinis – 24,628 km conductor cu capacitate marita de transport Iminim=850A ,,Reconductorare LEA 110 kV Carpinis - Lovrin – 22,46 km conductor cu capacitate marita de transport Iminim850A6 831 478.82 ,,Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz - Bucovina - 4,97km cu conductor cu capacitate mărită de transport Iminim = 850A | NU
620 | Ferma Zootehnica + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.7 | 20 | A20 ZIMAND-CURTICI AR | Din statia 110/20kV CURTICI, din LEA 20kV Zimand prin racord LEA si LES 20kV intre stilpii nr.106 si 107 la PA 20kV - PTb nr.4742.Programare contor bidirectional existent, in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25430326 | 2025-04-10 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-10 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
621 | Piata Agroalimentara + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.0148 | 0,4 | PTA 4602 CURTICI STR.CLOSCA | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26342276 | 2025-04-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-10 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
622 | Gradinita Veseliei + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.02378 | 0,4 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Instalatie de racordare existenta..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26371954 | 2025-04-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-10 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
623 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | ARAD | 0.0087 | 0,23 | PTA 3295 ARAD DAMBOVITEI | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3295, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPm-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPm a contorului electronic monofazat bidirectional existent, recuperat in vechea instalatie de racordare, programat sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 1x25+16C, conform DC 4125RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPm, in lungime de cca. 25m, din care cca. 10m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 4m zona asfaltata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPm; - coloana jt intre BMPm si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26404484 | 2025-04-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-10 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
624 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.012 | 0,4 | PTA 5366 CRICIOVA STP 81/5 LEA FAGET L | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 125/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26517038 | 2025-04-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-10 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
625 | Primarie Birou Agricol + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.00492 | 0,4 | PTA 4530 CURTICI FEDERALCOOP. | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26253381 | 2025-04-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-11 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
626 | Sistem de panouri fotovoltaice pentru consum propriu ReGEN AR | Fotovoltaic | ARAD | 0.2 | 20 | A20 17T-TEBA AR | -Din LEA 20kV Teba-17T tronsonul LES 20kV intre SS 8460 - PT 8372 si respectiv din LEA 20kV Bujac -Spital tronsonul LES 20kV intre PT 8374 - PT 8372 prin realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD : - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 4x[3x185] mmp lungime de cca. 5m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20kV existent intre SS 8460 – PT 8372 si respectiv LES 20kV tronson intre PT 8374 - PT 8372 cu realizare de terminale de interior în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV, cu: - 4 buc. celule modulare de linie de 24kV, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior) – Sectia 1 + Sectia 2 de bare 20kV; - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior) – Cupla longitudinala 20kV; - 2 buc. celule de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S - Masura 20kV BARA 1 - POD RO005E521370573 + BARA 2 - POD RO005E521367399; - Dezafectare grup de masura existent in PT8375 si demontare contoare aferente POD RO005E521370573 si POD RO005E521367399; II. Lucrari finantate de catre operatorul de retea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea a doua contoare electronice trifazate 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj semidirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO); III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia : - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente proiectat (Racordare si Beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD, cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 6x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20 kV si termohigrostat. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurte posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii. - Realizarea instalaţiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI)-jt din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Energia produsa poate fi evacuata pe amblele cai de curent sau pe fiecare dintre cele doua cai,nedapasind puterea evacuata aprobata. Avand in vedere faptul ca centrala electrica are in componenta CEF cu puterea instalata de 200kW + Instalatie Stocare cu baterii de acumulatoare de 90Ah, in instalatia de utilizare sunt necesare urmatoarele lucrari suplimentare: Realizare instalatie de management a energiei si montare relee de protectie inversa pe cele doua dispozitivue generale care sa nu permita un flux de putere mai mare de 200kW insumat pe amblele cai de curent sau pe fiecare dintre cele doua cai, nedapasind puterea evacuata aprobata de la utilizator catre operatorul de distributie; Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață; - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual; - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern; Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI - celălalt execută funcția de back-up al DI acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrari recomandate in PT 8375 - instalatia de utilizare: - Demontare celule 20kV linie si trafo existente - 6 buc - Montare 2 buc. celule modulare de tip RC - (racord LES 20kV) - Montare 2 buc. celule de transformator 24kV, 630A, 16kA(1s), cu separator de sarcină combinat cu siguranţe fuzibile; - Inlocuirea coloanelor 20kV intre viitoarele celule 20kV trafo si transformatoarele existente; Interceptare LES 20kV sosire din PA 20kV proiectat – Compartiment Beneficiar si asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica intre PA 20kV proiectat si Compartiment PTZ 8375- celule RC/trafo. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren domeniu privat la limita de proprietate cu domeniul public str. Henri Coanda va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior. Beneficiarul va asigura accesul la PA 20kV proiectat direct din exterior, fara a ingradi zona in care acesta este amplasat.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26403206 | 2025-04-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-11 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
627 | CEF Cat Solar Parc 3 | Fotovoltaic | TIMIS | 35.8 | 110 | LEA 110KV CARPINIS-JIMBOLIA | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta 1: racordare la tensiunea de 110 kV intrare-iesire in LEA 110 kV Carpinis – Jimbolia, intre stalpii 61 si 63. Lucrari pe tarif de racordare: -Realizare racord 110kV dublu circuit (inclusiv fibra optica) in lungime de 50 m pentru incadrarea statiei de conexiuni 110 kV „intrare-iesire”, in deschiderea dintre stalpii 292 si 293 ai LEA 110 kV Carpinis – Jimbolia. -Montare Stalp Nou de tip ITN TR 244, echipat cu console de intindere si lanturi duble de intindere, izolatie compozit; -montare FO tip ADSS si protectie diferentiala pe LEA 110 kV Carpinis – statie de conexiuni 110 kV in lungime de 14,1 km, respectiv pe LEA 110 kV Jimbolia – statie de conexiuni 110 kV in lungime de 1,553 km -realizare statie electrica de conexiune 110 kV conectata intrare - ieşire, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune 110 kV intrare-iesire va fi prevăzuta cu: -doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat 123kV, 31,5kA; -separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; -bară colectoare 110 kV simplă sectionata cu doua separatoare -celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; -protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente. Lungimea tronsoanelor LEA 110kV nou formate: LEA 110 kV Cărpiniș – statie de conexiuni 110 kV și LEA 110 kV Jimbolia – statie de conexiuni 110 kV fiind sub 20km este necesar montarea la ambele capete protecții diferențiale longitudinale. -În vederea asigurării alimentării cu energie electrică a Serviciilor Interne c.a. se va solicita un ATR distinct cu solutie de racordare din reteaua MT a OD. Solutia de racordare va prevedea AAR, cu rezervare prin grup electrogen. -container amplasat la limita de proprietate cu acces din drumul de exploatare existent pentru echipamentele secundare; -echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; -instalație de legare la pământ; -sistem de supraveghere antiefracție; ,,gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; - Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD. La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare aleasa de catre utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. Lucrări ce se realizeaza prin grija și pe cheltuiala utilizatorului: -realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nouă 110 kV din stația de conexiune până în stația de transformare aferentă in lungime de 2,7 km -realizare celula 110 kV cu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente) -stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator; -realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; -integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. Dispozitivul general semontează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 12380372 | 2025-04-14 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2026-04-14 | VALABIL | 2025 | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF Comlosu Mare: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV RABD inchis in statia 110/20 kV Sannicolau Mare ,,-Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz - Carpinis – 24,628 km conductor cu capacitate marita de transport Iminim=850A ,,-Reconductorare LEA 110 kV Carpinis - Lovrin – 22,46 km conductor cu capacitate marita de transport Iminim=850A Punerea sub tensiune in ipotezele analizate in studiul de solutie a CEF CAT SOLAR PARC 3 este conditionata de realizarea lucrarilor din RED/RET, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF . În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF . Automatica de limitare operațională ALO va funcționa pe modul 2 , monitorizarea în timp real a contingențelor periculoase, cu reducerea sau declanșarea centralei. Automatica de limitare operationala ALO, in condtiile in care apare o informatie de comanda de declansare a unui element de retea, care conform rezultatelor calculului de circulatii de putere, are ca efect posibilitatea de aparitie a suprasarcinilor pe alte elemente de retea, va comanda declansarea/limitarea puterii CEF. Monitorizarea în timp real a contingenței periculoase pe un element de rețea, necesită montarea unui echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) în stațiile de transformare identificate în studiul de soluție, ca fiind in situatia de a avea elemente, care conform rezultatelor calculului de circulatii de putere, au ca efect posibilitatea de aparitie a suprasarcinilor pe alte elemente de retea. Astfel in momentul in care, unul din elementele de retea care pot genera suprasarcini, primeste o comanda de declansare, de la oricare din protectii, aceasta comanda este multiplicata si dirijata printr-un RTU spre un ruter si apoi printr-un modem este transmisa spre automatizarea ALO aflata la statia 110/MT a CEF. Menținerea siguranței în funcționare a SEN impune ca durata de timp totală, de la elementul deconectat, care provoacă suprasarcini, la reducerea sau oprirea totală a centralei, să fie mai mică decât timpul critic determinat prin calcul în studiul de soluție. Preluarea poziției întreruptorului sau întreruptoarelor se va face de la contactele auxiliare din dispozitivele de acționare (stații poligonale sau 1½ întreruptoare pe circuit) și trebuie aplicată pe intrări binare duale ale RTU, intrări prevăzute cu optocuploare și posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Trebuie utilizate contacte auxiliare de semnalizare (CSA), libere de potențial, destinate exclusiv ALO, separate de cele utilizate de sistemele de protecție, control și automatica ale liniei. Se recomandă montarea dulapului ALO în stație cât mai aproape de elementul monitorizat (de preferat în cabina cu protecții, dacă spațiul permite). În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute prin proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Preluarea semnalelor de declanșare trifazată prin protecția grupa 1, protecția grupa 2, PDB și DRRI trebuie realizată pe intrări binare ale ALO, dotate cu optocuploare și prevăzute cu posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Dacă sunt necesare relee auxiliare de multiplicare, acestea trebuie să fie rapide (pentru încadrarea în timpul critic de reducere/declanșare centrală), corespunzătoare montării în instalațiile OTS/OD și incluse în proiectul ALO. În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute în proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU | NU | NU
628 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA MARGA, JUDETUL CARAS SEVERIN | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.1 | 0,4 | 6537 STATIE EPURARE MARGA | In zona obiectivului exista postul de transformare PTA 6537 Statie Epurare, alimentat din circuitul LEA 20 kV BUCOVA– statia 110/20kV OTELU ROSU.Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146/4, matricola 330655, in lungime traseu de 10 metri pozat pe domeniul public (6m sapatura pamant, 3m in CD PTA, 1m in BMPT-i), racordat din CD aferent PTA 6537, 20/0,4kV, 50KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta la limita de proprietate, langa post, un BMPT-i 160A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 160A si grup de masura cu 3 x TC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta in BMPT-i un contor electronic trifazat in montaj semidirect. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO), semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 25mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si pe cheltuiala solicitantului. Pana la realizarea lucrarilor de intarire retea prevazute in acest ATR, consumatorul poate fi racordat la reteaua LES JT existenta cu o putere de maxim 20KW/22,22KVA,prin programarea valorii limita a puterii maxim absorbita in contorul de tip SMART METER, montat in BMPT-i. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta un contorul electronic trifazat in montaj semidirect de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator programat la puterea nou avizata.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26249468 | 2025-04-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-14 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
629 | locuinta afm | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,23 | 9043 NAIDAS | Exista bransament monofazat aerian si contor monofazat la interior racordat din stalpul SE 4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9043, 20/0 ,4kV, 100KVA, cu BMPM montat pe fatada cladirii, si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter.-Instalatia corespunde d.p.v. electric sporului de putere solicitat. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic monofazat de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26249528 | 2025-04-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-14 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
630 | Centrul de ingrijire de zi pentru copii + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.004 | 0,4 | PTB 4539 CURTICI STR 1 DECEMBRIE 1918 | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26254912 | 2025-04-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-14 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
631 | Realizarea capacitatii de producere a energiei electrice din surse solare in cadrul SC Porta KMI Romania | Fotovoltaic | ARAD | 0.3996 | 20 | A20 3 PI AR | Alimentarea cu energie electrica este realizata prin intermediul unui PA 20kV - PTB 1816 - inseriat in bucla LES 20kV existenta intre bara I si bara II din PC 20kV Parc Industrial - PT 1800..Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=25/5A. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25915585 | 2025-04-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-15 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
632 | Realizarea capacitatii de producere a energiei electrice din surse solare in cadrul SC Porta KMI Romania | Fotovoltaic | ARAD | 0.3996 | 20 | A20 3 PI AR | Alimentarea cu energie electrica este realizata prin intermediul unui PA 20kV - PTB 1824 - inseriat in bucla LES 20kV existenta intre bara I si bara II din PC 20kV Parc Industrial - PT 1800..Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=20/5A. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25916304 | 2025-04-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-15 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
633 | Imobil com. Livada, nr. 305, jud. Arad | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3614 LIVADA COM 2 | Loc de consum si producere existent..Nu sunt necesare modificari. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26329478 | 2025-04-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-15 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
634 | Prosumator Hotaras Radian | Fotovoltaic | ARAD | 0.003 | 0,4 | PTA 8596 LABASINT | -Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.8596, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m, din care cca. 15m canalizare zona nepavata; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26421760 | 2025-04-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-15 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
635 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTZ 3032 ARAD MARINARILOR-BARNUTIU TC | -Din PTA 20/0.4kV, 400kVA, nr.3032, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 20m, din care cca. 5m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 1m trotuar; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26424814 | 2025-04-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-15 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
636 | Spor de putere | Fotovoltaic | ARAD | 0.02508 | 0,4 | PTA 8512 NEUDORF IMA | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8512, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-200A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional in montaj direct existent; - pozare cablu Al 3x95+50N, conform DC 4146RO, in tub protectie, din CD a PTA 8512 la BMPTi, in lungime de cca. 80m, din care cca. 65m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 10m subtraversare DJ 65; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26428831 | 2025-04-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-15 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
637 | INFIINTARE SI RACORDARE LA RETEA CEF FRUMUSENI 2 | Fotovoltaic | ARAD | 1.1 | 20 | A20 AX 1-FANTANELE AR | -Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Varianta unica Racord intrare-iesire in LEA 20 kV Ax 1 alimentata din statia 110/20 kV Fantanele Lucrarile pe tarif de racordare: -Racordul intrare - iesire in PC proiectat se va realiza prin interceptarea cablului existent intre PT 3740 si Sep 3727. Din PC proiectat se va poza un cablu nou pana la stalpul cu Sep 3727 pentru evitarea realizarii unui manson suplimentar. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului ,,(echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat” -protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual detensiune homopolară. -Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme.De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Frumuseni 2 in lungime de 4,5 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Frumuseni 2 trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 17630843 | 2025-04-16 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2026-04-16 | VALABIL | 2025 | NU | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru CEF Frumuseni 2: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110 kV Fintinele – CEF Sagu – 6,2 km - Reconductorare LEA 110 kV CEF Sagu – Ortisoara – 8,22 km - Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Covaci – 11,8 km Total =26,22 km de reconductorare cu conductor cu Ilim=850 A Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: ,,-Reconductorare LEA 110 kV Ortisoara -CAT Solar 4 -12,92 km ,,-Reconductorare LEA 110 kV CAT Solar 4- Satimpex- 6,09 km ,,-Reconductorare LEA 110 kV Covaci -Satimpex – 4 km ,,-Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Sanandrei Glyptodon -15 km ,,-Reconductorare LEA 110 kV Sanandrei Glyptodon – Satchinez - 7,711 km ,,-Reconductorare LEA 110 kV Satchinez – Calacea -5,816 km ,,-Reconductorare LEA 110 kV Ortisoara Calacea. – 12,881 km Total =63,817 km de reconductorare cu conductor cu Ilim=850 A Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA (se vor trece toate formulele de calcul pentru fiecare varianta de racordare daca va fi diferita ) Sevacuata = 1,172 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 619.988 lei fara TVA ,,Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS =19.987.794,78 lei+ 35.074.656,44 lei=55.062.451,22 lei fara TVA N Total lucrari N = 19.987.794,78 Lei fara TVA N-1 Total lucrari N-1 RED = 35.074.656,44 Lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala lutata in calculul tarifului de racordare este: T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente; Ti_indici) = min (5.062.451,22 lei; 619.988 lei) = 619.988 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 3550 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF: La N: 3 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 26,22 [km]=1053 zile lucratoare La N-1: 7 linii*10*22 zile lucratoare+15zile x 63,817 [km]=2497 zile lucratoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | NU
638 | STATIE SI CEF | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.1397 | 0,4 | PTA 217 SACEL | -Instalatie electrica trifazata subterana alimentata de la bornele transformatorului de putere din PTA nr. 217 Sacel : - montare cutie 0.4 kV pentru transformator (DY 3018 RO) echipata cu 1 întrerupator (I=315 A) si cablu JT 3x150+95N mmp, L=8 m; - LES JT realizat cu cablu 3x150+95N mmp (DC 4146 RO), L=11 m (7 m pamant); - BMPTi 250 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat pe domeniu public. Montare contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, RETELE ELECTRICE Romania SA va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Utilizatorul va putea beneficia de puterea solicitata, dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinere autorizatie de construire/acord pentru instalatia de racordare. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2060 lei. • La momentul cererii de incheiere contract de racordare utilizatorul va prezenta, in mod obligatoriu in original, acordul notarial prin care proprietarul terenului traversat de instalatia electrica de racordare, se angajeaza ca nu va emite pretentii financiare legate de existenta unor instalatii realizate în beneficiul utilizatorului si amplasate pe proprietatea lui, dar care apartin RETELE ELECTRICE Romania SA.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26441600 | 2025-04-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-16 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
639 | Alimentare cu ee Hala, statii incarcare, sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.4 | 20 | A20 SINTEA-POLTURA AR | -Din LEA 20kV Poltura – Sintea, tronsonul LES 20kV intre SS 11300 – PT 11136 prin realizarea urmatoarelor lucrari: Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD: - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x185]mmp lungime totala de cca. 50m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20kV existent intre SS 11300 – PT 11136 cu realizare de terminale de interior în vederea înserierii noului PA în LES 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; II. Lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, ,,clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO); III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente (Racordare si Beneficiar): * Compartiment Racordare cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2 ,5x3m (Lxl) si inaltime de minim 2,2m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termohigrostat. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20 kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii. Punctul de alimentare 20 kV se va amplasa pe teren domeniu public Oras Sintana, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriuprevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI)-jt din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiunetreapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curentcare sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI<(>,<)> acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26443767 | 2025-04-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-16 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
640 | HALA+CEF | Fotovoltaic | ARAD | 0.4 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | -Din LEA 20kV Fintinele - Felnac tronson LES 20kV intre SS 1337 – SS 1338 prin realizarea urmatoarelor lucrari: Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Realizare LES 20kV cu cablu de Al 2x[3x185] mmp lungime totala de cca. 5m, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO, prin secţionarea şi manşonarea LES 20kV existent, cu realizarea de manşoane conform DJ4387 RO şi de terminale de interior conform DJ4456 RO, în vederea înserierii noului PA 20kV în LES 20kV existentă intre intre SS 1337 – SS 1338: - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; II. Lucrări finanţate de catre operatorul de retea: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, ,,clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO); III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20 kV cu două compartimente (Racordare si Beneficiar ): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD, cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD,DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 4x3m (Lxl) si inaltime de minim 2,2m; Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termohigrostat. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren domeniu public str. Agronomului, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20 kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţiade legare la pământ a clădirii. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI)-jt din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI<(>,<)> acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26492655 | 2025-04-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-16 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
641 | REALIZARE INST ALA TIE PENTRU PRODUCTIE SI DEPOZIT AREA ENERGIEI ELECTRICE CU PANOURI FOTOVOLTAICE, IN COMUNA GOTTLOB, JUDETUL TIMIS , instalare statie incarcare auto | Fotovoltaic | TIMIS | 0.198 | 20 | A20 GOTLOB-LOVRIN TM | nu este cazulConsta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura MT racordat la LEA GOTTLOB din Stația 110/20 kV LOVRIN TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I.,,Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Se va planta 1 buc. Stâlp 12/G/31 pe domeniul public între stâlpii existenți 63/3 si 63/4(echipat cu SP2080). Stâlpul nou proiectat se va echipa cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il<(>,<)> separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat pe st. nou proiectat pana la punctul de conexiune 20kV proiectat, in lungime de 280 m (din care 10m pe stâlpul nou proiectat, 10m in punctul de conexiune, 13m subtraversare, 5m beton, 92m pavaj și 150m spațiu verde). Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispoziție de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s; - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel încât accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanțate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cât mai scurtă posibil (lungimea≤20m), cu cablu de cupru de secțiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare și celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pământ, cu reglajul corelat cu celelalte protecții din instalaţiile SC Retele Electrice Romania SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalația de iluminat interior, prize şi instalația de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2S, cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Încăperea pusa la dispoziție de catre beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, usa, finisaje). Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrareaacestuia in telecontrol.nu este cazul | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26554479 | 2025-04-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-17 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
642 | Construire parc fotovoltaic nr 1, imprejmuire incinta si racord la SEN (CEF+IS) | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 3.6 | 20 | A20 FNC-ORASTIE DV | -Conform lucrarii: EEI-SS-977-2024: ”Studiu de solutie privind Racordare la sistem Centrala fotovoltaica cu puterea de 3,6 MW GEOAGIU SOLAR 1, jud.Hunedoara”, elaborata de S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 6/2/20.02.2025, Varianta/Solutia unica: Racordarea intrare - iesire in LEA 20kV FNC intre stalpii STP 51A si STP 51 din statia 110/20 kV Orastie. Lucrari pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu STP 1A si STP 2A) intre stalpii STP 51A si STP 51 existenti in axul LEA 20kV FNC. - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV, separator 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi - demontare conductor intre stalpii STP 1A si STP 2A - realizare racord 20kV intrare-ieşire LES 20kV între stalpii proiectati STP 1A si STP 2A şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca 100m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 1A si STP 1B. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat side catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) . Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat”; • protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF +IS Geoagiu Solar 1 in lungime de 0,8 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF +IS Geoagiu Solar 1 trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 19832930 | 2025-04-22 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-22 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
643 | CEF+ statie incarcare auto | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 1 | 20 | A20 FERMA BOVINE-ORASTIE DV | -Conform lucrarii: EEI-SS-1016-2025: ”Studiu de solutie privind Racordare la sistem Centrala fotovoltaica cu puterea de 1 MW Municipiul Orastie jud.Hunedoara”, elaborata de S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 11/2/27.03.2025, Varianta 1 de racordare (aleasa de Municipiul Orastie, prin adresa e 20324582/14.04.2025): Racordarea intrare - iesire in LEA 20kV Ferma Bovine din statia 110/20 kV Orastie. Lucrari pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi speciali tip 12G31 (notati cu STP 1A si STP 2A) intre stalpii STP 46 si STP 47 existenti in axul LEA 20kV Ferma Bovine conform plan situatie anexat la studiul de solutie. - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV, separator 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi - demontare conductor intre stalpii STP 1A si STP 2A - realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati STP 1A siSTP 2A şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca 100m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 1A si STP 2A. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Amplasarea punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Ferma Bovine. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ).” - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 0,1 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 20324582 | 2025-04-22 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-22 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
644 | BIROURI SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA - PROSUMATOR | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | T 41715 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26487630 | 2025-04-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-22 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
645 | Prosumator Suciu Dorina | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 8558 PAULIS COMUNA II | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic.Din PTA 20/0.4kV, 160kVA, nr.8558, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidierctional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 15m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 5m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26541675 | 2025-04-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-23 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
646 | Unitate Industriala de recuperarea materialelor reciclabile sortate | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.39904 | 6 | A6 CASTEL-DOLOMITA DV | -Post de transformare in anvelopa de beton racordat in PTAB 141 T<(>&<)>O Prodcom : - montare celula de linie 6 kV (DY 803/2) in PTAB 141 T<(>&<)>O Prodcom; - racord subteran 6 kV cu cablu 3x(1x185)Al mmp (DC 4385 RO) in lungime de 305 m (175 m pamant, 29 m trotuar asfaltat, 49 m drum auto pamant, 42 m drum auto asfalt), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 1 celula de linie de medie tensiune extensibila (DY 803/2), 1 celula de masura (DY 803/4), 2 transformatoare de tensiune 6/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Romania SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 – Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. • În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unui teren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. Cele de mai sus se vor materializa prin intermediul contractelor de uz, servitute sau superficie, după caz, în funcție de natura instalației de racordare, aceste contracte urmând să fie încheiate în formă autentică și să fie înscrise în cartea funciară a imobilului. • Prin grija utilizatorului se vor obtine de la detinatorii de teren acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26504828 | 2025-04-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-24 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
647 | Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN (CEF+IS) | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 3.3 | 20 | A20 CALAN-HATEG DV | -Conform lucrarii: EEI-SS-968-2024: ” Studiu de solutie privind racordare la sistem Centrala fotovoltaica cu puterea de 4.5 MW Loc. Bretea Romana , CF 65700, 65701, 65702, 65703, 65704 jud. Hunedoara”, elaborata de S.C. ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 6/3/20.02.2025, Varianta/Solutia unica: Racordarea intrare - iesire in LEA 20kV Hateg intre stalpii STP 72 si STP 73 din statia 110/20 kV Calan. Lucrarile pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu STP 1A si STP 2A) intre stalpii STP 72 si STP 73 existenti in axul LEA 20kV Hateg. - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV, separator 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi - demontare conductor intre stalpii STP 1A si STP 2A ,,realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati STP 1A si STP 2A şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca 100m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 1A si STP 1B. - echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch- cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Hateg. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat”; - protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF+IS Bretea Solar in lungime de 0,8km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF+IS Bretea Solar, trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 19683408 | 2025-04-25 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; ORD.19/2023 | 2026-04-25 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
648 | Centrala electrica fotovoltaica și statie de reincarcare auto | Fotovoltaic | ARAD | 0.39985 | 20 | A20 MONEASA-SEBIS AR | -Din ax 20kV Sebis - Moneasa, derivatia LEA 20kV spre PTA 10512 (stalpul nr.72/5) prin realizarea urmatoarelor lucrari: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: Construcţie LEA 20kV în lungime de cca. 10m, cu conductoare 3x50/8 mmp Al-Ol, cu plantarea unui stâlp tip SC15014 derivatie din stalpul nr.72/5, echipat cu un separator 24kV conform DY595 RO, un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi priza de pămînt cu Rp max. 4ohm; Realizare LES 20kV in lungime de cca. 50m, cu cablu Al 3x1x185 mmp, conform DC4385 RO ed.2 montat în tub, cu realizarea de terminale exterior, pozat între stîlpul nou și PC proiectat; Echiparea compartimentului de racordare din noul PC de 20kV cu: - 1 buc. celula de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/2-LE ed.3; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803/4-UTM ed.3, echipată cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, cls.0,5S şi două TC 50/5A conform DM031052 RO, cls.0,5S; - 1 buc. tablou pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, rezistenţe în celulele MT şi termo-higrostat în PC, care vor fi alimentate de la reţeaua de j.t. a clientului; II. Lucrari finantate de catre operatorul de distributie: - realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO); - prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente proiectat (Racordare si Beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD, cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 6x3m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termohigrostat; * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulăsosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20 kV. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren domeniu public, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI-jt) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Pe perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață; - Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual; - Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI, acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Romania. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Romania. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26485069 | 2025-04-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-25 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
649 | Centru comercial+CEF fara injectie in retea | Fotovoltaic | ARAD | 0.85 | 20 | UVA 110/20/6KV | Alimentarea cu energie electrica este realizata prin intermediul unui PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 3022 - alimentat din statia 110/20kV UVA prin racord LES 20kV AFI, respectiv din LES 20kV UVA - Piata Garii, tronsonul cuprins intre PT 3088 - PT 3042, lucrari realizate conform ATR nr. 09649749 din 25.08.2022..Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=400/5A. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26375061 | 2025-04-28 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-28 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
650 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.017 | 0,4 | PTA 5212 CRICIOVA T1 LEA FAGET L STP 97/ | Bransament electric monofazat existentNu este cazul- branșament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 3x70+54,6 mmp OlAl si alimentata din postul de transformare T 5212 – 20/0,4kV-250kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 26 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m, 4m subtraversare, 1m in BMPT, si 11m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 32A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător tetrapolar fix de 32A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26517084 | 2025-04-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-28 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
651 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.04 | 0,4 | PTA 5213 JDIOARA LEA FAGET L STP 99/30 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC125/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26517133 | 2025-04-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-28 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
652 | casa | Fotovoltaic | TIMIS | 0.005 | 0,4 | T 52012 | Bransament electric monofazat existentNu este cazul- branșament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 3x70+54,6 mmp OlAl si alimentata din postul de transformare T 52012 – 20/0,4kV-400kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 30 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m<(>,<)> 5m subtraversare<(>,<)> 1m in BMPT<(>,<)> 2m dale pietonale si 12m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT 32A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător tetrapolar fix de 32A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui branșament trifazat subteran din LEA sau branșament trifazat mixt este de 2430 lei. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26583024 | 2025-04-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-28 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
653 | SPOR PUTERE SWEET GOLD SRL | Fotovoltaic | ARAD | 0.20296 | 0,4 | PTA 10387 SWEET GOLD MADRIGESTI | Loc de consum si producere existent..Din PTA 20/0.4kV, 100kVA, nr.10387, de pe bornele jt trafo prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.- lucrari intarire in amonte de punctul de racordare, finantate de catre operatorul de retea: - inlocuire transformator 100kVA existent la PTA 10387 cu un transformator 20/0.4kV, 250kVA si inlocuire esafodaj PTA cu unul dimensionat pentru noul transformator; 2.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire BMPTi-100A existent la PTA 10387 cu o cutie masura pe soclu, echipata intrerupator 400A reglabil si complex TC=300/5A conform DMI 031006RO; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in cutia masura a contorului electronic trifazat in montaj semidirect existent, recuperat din BMPTi; 3.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - inlocuire coloana trafo existenta folosind cabluri unipolare Al 3x1x240+1x150mmp, conform DC4152RO, pozate in tub protectie, in lungime de cca. 12m, cu racordare in noua cutie masura; 4. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a cutie masura; - coloana jt intre cutia masura si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26557168 | 2025-04-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-29 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
654 | Sediu firma | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | PTA 5291 COSTEI | nu este cazul- branșament electric subteran trifazat din LEA j.t. existentă, realizată cu conductor TYiR 3x70+54,6 mmp OlAl și alimentată din postul de transformare T 5291 – 20/0,4kV-250kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) în lungime de 131 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox și se va proteja în profil tip REB până la înălțimea de 2,5 m<(>,<)> 50m pozat pe pod(cele doua capete ale tubului nou proiectat se vor lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohmi)<(>,<)> 1m în BMPT<(>,<)> și 70m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT 63A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător tetrapolar fix de 63A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohmi, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului.nu este cazul | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26468434 | 2025-04-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
655 | Realizare capacitate de producere a energiei electrice din sursă regenerabilă solară | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.2 | 20 | A20 PETRILA-BARU MARE DV | -PTA (20/0.4 kV, 250 kVA) racordat la stalpul nr. 147 din LEA 20 kV Petrila - Baru Mare : - montare stalp tip SC 15014 echipat cu separator vertical derivatie aeriana (DY 596 RO); - racord aerian 20 kV cu conductor 50/8 OLAL mmp, in lungime de 20 m; - PTA 20/0.4 kV montat pe stalp SC 15014 nou echipat cu trafo cu pierderi reduse 20/0.4 kV, 250 kVA; - montare cutie de distributie 0.4 kV (DY 3018 RO) echipata cu 1 întrerupator 400 A, racordata de la bornele transformatorului de putere prin conductor 3x150+95N mmp (DC 4146 RO), L=5 m; - BMPTi 360 A (FT-133-MAT) amplasat langa PTA; - montare contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activain retea" • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26559828 | 2025-04-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
656 | hala productie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.027 | 0,4 | PTA 5348 TOPOLOVAT DEAL | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar înlocuire întreruptor automat existent cu 1 buc. întreruptor automat tripolar de 50A. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26582024 | 2025-04-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
657 | SEDIU ISU + PROSUMATOR | Fotovoltaic | ARAD | 0.008 | 0,4 | PTA 4533 CURTICI STR.METIANU | Bransament electric trifazat existent..Inlocuire contor cu contor bidirectional | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26646984 | 2025-04-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
658 | locuinta | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 3451 ARAD PRISLOP | -Din PT 20/0.4kV, 160kVA, nr.3451, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m, din care cca. 9m canalizare zona nepavata, cca. 2m zona pavata, respectiv cca. 5m subtraversare carosabil; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26648943 | 2025-04-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-04-30 | VALABIL | 2025 | NU | NU | NU
659 | PENSIUNE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.024 | 0,4 | PTA 2149 CASTAU 2 | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unei instalatii electrice subterana/aeriana alimentatat de la bornele transformatorului de putere realizat pe lucrari de intarire (care va inlocui PTA 2149 Castau 2): - LES JT realizat cu cablu 3x150+95N mmp (DC 4146 RO), L=40 m (20 m pamant); - montare conductor aerian 3x70+54,6N mm2 (DC 4182 RO) in lungime de 460 m, intre stalpii nr. 1 si nr. 14; - BMPTi 100 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton, montat la limită de proprietate. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Banat SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, RETELE ELECTRICE Romania SA va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Utilizatorul va putea beneficia de puterea solicitata, dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2060 lei. • La momentul cererii de incheiere contract de racordare utilizatorul va prezenta, in mod obligatoriu in original, acordul notarial prin care proprietarul terenului traversat de instalatia electrica de racordare, se angajeaza ca nu va emite pretentii financiare legate de existenta unor instalatii realizate în beneficiul utilizatorului si amplasate pe proprietatea lui, dar care apartin RETELE ELECTRICE Romania SA.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26586123 | 2025-05-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
660 | Casa | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.007725 | 0,23 | PTA 205 SALASUL DE SUS | Bransament electric care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Bransament electric monofazat aerian alimentat de la stâlpul nr. 41 din LEA JT - sat Salasu de Sus, zona PTA nr. 205 Salasu de Sus, realizat cu conductor 2x16 mmp, L=15 m, cu carlig si BMPM 40 A (FT-124-MAT) montat pozat aparent pe cladire. Inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1340 lei. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26586883 | 2025-05-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
661 | PARC FOTOVOLTAIC CU INSTALAȚIE DE STOCARE ELECTROTIMIS | Fotovoltaic | TIMIS | 2.25 | 20 | S20 NR.5-VICTORIA TM | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta 1 – Racordare intrare-iesire pe LES 5 Victoria intre PT 51918 si PT 51973 alimentat din statia 110/20/10 kV Victoria; Lucrari pe tarif de racordare: -sectionare si mansonare LES 20 kV 5 Victoria intre PT 51918 si PT 51973 ; -pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp, in lungime de cca. 15 m, intre cele doua mansoane si PC 20 kV proiectat; -punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Victoria Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -doua celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conform RER; -celula de masura conform RER motorizata cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA SA cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 3 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 3 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 20 m) Se va prevedea o nişa de mãsurã in care se va monta un contor electronic de energie activă şi reactivă cu dublu sens, prevăzut cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS 232, cu telecitire, clasa de precizie 0.2s, în montaj indirect prin TC 400/5A clasa de precizie 0.2s conform specificatiilor RETELE ELECTRICE şi 20/0.1 kV clasa de precizie 0.5 conform specificatiilor RETELE ELECTRICE (amplasate in celula de masura). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). -Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -protectie maximala de curent directionala homopolara; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Bega Tehnomet in lungime 0,03 km, in ambele variante -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Bega Tehnomet trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24455461 | 2025-05-06 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
662 | SEDIU DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA ORASTIE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTZ 2171 ORASTIE / LEA ORASTIE-ORASTIE 3 | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat subteran alimentat de la firida de tip E2-4, zona PTZ nr. 2171 ct Eroilor, realizat cu cablu 3x10+6C Al mm2, L=5 m (1 m pamant), cu BMPT 63 A (FT-133-MAT) cu picior încastrat în beton montat la limită de proprietate. • Pentru crearea conditiilor tehnice necesare alimentarii cu energie electrica, RETELE ELECTRICE Romania SA va efectua lucrari in amonte de punctul de racordare. Utilizatorul va putea beneficia de puterea solicitata, dupa realizarea lucrarilor de intarire, termenul posibil fiind de 24 luni. • Programare contor electronic trifazat bidirectional cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 2060 lei. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26594403 | 2025-05-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
663 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC SI SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA SINTEA MARE,JUDETUL ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.24 | 20 | A20 SINTEA MARE-CHISINEU CRIS AR | -Din LEA 20kV Cris- Sintea Mare stalpul nr.214/18/6 prin realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare: - Echipare stilp existent nr.214/18/6 de tip SE6 consola derivatie, lanturi duble de izolatoare; - Constructie LEA 20kV in lungime de cca. 10m cu conductoare 3x50/8 mmp Al-OL, derivata din nr.214/18/6 si plantare stilp SC15014 echipat cu un separator vertical 24kV conform DY595 RO, cîte un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi prize de pămînt cu Rp max. 4ohm; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 255m, intre stalpul nou proiectat si PA 20kV proiectat, cu cablu de Al 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV proiectat, cu: - 1 buc. celula modulara de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20kV montate ulterior): - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. II. Lucrari finanate de catre operatorul de distributie: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO,clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor, contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern. Contorul se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: - Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente proiectat (racordare si beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD, cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de ,,eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului,constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20 kV. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 6x3m (Lxl) si inaltime de minim2,2m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termohigrostat. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Realizarea instalaţiei de utilizare; Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina; - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile Retele Electrice Romania; Dispozitivul de interfata (DI-jt) din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: - Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI; - celălalt execută funcția de back-up al DI<(>,<)> acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Banat SA. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinuteşi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice Banat. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26629461 | 2025-05-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-06 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
664 | ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PRIVIND: LUCRARI DE TIP F) REALIZARE CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.648 | 20 | A20 FNC-I M ORASTIE DV | loc de consum existent al ACTIVITATEA GOSCOM S.A. - CER RO005E531415438 / 1 din 04/04/2016 in loc de consum si producere nou situat in Orastie, str. Erou O.N. Munteanu, FN, CF 68214, jud. Hunedoara. Date generale consum confor CER RO005E531415438 / 1 din 04/04/2016: - P max abs 95 kW/ 103,26 kVA-Conform lucrarii: L20/2025: ” Studiu de solutie privind Racordarea la SEN a locului de consum si producere, Orastie, str. Erou O.N. Munteanu, FN, CF 68214, jud. Hunedoara”, elaborata de S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 7/2/27.02.2025, Varianta unica de racordare: Racord intrare - iesire in LES 20 kV din LEA 20 kV FNC alimentata din statia 110/20 kV IM Orastie, tronsonul cuprins intre PTAB 2216 FORMPLAST ORASTIE si PTZ 2155 CANALIZARE ORASTIE, alimentata din statia 110/20 kV IM Orastie. Lucrari pe tarif de racordare: - interceptare LES 20 kV din LEA 20 kV FNC, alimentata din Statia 110/20 kV IM Orastie tronsonul cuprins intre PTAB 2216 FORMPLAST ORASTIE si PTZ 2155 CANALIZARE ORASTIE si realizarea a doua seturi de mansoane 20 kV ; - pozarea a doua cabluri de medie tensiune tripolare cu elice vizibila pentru montare subterana, izolate in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE, in lungime de 2x30 m (inclusiv rezervele la mansoane si in PC 20 kV pr.) intre seturile de mansoane 20 kV proiectate si punctul de conexiune 20kV proiectat; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele ,,racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat,a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); - protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ). - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Goscom Orastie in lungime de 0 ,1 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Goscom Orastie trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 18331206 | 2025-05-07 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
665 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,4 | PTA 5208 CIRESU MINA STP 63/13 LEA FAGET | Bransament electric trifazat existent alimentata din PTA 5208 20/0,4 kV -100 KVANu este cazulNecesar înlocuire BMPT 80A existent cu un BMPTS1 100A pentru curent maxim absorbit de utilizator, de până la 500 A (ansamblu de transformatoare de măsurare de curent 125/5A conform specificației tehnice DMI 031055 RO); BMPTi-ul proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohmi, realizată prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26706847 | 2025-05-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
666 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.056 | 0,4 | PTA 5367 CRICIOVA T3 LEA FAGET STP 99/5/ | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC125/5A.Nu este cazulNecesar înlocuire BMPTi 80A existent cu un BMPTS1 100A pentru curent maxim absorbit de utilizator, de până la 500 A (ansamblu de transformatoare de măsurare de curent 125/5A conform specificației tehnice DMI 031055 RO); BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohmi, realizată prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26707112 | 2025-05-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
667 | SEDIU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.24388 | 0,4 | T 51974 | Bransament electric trifazat existent. cu dubla alimentare din postul T51974 20/0,4KV-1260KVA.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26713837 | 2025-05-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
668 | Fotovoltaic +trecere definitiv | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00828 | 0,4 | T 2205 SACALAZ DRUM BEREGSAU | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26720653 | 2025-05-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-07 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
669 | Asigurarea Energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Municipiul Brad, Județul Hunedoara | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.9 | 20 | A20 BRAD 3-BRAD DV | -Conform lucrarii: ”Studiu de solutie privind Racordarea la SEN parc fotovoltaic pentru asigurarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al cladirilor publice si a iluminatului public din Mun. Brad, judet Hunedoara”, elaborata de S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul Aviz CTE nr. 13/1/16.04.2025, Varianta unica de racordare: Racordarea intrare - iesire LES 20 kV din axul LEA 20 kV Brad 3, alimentata din st. 110/20 kV Brad, tronsonul cuprins intre st. 43 si PTZ 2 CLEJU. Lucrari pe tarif de racordare: - interceptarea LES 20 kV existent din LEA 20 kV Brad 3, alimentata din statia 110/20 kV Brad, tronsonul cuprins intre st. 43 si PTZ 2 CLEJU si realizarea a doua seturi de mansoane; - montare LES 20 kV, dublu circuit, cu cabluri tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 2x18 m (inclusiv rezervele la seturile de mansoane si in PC) intre celulele de linie din PC proiectat si seturile de mansoane 20 kV proiectate; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru inca o celula de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 si doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ). - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Brad in lungime de 0 ,01 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Brad, trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25172293 | 2025-05-08 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | Lucrări de întărire comune (generale) determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Brad: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Mintia – Brad, in lungime de 29,107 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Mintia – Baita, in lungime de 27,389 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Baita – Criscior, in lungime de 13,035 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Brad – Vascau, in lungime de 23,109 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Brad-Vașcău (27,1 km gestiune DEER) , cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Total reconductorare: 90,633 km. - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Mintia – Brad, in lungime de 29,107 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Total construire LEA 110kV noua: 29,107 km. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor de întărire comune (generale) determinate de necesitatea asigurării conditiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Brad, pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 42. În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/MT [lei/MVA]= 67.000 + 432.000 = 499.000 lei /MVA Sevacuata = 0,984 MVA Rezulta T(I)=Sn x I6 = 0,984 MVA * 499 000 lei = 491.016 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = 105.477.409,61 lei fara TVA , din care: La N elemente: (Ti)SS = 13.794.584,37 lei fara TVA din care: Ti RER = 13.794.584,37 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA Ti alti OD = 0 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS =91.682.825,24 lei fara TVA din care: Ti RER = 79.050.775,06 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA Ti alti OD = 12.000.000 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 2.270 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Brad astfel: La N: 1x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 29,1 km = 657 zile lucrătoare (reconductorări) La N-1: 3x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 63,533 km (reconductorări) + 1x14 luni x 22 zile lucrătoare + 30 zile/km x29,1 km (LEA 110 kV nouă) = 1.613 zile lucrătoare (reconductorări) + 1.181 zile lucrătoare (LEA 110 kV nouă) = 2.794 zile lucrătoare Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Prin urmare valoarea tarifului de întărire reţea este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[105.477.409,61 lei; 491.016 lei] = 491.016 lei fara TVA | nu | nu
670 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.2 | 20 | A20 5P FNC-POLTURA AR | Din LEA 20kV Poltura - FNC prin racord LES MT la PA 20kV cu 2 compartimente (racordare si utilizator) - PTB 8448.Programare contor bidirectional existent in montaj indirect TT=20/0.1kV, TC=50/5A. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26577175 | 2025-05-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-08 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
671 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TIMIS | 2.263 | 20 | S20 NR.12-COVACI TM | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Solutie unica - Racordarea intrare - iesire in LES 20kV nr. 12, tronsonul cuprins intre bara statiei si PA 22555, alimentata din statia 110/20 kV Covaci. Lucrari pe tarif de racordare: - interceptarea LES 20 kV nr. 12 din statia 110/20 kV Covaci tronsonul cuprins intre bara statiei si PA 22555 si realizarea a doua seturi de mansoane; - montare LES 20kV dublu circuit cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de cca. 2 x 200 m (inclusiv rezervele la PC si seturi mansoane) intre seturile mansoane 24 kV si PC 20 kV proiectate; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); - protectie maximala de curent homopolar nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ. Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF CJT in lungime de 1,672 km; - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei fotovoltaice, trafo <= 2000kVA; - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24395758 | 2025-05-14 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-05-14 | VALABIL | 2025 | Lucrări de întărire determinate de necesitatea asi tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF CJT: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Covaci, in lungime de 11,8 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Bucovina, in lungime de 4,977 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); reconductorarea LEA 110 kV Bucovina - Dumbravita, in lungime de 1,222 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A). Total reconductorare: 17,999 km - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Sacalaz – Covaci, in lungime de 11,8 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Total construire LEA noua: 11,8 km Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cuN-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Satchinez, in lungime de 27,711 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); reconductorare LEA 110 kV Satchinez – Calacea, in lungime de 5,816 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); reconductorare LEA 110 kV Calacea – Ortisoara, in lungime de 12,881 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Total reconductorare: 46,408 km - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Sacalaz – Satchinez, in lungime de 27,711 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); Total construire LEA noua: 27,711 km Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i. Art 42 - În situaţia în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare se notează i(6) şi se stabileşte utilizând următoarea formulă: I6= iMTS + iST110/MT [lei /MVA] = 67.000 + 432.000 = 499 000 [lei /MVA]. Solutie unica: Sevacuata =2,401 MVA Rezulta T(I)=Sn x I6 = 2,401 MVA x 499.000 lei/MVA = 1.198.099 lei fara TVA. a) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = (Ti)SS N elemente + (Ti)SS N-1 elemente = 28.708.857,28 lei + 68.719.580,38 lei = 97.428.437,66 lei fara TVA, din care: La N elemente: (Ti)SS = = 28.708.857,28 lei fara TVA din care: Ti RER = = 28.708.857,28 lei fara TVA; Ti OTS = 0 lei fara TVA; Ti alti OD = 0 lei fara TVA. La N-1 elemente: (Ti)SS = 68.719.580,38 lei fara TVA din care: Ti RER = 68.719.580,38 lei fara TVA; Ti OTS = 0 lei fara TVA; Ti alti OD = 0 lei fara TVA. Prin urmare valoarea tarifului de întărire reţea este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[ 97.428.437,66 lei; 1.198.099 lei] = 1.198.099 lei fara TVA Termenul estimat de 2.286 zile lucratorare este valabil in conditiile realizarii simultane a lucrarilor de reconductorare, linii noi 110 kV, necesare respectarii criteriilor cu N si N-1 elemente in functiune. (fără limitare operațională), de la momentul obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. In cazul nerealizarii simultane a lucrarilor de reconductorare respectiv construirea de linii noi, termenul va fi cel maximal de 4087 zile lucrătoare. La N: 3 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*17,999 km=660 + 270 = 930 zile lucratoare (reconductorari) 1 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*11,8 km=308 + 354 = 662 zile lucratoare (LEA 110 kV noua) La N-1: 3 buc x 10luni*22zile + 15 zile/km*46,408 km=660 + 696 = 1356 zile lucratoare (reconductorari) 1 buc x 14luni*22zile + 30 zile/km*27,711 km=308 + 831 = 1139 zile lucratoare (LEA 110 kV noua). Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu | nu
672 | CASA | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.005 | 0,4 | 9025 CICLOVA ROMANA | Exista bransament monofazat racordat din stalpul de pe circuitul LEA JT aferent PTA 9025, 20/0,4kV, 100KVA, si contor electronic monofazat.-Realizare Bransament electric trifazat aerian realizat cu cablu JT, tetrapolar, AL 4x16mmp, cf. GSCC009/15, matricola 339063, in lungime traseu de 15 metri (5m pozat pe fatada cladirii, protejat in tub PVC cu protectie UV), racordat din stalpul de tip SE10,nr.2, de pe circuitul 2 al LEA JT aferent PTA 9025, 20/0,4kV, 100KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta pe fatada cladirii, la limita de proprietate, pe domeniul public un BMPT din poliester armat cu fibra de sticla, echipat cf. FT 124 MAT, cu intrerupator tetrapolar fix 40A. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat in montaj direct de tip SMARTMETER programat in regim bidirectional ca si producator-consumator, la puterea nou avizata. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi precum si calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric avand sectiunea minima de 16 mmp, pozat inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Dupa racordarea bransamentului nou proiectat la reteaua electrica, se va demonta bransamentul monofazat si contorul din instalatia existenta se va preda Operatorului de Retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA JT este de 1460 lei. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat in montaj direct de tip SMARTMETER programat in regim bidirectional ca si producator-consumator, la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25911538 | 2025-05-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
673 | Anexa1-CERERE DE RACORDARE pentru un loc de consum si de producere detinute de prosumator | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00623 | 0,4 | T2850 GATAIA CENTRU | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26755464 | 2025-05-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
674 | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud Timiș - CF 400940 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00112 | 0,4 | PTA 2020 SATU NOU PERIAM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26756071 | 2025-05-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
675 | Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice si a iluminatului public din Comuna Periam, Jud. Timiș - CF 400650 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.0108 | 0,4 | PTA 2020 SATU NOU PERIAM | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26756192 | 2025-05-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
676 | Amplasare centrala fotovoltaica pe acoperis hala existenta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.5 | 20 | S20 NR.8-COVACI TM | loc de consum existent al Warehouses de Pauw Romania SRL - CER RO005E513556122/1 din data de 14.12.2017 in loc de consum si producer, amplasat in jud Timis loc. Dumbravita, str DJ 691, km 7+142, nr cad 412877. Date generale consum conform CER RO005E513556122/1 din data de 14.12.2017: - P max abs 644 kW/ 700 kVA-Conform CER RO005E513556122/1 din data de 14.12.2017 racordarea Utilizatorului se face prin PC 22327 ce este alimentat printr-un LES 1x3x185mmp in sistem intrare-iesire intre PT 22326 si PT 12223 din linia 20 kV LES 8 alimentat din statia 110/20 kV Covaci. Anterior realizarii statiei 110/20 kV Covaci acest PC era alimentat din statia110/20 kV Padurea Verde LEA 20 kV Avicola Giarmata. Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta unica – Racordarea noii CEF 0.5 MW in reteaua JT a consumatorului Wahouses de Pauw Romania SRL (PC 22327 ce este alimentat printr-un LES 1x3x185mmp in sistem intrare-iesire intre PT 22326 si PT 12223 din linia 20 kV LES 8 din statia 110/20 kV Covaci) Lucrari pe tarif de racordare: - Inlocuire TC uri 50/5 A existente in PC 22327 cu TC uri 50/5 A cu clasa de precizie 0.2S. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -Debitarea puterii produse in centrala fotovoltaica amplasata pe acoperisul cladirii se va realiza prin reteaua de JT a consumatorului prin transformatorul 1x630 kVA existent si implicit PC 22327 in momentele in care centrala va produce o putere mai mare decat cea consumata in instalatiile proprii. -Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflat în postul de transformare aferent PC 22327 1 x 630kVA. -Fiecare tablou TE-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional BINDER VDM 460 care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. - Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional BINDER VDM 460, prin urmatoarele protectii: -protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; -protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; -protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; -protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; -protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; -protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. -Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. -In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. - In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de JT a consumatorului). In fiecare TEG CEF se va monta cate un analizor de energie conform schemelor monofilare. -De la analizorul instalat in TEG CEF se folosi canal de comunicatie, pentru transmiterea informatiilor de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat langa PC 22327. -De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC 22327, se vor folosi ieșirile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. -Pentru preluarea in sistemul SCADA RER SA, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: -Putere active, P; -Putere reactiva, Q; -Pozitie dispozitive de interfata, DDI, sub forma de un singur contact liber de potential. -Urmatorii parametrii vor fi masurati in punctul de racord si anume celula DG din PC 2232 -Tensiune, U; -Frecventa, f; -Se vor monta TT uri in celula DG a Utilizatorului. -Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA RER SA, in unitatea periferica, UP, din PC 22327. -Traductorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou, montat in compartiment utilizator, langa PC 22327. -Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „PROCEDURĂ din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public”. -Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionata pentru intreaga putere debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de RER SA. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24387859 | 2025-05-16 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-16 | VALABIL | 2025 | Lucrări de întărire specifice determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate exclusiv pentru centrala CEF Dumbravita: - nu este cazul; Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Dumbravita: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110 kV Covaci - Sacalaz (11,79km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz - Bucovina (5,1km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Total reconductorari: 16,89 km -Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: nu e cazul -Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: -Reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – CEF Sanandrei Satchinez (15 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Reconductorare LEA 110 kV CEF Sanandrei - Satchinez (7,71 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Reconductorare LEA 110 kV Ortisoara - Calacea (12,88km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Reconductorare LEA 110 kV Satchinez - Calacea (5,82km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -LEA noua 110 kV Sacalaz - Covaci (11,79km) - Total reconductorari: 41,41 km Total -LEA noua: 11,79 km -Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: nu e cazul Evaluarea lucrarilor de intarire -Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este lamedie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/MT [lei/MVA]= 67.000+432.000= 499.000 lei /MVA Sevacuata = 0,538 MVA Rezulta T(I)= Sn x I6 = 0,538MVA x 499.000 lei/MVA = 268.462 lei fara TVA a) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = 52.730.287,03 lei fara TVA , din care: La N elemente: (Ti)SS = 11.147.298,108 lei fara TVA din care: -Ti RER = 11.147.298,108 lei faraTVA -Ti OTS = 0 lei fara TVA -Ti alti OD = 0 lei fara TVA - La N-1 elemente: (Ti)SS = 41.582.988,92 lei fara TVA din care: -Ti RER = 41.582.988,92 lei fara TVA -Ti OTS = 0 lei fara TVA -Ti alti OD = 0 lei fara TVA -Prin urmare valoarea tarifului de întărire reţea este: Ti= Min[ (Ti) calcul ,(Ti)SS] = Min[ 52.730.287,03 lei; 268.462 lei] = 268.462 lei fara TVA - La N: 2x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 16,89 km = 693 zile lucrătoare (reconductorări) -La N-1: 4x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 41,41 km (reconductorări) = 1.501 zile lucrătoare (reconductorări) 1x14 luni x 22 zile lucrătoare + 30 zile/km x 11,79km (LEA 110 kV nouă) = 662 zile lucrătoare (LEA 110 kV nouă) -Termenul posibil de realizare a lucrărilor de întărire în RED este 2.856 zile lucrătoare, la N și N-1 elemente (fără limitare operațională), de la momentul obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. -Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu | nu
677 | CEF+CASA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.00975 | 0,4 | 6030 STR. BRAD | Exista bransament trifazat aerian realizat cu conductor TYIR 3x16+25 mmp protejat in tub UV de la stilpul nr.6 ( tip SE4 ) al LEA jt existenta in zona aferenta PTA 6030 20/0,4 kV, 250 kVA, cu BPMT pe fatada , disjunctor tripolar 25A, si contor electronic trifazat de tip SMARTMETER.-In cadrul instalatiei existente se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor de 40A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic trifazat in montaj direct de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator, la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26635527 | 2025-05-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
678 | Locuinta +CEF- Anexa 2 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00774 | 0,4 | T 2433 IZVIN COMUNA II | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26757320 | 2025-05-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
679 | Locuinta +CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00798 | 0,4 | T2339 GIARMATA STR. 1 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26766427 | 2025-05-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
680 | CASA+CEF | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00696 | 0,4 | T 2224 BECICHERECU MIC SCHMITH | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26768025 | 2025-05-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-16 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
681 | CEF 8,12 | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.008 | 0,23 | 4638 VERMES | Exista bransament monofazat aerian racordat din stalpul SE4 de pe circuitul LEA JT aferent PTA4638, 20/0,4kV, 100KVA, cu BMPM la exterior si contor electronic monofazat de tip Smart-Meter. Instalatia corespunde d.p.v. tehnic sporului de putere solicitat.-Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va reprograma contorul electronic monofazat de tip SMARTMETER in regim bidirectional ca si producator-consumator la puterea nou avizata. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si pe cheltuiala solicitantului. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26683042 | 2025-05-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-19 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
682 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ARAD | 1 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | -Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Varianta unica :Racord intrare-iesire in LEA 20 kV Felnac, tronsonul cuprins intre st. 74/16 si st. 74/16/1 , alimentata din statia 110/20 kV Fantanele. Lucrarile pe tarif de racordare: - plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in racordul existent din st. nr. 74 a LEA 20 kV Felnac existenta alimentata din st. 110/20 kV Fantanele, in deschiderea dintre stalpii 74/16 si 74/17 existenti, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere terminala, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi; -stalpul nr. 1 proiectat se va planta la cca. 28 m fata de st. 74/16 existent, respectiv stalpul nr. 2 la cca. 6m fata de st. 74/17 existent din racordul din LEA 20 kV Felnac. Se va demonta LEA 20 kV realizata cu conductoare 35 mmp pe o lungime de cca. 23 m. - montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 37 m (inclusiv rezervele la stalp si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpul SC 15014 (notat nr. 1) proiectat; - montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 37 m (inclusiv rezervele la stalp si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpul SC 15014 (notat nr. 2) proiectat; -Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; -loc pentru încă o celulă de linie; -1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) - Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punctde conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). - Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat”; -protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; -Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Crimona in lungime de 0,46 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente CEF Crimona trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 18450840 | 2025-05-20 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-05-20 | VALABIL | 2025 | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru CEF Crimona: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Covaci, in lungime de 11,8 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Covaci – Ortisoara, in lungime de 23,082 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Bucovina, in lungime de 4,977 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorarea LEA 110 kV Bucovina - Dumbravita, in lungime de 1,222 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A). Total reconductorare: 41,081 km - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Sacalaz – Covaci, in lungime de 11,8 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Covaci – CEF Cornesti(CAT SOLAR PARC 4), in lungime de 10,3 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Total construire LEA noua: 22,10 km Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: - reconductorare LEA 110 kV Sacalaz – Satchinez, in lungime de 27,711 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 1000 A); - reconductorare LEA 110 kV Satchinez – Calacea, in lungime de 5,816 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); - reconductorare LEA 110 kV Calacea – Ortisoara, in lungime de 12,881 km, cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Total reconductorare: 46,408 km - construire LEA 110 kV noua pe tronsonul Ortisoara – CEF Cornesti(CAT SOLAR PARC 4), in lungime de 12,92 km, echipata cu conductoare cu capacitate marita de transport (minim 850 A); Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Crimona este conditionata de realizarea lucrarilor necesare pentru respectarea criteriului cu N, respectiv N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF . În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF . Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Pentru configurarea instalatiei, se impun urmatoarele: •,,La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor (intreruptoare in celule 110 kV) care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula. •,,Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori, prin conventie de exploatare. •,,Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”. •,,Echipamentele de tip RTU (care se monteaza in instalatiile OTS) trebuie sa indeplineasca si toate conditiile impuse terminalelor de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea sistemului de comanda, control, protectie si automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV si 110 kV LEA/LES/Cuple din statiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde si acte normative de referinta”. •,,Echipamentele utilizate vor respecta cerintele SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetica”, SR EN 61508 „Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” si setul IEC 60255 aplicabil | nu | nu
683 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM IN ORASUL OTELU ROSU | Fotovoltaic | Caras-Severin | 0.20552 | 20 | A20 POIANA MARULUI-OTELU ROSU RE | -Se vor inlocui stalpii nr.14 si 15 de tip SV15004 aferent LEA 20kV Poiana Marului cu 2 stalpi tip bac 12F27 care se vor echipa cu consola semiorizontala, legaturi duble de intindere cu izolatie compozit, separator tripolar 24kV, 400A, montare vertical cf.DY596,suport si descarcatoare cu ZnO cu dispozitiv de deconectare 10kA si priza de pamant cu Rp<4ohmi. Din stalpii 14 si 15 se va realiza cate un circuit LES 20kV nou proiectat, cu cablu AL 3x(1x185)mm2 cu izolatie XLPE, pozat in tub din polietilena, in lungime traseu de 90 metri, (6m subtraversare asfalt), sapatura pamant pe domeniul public. Cablurile vor alimenta un PC 20kV care se va amplasa pe domeniul public, in spatiu verde al solicitantului. Punctul de conexiune PC 20kV nou proiectat, va fi prevazut cu compartiment de racordare si masura, cu acces separat, din domeniul public, pentru personalul Retele Electrice, echipat cu: - 2 buc. celula de linie LE 24kV, 16kA , 630A, tip DY 803/2 - 1 buc. loc derezerva pentru montarea inca unei celule de linie LE tip DY 803/2. - 1 buc. celula de masura UTM, 24kV, 16kA , 630A tip DY 803/4, cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 cf. DMI 031015 RO, matricola 535024 si 2 transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5S cf.DMI 031052 RO, matricola 532056 si contor electronic trifazat in montaj indirect, prevazut cu bloc de jonctiune de deconectare de incercare, cf.FT-225MAT, matricola 627408. Contorul se va amplasa prin grija si cheltuiala Retele Electrice intr-o cutie de masura, amenajata intr-o nisa in peretele anvelopei, cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. Se vor monta 3 buc. rezistente anticondens si 3 buc. termohigrostat pentru celulele MT. Delimitarea dintre instalaţiile distribuitorului şi cele ale utilizatorului este la papucii cablului intern 20kV plecare din compartimentul de racordare (celula masura), spre dispozitivulgeneral amplasat in compartiment utilizator. 2. Lucrari finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr.59/2013: Cladirea PC20kV compartimentata in care se va monta, intr-un compartiment, instalatia de racordare si de masurare, si in al doilea compartiment instalatia utilizatorului. Compartimentul utilizator va fi echipat cu: - circuit LES 20kV cat mai scurta posibil (L=20 m), cu cablu de cupru de sectiune minima 95 mmp, intre celula de masura din compartimentul de racordare si instalatiile de 20kV aflate în gestiunea consumatorului. - 1 buc. celula sosire echipata cu un separator tripolar si un intrerupator automat fix (sau numai un intrerupator automat debrosabil). Intrerupatorul va fi obligatoriu prevazut cu sistem de protecţie generala maximala de curent si impotriva defectelor de punere la pamant, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile SC RETELE ELECTRICE. - 1 buc. transformator20/0,4kV cu o putere recomandata de 400KVA. Se va realiza o instalatie de iluminat si priza bipolara cu intrerupator 16A-230V cu siguranta fuzibila in compartimentul de racordare, alimentate de la reteaua JT a utilizatorului. Se va realiza o priza de impamantare cu Rp<4ohmi pentru PC 20kV nou proiectat. Traseele retelelor electrice si amplasamentul PTAnv se vor stabili in cadrul proiectului tehnic de catre proiectantul de specialitate, conform avizelor obtinute si de comun acord cu beneficiarul lucrarii, astfel incat sa permita accesul pentru mentenanta si inlocuirea instalatiilor electrice defecte in timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnica de Avizare a Retele Electrice. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice Banat se va monta in compartimentul masura un contor trifazat electronic in montaj indirect in regim bidirectional.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26629522 | 2025-05-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
684 | SPATIU COMERCIAL + Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.025 | 0,4 | PTZ 3018 ARAD SAGUNA-HUNEDOAREI | Bransament electric trifazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.3018, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - inlocuire disjunctor 32A existent in BMPT cu un disjunctor 63A/3P+N/C; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar, daca e cazul | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26701838 | 2025-05-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
685 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0092 | 0,23 | TC6007 ROMANILOR | Exista bransament monofazat aerian racordat din stalpul de pe circuitul LEA JT aferent PTZ6007, 20/0,4kV, 400KVA, cu BMPM 32A la exterior pe cladire si contor electronic monofazat.-In cadrul instalatiei existente se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor de 63A. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si pe cheltuiala solicitantului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va inlocui contorul existent cu un contor electronic monofazat in montaj direct de tip SMARTMETER programat in regim bidirectional ca si producator-consumator, la puterea nou avizata. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26726347 | 2025-05-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
686 | Spor de putere | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.01 | 0,4 | PTA 3419 VISCA 2 I-Z | Bransament electric trifazat care se va desfiinta dupa realizarea noului bransament corespunzator puterii solicitate.Sporul de putere solicitat necesita realizarea unui bransament electric trifazat pozat aparent pe stalp de tip SE 10 din LEA JT - sat Visca, zona PTA nr. 3419 Visca 2, realizat cu conductor 4x16 mmp, L=8 m, cu BMPT 63 A (FT-124-MAT) montat pe stalpul de racord. Inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat bidirectional si programare cu tarif de producator. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului (care sa includa noile receptoare) si de a depune la RETELE ELECTRICE Romania SA dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE). • In cazul in care tariful T din prezentul ATR nu va fi platit de catre consumator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. • Valoarea medie a bransamentului pana la care operatorul de distributie ramburseaza cheltuielile pentru proiectarea si realizarea bransamentului, stabilita conform reglementarilor in vigoare, este de 1460 lei.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26740857 | 2025-05-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
687 | Construire parc fotolvoltaic si instalatie de stocare a energiei electrice - CEF Sunne Buteni | Fotovoltaic | ARAD | 4.95 | 20 | SEBIS 110/20KV | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Solutia unica - Racordare in antena pe bara 1A 20 kV din statia 110/20 kV Sebis Lucrarile pe tarif de racordare: - realizare LES 20 kV între celula de 20 kV din staţie și celula de linie din punctul de conexiune proiectat, lungime traseu cca .200 m , LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibilă pentru montare subterană, izolat în polietilenă reticulară de grosime redusă, cu ecran în tub de Al, sub înveliş de PE, 3x1x185 mmp, pozat în tub de protecţie; - montare fibră optică între punctul de conexiune și celula de linie MT din staţia 110/20 kV Sebis; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa in imediata apropiere a statiei, cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol; - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu Retele Electrice Romania. Noua celula din statia 20kV statia Sebis va fi integrata in sistemul telecontrol existent al RER SA. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat”; - protectie homopolara nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF in lungime de 4,2 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF , trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24455540 | 2025-05-22 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-05-22 | VALABIL | 2025 | Lucrări de întărire determinate de necesitatea asi tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF+IS Buteni: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Montare grup tratare nou cu BS 30-200A pe bara 1B in statia 110/20kV Sebis Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enontate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: Art. 43. — (1) În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, pe bara de medie tensiune a unei stații de transformare 110 kV/MT, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i7 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i7 = iST110/MT + iLE110 [lei/MVA]= 231.000+432.000= 663.000 lei /MVA Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 663.000 lei x 5,388 MVA = 3.572.244 lei Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 1.061.606,11 lei fara TVA din care: La N elemente: Ti RER = 1.061.606,11 lei fara TVA Ti RET = 0 Iei fara TVA La N-1 elemente: Ti RER = 0 Iei fara TVA Ti RET = 0 Iei fara TVA Valoarea Ti aferenta OD/OTS pentru lucrarile de intarire Ia N si N-1 lutata in calculul tarifului de racordare este: T(I) = min ((Ti)N elemente+(Ti) N-1 elemente; Ti indici) = min (1.061.606,11 lei; 3.572.244 Iei) = 1.061.606,11 Iei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RER este de 528 zile lucratoare. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire la N pentru racordarea centralei CEF+IS Buteni astfel: 528 zile lucratoare (grup tartare neutru) | nu | nu
688 | CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA USVT TIMISOARA | Fotovoltaic | TIMIS | 2.1 | 20 | S20 NR.11-BUCOVINA TM | -Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta unica– racordare intrare-ieșire în LES 11 Bucovina intre PT 51900 si PT 52146 alimentat din statia 110/20 kV Bucovina. Lucrarile pe tarif de racordare: Pentru racordarea CEF Agronomie 2,1 MW se va inlocui PT 52029 USAMVB prin realizarea unui racord intrare- iesire pe LES 11 Bucovina intre PT 51900 si PT 52146 alimentat din statia 110/20 kV Bucovina si montarea unui PC nou proiectat ce va fi amplasat in proximitatea LES , pe domeniul USAMVB. Se vor realiza urmatoarele lucrari: - sectionare si mansonare LES 20 kV 11 Bucovina intre PT 51900 si PT 52146 ; - pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp, in lungime de cca. 15 m, intre cele doua mansoane si PC 20 kV proiectat; - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton, amplasat in proximitatea LES existent, echipat cu: - doua celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina conform specificatiilor OD; - celula de masura motorizata cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre RETELE ELECTRICE ROMANIA SA cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC- M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 3 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 3 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 20 m). Se va prevedea o nişa de mãsurã in care se va monta un contor electronic de energie activă şi reactivă cu dublu sens, prevăzut cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS 232, cu telecitire, clasa de precizie 0.2s, în montaj indirect prin TC 400/5A clasa de precizie 0.2s conform specificatiilor RETELE ELECTRICE şi 20/0.1 kV clasa de precizie 0.2 conform specificatiilor RETELE ELECTRICE (amplasate in celula de masura). Punctul de conexiuni va fi prevazut cu o instalaţie de legare la pãmânt cu Rp ≤ 1Ω. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); - protectie maximala de curent homopolar nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. ---- montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Agronomie in lungime de 1,4 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Agronomie, trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. În baza unui act notarial, beneficiarul va efectua înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de uz și servitute aferent OD pentru punctul de conexiune si LES 20kV.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26095570 | 2025-05-23 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2026-05-23 | VALABIL | 2025 | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Agronomie: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: •,,Reconductorare LEA 110 kV Timișoara-Dumbrăvița (11,66 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) •,,Reconductorare LEA 110 kV Timișoara-Cetate (21,7 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) •,,Reconductorare LEA 110 kV Săcălaz-Freidorf (6,5 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) •,,Reconductorare LEA 110 kV Săcălaz-Cetate (5,6 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) •,,Reconductorare LEA 110 kV Bucovina-Dumbrăvița (6,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Total reconductorari: 52,36 km Beneficiarul centralei CEF Agromomie dorește punerea în funcțiune a CEF Agronomie luand in calcul prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Deconectarea centralei electrice analizate se va realiza prin sistemul automat de deconectare a centralei la declansarea liniilor stabilite in studiul de solutie pentru care apar suprasarcini in reteaua RED/RET analizata. Sistemul automat de deconectare a CE va fi realizat cu relee numerice tip PLC ( Siemens S7-1200) ce se vor monta in nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CE conform prevederilor Ord 81/2022. Elementele de comanda control tip PLC ( Siemens S7-1200) sunt montate in nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CE si monitorizeaza pozitia intrerupatorului pe linia RED/RET analizata. La declansarea intrerupatorului monitorizat elementul PLC comunica prin retea 4G LTE cu sistemul TCSB (Telecontrol Server Basic) montat in statia de racord a noii centrale integrat in sistemul de comanda si protectie a intrerupatorului trafo a centralei electrice analizate. Comunicarea se realizeaza prin reteaua publica de telefonie mobile (orice operator de telefonie zonal) prin modulul de comunicatie atasat fiecarui element PLC montat in statiile operatorului de distributie sau transport. Fiecare modul de comunicatie va fi echipat cu o cartela de date mobile ce va permite transmiterea de informatii si comenzi catre PLC ul din statia de transfomare a centralei electrice prin sistemul mobil wireless 4G. Solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Costurile mentenantei echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar. La primirea inputului setat pentru PLC ul montat in statia OD/OT la declansarea intrerupator analizat sau la pierderea comunicatiei PLC ului din statia OD/OT cu PLC ul din statia de transformare a centralei se comuta contactul 1 sau 2 conectate in paralel ale PLC ului si se transmite semnal catre sistemul Master din statia centralei ce comanda la randul sau deconectare intrerupator 20/110kV a transformatorului centralei. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice; Disponibilizarea automaticii de deconectare este in sarcina Beneficiarului CEF, inclusiv instalatia de comunicare prin GPRS. La disparitia inputului si revenirea la schema normala de functionare (anclansare a intrerupatorului din statia OD/OT) se va anclansa intrerupatorul din statia de transformare a centralei daca parametrii retelei o permit conform Ord 208 si a pragurilor setate pentru functionarea centralei conform categoriei de producator din care face parte centrala electrica analizata. Se va implementa o temporizare (stabilita de OD/OT) a anclansarii intrerupatorului 20/110 kV din statia de transformare a CE pentru evitarea conectarii centralei la functionarea RAR ului pe LEA RED/RET analizate. Elementul de comanda/control si comunicatie ce se va monta in statiile OD/OT - PLC Siemens S7 -1200 PLC ul S7 -1214 C va fi echipat cu modul de comunicatie CP 1243-7 LTE ce va permite telecontrolul acestor PLC uri si PLC-uri si camera comanda statia transformare centrala. CP 1243 LTE acceptă următoarele standarde mobile wireless: ,,LTE ,,UMTS ,,GSM Pe langa modulul de comunicatie S7-1214C poate fi completat cu modul pentru semnale analogice/digitale modul pentru alimentare Power supply si modul baterii (Battery Board BB 1297 f. CPU 12x). Componenta sistemului automat de deconectare ce se va monta in instalatiile OD/OT: Nr crt ,,Echipament ,,UM ,,Cantitate ,, 1 ,,PLC S7-1214C ,,buc ,,1 ,, 2 ,,CP 1243-7 LTE cu antena mobila ,,buc ,,1 ,, 3 ,,protectie alimentare AC UPS ,,buc ,,1 ,, 4 ,,UPS ,,buc ,,1 ,, 5 ,,Dulap metalic 60x60 ,,buc ,,1 ,, 6 ,,Siruri de cleme realizare conexiuni ,,ans ,,1 ,, 7 ,,Conductoare ecranate ,,ans ,,1 ,, Automatica de deconectare se va realiza in camera de comanda existenta in statiile in care se racordeaza elementele de retea monitorizate intr- o cutie/dulap metalic ce va contine toate elementele mentionate anterior. Pentru preluare pozitie intrerupator sau identificare suprasarcina linie electrica de interes pentru noua centrala sunt propuse urmatoarele variante: ,,Preluare pozitie intrerupator din sirurile de cleme existente in dulapul de protectie linie electrica monitorizata prin multiplicarea acestora si conectarea in PLC S7 1214C ce se monteaza in dulapul sistemului automat de deconectare. ,,Contact auxiliar de suprasarcina ce poate fi setat in releul existent de protectie al liniei electrice monitorizate si preluat de sistemul automat de deconectare a centralei electrice analizate. Aceasta metoda permite multiplicarea acestui contact si monitorizarea declansarii liniei monitorizate pentru mai multe centrale electrice care vor implementa automatica de deconectare si o functionare mai judicioasa a automaticii in comparatie cu deconectarea acestora la orice declansare a intrerupatorului monitorizat. ,,Montare senzor de curent continuu pe circuitul de monitorizare pozitie intrerupator ce este in general conectat pe un contact ND al intrerupatorului. La declansarea intrerupatorului senzorul sesizeaza lipsa curentului in conductor si actioneaza contactul ND al releului S7-1214 C si transmiterea comenzii de deconectare a centralei electrice analizate. Automatizarea limitării operaționale a puterii centralei electrice CEF Agronomie va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RET/RED (dupa caz) și în instalațiile proprii. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au caefect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul centralei CEF Agronomie. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, licenta, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Având în vedere că beneficiarul CEF Agronomie a optat pentru deconectarea puterii produse, automatica de limitare operațională se va realiza: ,,pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RED; ,,pentru eliminarea suprasarcinilor în vederea respectării criteriului N-1 elemente în funcție se vor folosi echipamente pentru limitarea/deconectarea puterii evacuate din CEF Agronomie pentru elementele de rețea din „Element deconectat” descrise în „TABEL" ,, Element deconectat,, Element sensibil,,Putere evacuata CEF Agronomie,, ,,,,MW,, T 400/110 kV Săcălaz,,LEA 110 kV Timișoara-Dumbrăvița,, 0,, ,,LEA 110 kV Timișoara-Cetate,,,, ,,LEA 110 kV Săcălaz-Freidorf,,,, ,,LEA 110 kV Săcălaz-Cetate,,,, ,,LEA 110 kV Bucovina-Dumbrăvița,,,, LEA 110 kV Timișoara- Dumbrăvița,,LEA 110 kV Săcălaz-Cetate,,0,, LEA 110 kV Timișoara-Cetate,,LEA 110 kV Bucovina-Dumbrăvița,,0,, LEA 110 kV Săcălaz-Cetate,,LEA 110 kV Bucovina-Dumbrăvița,,0,, LEA 110 kV Bucovina-Dumbrăvița,,LEA 110 kV Timișoara-Cetate,,0,, ,,LEA | nu | nu
689 | Construire parc fotovoltaic in Comuna Lapusnicu Mare | Fotovoltaic | CARAS-SEVERIN | 0.0348 | 0,4 | 7834 LAPUSNICELUL MARE 1 | -Bransament electric trifazat subteran, realizat cu cablu electric JT 3x95+50N cf. DC 4146/4, matricola 330655, in lungime traseu de 30 metri pozat pe domeniul public (9m pozat pe stalp, 20m sapatura pamant, 1m in BMPT-i), racordat din FIRIDA tip E2 de pe circuitul LES JT aferent PTA 7834, 20/0,4kV, 100KVA. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta la limita de proprietate, un BMPT-i 80A, cf.FT-133MAT, cu separator+intreruptor tetrapolar 80A si grup de masura cu 3 x TC 250/5A cl.0,5S, bloc de jonctiune de deconectare si incercare cu 10 cleme. Cablul de joasa tensiune se va poza in sapatura deschisa la o adancime de 0,8 m, pe pat de nisip, protejat in tub de polietilena reticulara cf. DS 4235 RO), semnalizat cu benzi avertizoare. Instalatia de utilizare (priza de pamant de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu avind sectiunea minima de 25mmp, inaintea executiei lucrarilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. Solicitantul va depune dosar definitiv pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de catre un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Prin grija si cheltuiala Retele Electrice se va monta un contor electronic trifazat in montaj semidirect de tip SMARTMETER in regim bidirectional programat ca si producator-consumator, la puterea avizata.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26726390 | 2025-05-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
690 | CEF + CASA - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.012 | 0,4 | PTB 8241 ARAD BOGDAN VOIEVOD-DUNARI TC | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic..Din PT 20/0.4kV, 630kVA, nr.8241, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 30m, din care cca. 12m zona nepavata, respectiv cca. 5m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26730085 | 2025-05-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
691 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T2543 CHISODA COM. IV | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798349 | 2025-05-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
692 | Realizare CEF cu racord la RED pt. consum propriu | Fotovoltaic | TIMIS | 0.13 | 0,4 | A20 BACOVA-BUZIAS TM | nu este cazulConstă într-un post trafo proiectat pus la dispoziție de către beneficiar, cu măsura JT racordat la LEA BACOVA din Stația 110/20 kV BUZIAS TM, cu realizarea următoarelor lucrări: I. Lucrări realizate pe baza tarifului de racordare: Demontare LEA 20 kV între stâlpii existenți Nr.111 si Nr.113. Se va planta 1 buc stâlp tip SC 14/G/31 intre stâlpii existenți Nr.111 si Nr.112 echipat cu: consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il<(>,<)> separator vertical conform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va demonta de pe proprietate Stâlpul Nr.112 din LEA BACOVA din Stația 110/20 kV BUZIAS TM. Stâlpul Nr.113 din LEA BACOVA din Stația 110/20 kV BUZIAS TM de tip SE8 se va demonta și se va înlocui cu 1 buc stâlp tip SC 14/G/31 echipat cu : consolă semiorizonatala de întindere echipata cu lanțuri duble de întindere 2il<(>,<)> separator verticalconform DY595RO, suport descărcători si descărcători cu oxid de zinc conform DY557RO, si realizarea prizei de pământ cu Rp≤4ohmi. Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat de pe stâlpul nou proiectat <(>,<)> până la PT proiectat pe parcela cu nr CF 411297;, în lungime de 80m (din care 10m pe stâlpul nou proiectat, 10m în post și 60m spațiu verde) Se va poza un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub înveliș de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), de la separatorul nou proiectat de pe stâlpul Nr.113 nou proiectat<(>,<)> până la PT proiectat pe parcela cu nr CF 411297;, în lungime de 80m (din care 10m pe stâlpul Nr.113 nou proiectat, 10m în post și 60m spațiu verde) Cablul se va poza in săpătura deschisa la o adâncime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm măsurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Post de transformare (PT) in anvelopa, 20/0,4 kV-1x250kVA, (cf. DG 2061RO Ed.02), cu gabarit de 630kVA, montat pe parcela cu nr CF 411297, cu acces direct din domeniul public, echipat cu: ,,2 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 și CLP, conform DY803/2-LE ed.3, pregătite pentru a fi integrate in telecontrol. ,,rezistente in celulele MT – 3buc. si termohigrostat in celulele MT – 3 buc.; ,,Compartimentul trebuie sa permită o dezvoltare ulterioara cu încă o celula de linie; ,,1 buc. celula trafo cu separator de sarcina in SF6 si siguranțe (cf.DY 803/3); ,,1 buc. transformator 20/0,4 kV-250 kVA cu pierderi reduse (cf.DT 796 RO); ,,Legătura electrica între bornele trafo si tabloul JT se va realiza cu cablu unipolar de Cu cu secțiunea de 150 mmp (cf. DC 4141 RO), lungime (4x8)m ,,1 buc. tablou JT cu doua ieșiri (cf.DY3010/1RO) echipate cu 1 buc. întrerupător tetrapolar automat JT, 250A (cf.DY 3101/20RO) si 1 buc. placa de închidere pentru tablou JT in absenta întrerupătorului (cf. DY3003RO); ,,instalație completa de iluminat interior/exterior si prize, tablou electric pentru servicii auxiliare, instalație de iluminat si o priza bipolara cu întrerupător 16 A - 230 V cu siguranța automata; ,,priza de pământ de potențial maxim 4 ohmi II. Lucrări de racord individual: - legătura electrica intre întrerupătorul JT de 250A din PT si BMPTi se va realiza cu cablu tetrapolar cu elice vizibila cu conductoare Al 3x150+95N, izolate cu cauciuc sub manta de PVC (cf.DC4146RO), in lungime de 10m ; Necesar montare BMPTS1 250A pentru curent maxim absorbit de utilizator, de până la 500 A (ansamblu de transformatoare de măsurare de curent 125/5A conform specificației tehnice DMI 031055 RO); BMPTi proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. - realizarea prizelor de pământ la instalațiile electrice proiectate. *Instalația de utilizare a utilizatorului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Utilizatorul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Traseele rețelelor electrice şi amplasamentul postului de transformare se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obținute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încât să permită accesul pentru mentenanță și înlocuirea instalațiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Rețele Electrice Romania S.A Zona Rețea MT/jt Timișoara . Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea instalației trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Rețele Electrice Romania S.A . Încăperea pusa la dispoziție de către beneficiar trebuie sa aibă următoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si înălțime de minim 2,2 m. Construcția încăperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereți, acoperiș, podea, sistem ventilație, ușa, finisaje). Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. Prin grija operatorului de distribuție postul de transformare se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol.nu este cazul | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26514825 | 2025-05-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
693 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.006 | 0,4 | PTA 8593 MINIS COMUNA II | Loc de consum si producere existent, bransament monofazic..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8593, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 25m, din care cca. 10m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 5m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26737569 | 2025-05-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
694 | Imobil cu sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TIMIS | 0.009 | 0,4 | T 22507 GHIRODA | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor bidirectional programat pentru tarif de producator existent. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26826621 | 2025-05-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-26 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
695 | PARC FOTOVOLTAIC IN ZONA LUPENI EST | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 0.79968 | 20 | A20 PT5 SOHODOL-CAPRISOARA DV | -Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie. Varianta 1 - Racordarea intrare – iesire in LEA 20kV PT 5 Sohodol din statia 110/20 kV Caprisoara Lucrari pe Tarif de Racordare: - Plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu STP 1A si STP 2A) intre stalpii STP 18 si STP 17 existenti in axul LEA 20kV PT 5 Sohodol . - Echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere, lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV, separator 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi - Demontare conductor intre stalpii STP 1A si STP 2A - Realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati STP 1A si STP 2A şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de cca 100m (inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si STP 1A si STP 1B. - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura, motorizata, conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Amplasarea punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV PT 5 Sohodol. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ).” - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 0,2 km - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei trafo ≤ 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 25260766 | 2025-05-27 | Prosumator > 400 kW | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
696 | Modernizarea infrastructurii de invatamant si cresterea eficientei energetice in cladirile publice, Liceul Stefan Hell - Corp str. Campului nr.107 | Fotovoltaic | ARAD | 0.07 | 0,4 | PTA 11061 SCOALA MEDIE SANTANA | -Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.11061, din CD a PTA prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPTi-250A conform FT-133MAT, echipat cu 3xTC=250/5A clasa precizie 0.5s; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPTi a unui contor electronic trifazat bidirectional in montaj semidirect si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat in montaj direct, existent; -realizare plecare jt noua in CD a PTA 11061 prin montarea unui set sigurante/socluri MPR-250A; - pozare cablu Al 3x150+95N, conform DC 4146RO, din CD a PTA 11061 la BMPT, in lungime de cca. 5m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPTi; - coloana jt intre BMPTi si TG beneficiar. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26598631 | 2025-05-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
697 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ARAD | 0.015 | 0,4 | PTZ 3070 ARAD ION ANTONESCU NR.1-3 TC | Bransament electric monofazat existent..Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3070, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe fatada la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-40A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat bidirectional existent; - pozare cablu Al pentru montare aeriana 4x16mmp, conform DC 4183RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 15m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26745171 | 2025-05-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
698 | REALIZARE INSTALATIE PENTRU PRODUCTIE SI DEPOZITAREA ENERGIEI ELECTRICE CU PANOURI FOTOVOLTAICE, IN COMUNA FELNAC, JUD. ARAD | Fotovoltaic | ARAD | 0.198 | 20 | A20 FELNAC-FANTANELE AR | -Consta într-un PC anvelopa 20kV pus la dispozitie de catre beneficiar, cu masura MT racordat la LEA A20 kV FENLAC din statia 110/20kV FANTANELE , cu realizarea urmatoarelor lucrari: ·,,Stalpul Nr. 88/130/5 tip SE9 existent se va echipa cu : -,,Cons. semiorizontala de derivarie echipata cu lanturi duble de intindere cu izolatori compozit 2il/2il ; -,,separator vertical DY 596 RO; -,,Realizarea prizei de pamant cu Rp ≤ 4ohmi; ·,,Se va planta un nou stalp tip 14/G/31 la aprox.10m de stalpul SE9 Nr.88/130/5( conf .plan situatie) echipat cu : -,,Cons.semiorizonatala de intindere echipata cu lanturi duble de intindere cu izolatori compozit 2il; -,,Separator vertical DY595RO; -,,Suport descarcatori; -,,Descarcatori ZnO DY557RO; -,,Realizarea prizei de pamant cu Rp ≤4 ohmi; ·,,Se va realiza LEA 20kV cu, conductor OLAL cu sectiunea de 35mmp2 intre stalpii 88/130/5 existent si stlp.14/G/31 nou proiectat , cat si intre stalpul 88/130/5 si PTA 3900 existent ( conf.plan situatie ). ·,,Se va poza (in domeniul public) un cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, Al 3x1x185 mmp, cu ecran in tub de aluminiu sub invelis de PVC sau PE (cf. DC 4385 RO), in lungime de 360 m (din care 10m pe stalpul 14/G/31 nou proiectat ,36 m foraj , 10m in punctul de conexiune ,304m spatiu verde ) pana la punctul de conexiune 20kV proiectat. ·,,Cablul se va poza in sapatura deschisa la o adincime de 0.8-1 m, protejat in tub de polietilena reticulara, acoperit cu un strat de nisip de 20 cm masurat de la partea superioara a tubului, semnalizat cu benzi avertizoare cf. DS4235RO si DS4247RO ; Echipare PC 20kV compartiment racordare pus la dispozitie de beneficiar: - 1 buc. celule modulare de linie de 24kV, 630A, 3 ,telecontrolate,compartimentul trebuie sa permita o dezvoltare ulterioara cu inca o celula de linie; - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, conform DY803M/316-UTM ed.2, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi TC de 50/5A ( DY808) , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , clasa de precizie 0,2s. - rezistente in celulele MT – 2 buc. si termohigrostat in PT – 2 buc.; PC va fi amplasat astfel incat accesul in el sa fie direct din domeniul public; II. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia, conform Ordin nr. 59/2013: 1). LES 20 kV cît mai scurtă posibil (l≤20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95 mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului 2). Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem de protecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile Retele Electrice Romania S.A SA-Zona MT/jt Timisoara 3). Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune 4) 1 buc trafo 20/0,4 kV Delimitarea între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorului este la capetele terminale de racordare a LES 20 kV plecare din compartimentul de racordare al noului punct de conexiune. Traseele reţelelor electrice şi amplasamentul PC se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în Comisia Tehnică de Avizare a Retele Electrice Romania t S.A Zona Reţea MT/jt Timisoara . Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în Retele Electrice Romania S.A . Măsurarea energiei electrice se va face la MT, cu contor electronic trifazat bidirectional 2x100V, 5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC de 50/5A ( DY808 , conform DMI031052 RO , clasa de precizie 0,2s. , cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Constructia incaperii trebuie realizata conform DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26512285 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
699 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.015 | 0,4 | PTA2032 COMUNA VARIAS | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26779768 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
700 | Centrala fotovoltaica - UVT - Facultatea de Chimie, Biologie si Geografie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | P 1379 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect Tc 300/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798153 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
701 | Centrala Fotovoltaic - UVT - Facultatea de Arte si Design | Fotovoltaic | TIMIS | 0.08 | 0,4 | T 2580 RECAS CIMITIR | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 150/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798221 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
702 | Centrala Fotovoltaica - UVT - Facultatea de Drept | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11 | 0,4 | T 51864 CAMINE STUDENTESTI | Bransament electric trifazat existent in miontaj semidirect TC 300/5 ANu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798351 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
703 | Centrala Fotovoltaica - UVT - Centru de cercetare doctorala | Fotovoltaic | TIMIS | 0.02 | 0,4 | T 51784 SPITAL LUIS TURCANU | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798805 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
704 | Centrala Fotovoltaica - UVT - Facultatea de Muzica si Teatru | Fotovoltaic | TIMIS | 0.05 | 0,4 | T 51948 | Bransament electric trifazat existent in montaj senidirect TC 100/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798882 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
705 | Centrala Fotovoltaica - UVT - Facultatea de Economie | Fotovoltaic | TIMIS | 0.1 | 10 | S10 CB.3-VICTORIA TM | Racord electric trifazat prin intermediul puctului de conexiune P11073 alimenatat din Statia Victoria 110/20/10 KV prin intermediul cablului CB 3. Masura se realizeaza prin intermediul unui contor trifazat prin masura idirecta. Punctul de conexiune este echipa cu 2 celule de linie si o celula de masura echipata cu TC40/5 A si TT 10/0,1KV.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798935 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
706 | CENTRALA FOTOVOLTAICA - UVT - CLINICA DE TERAPIE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01566 | 0,4 | T 51959 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26799036 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
707 | CENTRALA FOTOVOLTAICA - UVT - CAMIN 13C | Fotovoltaic | TIMIS | 0.11 | 0,4 | T 51864 CAMINE STUDENTESTI | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirectc TC 300/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26799055 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-28 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
708 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ARAD | 0.16 | 20 | A20 HORIA-POLTURA AR | -Din LEA 20kV Poltura–Horia zona stalpilor nr.68/14-68/15, prin realizarea urmatoarelor lucrari: Lucrări finanţate pe baza tarifului de racordare plătit de beneficiar la OD: - Plantarea în LEA 20kV existentă la 2 buc. stâlpi tip SC15014 intre st.68/14 - st.68/15 echipați fiecare cu cîte un separator vertical 24kV conform DY595 RO, cîte un set de descărcătoare cu ZnO cu disconector conform DY557 RO ed.2 coronament orizontal de întindere, legături duble şi prize de pămînt cu Rp mnax. 4ohm; - Demontarea LEA 20 kV AL-OL 3x35/6 mmp existentă pe o lungime de cca.10 m, intre noii stilpi LEA 20 kV plantati; - Realizare LES 20kV în lungime de cca. 150m, intre st. nr.1 respectiv st.2 proiectati cu inserierea PA 20kV proiectat , cu cablu de AL 3x185 mmp conform DC4385 RO ed.2, montat în tub conform DS4235 RO şi DS4247 RO şi realizarea de terminale de exterior conform DJ4476 RO ed.4 şi de interior conform DJ4456 RO, în vederea racordării noului PA la LEA 20kV existentă; - Echiparea compartimentului de racordare din PA 20kV, cu: - 2 buc. celule modulare de linie de 24kV– pregatite pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-630A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, conform DY803/3-LE ed.3 (loc pentru echipamente 20 kV montate ulterior); - 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină – pregatita pentru integrarea in sistemul de telecontrol OD-, conform DY803/4-UTM ed.3, cu două TT 20/0,1 kV, conform DMI031015 RO, clasa de precizie 0,5 şi două TC de 50/5A, conform DM031052 RO, clasa de precizie 0,5S; - Echiparea compartimentului de racordare cu un tablou electric pentru servicii auxiliare conform DY3016 RO ed.2, care va fi alimentat de la reţeaua de j.t. a clientului,Instalatia de impamantare interna se leaga de cea externa cu papuci si buloane plasate in pozitii care sa fie usor de identificat. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. II. Lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala oprtatorului de distributie: - Realizarea grupului de măsurare a energiei electrice pe MT, prin montarea unui contor electronic trifazat 2x100V, ,,5A, clasa de precizie 0.5S, cu curbă de sarcină, cu interfaţă serială RS232, cu sistem de teletransmisie, în montaj indirect (TT 20/0,1kV conform DMI031015 RO, clasa precizie 0,5, TC 50/5A conform DM031052 RO, clasa precizie 0,5S şi cordon de conectare grup de măsurare conform DMI031011 RO). - Contorul va fi astfel amplasat încât să fie posibilă citirea lui din exteriorul PA de către consumator cît şi de distribuitor, contor bidirectional, programat cu tarif producator, clasa de exactitate 0,5s pentru energia activa si energia reactiva – montaj indirect, curba de sarcina, alimentare auxiliara si alimentator extern - Contorul va fi finantat de catre Rețele Electrice ROMANIA si se va amplasa la PC cu posibilitate de sigilare si de va fi astfel amplasat încât este posibilă citirea lui din exteriorul PC atât de către client cît şi de distribuitor. - Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal. III. Lucrări finanţate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia: Clădirea punctului de alimentare 20kV cu două compartimente (Racordare si Beneficiar): * Compartiment racordare pentru instalaţiile electrice din gestiunea OD cu exploatare din interior şi cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripţiile OD, DG10061RO, DG2061RO ed.2 si DG2092RO (pereti, acoperis, podea, sistem ventilatie, usa, finisaje) si un gabarit care să permită montarea de inca o celula. Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de alimentare 20kV. Incaperea pusa la dispozitie de catre beneficiar trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: 2,5x3 m (Lxl) si inaltime de minim 2,2 m. Controlul incalzirii in compartimentul de racordare va fi realizat cu ajutorul unui termo-higrostat avind alimentarea cu ee din TSI, sistem de incalzire vertical in celulele de 20kV si termohigrostat. Prin grija operatorului de distributie punctul de conexiune se va echipa cu echipamente pentru integrarea acestuia in telecontrol. * Compartiment Beneficiar pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului; - Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; - Celulă sosire cu un separator tripolar şi a unui întrerupător automat fix (sau numai un întrerupător automat debroşabil) în compartimentul utilizatorului. Întrerupătorul va fi obligatoriu prevăzut cu sistem deprotecţie generală maximală de curent şi împotriva defectelor de punere la pămînt, cu reglajul corelat cu celelalte protecţii din instalaţiile OD; - LES 20kV cît mai scurtă posibil (max. 20m), cu cablu de cupru de secţiune minimă 95mmp, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; -Realizarea instalaţiei de utilizare; - Asigurarea izolării fonice, a măsurilor de PSI, a accesului în instalatii şi protecţiei faţă de eventualele inundaţii sau acumulări de gaze, vor fi în responsabilitatea proiectantului, constructorului si proprietarului părţii de construcţie a punctului de allimentare 20kV. Instalaţia de iluminat interior, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii; Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren proprietate privată, la limita de proprietate şi va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior prin realizarea de către client a unei căi de acces. Întrerupătorul plecare (DG) va fi obligatoriu prevăzut cu următoarele protecții: - protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit - protecţie generală maximală de curent la suprasarcina - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate, cu reglajul corelat cu celelalte protectii din instalatiile RETELE ELECTRICE Dispozitivul de interfata (DI)-jt din instalatia de productie a utilizatorului = intrerupator automat de categoria AC3 comandat de sistemul de protectie de interfata SPI ce trebuie sa prevada conform ord.132/2020: Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: -Functia de protectie de tensiune treapta I – valoare: 1.15Un; Temporizare:0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare: 0.85Un; Temporizare: 3.2s. -Functia de protectie de frecventa treapta I – valoare 52Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de tensiune treapta II – valoare 47.5Hz; Temporizare: 0.5s. -Functia de protectie de maxima tensiune (valoarea mediata la 10min)* – valoare 1.1Un; Temporizare 603s** *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată peste 30kVA. ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. In perioada de probe se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice clasa A pentru o perioada de cel putin o saptamana. Va trebui prevăzut un dispozitiv de rezervă pentru DI (acesta poate fi DG) care va avea urmatoarele cerinte: Funcția de protectie de rezervă a DI sunt: lipsa tensiune, temporizată la maximum 0,5s maximala de curent care sa asigure declansarea unui alt dispozitiv (de rezervă) capabil să separe generatorul/generatoarele de rețea în cazul în care nu se deschide dispozitivul de interfață. Resetarea dispozitivului de back-up (dupa actionare) se va face numai manual. Dacă invertorul este deja echipat cu un DI intern electromecanic, se permite ca acesta să îndeplinească funcția de declansare de rezerva a DI, cu condiția să poată primi semnalul de declansare temporizata de la SPI extern. Pentru instalațiile de producție, trebuie să existe întotdeauna cel puțin două dispozitive între generator și rețea, subordonate SPI, din care: - unul execută funcția de DI<(>,<)> - celălalt execută funcția de back-up al DI<(>,<)> acțiunea combinată a celor două dispozitive separă în mod fiabil generatoarele de rețeaua Distribuitorului atunci cand se impune. Lucrarile, echipamentele, schemele monofilare, necesare pentru indeplinirea cerintelor susmentionate, se vor prevedea intr-o documentatie tehnica, eleborata de catre un proiectat atestat ANRE, ce va fi prezentata pentru accept la Rețele Electrice Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Traseele rețelelor proiectate, se vor stabili în cadrul proiectului tehnic de către proiectantul de specialitate, conform avizelor obţinute şi de comun acord cu beneficiarul lucrării, astfel încît să permită accesul pentru mentenanţă şi înlocuirea instalaţiilor electrice defecte în timp util. Proiectul tehnic se va aviza în CTE a Rețele Electrice. Se respectă distanțele de siguranță conform Ordin ANRE 239/19 Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice. Punctul de alimentare 20kV se va amplasa pe teren domeniu public va avea acces în compartimentul de racordare direct din exterior. Beneficiarul va asigura accesul la PA 20kV direct din exterior, fara a ingradi zona in care este amplasat.. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26621889 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
709 | Locuinta | Fotovoltaic | TIMIS | 0.00345 | 0,4 | T12221 VILE CANAL I MOSNITA NOUA | Instalația electrică monofazată existentă este necorespunzătoare din punct de vedere tehnic și nu respectă normele actuale de siguranță și funcționare. Sporul de putere solicitat nu poate fi acordat pe instalația existentă.Nu este cazul- branșament electric subteran monofazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 3x70+54,6 mmp OlAl si alimentata din postul de transformare T 12221 – 20/0,4kV-250kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 1x25+16C mmp (cf.DC 4125RO) ‚în lungime de 55 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m<(>,<)> 7m drum asfaltat<(>,<)> 1m in BMPM, și 37m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic monofazat într-un BMPM 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător bipolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limita de proprietate. BMPM proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui branșament trifazat subteran din LEA sau branșament trifazat mixt este de 2430 lei. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26713438 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
710 | Generator fotovoltaic | Fotovoltaic | Arad | 0.00792 | 0,4 | PTA 8251 ARAD CAP UNIREA GAI | Loc de consum si producere existent..Nu sunt necesare lucrari. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26767135 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
711 | Locuinta +CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 22416 PESCARIE | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26772547 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
712 | CEF + CASA - Prosumator | Fotovoltaic | ARAD | 0.1 | 0,4 | PTA 8620 USUSAU SMA | Bransament electric monofazat existent..Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.8620, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate in baza tarifului de racordare, conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului monofazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 45m, din care cca. 30m canalizare zona nepavata, respectiv cca. 5m subtraversare; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26775637 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
713 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 11748 | Bransament electric monofazat existentNu este cazul- branșament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYIR 50 OLAL 3x70mmp si alimentata din postul de transformare T 11748 – 20/0,4kV-250kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) în lungime de 14 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m<(>,<)> 1m in BMPT<(>,<)> 1 trotuar și 2m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticlă (cf.FT 133_MAT), echipat cu un întrerupător tetrapolar fix de 40A, amplasat pe soclu, la limită de proprietate. BMPT proiectat se va lega la o priză de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui branșament trifazat subteran din LEA sau branșament trifazat mixt este de 2430 lei. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26777875 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
714 | Centrala fotovoltaica - UVT - Camin C17 | Fotovoltaic | TIMIS | 0.075 | 0,4 | T 52184 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect Tc 200/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798906 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
715 | CENTRALA FOTOVOLTAICA - UVT - CAMIN CAMELIEI | Fotovoltaic | TIMIS | 0.075 | 0,4 | T 41713 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 250/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26798952 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
716 | CENTRALA FOTOVOLTAICA - UVT - LABORATOR MEDIU | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51851 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 200/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26799005 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
717 | CENTRALA FOTOVOLTAICA - UVT - CAMIN DREPT | Fotovoltaic | TIMIS | 0.025 | 0,4 | T 51821 | Bransament electric trifazat existent in montaj semidirect TC 400/5 A.Nu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26799029 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
718 | CENTRALA FOTOVOLTAICA - UVT - BAZA SPORTIVA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.01 | 0,4 | T 51774 | Bransament electric trifazat existentNu este cazulNecesar inlocuire contor existent cu un contor bidirectional programat pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26799048 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
719 | SPOR PUTERE | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 52013 | Bransament electric monofazatNu este cazul- branșament electric subteran trifazat din LEA j.t. existenta, realizata cu conductor TYiR 3x70+54,6 mmp OlAl si alimentata din postul de transformare T 52013 – 20/0,4kV-400kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) in lungime de 17 metri (10m pe stâlpul LEA j.t - la coborârea de pe stâlp fixarea cablului se va face cu coliere din inox si se va proteja in profil tip REB pana la înălțimea de 2,5 m, 1m in BMPT, si 6m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; - montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT 63A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 133_MAT). BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui branșament trifazat subteran din LEA sau branșament trifazat mixt este de 2430 lei. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26803972 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
720 | Spor putere plus trifazat | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | PTAB 22338 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulLucrări suportate de către Operatorul de Distribuție: Se va monta o firidă e2+8<(>,<)>se vor dezlega branșamentele existente de pe stâlpul existent și se vor lega în firida e2+8 nou proiectată, se va realiza o priză de pământ cu valoare de maxim 4 Ohm la firida nou proiectată. Lucrări suportate de către beneficiar: Branșament electric subteran trifazat din LEA j.t. existentă, realizată cu conductor TYiR 3x70+54,6 mmp OlAl și alimentată din postul de transformare T22338 – 20/0,4kV-400kVA; branșamentul se va realiza cu cablu de tip Al 3x25+16C mmp (cf.DC 4126RO) în lungime de 24 metri (1m in BMPT<(>,<)> 1m firidă, 7m foraj<(>,<)> 1m pavaj si 14m zonă verde), protejat prin tub PVC conform DS4235RO; Montarea unui contor electronic trifazat într-un BMPT 40A din poliester armat cu fibra de sticla (cf.FT 124_MAT). BMPT proiectat se va lega la o priza de punere la pământ cu valoare de maxim 4 Ohm, realizata prin grija beneficiarului. *Instalația de utilizare a abonatului (priza de pământ, de maxim 4 ohmi, calea de curent dintre locul de delimitare si locul de consum al solicitantului) se recomanda a se realiza cu cablu electric având secțiunea minima de 25mmp, pozat înaintea execuției lucrărilor stabilite prin prezentul aviz tehnic de racordare. **Abonatul va depune dosar definitiv pentru instalația electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare. Dosarul definitiv va fi elaborat de către un electrician autorizat ANRE, prin grija si cheltuiala consumatorului. Conform Ordin ANRE 23/09.03.2022, costul mediu pentru realizarea unui branșament trifazat subteran din firida sau branșament trifazat mixt este de 2060 lei. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26804892 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
721 | CASA | Fotovoltaic | TIMIS | 0.006 | 0,4 | T 12324 | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator. | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 26810864 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | ORD 59/2013; ORD 228/2018; ORD.19/2022 | 2026-05-29 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
722 | CEF URZICENI | Fotovoltaic | IALOMITA | 16.425 | 110 | LEA 110KV URZICENI-CAZANESTI | Variant? unic?: Racordarea intrare-ie?ire în LEA 110 kV, simplu circuit, Urziceni-C?z?ne?ti, la stâlpul 10, tip SCS 1 161, realizarea unei sta?ii de conexiuni 110 kV ?i a unei sta?ii 110/20 kV în parcul fotovoltaic, echipat? cu un transformator 110/20 kV, 25 MVA. Lucr?ri pe tarif de racordare: ?,,În Sta?ia 110 kV Urziceni: - Modernizarea celulei de linie 110 kV Urziceni Sud (fost? C?z?ne?ti) în urm?toarea configura?ie: - 3 x TT 110/0,1 kV; - separator de linie 123 kV, 1250 A cu 2 CLP, montaj paralel, ?i dispozitiv de ac?ionare electric; - 3 x TC 123 kV, 600/5/5/5 A; - întrerup?tor 123 kV, 1250 A în SF6, 3000 MVA, Isc=31,5 kA, mecanism cu resort, dispozitiv de ac?ionare electric, comand? unitripolar? ?i RAR monofazat; - separator de bar? 123 kV, 1250 A cu 1 CLP, montaj paralel ?i dispozitiv de ac?ionare electric. - Montarea în camera de comand? a unui dulap de protec?ie ?i comand? pentru celula de 110 kV Urziceni Sud (fosta C?z?ne?ti), complet echipat cu terminal numeric cu func?ii de protec?ie de baz? (diferen?ial? de linie combinat? cu distan?a) ?i func?ii de protec?ie de rezerv?. Dulapul de protec?ie ?i comand? va fi amplasat în spatele camerei de comand?, în locul stelajelor dezafectate de servicii interne. - Montarea, testarea ?i integrarea noilor terminale numerice de protec?ie în serviciile interne de curent continuu, curent alternativ, SCADA ?i DRRI ale sta?iei, la finalizarea lucr?rilor de racordare pentru CEF Urziceni 1. ?,,În Sta?ia 110 kV C?z?ne?ti: - Înlocuirea întrerup?torului existent din celula 110 kV Urziceni Sud (fost? Urziceni) cu întrerup?tor 123 kV, 1250 A în SF6, 3000 MVA, Isc=31 ,5 kA, mecanism cu resort, dispozitiv de ac?ionare electric, comand? unitripolar? ?i RAR monofazat; - Montarea în camera de comand? a unui dulap de protec?ie ?i comand? pentru celula de 110 kV Urziceni Sud (fost? Urziceni), complet echipat cu terminal numeric cu func?ii de protec?ie de baz? (distan??) ?i func?ii de protec?ie de rezerv? (diferen?ial? de linie, maximal?, homopolar? etc); - Amenajarea spa?iului pentru montarea dulapului de protec?ie ?i comand?; - Montarea, testarea ?i integrarea noilor terminale numerice de protec?ie în serviciile interne de curent continuu, curent alternativ, SCADA ?i DRRI ale sta?iei, la finalizarea lucr?rilor de racordare pentru CEF Urziceni 1. ?,,În LEA 110 kV Urziceni-C?z?ne?ti: - Înlocuirea conductorului de protec?ie al liniei cu conductor de protec?ie cu fibr? optic? înglobat? de tip OPGW70 din 24 F.O. tip Simplu Mod decalate Non-Zero Dispersie, între sta?iile Urziceni ?i C?z?ne?ti. - Demontare stâlp existent tip SCS 1 161, cu nr. 10; - Montarea în axul liniei, la distan?a de 5 m de stâlpul existent ce se va demonta, a unui stâlp metalic tubulat terminal SMT ITn 110264/stâlp metalic cu z?brele terminal ITN 110.242, echipat cu: ?,,9 console specifice tipului de stâlp utilizat, montate perpendicular pe axul liniei pe aceea?i parte (3 buc.) ?i paralel pe axul liniei pentru racord (6 buc.); ?,,6 lan?uri duble de întindere cu izolatoare ?i 6 lan?uri simple de întindere cu izolatoare; ?,,cordoane de leg?tur? la LEA din conductor tip ACSR 184/30 mmp; ?,,prize de p?mânt 4 ?; - funda?ie/funda?ii în func?ie de tipul de stâlp ales. - Montarea pentru racord sta?ie de conexiune a unui stâlp metalic tubulat terminal SMT ITn 110264/stâlp metalic cu z?brele terminal ITN 110.242, pentru dublu circuit, echipat cu: - 6 console specifice tipului de stâlp utilizat; - 6 lan?uri duble de întindere cu izolatoare tip cap?-tij? din sticl? ?i 6 lan?uri simple de întindere cu izolatoare tip cap?-tij? din sticl?; - cordoane de leg?tur? la LEA din conductor tip ACSR 184/30 mmp; - prize de p?mânt 4 ?; - funda?ie/funda?ii în func?ie de tipul de stâlp ales. ?,,Lucr?ri de realizare a sta?iei de conexiuni Urziceni Sud (lucr?ri în regim de tarif de racordare, sta?ie ce va intra în patrimoniul operatorului de re?ea) ?,,Montare stâlpi suport (3 buc.) ?i 2 rigle echipate cu 6 lan?uri simple de întindere cu izolatoare; ?,,Montare separator tripolar 110 kV de by-pass, 123 kV, 1250 A, montaj paralel ?i dispozitiv de ac?ionare electric, montat între cele 2 celule de linie pentru interven?ii la cele 2 celule f?r? întreruperea buclei; ?,,Montare celul? linie 110 kV intrare sta?ie Urziceni Sud, în urm?toarea configura?ie: ?,,3 x TT 110/0,1 kV; ?,,separator de linie 123 kV, 1250A cu 2 CLP, montaj paralel, ?i dispozitiv de ac?ionare electric; ?,,3 x TC 123 kV, 2x300/5/5/5 A; întreruptor 123 kV, 1250 A în SF6, 3000 MVA, Isc=31,5 kA, mecanism cu resort, dispozitiv de ac?ionare electric, comand? unitripolar? ?i RAR monofazat; ?,,separator de bar? 123 kV, 1250 A cu 1 CLP, montaj paralel ?i dispozitiv de ac?ionare electric. ?,,Montare celul? linie 110 kV ie?ire sta?ie Urziceni Sud, în urm?toarea configura?ie: ?,,3 x TT 110/0,1 kV; ?,,separator de linie 123 kV, 1250A cu 2 CLP, montaj paralel, ?i dispozitiv de ac?ionare electric; ,,3 x TC 123 kV, 2x300/5/5/5 A; ,,întreruptor 123 kV, 1250 A în SF6, 3000 MVA, Isc=31,5 kA, mecanism cu resort, dispozitiv de ac?ionare electric, comand? unitripolar? ?i RAR monofazat; ,,Separator de bar? 123 kV, 1250 A cu 1 CLP, montaj paralel ?i dispozitiv de ac?ionare electric. ,,Montare bar? 110 kV simpl? rigid?, sec?ionat?, în urm?toarea configura?ie: ,,Montare stâlpi suport(4 buc) ?i 2 rigle echipate cu 6 lan?uri duble de întindere cu izolatoare; ,,Montare 2 x separator de sec?ionare 123 kV, 1250 A cu 1 CLP, montaj paralel ?i dispozitiv de ac?ionare electric. ,,Montare celul? 110 kV de racord, plecare spre utilizator- CEF Urziceni 1, echipat? cu grup de m?sur?, în urm?toarea configura?ie: ,,Separator de bar? 123 kV, 1250A cu 1 CLP, montaj paralel, ?i dispozitiv de ac?ionare electric; ,,3 x TT 110/0,1 kV, cls 0,2 (pentru m?sur?); ,,3 x TC 123 kV, 2x100/5/5/5 A, cls 0,2s; ,,separator de linie 123 kV, 1250 A cu 2 CLP, montaj paralel ?i dispozitiv de ac?ionare electric. - Montare container servicii interne de curent continuu ?i curent alternativ: ,,Dulap surs? electroalimentare curent continuu cu baterie acumulatori 110 Vcc-200 Ah, sta?ie energie 110/24 Vcc; ,,Dulap servicii proprii curent alternativ alimentat din instala?iile utilizatorului prin dou? surse independente. ,,Montare container protec?ii (anvelop? din beton) echipat cu instala?ii de iluminat, for??, convector, aer condi?ionat, securizat: ,,Dulapuri protec?ii LEA 110 kV (echipat cu protec?ie diferen?ial? ?i protec?ie de rezerv?) - 2 buc; ,,Dulap de m?sur?; ,,Echipamente de telecomunica?ii; ,,Echipamente de teleconducere a sta?iei; ,,Analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice; ,,Echipamente supraveghere sta?ie. ,,Montare sistem de supraveghere antiefrac?ie. ,,Realizare instala?ie de legare la p?mânt. ,,Realizare împrejmuire sta?ie ?i drum de acces. NOT?: serviciile interne de curent alternativ 0,4 kV ale sta?iei de conexiune se vor asigura din instala?iile utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen; serviciile interne de curent continuu din sursa de electroalimentare (baterie acumulatori, redresor ca/cc, invertor cc/ca) montat? în container special dedicat dulapurilor de protec?ii, telecomunica?ii, echipamentelor de teleconducere, servicii interne etc). Toate echipamentele care alc?tuiesc circuitele primare ale instala?iilor realizate pe tarif de racordare, vor fi compatibile cu cele existente în instala?iile Retele Electrice Dobrogea ?i vor respecta politicile tehnice ale operatorului de re?ea Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: ?,,Realizare Sta?ia de transformare 110/20 kV CEF Urziceni 1 (instala?ii de utilizare) în urm?toarea configura?ie: ?,,Montare celul? racord 110 kV CEF Urziceni 1, în urm?toarea configura?ie: ?,,separator de linie 123 kV, 1250 A cu 1 CLP, montaj paralel, ?i dispozitiv de ac?ionare electric; ?,,3 x TT 110/0,1 kV, cls 0,5; ?,,întrerup?tor 123 kV, 1250 A în SF6, 3000 MVA, Isc=31,5 kA, mecanism cu resort, dispozitiv de ac?ionare electric, comand? unitripolar? ?i RAR monofazat; ?,,3 x TC 123 kV, 100/5/5/5 A, cls 0,5; ?,,3 x DRV/ZnO, 96 kV. ?,,Realizare cuv? de reten?ie ?i cale de rulare trafo. ?,,Montare transformator 110/20 kV, 25 MVA; ?,,Montare construc?ie tip container cu dou? compartimente echipate cu: Compartimentul comand?-control-protec?ii: ?,,dulap de protec?ie-comand? pentru celula de 110 kV, dulap SCADA, dulap Tc, dulap bobin? de stingere Celula 110 kV de racord din sta?ia CEF Urziceni 1 va fi integrat? în DRRI al sta?iei de conexiuni 110 kV Urziceni Sud. ,,servicii interne: - baterie de acumulatori; - redresoare; - servicii interne curent alternativ; - servicii interne curent continuu. Compartimentul distribuitor 20 kV echipat cu: ,,celul? 20 kV de transformator echipat? cu întrerup?tor în vid, debro?abil, 1250 A, transformatoare de m?sur? de curent 500/5/5 A, cu?it de legare la p?mânt, terminal numeric de protec?ie împotriva scurtcircuitelor între faze ?i între faze ?i p?mânt, diferen?ial? trafo; ,,celul? de m?sur? echipat? cu transformatoare de tensiune 20/?3/0 ,1/?3/0,1/?3/0,1 kV, cls. 0,5 ?i desc?rc?toare ZnO; ,,6 celule 20 kV de linie plecare c?tre parcul fotovoltaic, echipate cu: ,,Întrerup?tor cu vid în sistem debro?abil 800 A, 25 kA; ,,Transformator de curent tip suport 24 kV; 1000/5/5/ A , cls 0,5/10 p-3 buc; ,,Terminal numeric de protec?ie ? comand? ? control; ,,Separator de legare la p?mânt, inclusiv dispozitiv de ac?ionare; ,,Transformator de curent pentru componenta homopolar? CIRHi, diametru 150 mm-1buc; ,,celul? 20 kV pentru bobina de reactan?? (compensare putere reactiv? la P=0) ,,celul? 20 kV de servicii interne ?i bobin? de stingere, echipat? cu întrerup?tor în vid, debro?abil, 630 A, transformatoare de m?sur? de curent 50/5 A, cu?it de legare la p?mânt, terminal numeric de protec?ie împotriva scurtcircuitelor între faze ?i între faze ?i p?mânt; ,,transformator de nul ?i servicii interne 20/0,4 kV, 630/200 kVA pentru servicii interne; ,,bobin? de stingere 50 A cu dulap de reglaj automat; ,,tablou de distribu?ie 0,4 kV echipat cu întrerup?tor automat debro?abil 630 A ?i 6 plec?ri echipate cu separatoare vertical tripolare cu ac?ionare simultan? ?i siguran?e MPR. ,,Realizare gard împrejmuire, drumuri acces, instala?ie de legare la p?mânt, sistem de supraveghere antiefrac?ie, montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 10473952 | 2024-04-24 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-04-24 | valabil | 2025 | Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter gene criteriului cu N-1 elemente în func?iune în RED 110 kV: 1.,,Reconductorare LEA 110 kV Slobozia Sud ? Drago? Vod? ? 30,5 km cu conductor cu capacitate m?rit? de transport I limit min = 850 A; 2.,,Reconductorare LEA 110 kV Drago? Vod? ? Vlad ?epe? ? 15,5 km cu conductor cu capacitate m?rit? de transport I limit min = 850 A; 3.,,Reconductorare LEA 110 kV Vlad ?epe? ? Lehliu Gar? ? 34,31 km cu conductor cu capacitate m?rit? de transport I limit min = 850 A; 4.,,Reconductorare LEA 110 kV Dragalina ? C?l?ra?i ? 25,8 km cu conductor cu capacitate m?rit? de transport I limit min = 850 A; 5.,,Reconductorare LEA 110 kV Lehliu Gar? ? Lehliu ? 9,47 km cu conductor cu capacitate m?rit? de transport I limit min = 850 A. Estimare lucr?ri de înt?rire conform deviz: 45.321.800 lei f?r? TVA Beneficiarul CEF Urziceni 1 a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea opera?ional? a puterii ?inând cont de contingen?ele la care au rezultat suprasarcini în RED. Instala?ia de automatizare propus? deconecteaz? integral CEF Urziceni 1 în solu?ia de racordare , la apari?ia unor situa?ii ce pot crea suprasolicit?ri ale elementelor r?mase în func?iune; Instala?ia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplica?ii instalate în sistemul SCADA propriu al CEF Urziceni 1. În vederea securiz?rii unei temporiz?ri totale care s? nu pun? în pericol men?inerea siguran?ei în func?ionare a SEN va fi avut? în vedere func?ionare/ac?ionare a logicii de limitare automat? a puterii generate prin monitorizare contingen?e cu deconectarea CEF Urziceni 1. Principiile de realizare a instala?iei de automatizare sunt: ? În central?, instala?ia de automatizare trebuie s? includ? supravegherea permanent? a c?ilor de comunica?ie (principal?, respectiv de rezerv?) cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate loca?iile identificate prin studiul de solu?ie, cât ?i starea surselor de alimentare pentru echipamentele programabile ?i de telecomunica?ie (surse ca-cc/cccc/UPS). Se recomand? utilizarea de protocoale standardizate ?i de echipamente dedicate asigur?rii securit??ii cibernetice. În cazul în care se utilizeaz? echipamente/circuite de comunica?ie ale OTS/OD, utilizatorul trebuie s? asigure m?suri solide de securitate cibernetic? ?i care s? evite orice interferen?? asupra comunica?iilor OTS/OD. ? Din central?, instalatia de automatizare trebuie s? transmit?, în timp real, spre sistemul EMS-SCADA DEN/ DMS-SCADA OD , cel pu?in urm?toarele informa?ii: - instala?ia de automatizare în func?iune/anulat; - starea de defect a oric?rei c?i de comunica?ie, principal? sau redundant? a instala?iei de automatizare cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate loca?iile identificate prin studiul de solu?ie; - starea de defect a oric?rui RTU dedicat instalatiei de automatizare pentru culegerea de date din oricare loca?ie identificat? prin studiul de solu?ie. ?,,Automatizarea de limitare opera?ional? a puterii centralei va monitoriza toate elementele de re?ea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente în func?iune, care prin ie?irea acestora din func?iune au ca efect apari?ia de suprasarcini în re?ea ?i, în consecin??, imposibilitatea elementelor re?elei r?mase în func?iune ?i a re?elei în ansamblul ei de a func?iona pe timp nelimitat în aceste condi?ii si va limita opera?ional puterea maxim? ce poate fi evacuat? de central? în re?ea. ?,,În situa?ia în care comunica?ia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor în vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunica?ie se va asigura prin fibr? optic? ale c?rei costuri de instalare ?i mentenan?? se vor asigura de c?tre beneficiarul centralei CEF Urziceni 1. ?,,Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de re?ea desp?gubiri pentru energia electric? ce nu a fost produs??i livrat? în re?ea pe perioada limit?rii. Implementarea, licenta, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. ? Utilizatorul va fi r?spunz?tor de func?ionarea corect? a automatiz?rii de limitare opera?ional? a puterii centralei pe întreaga durat? de func?ionare, pân? la finalizarea lucr?rilor de înt?rire la N -1 elemente în func?iune. ? Costurile tuturor lucr?rilor efectuate în instala?iile proprii CEF Urziceni 1 pentru realizarea automatiz?rii limit?rii opera?ionale se vor achita de c?tre Utilizator. ? Echipamentele de automatizare montate în instala?iile Operatorului de Transport ?i Sistem (Transelectrica)/ OD ce realizeaz? preluarea pozi?iilor de stare a intreruptoarelor din ambele capete ale liniei electrice aeriene care, prin declan?are, produc suprasarcini. CONFIGURAREA INSTALA?IEI DE AUTOMATIZARE PENTRU REALIZAREA LIMIT?RII OPERA?IONALE Pentru a asigura o optimizare a aplica?iei ?i un nivel de reproductibilitate tehnologic? ?i func?ional? a modulelor componente ale instala?iei de automatizare, se vor utiliza module/dulapuri tipizate pe categorii de func?ii echipate astfel: ?,,Culegere semnal analogic; ?,,PLC cu logic? inscriptibil? ?i conversie analog-numeric? a semnalelor preluate; ?,,CPU sta?ie de transformare (unitate central? de procesare) cu software dedicat ?i ie?ire Modul TCP (cu 16 canale de intrare, modem ie?ire GSM, semnaliz?ri de func?ionare ?i alarme); ?,,RTU universal minim 8 canale cu posibilitate de extensie; ?,,Echipament GSM G pentru dou? re?ele de telefonie; ?,,Sursa DC cu conversie DC/DC 220/24Vcc; ?,,Sistem de semnalizare. În func?ie de elementul de re?ea deservit, modulele se vor configura pentru: ?,,Celula 400kV sau 110kV T; ?,,Celula 400kV LEA; ?,,Celula 110kV LEA. Instala?ii aferente T ?i AT Instala?ia are în componen?? urm?toarele elemente nou proiectate: 1.,,Cabluri de m?sur? armate 4x2,5 mm2 Cu, tip CYABY-F ? montate între cabina de relee aferent T ?i modulul de automatizare, Lmax=100m; 2.,,Cleme suplimentare (dac? este necesar) pentru preluarea semnalelor de tensiune de la transformatoarele de tensiune montate pe bara de 400kV; 3.,,Cleme suplimentare (dac? este necesar) pentru preluarea semnalelor de tensiune operativ? (+BC) prin întrerup?tor automat de cc (sau de ca tetrapolar, cu poli înseria?i) cu protec?ie de curent termic?; 4.,,Cleme suplimentare (dac? este necesar) pentru preluarea semnalelor de la întreruptoarele de 400kV ?i 110kV ale T (din CSA întreruptor) 5.,,PLC ? controler logic programabil, 6/6 intr?ri analogice/digitale ?i modul de 6 ie?iri digitale;timpul maxim de procesare va fi de 1?s pentru starea "0-1" ?i 5? pentru starea "1-0"; 6.,,Sursa/convertor cc-cc 24V cu elemente de protec?ie la scurtcircuit (disjunctor de protec?ie); 7.,,L?mpi stare func?ionare echipament ?i stare întreruptoare; 8.,,Software dedicat aplica?iei. Instala?ia aferent? LEA Instala?ia are în componen?? urm?toarele elemente nou proiectate: 1.,,Cabluri de m?sur? armate 4x2,5 mm2 Cu, tip CYABY-F ? montate între cabina de relee aferent celulei 400 (110)kV/întreruptorului operativ ?i modulul de automatizare, Lmax=100m; 2.,,Cleme suplimentare (dac? este necesar) pentru preluarea semnalelor de tensiune de la transformatoarele de tensiune montate pe bara de 400kV; 3.,,Cleme suplimentare (dac? este necesar) pentru preluarea semnalelor de tensiune operativ? (+BC) prin întrerup?tor automat de cc (sau de ca tetrapolar, cu poli înseria?i) cu protec?ie de curent termic?; 4.,,Cleme suplimentare (dac? este necesar) pentru preluarea semnalelorde la întreruptoarele de 400kV (110kV) ale celulei LEA (din CSA întreruptor) 5.,,PLC ? controler logic programabil, 6/6 intr?ri analogice/digitale ?i modul de 6 ie?iri digitale; timpul maxim de procesare va fi de 1?s pentru starea "0-1" ?i 5? pentru starea "1-0"; 6.,,Sursa/convertor cc-cc 24V cu elemente de protec?ie la scurtcircuit (disjunctor de protec?ie); 7.,,L?mpi stare func?ionare echipament ?i stare întreruptoare; 8.,,Software dedicat aplica?iei. Timpii de conversie ?i transmitere semnal pentru unitatea final? a sta?iei vor fi: .,,Pentru RTU/MUX: max 25 ?s; .,,Pentru modul GSM: max 0,5 ?s; .,,Pentru transmitere date prin GPRS 4G: max 600 ?s. Timpii totali de procesare: max 630 ?s. Se asigur?, de asemenea: ?,,Surse cc 12/24 V/convertoare cc/cc. ?,,un echipament UPS pentru asigurarea continuit??ii aliment?rii cu energie electric? pentru cel pu?in 24h. În camera de comand? a sta?iei 110kV CEF Urziceni 1 se va monta un dulap de automatizare care colecteaz? informa?iile primite de la cele 4 echipamente montate în sta?iile 110kV: Dulapul de automatizare pentru limitarea opera?ional? va avea urm?toarea componen??: ?,,Device tip multiplexor/demultiplexor reversibil 1/0-2 buc, sau Router GSM 4G(PH)-1 buc; ?,,Router comunica?ii SCADA; ?,,Un echipament UPS pentru asigurarea continuit??ii aliment?rii cu energie electric? pentru cel pu?in 24h. Alimentarea echipamentelor de automatizare se va avea ca surs? serviciile proprii de curent alternativ ale sta?iei | nu | nu
723 | PARC FOTOVOLTAIC 400 KW AUTOCONSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.4 | 20 | A20 6305 VIISOARA- COBADIN CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 6305 din stalpul existent din care se va realiza derivatie aeriana cu OlAl 70 mmp (cca 5 m) pana la un stalp nou unificat echipat cu separator vertical. Din separatorul vertical se va pleca in LES MT 3x1x185 mmp in lungime de 160 m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment RED echipat cu: - o celule de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect cu dublu sens, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de RED. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin uşi sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile RED pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile RED. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate RED. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate RED. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19805801 | 2024-04-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-04-30 | valabil | 2025 | NU | nu | nu
724 | ?INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN CADRUL U.A.T. MURIGHIOL? - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.3936 | 20 | A20 10008- SARINASUF TL | Varianta unica: racord radial in LEA 20 kV 100.08 (alimentata din statia 110/20 kV Sarinasuf), la stalpul 43 al derivatiei Piscicola inainte de ST 449. Lucrari pe tarif de racordare: - Inlocuire stalp nr. 43 existent cu stalp special din beton centrifugat. - plantare un stalp special la distanta de 10m fata de stalpul nr. 43 al LEA 20kV 10.008, derivatie Piscicola si echiparea acestuia cu consola terminala, STEPnV 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, cutii terminale de exterior si Rp≤ 4Ω. - realizare LEA 20 kV OlAl 50mmp in lungime de 10m intre stalpul 43 si stalpul nou proiectat; - realizare LES 20kV intre stalpul nou plantat si celula de linie 20kV din PC cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izolație XLPE 3x1x185mmp, in lungime de 15m; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: o 1 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; o locpentru încă o celulă de linie; o 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5 si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. o integrarea in telecontrol a celulei de linie PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia Retele Electrice Dobrogea cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare).Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu interupator din compartimentul utilizatorului; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: protectie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida; ,,protectie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara ,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,, Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfata (DI) in scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de la retea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecventa, de tensiune si eventual de tensiune homopolara. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,, •,,Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. •,,Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul Retele Electrice Dobrogea, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. •,,Realizare LES 20kV intre PC proiectat si CEF in lungime de cca. 0,015 km •,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului eolian cu putere unitara trafo <=2000kVA. •,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18675776 | 2024-10-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-05 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV pentru varianta aleasa: - Reconductorare LEA 110 kV Tulcea Vest – derivatie CEE Valea Nucarilor 21km (min. 850A) - Montare grup tratare nou compus din transformator formator de neutru si servicii auxiliare, bobina de compensare 300A conform specificatiilor OD, pe sectia 2 de bare - Montare releu protectie aferent bobinei de compensare si dispozitiv pentru analizarea neutrului (DAN) intr-un dulap de protectii nou, pe sectia 2 de bare - Echipare completa celula de rezerva bara 2 si mutare LEA 20kV 100.04 de pe bara 1 pe bara 2 Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta aleasa: Conform Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică aeriana, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i5 și se stabilește utilizând următoarea formulă: I(5) = I(MTA) + I(ST110/MT) [lei/MVA]. = 529.000 lei /MVA Sevacuata = 0,428 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 529.000 x 0,428 MVA = 226.412 lei fara TVA Varianta aleasa ,,Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = 11.500.000 lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)SS = 11.500.000 lei fara TVA din care: Ti OD = 11.500.000,00 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 0 lei fara TVA Astfel, valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: T(I) = min((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente;Ti_indici)= min (11.500.000; 226.412) = 226.412 lei fără TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 1063 zile lucratoare, la N, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Murighiol astfel: La N: 1 x10 luni x 22 zile lucratoare + 21 km x 15 zile lucratoare = 535 zile lucratoare (pentru liniile reconductorari) Montare grup tratare: 528 zile lucratoare. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
725 | Punct aprindere iluminat + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.35 | 20 | A20 1703 CHIRNOGENI- TATARU CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 1703 din stalpul existent, se va monta o consola, din care se va realiza derivatie aeriana cu OlAl 3x1x70 mmp in lungime de 5 m pana la un stalp nou unificat echipat cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 450 m (10 m pozat pe stalp, 440 m pozat in canal profil A) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu o celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru doua celule de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventilaţie, intrari pentru cabluri, instalaţie de legare la pamant. Prin fundaţie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin uşi sau ferestre. Spaţiile pentru accesul cablurilor vor fi etanşeizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19774986 | 2024-05-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-05-23 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
726 | PUNCT DE LUCRU + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PCZ 3481 L20 1064 AP | Bransament trifazat existent. BMPT existent. Inlocuire intrerupator 32A existent cu intrerupator 63A. Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17674114 | 2023-07-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2024-07-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
727 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 6189-FACAENI | Se va realiza bransament trifazat subteran de sectiune 3X50+25C mmp (cca 8 m) din CD aferenta PTA 6189, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A, pus la dispozitie de RED . Cutia se va monta pe soclu de beton in apropiere PTA. In BMPT se va monta contorul electronic trifazat existent de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran (mixt) din Lea 0,4kV este de 2430 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20034048 | 2024-06-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-06-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
728 | Construire parc fotovoltaic | Fotovoltaic | IALOMITA | 18.0005 | 110 | FETESTI 110/20 KV | Racordare in antena pe barele 110 kV ale statiei de tarnsformare 110/20kV Fetesti prin montare celula noua 110 kV in spatiul disponibil din statie Lucrari pe tarif de racordare: - extinderea sta?iei 110 kV Fete?ti cu un pas de celul?, extinderea barei ?i echiparea unei celule noi - montare celula 110kV de linie, de exterior, AIS simplu sistem de bare, 110kV,40kA 1600A, echipata complet, si integrarea acesteia in sistemele existente in statie: protectii, automatizari, servicii interne etc. Circuitele secundare aferente acestei celule se vor amplasa intr-un dulap de protectii, complet echipat. - montare dulap protec?ii (grupa 1 si 2, conform NTE 011/12/00) pentru protec?ia diferen?ial? longitudinal?, distan?? homopolar?, maximal?, se vor reconfigura buclele de cc ?i ca, echipamente SCADA, dulap acumulatoare.- integrarea celulei 110 kV in sistemul de telecontrol existent la OD - reparametrizare protec?ii; - realizare prize de p?mânt contur ?i paratr?snet; - extindere sistem antiefractie, monitorizare video ?i iluminat exterior aferente noii celule; - celula LES 110 kV se va integra ?i în ceea ce prive?te serviciile proprii de curent continuu ?i curent alternativ în instala?ia de servicii proprii din sta?ia 110/20 kV Fetesti - grup de m?sur? ?i analizor de calitate a energiei electrice Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ? realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nou? 110 kV din sta?ia de conexiune pân? în sta?ia de transformare aferent?, in lungime de 1,3 km; ? se va realiza o automatizare de declansare LES 110 kV in vederea asigurarii in punctul de racordare a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul; ? realizare celula 110kV bloc LEA -transformator echipata cu intrerup?tor dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfa?? cu protec?iile aferente inclusiv protectie diferentiala, servicii interne, etc); ? sta?ie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator;statia va fi echipata cu 1 transformator de 25 MVA ? Statie conexiuni 20 kV echipata cu celula de transformator, celula de masura si Servicii interne, celule de racord a PT invertor. ? Posturi de transformare pentru racord invertoare. ? Cladire corp comanda si statie 20 kV CEF ? Ingradire statie electrica, sistem de securitate, etc. ? realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 16918008 | 2024-04-06 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-04-06 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - reconductorare LEA 110kV Fundulea – Tămădău (8,256km); (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Fundulea – Solex (23,58km) (REM) (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV CEF Ileana2 – Tămădău (8,144km); (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Dragoş Vodă – Vlad Ţepeş (15,45km); (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Vlad Tepes - Lehliu Gara (34,31km) (minim 850 A) - reconductorare LEA 110 kV Lehliu Gara – Lehliu (9,47km) (minim 850 A) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari cuprinse in planul de dezvoltare RET 2024-2031: - racordarea liniilor de interconexiune în staţia Medgidia Sud (termen de PIF 2024) - reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (termen de PIF 2025) - LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (termen de PIF 2024) - LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin staţia 400kV Gura Ialomiţei (termen de PIF 2027) şi trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (termen de PIF 2027); - uniformizarea conductorului LEA 400kV Bucureşti S. – Pelicanu (termen de PIF 2024); - reconductorare LEA 400kV București S. – Gura Ialomiței (termen de PIF 2028); - realizarea LEA 400kV Suceava – Gădălin (termen de PIF 2030); - realizarea LEA 400kV Stâlpu – Braşov (termen de PIF 2031); Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - LEA nouă 110kV Țăndărei - CEF Tăndărei - Gura Ialomiței (12,908km); - reconductorare LEA 110kV Stefan cel Mare + deriv. Jegalia – Pietroiu (20,38 km) (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Călărași – Pietroiu (29,595km); (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Călărași – Pelicanu (7,776km); (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV CEE Saveni - Gura Ialomitei (18km); (minim 850 A) - LEA nouă 110kV Călărași – Mircea Vodă (9,828km); - LEA nouă 110kV Pelicanu - Saint Gobain (3,032 km) - LEA nouă 110kV Saint Gobain – Mircea Voda (1,126 km) - reconductorare LEA 110kV Gura Ialomiței – Slobozia Sud (39,078km); (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Slobozia Sud – Țăndărei (29,278km); (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Dragalina – Slobozia Sud (16,65km); (minim 850 A) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari cuprinse in planul de dezvoltare RET - mărirea capacitatii de transport de pe LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru (termen de PIF 2028); - echiparea cu cel de-al doilea circuit al LEA 400kV nouă Smârdan – Gutinaș (termen de PIF 2028); Lucrari care nu sunt cuprinse in planul de dezvoltare RET - reconductorarea LEA 400kV rac CEE Deleni - Medgidia S. c1, c2 și LEA 400kV rac CEE Deleni – Varna, respectiv LEA 400kV rac CEE Deleni – Dobrudja - montare trafo 2 400/110kV 250MVA in statia Pelicanu - montare AT 2 - 220/110kV 200MVA in statia Mostiștea - mărirea capacitatii de transport a LEA 220kV rac CEE Covurlui- Focșani 43 km; Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Fetesti este conditionata de realizarea lucrarilor de intarire necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED si RET. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Fetesti. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Fetesti. Deconectarea centralei electrice analizate se va realiza prin sistemul automat de deconectare a centralei la declansarea liniilor stabilite in studiul de solutie pentru care apar suprasarcini in reteaua RED/RET analizata. E | nu
729 | Hala de productie + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 20 | A20 4306- LUMINA CT | Alimentarea cu energie electrica se va face prin realizarea unui post de transformare aerian nou 20/0.4 kV echipat cu transformator de capacitate 160 kVA, PTA ce va fi racordat in LEA 20 kV L4306, stalp exisitent prin realizarea unei derivatii OlAl 3x70 mmp in lungime de 5 m, pana intr-un stalp nou echipat cu separator vertical pentru plecare in LES MT. Din separatorul vertical se pleaca pozat in canal tip A in domeniul public cu cablu subteran 20 kV de sectiune de 185 mmp (105 m) pana in stalpul nou plantat pe care se va poza cablu pe el si va fi echipat cu separator de post. Din stalpul nr.2 nou plantat se va pleca cu un racord scurt aerian (5 m) cu conductor Ol-Al 70 mmp pana in stalpul nou plantat ce va fi echipat cu aparataj necesat PTA echipat cu un trafo de Sn=160 kVA. Pe joasa tensiune se va realiza un racord nou de sectiune 95 mmp (8 m) pana la un intrerupator In=180 A amplasat in cutie securizata pe stalp PTA. Din intrerupator se va pleca subteran cu retea trifazata de sectiune 3x95+50N mmp (5 m), pana la BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 180 A reglat la 0,9% si ansamblu 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20121846 | 2024-05-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-05-06 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
730 | statie carburanti | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 20 | A20 6500 CIOBANU- HARSOVA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 6500 din stalp existent pe care se va monta o consola de derivatie, din care se va pleca cu OlAl aerian 3x1x70 mmp in lungime de 10 m pana la un stalp nou care se va echipa cu separator de derivatie orizontal cu CLP pentru cablu de alimentare al PC nou. Din Separator orizontal se pleaca cu un cablu LES 20 KV in lungime de 90 m cu cablu sectiune de 3x1x185 mmp pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu o celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru doua celule de linie; -o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransament trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766503 | 2024-05-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-05-06 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
731 | CEF Topolog 4500 kW-producator | Fotovoltaic | TULCEA | 4.5 | 20 | TOPOLOG 110/20 KV | Varianta unic?: Racordarea pe bara de 20kV a sta?iei 110/20 kV Topolog, prin extinderea barei 20 kV. Lucr?ri pe tarif de racordare: - montare celul? nou? de 20 kV echipata complet prin extinderea barelor de 20 kV, cu ajutorul unei celule de adaptare<(>,<)> - Cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izola?ie XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu total de aproximativ 100m; - Montare fibra optica 100m; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: ? o celula de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcin? 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; - o celul? de m?sur? 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 400/5A (de clas? 0,2S) si 2 reductori de tensiune 20/0,4kV(de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. - sistem de integrare în telecontrol realizat prin: montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PT-uri 20kV proiectate (5 buc) si centrala in lungime totala de 6,5 km; -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei, trafo ? 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18170083 | 2024-05-06 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-05-06 | valabil | 2025 | nu | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna și LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud (PIF 2024) - Mărirea capacităţii de transport a LEA 400kV Bucureşti Sud – Pelicanu (8km) (PIF 2024); - LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Gutinaş – Smârdan (PIF 2024) - Mărirea capacităţii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (PIF 2025) - LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (PIF 2025) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: •,,Reconductorare LEA 110 kV Topolog – Tulcea Vest - 49 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: ,,Mărirea capacității de transportLEA 220kV Gutinaș – Dumbrava (PIF 2028); ,,Mărirea capacității de transport LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței (PIF 2028); ,,Echipare circuit 2 al LEA noi 400 kV Smârdan – Gutinaș (PIF 2028); ,,Trecerea LEA 400 kV Isaccea-Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit (PIF 2030). Lucrari care nu sunt incluse in Planul de Dezvolatare RET 2022-2031: ,,Amplificare celor 3 transformatoare 400/110 kV Tulcea Vest de la 250 MVA la 400 MVA Punerea sub tensiune în ipotezele analizate în studiul de soluție a CEF Topolog 4 este condiționată de realizarea lucrărilor din planul de dezvoltare RET pentru lucrarile de la punctele 3.2.1 (N elemente in functiune) cu termen estimat PIF 2024-2025 si 3.2.3 a) (N-1 elemente in functiune) cu termen estimat PIF 2028-2030. Cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET pentru lucrarile de la punctul 3.2.3 b) (N-1 elemente in functiune) Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF Topolog 4. În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF Topolog 4. Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OTS. Datele necesare logicii de acționare a ALO se achiziționează din stații electrice ale OTS, de la toate echipamentele de rețea care prin declanșare/deconectare pot produce suprasarcini pe alte echipamente din rețele. Menținerea siguranței în funcționare a SEN impune ca temporizarea totală, de la elementul deconectat, care provoacă suprasarcini, la reducerea sau oprirea totală a centralei să fie mai mică decât timpul critic determinat prin calculîn analizele de sistem. Pentru acționarea logicii ALO se va face monitorizarea în timp real a contingenței periculoase, cu declanșarea centralei. Pentru acționare, automatizarea va primi semnal de declanșare trifazată de la protecții și semnal de la poziția deconectat și confirmat a întreruptorului/întreruptoarelor de la ambele capete ale liniei (în logică SAU), respective de la ambele niveluri de tensiune de la unitățile de transformare de putere (în logică SAU). Monitorizarea în timp real a contingenței periculoase pe un element de rețea necesită montarea unui echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) în stațiile de transformare identificate în studiul de soluție. La o celulă, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea ALO se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numărul de utilizatori care necesită monitorizarea datelor din celula respectivă. Modalitatea de oferire a semnalelor către toți utilizatorii interesați, precum și modul de realizare a transmiterii datelor pe căile de comunicație se va face de comun acord între utilizatori, prin convenție de exploatare. Tot prin convenția de exploatare între utilizatori se va desemna utilizatorul răspunzător cu gestiunea tuturor componentelor comune hard și soft ale ALO, de asigurarea mentenanței acestor echipamente comune, de asigurarea tuturor actualizărilor, de eventuale înlocuiri sau modernizări de componente necesare funcționării corecte și în siguranță a instalației comune, pe întreaga durată de exploatare în comun a ALO. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS trebuie să îndeplinească toate condițiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice”. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiileOTS trebuie să îndeplinească și toate condițiile impuse terminalelor de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003- 2009-01 “Detalii și specificații de echipamente pentru realizarea sistemului de comandă, control, protecție și automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV și 110 kV LEA/LES/Cuple din stațiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde și acte normative de referință”. Se va acorda o atenție deosebită pentru SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetică”, SR EN 61508 „Securitatea funcțională a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” și setul IEC 60255 aplicabil. Echipamentele destinate ALO trebuie montate separat de echipamentele de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, în dulapuri realizate conform NTI-TEL-S- 018-2014-00 (Realizare dulapuri și cofrete circuite secundare) sau cofrete proprii. Nu se acceptă montarea acestor echipamente în dulapurile de protecție și control din instalațiile OTS.Alimentarea echipamentelor ALO cu tensiune operativă trebuie realizată la tensiunea de 220 Vcc, iar pentru alte valori de tensiune operativă se vor utiliza convertoare Vcc/Vcc incluse în ALO și supravegheate corespunzător. Se recomandă ca echipamentul RTU să fie prevăzut cu două surse de alimentare cu tensiune operativă sau schemă de comutare automată rapidă de pe o sursă (baterie) pe cealaltă, timpul de trecere trebuie să fie suficient de redus (de regulă sub 50 ms) pentru a nu provoca resetarea RTU. Preluarea poziției întreruptorului sau întreruptoarelor se va face de la contactele auxiliare din dispozitivele de acționare (stații poligonale sau 1½ întreruptoare pe circuit) și trebuie aplicată pe intrări binare duale ale RTU, intrări prevăzute cu optocuploare și posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare avibrațiilor. Trebuie utilizate contacte auxiliare de semnalizare (CSA), libere de potențial, destinate exclusive ALO, separate de cele utilizate de sistemele de protecție, control și automatizare ale liniei. Pentru întreruptoarele prevăzute cu dispozitive de acționare monopolare, poziția deconectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal închise înseriate și libere de potențial. Poziția conectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal deschise înseriate și libere de potențial. Trebuie acordată o atenție deosebită modului de tratare a poziției întreruptorului, deoarece poziția neconformă/neconfirmată a întreruptorului va conduce la reducerea puterii generate sau la declanșarea centralei. Se recomandă montarea dulapului ALO în stație cât mai aproape de elemental monitorizat (de preferat în cabina cu protecții, dacă spațiul permite). În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute prin proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Cablul de fibră optică trebuie să fie cuprins în proiectul ALO. ALO trebuie să includă atât căile de comunicație (principală, respectiv de rezervă) între echipamentele dedicate culegerii de date și echipamentul din centrală, cât și eventualele convertoare necesare transmiterii de date Trebuie utilizate protocoale standardizate și echipamente special dedicate asigurării securității cibernetice. În cazul în care se utilizează echipamente/circuite de comunicație ale OTS, utilizatorul trebuie să asigure măsuri solide de securitate cibernetică și care să evite orice interferență asupra comunicațiilor OTS. Automatizarea limitării operaționale a puterii Centralei Electrice Fotovoltaice va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate).Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala si va asigura punerea in functiune a acestora, comunicația, licența, mentenanța acestora pentru toate instalațiile montate in Reteaua Electrică de Transport, Reteaua Electrică de Distributie, Producatori (CEE, CEF) și în instalațiile proprii. Costurile tuturor lucrărilor efectuate in instalațiile RET, RED, Producatori (CEE, CEF) pentru realizarea automatizării limitării operaționale se vor achita de către Utilizator si vor fi considerate Tarif de întărire. Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in Reteaua Electrică de Transport, Reteaua Electrică de Distributie, Producatori (CEE, CEF) și în instalațiile proprii. Pierderea comunicației sau orice eroarea de comunicație conduce la deconectarea întrerupătorului din stația de transformare a c
732 | Parc Fotovoltaic | Fotovoltaic | IALOMITA | 3.91 | 20 | A20 PALTINIS-SLOBOZIA NORD SL | Racordare la tensiunea de 20kV intrare-iesire intre stalpii 105-106 pe ax LEA 20kV Paltinis cu evacuare in statia 110/20/kV Slobozia Nord (bara 1 20 kV rosie) Lucrari pe tarif de racordare: ,,Sectionarea LEA 20kV Paltinis existenta, intre stalpii 105 si 106 prin inlocuire stalp 106 existent cu un stalp special si la distanta de 10 m de acesta se va monta un stalp special nou intrei cei doi stalpi proiectati, se va realiza racordarea intrare ? iesire a punctului de conexiune. Cei doi stalpi speciali se vor echipa cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<4ohmi. ,,Realizare doua LES 20kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izola?ie XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, conform specifica?iei OD pe o lungime de traseu de aproximativ 2x30 m; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: ,,doua celule de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei OD; ,,o celula de masura conf. Specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat bidirectional, clasa de precizie 0,2s cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari prin grija utilizatorului: Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu u rmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1.,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2.,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3.,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor decurent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. .,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 9 km - solutia 1 .,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 0,3km ? solutia 2 .,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo ? 2000kVA .,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19665654 | 2024-06-06 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-06-06 | valabil | 2025 | nu | ,,Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter ge respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: LEA noua 110kV Slobozia Nord - Slobozia Sud – 5,8 km circuitul 1 ,,LEA noua 110kV Dragalina – Calarasi - 25,8 km circuitul 1 ,,Reconductorare LEA 110 kV Slobozia Sud – Slobozia Nord - 5,8 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Dragalina – Calarasi - 25,8 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Lehliu - Tamadau – 19,14 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Mircea Voda – Saint Gobain - 1,126 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Saint Gobain – Pelicanu - 3,032 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Dragos Voda – Vlad Tepes - 15,45 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Vlad Tepes – Lehliu Gara - 34,31 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Lehliu Gara – Lehliu - 9,47 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Slobozia Sud – Dragos Voda - 30,52 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Calarasi -Mircea Voda – 9,88 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Calarasi – Pelicanu - 7,78 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Tamadau – Fundulea - 8,26 km (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Fundulea – Solex - 23,58 km (REM) (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Solex - F.C.M.E. – 5,91 km (REM) (minim 850 A) ,, ,, Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: ,,Lucrari care nu sunt cuprinse in Planul de Dezvolatre RET 2022-2031: ,,Montarea celui de-al doilea AT 220/110 kV 200MVA in statia de transformare Mostistea ,,Montarea celui de-al treilea TR 400/110 kV 250MVA in statia de transformare Pelicanu ,,Montarea celui de-al treilea TR 400/100 kV 250MVA din statia Gura Ialomitei ,, ,, ,,Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomitei – CEF Tandarei – 12,9 km (minim 850 A) Reconductorare LEA 110 kV Dragalina – Slobozia Sud – 16,65 km (minim 850 A) Reconductorare LEA 110 kV Calarasi – Pietroiu – 29,6 km (minim 850 A) LEA noua 110 kV Slobozia Nord - Slobozia Sud – 5,8 km circuitul 2 LEA noua 110 kV Dragalina – Calarasi - 25,8 km circuitul 2 LEA noua 110 kV Calarasi - Pelicanu – 7,78 km LEA noua 110 kV Calarasi - Mircea Voda – 9,88 km LEA noua 110 kV Mircea Voda – Saint Gobain - 1,126 km LEA noua 110 kV Saint Gobain – Pelicanu - 3,032 km Reconductorare LEA 110 kV Dudesti - F.C.M.E. – 5,83 km (REM) (minim 850 A) Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari care nu sunt cuprinse in Planul de Dezvolatre RET 2022-2031: ,,amplificare transformatoare de la 2x250MVA la 2x400 MVA 400/110kV in statia Gura Ialomitei ,,amplificare transformatoare de la 2x250MVA la 2x400 MVA 400/110 kV in statia Pelicanu ,, Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Perieti este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de dezvoltare RET, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF . În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF . Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Pentru configurarea instalatiei, se impun urmatoarele: | •,,La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor (intreruptoare in celule 110 kV) care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula. •,,Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori, prin conventie de exploatare. •,,Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Normatehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”. •,,Echipamentele de tip RTU (care se monteaza in instalatiile OTS) trebuie sa indeplineasca si toate conditiile impuse terminalelor de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea sistemului de comanda, control, protectie si automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV si 110 kV LEA/LES/Cuple din statiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde si acte normative de referinta”. •,,Echipamentele utilizate vor respecta cerintele SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetica”, SR EN 61508 „Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” si setul IEC 60255 aplicabil. •,,Echipamentele destinate instalatiei de automatizare trebuie montate separat de echipamentele de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, in dulapuri realizate conform NTI-TEL-S-018-2014-00 (Realizare dulapuri si cofrete circuite secundare) sau cofrete proprii. •,,In instalatiile OTS alimentarea echipamentelor instalatiei de automatizare cu tensiune operativa trebuie realizata la tensiunea de 220 Vcc, iar pentru alte valori de tensiune operativa se vor utiliza convertoare Vcc/Vcc. •,,Echipamentele RTU vor fi prevazute cu doua surse de alimentare cu tensiune operativa sau schema de comutare automata rapida de pe o sursa (baterie) pe cealalta; timpul de trecere trebuie sa fie suficient de redus (de regula sub 50 ms) pentru a nu provoca resetarea RTU. Tensiunea operativa 220 Vcc poate fi pusa la dispozitie de OTS/OD, de regula din doua baterii separate, din dulapurile de servicii interne, prin automate de protectie de joasa tensiune. •,,Toate semnalele binare se vor prelua din celula prin conductoare de cupru, iar starea intrarilor binare din RTU se va monitoriza pe LED-urile echipamentului. •,,Semnalele de declansare de la protectii se vor automentine pe LED-uri, pana la anularea manuala. •,,Defectarea RTU si a interfetelor de comunicatie trebuie sa fie semnalizata optic in dulapul/cofretul destinat ALO. •,,Preluarea datelor analogice (curenti, tensiuni) trebuie realizata separat de echipamentele de protectie, control si automatizare din instalatia OTS/OD. •,,Pentru preluarea curentilor secundari se recomanda utilizarea unor senzori ampermetrici de tip toroidal (similar cleste Ditz) care se pot atasa pe fiecare faza a circuitelor de curent, fara întreruperea circuitelor. Se recomanda preluarea curentilor de pe un secundar de masura, altul decat secundarul de masura pentru contoarele de decontare. •,,În cazul preluarii curentilor prin înseriere cu circuitele existente, se recomanda înserierea pe un secundar de masura, altul decat secundarul de masura pentru contoarele de decontare. În acest caz trebuie efectuate calcule de compatibilitate ale secundarului de masura de curent cu echipamentele racordate la acest secundar. •,,În cazul statiilor cu schema monofilara de tip poligonal sau de tip 1½ întreruptoare pe circuit, curentii trifazati de pe cele doua laturi trebuie preluati separat, iar RTU trebuie prevazut cu doua intrari trifazate de curent. •,,În cazul statiilor prevazute cu bara de transfer si cupla de transfer sau cuple combinate, datele privind circulatia de curenti trifazati, pozitia întreruptoarelor si declansarile din protectii trebuie preluate separat, corespunzator functionarii elementului preluat pe bara de transfer prin cupla de transfer sau prin cupla combinata în regim de cupla de transfer. •,,Tensiunile secundare se vor prelua, de regula, de pe secundarul de masura prin intermediul unui automat trifazat de protectie de joasa tensiune (MCB) separat de cele destinate instalatiilor de protectie, control, automatizare si masura si prevazut în proiectul ALO. Instalatia de automatizare care se va realiza va avea roulul de a opri productia de energie electrica prin deconectarea centralei la contingentele rezultate din studiul de solutie in regimul cu N-1 elemente in functie. Instalatia de automatizare trebuie sa includa supravegherea permanenta a cailor de comunicatie (principala, respectiv de rezerva) cu echipamente dedicate culegerii de date din toate locatiile identificate in studiul de solutie. Se recomanda utilizarea de protocoale standardizate si de echipamente dedicate asigurarii securitatii cibernetice. In cazul in care se utilizeaza echipamente/circuite de comunicatie ale OTS, utilizatorul trebuie sa asigure masuri solide de securitate cibernetica si care sa evite orice interferenta asupra comunicatiilor OTS. Automatizarea limitării operaționale a puterii Centralei Electrice Fotovoltaice va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Utilizator
733 | CEF Barbulesti | Fotovoltaic | IALOMITA | 19.8 | 110 | LEA 110KV URZICENI-BARBULESTI (C2) | Varianta 2 Racordarea intrare?ie?ire în LEA dc 110 kV Urziceni ? B?rbule?ti 2 , între stâlpii 12?13 Lucrari pe tarif de racordare: ,,Execu?ie racord intrare ? ie?ire în LEA 110 kV Urziceni ? B?rbule?ti c 2, între stâlpii 12 ?i 13, prin montare stâlp terminal 110 kV tip ITNTR 110 244 5.3.B.R.cu console pentru simplu circuit, în axul liniei cu funie OlAl 3x185 mm2; ,,Executie statie de conexiune 110 kV noua (spate in spate), in apropierea LEA, pe terenul beneficiarului, in configuratie intrare ? iesire. Statia va avea denumirea operativa ? Statia de conexiune 110 kV Barbulesti 6? ,,In acest caz rezulta doua LEA 110 kV pe circuitul 1 al LEA Urziceni-Barbulesti: - LEA 110 kV Urziceni ? CEF Barbulesti, L=0,34 km; - LEA 110 kV Barbulesti ? CEF Barbulesti, L= 2,12 km Terenul va fi achizitionat prin grija ?i pe cheltuiala Utilizatorului (necesit? achizi?ie teren 1500 mp) si pus la dispozi?ia Retele Electrice Dobrogea, cu titlu gratuit de folosinta, pentru suprafata aferenta instalatiilor ce vor intra in inventarul si operarea OR Statia de conexiune intrare-iesire va fi prev?zuta cu: - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerup?tor cu comanda unitripolara si RAR monofazat; echipate cu terminal numeric cu functii de protectie de baza si functii de protectie de rezerva (gr 1 si gr 2 echipate cu terminale numerice de protectie, cu functia diferentiala inclusa, care vor respecta cerintele NTE 011/12/00, din punct de vedere al tipului de echipament protejat si al sistemelor de comanda ? control, protectii si automatizari specific - desc?rc?toare cu oxizi de zinc, - separator 110 kV de by-pass montat intre sosirile din cei 2 stalpi 110 kV; - bar? colectoare 110 kV simpl? sectionata (cupla echipata complet cu 2 separatoare si 1CLP) - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV ?i grup de m?sur?; (contorul se vor pune la dispozitie de OD); - servicii interne c.c. ?i c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o sta?ie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instala?iile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen. - echipamente telecomunica?ii, echipament central de teleconducere a sta?iei, integrarea statiei de conexiune 110kV in SCADA ; - instala?ie de legare la p?mânt; - sistem de supraveghere antiefrac?ie; - gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice; Lucrari in sta?ia Urziceni: - Inlocuire intreruptor din celula Barbulesti 1 existent cu un întrerup?tor cu comanda uni/tripolara si RAR monofazat, 123 kV; 1600A; 40 kA; - Montare dulap de protec?ie (baza si rezerva echipate cu terminale numerice de protectie, cu functia diferentiala de linie PDL inclusa, care vor respecta cerintele NTE 011/12/00, din punct de vedere al tipului de echipament protejat si al sistemelor de comanda ? control, protectii si automatizari specific si se vor corela cu terminalele numerice de protectie din statia 110 kV Barbulesti 6 ? 22 MW), - Integrare în SCADA existent; Lucrari in sta?ia B?rbule?ti: - Inlocuire intreruptor 110 kV existent in celula LEA 110 kV Urziceni 1 cu intreruptor cu mediul de stingere in SF6, cu doua bobine de declansare, cu actionare uni/tripolara, caracteristici tehnice: Un= 123kV, In=1600 A, Ik=40kA; - Montare dulap de protec?ie (baza si rezerva echipate cu terminale numerice de protectie, cu functia diferentiala de linie PDL inclusa, care vor respecta cerintele NTE 011/12/00, din punct de vedere al tipului de echipament protejat si al sistemelor de comanda ? control, protectii si automatizari specific si se vor corela cu terminalele numerice de protectie din statia 110 kV Barbulesti 6 ? 22 MW). - Integrare în SCADA existent. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Realizare racord aerian 110 kV (inclusiv FO) intre celula noua 110 kV din statia de conexiunepana in statia de transformare aferenta aferenta utilizatorului, max. 20 m - sta?ie de transformare 110 kV/MT(spate in spate) aferent? utilizator; statia va fi echipata cu 1 transformator de 25 MVA Montare celula trafo 110 kV în configura?ia: -Separator de linie cu 1 CLP montat spre bara , 110 kV; 1600A; 31.5 kA - 3TC 110 kV, 2x300A/5/5/5A, cl. 0,5; - 3TT 110/?3/0,1/?3 kV, cl. 0,5, - Intreruptor SF6, ac?ionare tripolar?, 1600A/31,5kAx1sec, cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfata cu protectiile aferente (inclusiv DRRI), cu doua bobine de declansare, pentru asigurarea protectiilor aferente pentru celula bloc linie-trafo. - statie conexiuni 20 kV - realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; ,,integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. ,,cladire corp comanda si statie 20 kV ,,ingradire statie electrica, sistem de securitate, etc ,,instalatii MT, jt ,posturi trafo aferente CEF Celula bloc linie-trafo, nou proiectate, va fi echipate cu terminale numerice de protec?ie, cu func?ia de protec?ie diferen?ial? inclus?, care vor respecta cerin?ele NTE 011/12/00 din punct de vedere al tipului de echipament protejat ?i al sistemelor de comand? ? control, protec?ii ?i automatiz?ri specifice. Totodat?, terminalele numerice de protec?ie trebuie s? aib? incluse ?i protec?ii de antiinsularizare, respectiv:protec?ia de minim? tensiune, protec?ia de maxim? tensiune, protec?ia de minim? frecven?? ?i protec?ia de maxim? frecven??; CEF Barbulesti 6 se va integra în DMS ? SCADA ?i EMS ? SCADA ?i, asigur? cel pu?in schimbul de semnale: puterea activ?, puterea reactiv?, tensiunea ?i frecven?a în punctul de racordare/delimitare, dup? caz, consemne pentru puterea activ? ?i putereareactiv?, semnale de stare ?i comenzi: pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare. Vor fi prevazute doua cai de comunicatie pentru integrarea in DMS ? SCADA ?i EMS ? SCADA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17648275 | 2024-06-06 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-06-06 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - reconductorare LEA 110kV Fundulea – Tămădău (8,256km) (minim 850 A); - LEA noua 110kV Fundulea – Solex (23,58km) (gestiune REM) (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Lehliu - CEF Ileana2 – 6,6 km (minim 850 A) - reconductorareCEF Ileana 2 -Tămădău – 12,544 km; (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Slobozia S. – Dragoș Vodă (30,525km); (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Dragalina – Călarăși (25,8km); (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Călărași – Pelicanu (7,776km); (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Dragoş Vodă – Vlad Ţepeş (15.45km); (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Vlad Tepes - Lehliu Gara (34.31km) (minim 850 A) - reconductorare LEA 110 kV Lehliu Gara – Lehliu (9.47km); (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Urziceni - Căzănești (42,45km); (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Căzănești - Gheorghe Doja (14,93km)(minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Gheorghe Doja – Slobozia N. (22,68km); (minim 850 A) - reconductorare LEA 110kV Slobozia N. – Slobozia S (5,8km) (minim 850 A) Lungime retea 110kV de reconductorat : 260,171km din care: Retele Electrice Muntenia-23,58km- linie noua Retele Electrice Dobrogea-236,6km Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari care sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2023-2031: - racordarea liniilor de interconexiune în staţia Medgidia Sud (termen de PIF 2024) - conectarea liniilor de interconexiune LEA 400kV Isaccea – Stupina – Varna si LEA 400kV Isaccea – Rahman – Dobrudja in statia 400kV Medgidia Sud; (termen de PIF 2024) - reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (termen de PIF 2025) - LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (termen PIF 2028 conform aviz CTES nr.116/2024) - LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu uncircuit prin staţia 400kV Gura Ialomiţei (PIF 2027 conform aviz CTES nr.116/2024) - trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu PIF 2027 conform aviz CTES nr.116/2024) - reconductorare LEA 400kV Bucureşti S. – Pelicanu cu PIF în anul 2024; - reconductorare LEA 400kV București S. – Gura Ialomiței cu PIF 2028; - realizarea LEA 400kV Suceava – Gădălin prevăzută în Planul de Dezvoltare al CNTEE „Transelectrica” – SA cu PIF 2030; - realizarea LEA 400kV Stâlpu – Braşov prevăzută în Planul de Dezvoltare al CNTEE „Transelectrica” – SA cu PIF după 2031. Lucrari care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2023-2031: - dublarea AT 220/110kV Mostiștea 200MVA sau înlocuirea acestuia cu unul de capacitate mărita de cca. 400MVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: ,,linie nouă LES 110kV Pelicanu - Mostiștea (50,0km); (minim 850 A) ,,LEA noua 110kV Călărași – Pelicanu (7,776km) (minim 850 A) ,,LEA noua 110kV Dragalina – Călarăși (25,8km) (minim 850 A) ,,LEA noua 110kV Gura Ialomiței – Slobozia Sud (39,078km) (minim 850 A) ,,LEA noua 110kV Pelicanu – Saint Gobain (3,032km) (minim 850 A) ,,LEA noua LEA 110 kV Saint Gobain – Mircea Vodă (4,158km) (minim 850 A) ,,LEA noua 110kV Călărași – Pietroiu (29,595km) (minim 850 A) ,,LEA noua LEA 110kV Țăndărei – Gura Ialomiței (12,908km) (minim 850 A) ,,reconductorare LEA 110kV Călărași – Mircea Vodă (9,88km); (minim 850 A) ,,reconductorare LEA 110kV CEE Saveni - Gura Ialomitei (18,00km); (minim 850 A) ,,reconductorare LEA 110kV Lehliu – Mostiștea c1, c2 (2x19,752km). (minim 850 A) Lungime retea 110kV de reconductorat : 57,5km Linii noi 110kV: 122,347km din care: LES 110kV noua: 50km Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari care sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2023-2031: - echiparea cu cel de-al doilea circuit al LEA 400kV nouă Smârdan – Gutinaș (PIF în anul 2028), - mărirea capacitatii de transport de pe LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru cu PIF 2028; - monitorizarea online și smartwires pe liniile de ieșire din secțiunea S6 pentru controlul fluxului de putere – PIF 2025 pentru eliminarea suprasarcinilor de pe LEA 400kV rac CEE Deleni - Medgidia S. c1, c2 și de pe LEA 400kV rac CEE Deleni – Varna, respectiv LEA 400kV rac CEE Deleni – Dobrudja. Lucrari care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2023-2031: -dublarea TR 400/110kV Pelicanu 250MVA -mărirea capacitatii de transport a LEA 220kV rac CEE Covurlui - Focșani In cadrul lucrarilor de reconductorare au fost considerate si lucrari de inlocuire transformatoare de curent din celulele de linie 110kV din statiile de capat (dimensionate pentru noile capacitati). Punerea sub tensiune in ipotezele analizate in studiul de solutie a CEF Barbulesti 6 este conditionata de realizarea lucrarilor de intarire pentru respectarea criteriului cu N elemente din prevazute in planul de dezvoltare RET/RED. Pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune ,beneficiarul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET.Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Barbulesti 6. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Barbulesti 6. de realizare a instalatiilor de automatizare in centrala de producere energie electrica Principiile de realizare a instalatiei de automatizare sunt: - În centrală, instalatia de automatizare va opri productia de energie electrica prin deconectarea centralei, conform rezultatelor din studiul de soluție. - Instalatia de automatizare trebuie să includă supravegherea permanentă a căilor de comunicație (principală, respectiv de rezervă) cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate locațiile identificate prin studiul de soluție. Se recomandă utilizarea de protocoale standardizate și de echipamente dedicate asigurării securității cibernetice. În cazul în care se utilizează echipamente/circuite de comunicație ale OTS, utilizatorul trebuie să asigure măsuri solide de securitate cibernetică și care să evite orice interferență asupra comunicațiilor OTS. - Din centrală, instalatia de automatizare trebuie să transmită, în timp real, spre sistemul EMS-SCADA DEN, cel puțin următoarele informații: ,,instalatia de automatizare în funcțiune/anulat; ,,starea de defect a oricărei căi de comunicație, principală sau redundantă a instalatiei de automatizare cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate locațiile identificate prin studiul de soluție; ,,starea de defect a oricărui RTU dedicat instalatiei de automatizare pentru culegerea de date din oricare locație identificată prin studiul de soluție. - Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate inRET/RED și în instalațiile proprii -Utilizatorul va fi răspunzător de funcționarea corectă a automatizării de limitareoperațională a puterii centralei pe întreaga durată de funcționare, până la finalizarea lucrărilorde întărire la N -1 elemente în funcțiune. - Costurile tuturor lucrarilor efectuate in instalațiile proprii CEF 22 MW Barbulesti 6 pentru realizarea automatizării limitării operaționale se vor achita de către Utilizator. - Echipamentele de automatizare montate in instalatiile Operatorului de Transport și Sistem (Transelectrica) ce realizeaza preluarea pozitiilor de stare a intreruptoarelor din ambele capete ale liniei electrice aeriene, respectiv din ambele celule ale T si AT care, prin declansare, produc suprasarcini. 4.2. Configurarea instalatiei de automatizare pentru realizarea limitarii operationale Pentru a asigura o optimizare a aplicatiei si un nivel de reproductibilitate tehnologica si functionala a modulelor componente ale instalatiei de automatizare, se vor utiliza module tipizate pe categorii de functii realizate [1]; [2]: - Culegere semnal analogic; - PLC cu logica inscriptibila si conversie analog-numerica a semnalelor preluate - CPU statie de transformare (unitate centrala de procesare) cu software dedicat si iesire Modus TCP (cu 16 canale de intrare, modem iesire GSM, semnalizari de functionare si alarme) - RTU universal minim 8 canale cu posibilitate de extensie; - Echipament GSM 4G pentru doua retele de telefonie; - Sursa DC cu conversie DC/DC 220/24Vcc; - Sistem de semnalizare. In functie de elemental de retea deservit modulele se vor configure pentru: - Celula 400kV sau 220 kV T sau AT - Celula 110 kV T sau AT - Celula 400 kV LEA; - Celula 110 kV LEA. 4.3. Instalatii la Utilizator (in Centrala) Unitate finala statie Unitatea finala a statiei are rolul de a colecta toate semnalele aferente instalatiei de automatizare (Modul T/AT, Unitate generala LEA) si a transmite spre Unitatea Centrala (aflata in statia Utilizator) informatia necesara pentru deconectare CEF. Instalatia este reprezentata de un modul de insumare /multiplexare si transmitere date catre Unitatea Centrala aflata in Instalatia Utilizatorului. Aceasta instalatie poate fi reprezentata de un RTU sau un multiplexor tip I/O cu modul GSM (8/8 intrari reversibile analogice/digitale). Timpii de conversie si transmitere semnal vor fi : - pentru RTU/MUX: max 25μs; - pentru Modul GSM: max 0,5 μs; - pentru transmitere date prin GPRS 4G: max 600 μs Timpii totali de procesare: max 630μs Se asigura, de asemenea: - Surse cc 12/24 V /convertoare cc/cc. - un echipament UPS pentru asigurarea continuitatii alimentării cu energie electrică pentru cel puțin 24h Instalatia de automatizare va acționa oprirea functionar | nu
734 | CEF Topolog 7 | Fotovoltaic | TULCEA | 6.5 | 20 | TOPOLOG 110/20 KV | Varianta unic?: Racordarea pe bara de 20kV a sta?iei 110/20 kV Topolog, prin extinderea barei 20 kV. Lucr?ri pe tarif de racordare: - montare celul? nou? de 20 kV echipata complet prin extinderea barelor de 20 kV, cu ajutorul unei celule de adaptare, - Cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izola?ie XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu total de aproximativ 100m; -Montare fibra optica 100m; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: ? - o celula de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcin? 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; ? o celul? de m?sur? 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 400/5A (de clas? 0,2S) si 2 reductori de tensiune 20/0,4kV(de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. ? sistem de integrare în telecontrol realizat prin: montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT.-LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PT-uri 20kV proiectate (5 buc) si centrala in lungime totala de 7 km -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei, trafo ? 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18170146 | 2024-07-06 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-07-06 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RET:-Racordarea LEA 400 kV Stupina-Varna și LEA 400kV Rahman-Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud.Etapa II - LEA 400 kV d.c.Racorduri la staţia Medgidia Sud(PIF 2024)-Mărirea capacităţii de transport a LEA 400kV Bucureşti Sud–Pelicanu (8km) (PIF 2024);-LEA 400 kV d.c.(1 c.e.)Gutinaş–Smârdan (PIF 2024)-Mărirea capacităţii de transport LEA 220 kV Stejaru–Gheorgheni–Fântânele(PIF 2025)-LEA 400 kV Brazi Vest–Teleajen–Stâlpu(PIF 2025)Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: •,,Reconductorare LEA 110 kV Topolog – Tulcea Vest - 49 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; •,,Amplificarea grupului de tratare neutru + bobina de stingere 30-200A din statia 110/20 kV Tololog Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET:,,Mărirea capacității de transport LEA 220kV Gutinaș – Dumbrava (PIF 2028);,,Mărirea capacității de transport LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței (PIF 2028);,,Echipare circuit 2 al LEA noi 400 kV Smârdan – Gutinaș (PIF 2028); ,,Trecerea LEA 400 kV Isaccea-Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit(PIF 2030).Lucrari care nu sunt incluse in Planul de Dezvolatare RET 2022-2031:,,Amplificare celor 3 transformatoare 400/110 kV Tulcea Vest de la 250 MVA la 400 MVA Punerea sub tensiune în ipotezele analizate în studiul de soluție a CEF Topolog 7 este condiționată de realizarea lucrărilor din planul de dezvoltare RET pentru lucrarile de la punctele 3.2.1(N elemente in functiune)cu termen estimat PIF 2024-2025 si 3.2.3 a)(N-1 elemente in functiune)cu termen estimat PIF 2028-2030.Cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET pentru lucrarile de la punctul 3.2.3 b)(N-1 elemente in functiune)Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF Topolog 7.În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF Topolog 7.Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator,în centrală și în instalațiile OTS.Datele necesare logicii de acționare a ALO se achiziționează din stații electrice ale OTS,de la toate echipamentele de rețea care prin declanșare/deconectare pot produce suprasarcini pe alte echipamente din rețele. Menținerea siguranței în funcționare a SEN impune ca temporizarea totală,de la elementul deconectat,care provoacă suprasarcini,lareducerea sau oprirea totală a centralei să fie mai mică decât timpul critic determinat prin calcul în analizele de sistem.Pentru acționarea logicii ALO se va face monitorizarea în timp real a contingenței periculoase,cu declanșarea centralei.Pentru acționare,automatizarea va primi semnal de declanșare trifazată de la protecții și semnal de la poziția deconectat și confirmat a întreruptorului/întreruptoarelor de la ambele capete ale liniei(în logică SAU),respectiv de la ambele niveluri de tensiune de la unitățile de transformare de putere(în logică SAU).Monitorizarea în timp real a contingenței periculoase pe un element de rețea necesită montarea unui echipament de culegere, prelucrare și transmitere date,de tip Remote Terminal Unit(RTU)în stațiile de transformare identificate în studiul de soluție.La o celulă,preluarea semnalelor necesare pentru realizarea ALO se va face cu un singur RTU(eventual redundant)indiferent de numărul de utilizatori care necesită monitorizarea datelor din celula respectivă.Modalitatea de oferire a semnalelor către toți utilizatorii interesați,precum și modul de realizare a transmiterii datelor pe căile de comunicație se va face de comun acord între utilizatori,prin convenție de exploatare.Tot prin convenția de exploatare între utilizatori se va desemna utilizatorul răspunzător cu gestiunea tuturor componentelor comune hard și soft ale ALO,de asigurarea mentenanței acestor echipamente comune,de asigurarea tuturor actualizărilor,de eventuale înlocuiri sau modernizări de componente necesare funcționării corecte și în siguranță a instalației comune,pe întreaga durată de exploatare în comun a ALO.Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS trebuie să îndeplinească toate condițiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00„Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice”.Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS trebuie să îndeplinească și toate condițiile impuse terminalelor de protecție,control și automatizare din instalațiile OTS,conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003- 2009-01“Detalii și specificații de echipamente pentru realizarea sistemului de comandă, control, protecție și automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV și 110 kV LEA/LES/Cuple din stațiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”,pct. 0.4.„Standarde și acte normative de referință”.Se va acorda o atenție deosebită pentru SR EN Seria 61000.4-12„Compatibilitate electromagnetică”,SR EN 61508„Securitatea funcțională a sistemelor electrice/electronice”,IEC 60068 – „Environmental conditions” și setul IEC 60255 aplicabil.Echipamentele destinate ALO trebuie montate separat de echipamentele de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, în dulapuri realizate conform NTI-TEL-S- 018-2014-00(Realizare dulapuri și cofrete circuite secundare)sau cofrete proprii.Nu se acceptă montarea acestor echipamente în dulapurile de protecție și control din instalațiile OTS. Alimentarea echipamentelor ALO cu tensiune operativă trebuie realizată la tensiunea de 220 Vcc,iar pentru alte valori de tensiune operativă se vor utiliza convertoare Vcc/Vcc incluse în ALO și supravegheate corespunzător.Se recomandă ca echipamentul RTU să fie prevăzut cu două surse de alimentare cu tensiune operativă sau schemă de comutare automată rapidă de pe o sursă(baterie)pe cealaltă,timpul de trecere trebuie să fie suficient de redus(de regulă sub 50 ms)pentru a nu provoca resetarea RTU.Preluarea poziției întreruptorului sau întreruptoarelor se va face de la contactele auxiliare din dispozitivele de acționare(stații poligonale sau 1½ întreruptoare pe circuit)și trebuie aplicată pe intrări binare duale ale RTU, intrări prevăzute cu optocuploare și posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor.Trebuie utilizate contacte auxiliare de semnalizare(CSA),libere de potențial, destinate exclusive ALO, separate de cele utilizate de sistemele de protecție, control și automatizare ale liniei.Pentru întreruptoarele prevăzute cu dispozitive de acționare monopolare, poziția deconectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal închise înseriate și libere de potențial.Poziția conectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal deschise înseriate și libere de potențial.Trebuie acordată o atenție deosebită modului de tratare a poziției întreruptorului, deoarece poziția neconformă/neconfirmată a întreruptorului va conduce la reducerea puterii generate sau la declanșarea centralei.Se recomandă montarea dulapului ALO în stație cât mai aproape de elemental monitorizat(de preferat în cabina cu protecții, dacă spațiul permite).În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute prin proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU.Cablul de fibră optică trebuie să fie cuprins în proiectul ALO. ALO trebuie să includă atât căile de comunicație(principală, respectiv de rezervă)între echipamentele dedicate culegerii de date și echipamentul din centrală, cât și eventualele convertoare necesare transmiterii de date Trebuie utilizate protocoale standardizate și echipamente special dedicate asigurării securității cibernetice.În cazul în care se utilizează echipamente/circuite de comunicație ale OTS, utilizatorul trebuie să asigure măsuri solide de securitate cibernetică și care să evite orice interferență asupra comunicațiilor OTS.Automatizarea limitării operaționale a puterii Centralei Electrice Fotovoltaice va conține pe lângă elementele fizice(echipamentele necesare instalației deautomatizare)și calea de comunicație fibră optică,abonament de date plătit(cartelă)în cazul comunicației de tip GPRS sau similar(calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate).Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala si va asigura punerea in functiune a acestora, comunicația, licența, mentenanța acestora pentru toate instalațiile montate in Reteaua Electrică de Transport,Reteaua Electrică de Distributie,Producatori(CEE, CEF)și în instalațiile proprii.Costurile tuturor lucrărilor efectuate in instalațiile RET,RED,Producatori(CEE,CEF)pentru realizarea automatizării limitării operaționale se vor achita de către Utilizator si vor fi considerate Tarif de întărire.Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă,abonament de tip APN cu IP fix(static).Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in Reteaua Electrică de Transport,Reteaua Electrică de Distributie,Producatori(CEE, CEF)și în instalațiile proprii.Pierderea comunicației s | nu
735 | PANOURI FOTOVOLTAICE- ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1558 | 0,4 | PTA 1616 CAP ALEX. ODOBESCU | Din borne 0,4kV trafo aferent PTA nr.1616 se va monta o coloana noua JT, de sectiune 3x240+150Nmmp in lungime de 8m, ce va alimenta o CD 0,4kV noua securizata, unificata, cu intrerupator de 350A, amplasata pe stalpul PTA nr.1616. Din intrerupatorul nou, se va racorda un cablu de sectiunea 3x240+150Nmmp in lungime de 125m, pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 250A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate prosumator. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19884415 | 2024-12-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-06 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
736 | Statie apa + CEF Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.4 | 20 | A20 10700- OSTROV TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, in LEA 20 kV 10700, din stalpul nr.30 existent, prin LEA MT 70 mmp, in lungime de 7 m, pana la un stalp special nou tip unificat 12 G, pe care se va instala un separator in montaj vertical cu CLP. Din separatorul vertical se va pleca in LES 20kV cu cablu ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, functie de traseu, in lungime de 120 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe domeniul public, la intersectia dintre DJ 222F si str. Casariei. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm, iar la urcarea pe stalp, cablul va fi pozat in tub rigid. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - o celula de linie 20kV, tip LE echipata conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect cu dublu sens, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. La punerea in functiune a caii de alimentare la MT, se va desfiinta calea de alimentare existenta, prin demontarea contorului existent. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20104487 | 2024-06-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-06-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
737 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | CALARASI | 1.5 | 20 | A20 GRADISTEA-CALARASI CL | Lucr?ri pe tarif de racordare: Racord in LEA 20 kV Gradistea intre S3392 si IMS 3806 Racord in LEA 20 kV Gradistea intre S3392 si IMS 3806 Realizarea racordului intrare iesire se va realiza dupa cum urmeaza: -Inlocuire stalp sustinere existent cu un stalp BAC tip 12/G/31 echipat cu consola de intindere, separator trifazat de exterior STEP, izolatori de intindere dubli capete terminale si descarcatori, pe domeniul public. De la stalpul nou proiectat se va realiza un racord in LES spre Punct de Conexiuni CEF Cuza Voda 1.5 MW in celula de linie proiectata nr. 1. -Montare stalp nou BAC tip 12/G/31 echipat cu separator trifazat de exterior STEP, consola de intindere, izolatori de intindere dubli capete terminale si descarcatori, pe domeniul public. Din celula nr. 2 de linie din PC se va poza un cablu subteran 1x3x185mmp pana la stalpul proiectat spre IMS 3806, pe care se realizeaza trecerea LES-LEA. Lungimea totala LES 1x3x185mmp este de aproximativ 200m. Echipare Punct de Conexiuni ? Echipare punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa pe domeniul public cu acces pentru SC RED SA din exterior echipat cu: - 2 buc. celul? modular? de linie (f?r? mentenan??) extensibila, cu echipament de comuta?ie în SF6,echipate cu separator de sarcin? ?i CLP, motorizata; - 1 buc. celul? de m?sur? cu separator de sarcin?, cu dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 ?i doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,2S<(>,<)> ? sistem de integrare în telecontrol realizat prin: montarea de RGDAT-3 buc (2 buc), UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc ,router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ? montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare,in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul Retele Electrice Dobrogea, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat,care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - realizare LES 20 kV cu lungimea de aprox 10 m intre punctul de conexiune si viitoarea centrala; - instala?ia de iluminat, prize ?i instala?ia de legare la p?mânt a cl?dirii punctului de conexiune; -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei, trafo ? 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18602974 | 2024-06-13 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-06-13 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: PIF 2023 •,,Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8 km) •,,LEA 400 kV d.c. Cernavoda - Stalpu si racord in statia Gura Ialomitei (linie nouă) PIF 2024 •,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni – Fantanele •,,LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas – Smardan PIF 2025: •,,LEA 400 kV Brazi Vest - Teleajen – Stalpu Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: •,,Reconductoare LEA 110 kV Slobozia Sud- Dragos Voda-30,52km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; •,,Reconductoare LEA 110 kV Dragos Voda-Vlad Tepes-15,5km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; •,,Reconductorare LEA 110 kV Calarasi- Pelicanu-7,78km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: PIF 2028: •,,Reconductorare LEA 400kV Gura Ialomitei – Bucuresti Sud Lucraci care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET: •,,montare AT2 Pelicanu Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: •,,Reconductorare LEA 110 kV Mircea Voda – Saint Gobain-1,126 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; •,,Reconductorare LEA 110 kV Saint Gobain – Pelicanu-3,032 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; •,,Reconductoare LEA 110 kV Tandarei-Slobozia Sud-29,22km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; •,,Reconductoare LEA 110 kV Gura Ialomitei-Tandarei-12,9km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; •,,Reconductoare LEA 110 kV Calarasi- Mircea Voda-9,88km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A. Evaluarea lucrărilor de întărire: Valoarea estimată a lucrărilor enunțate la pct.3.2 pe bază de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i “Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA].” I5 = 97.000 [lei/MVA] +432.000 [lei/MVA] = 529.000 lei /MVA Costul total al intaririlor pentru racordare este de: 529.000,00 lei/MVA x 1,57MVA = 830.530,00lei Valoarea Ti calculată pe bază de deviz general aferentă OD/OTS cu lucrări de întărire la N și N-1: (Ti)SS = (Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente=23.450.955,514lei + 49.598.196 ,05lei = 73.049.151,57lei fără TVA, din care: La N elemente: (Ti)SS =23.450.955,514lei fără TVA din care: Ti RED = 23.450.955,514lei fără TVA Ti OTS = 0 lei fără TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 49.598.196,05lei fără TVA din care: Ti RED/REM = 28.162.221,94 fără TVA Ti OTS = 21.435.974,11 lei fără TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Ti =min (73.049.151,57lei; 830.530,00lei ) =830.530,00lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de întărire aferente OD este: la N și N-1 elemente, de la momentul obținerii avizelor și autorizațiilor de construire, s-a calculat timpul necesar realizării lucrărilor de întărire pentru racordarea centralei CEF CUZA VODA astfel: 12x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 109,958 km = 4.289 zile lucrătoare (reconductorări) In cazul în care puterea aprobată totală este mai mare de 1 MW şi dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru realizarea condiţiilor tehnice necesare racordării, utilizatorul va constitui o garanţie financiară până la încheierea contractului de racordare în valoare de 110.411,26 lei fără TVA, reprezentând contravaloarea a 10% din componentele TR, TU și TI. Garanţia se va constitui sub formă de: scrisoare de garanţie bancară, cont colateral de garanţie, bilet la ordin avalizat de bancă în cazul persoanelor juridice sau cont de consemnaţiuni în cazul persoanelor fizice. Această garanţie constituită de utilizator se execută/restituie în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013 cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea garanției va fi stabilită de către OD în concordanță cu procedurile interne. Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice, în conformitate cu procedurile aplicabile în cadrul OD Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | nu
738 | CEF 500 kW producator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.5 | 20 | A20 9801- 6 MARTIE TL | Solutia ? RACORD ÎN DERIVA?IE DIN LEA 20 kV 9801 ? DERIVATIA SALCIOARA Lucrari pe tarif de racordare: În vederea racord?rii CEF Salcioara, se propune realizarea unui racord în deriva?ie din LEA 20 kV 9801, derivatia spre localitatea Salcioara, dupa STC3665, intre derivatia PTA 64 Salcioara si derivatia PTA 184 Apa CAP, prin realizarea unui racord nou 20kV din stalpul existent nr. 23. Pentru realizarea solutiei de racordare sunt necesare urmatorele lucrari: -echipare stalp 23 existent cu consola de derivatie, lanturi duble de intindere cu izolatori compozit - plantare stalp de intindere-tractiune unificat tip 12/G/31 (amplasat in vecinatatea st 23 din LEA 9801, la limita drumului de exploatare existent in zona), echipat cu consol? semiorizontala de intindere, lanturi duble cu izolatori compozit, separator tripolar de exterior 24 kV, 400 A cu cu?ite de punere la p?mânt, montaj vertical pe stâlp, un set de desc?rc?toare cu ZnO si dispozitive de deconectare, suport unificat (pentru desc?rc?toare si terminale unipolare de medie tensiune), prize de pamant; ,,realizare LES 20 kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, izola?ie XLPE, cu conductor de sectiune 3x1x185 mm2, pe o lungime de aproximativ 90m pozat intre stalpul proiectat si PC 20kV ,,echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20kV proiectat cu: o celula de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal de serviciu continuu 630 A, echipata cu separator de sarcin? 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; ,,celul? de m?sur? 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal de serviciu continuu 630 A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in aval de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 50/5A cls 0,2S si 2 reductori de tensiune 20/0,4 kV, cls. 0,2, indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. integrarea in telecontrol a punctului de conexiuni proiectat realizata cu: UP 2020 LITE (conform GSTR002) -1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 45_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) ,, Lucrari prin grija utilizatorului: - montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de distributie (OD) si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare); La realizarea fundatiei cladirii PC se va avea in vedere faptul ca zona de amplasare este incadrata ca fiind ?zona inundabila?.Cladirea PC se va amplasa pe terenul CEF, in coltul de nord-est, la limita de proprietate cu drumul de acces, pentru a permite accesul personalului OD din drumul de exploatare din zona. Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 KVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,010km ,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Dobrogea. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în cadrul Retele Electrice Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18665614 | 2024-06-14 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-06-14 | valabil | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: - Montarea unui Transformator nou 400/110kV, 250MVA, inclusiv celulele 400kV si 110kV, SCPA si integrare in SCADA existenta Evaluarea lucrarilor de intarire in RET, conform deviz general atasat, este de : 36.383.331 lei fara TVA Beneficiarul CEF Salcioara a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET la N-1 elemente in functiune. Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se vor instala la utilizator, în centrală, și în instalațiile OTS. Modalitatea de realizare a automatizării de limitare operațională se va stabili la etapa următoare de proiectare, PTE, în conformitate cu documentul „Conținut cadru – Specificații de realizare a automatizării de limitare operațională” – elaborator CNTEE Transeelctrica SA, și în principiu va consta în: - montarea unui echipament tip RTU care să preia poziția deconectat/ declansat a ambelor întreruptoare ale oricăruia dintre transformatoarele de putere din stația 400/110kV Tulcea Vest. - cale de comunicație: fibra optica sau GPRS Asigurarea comunicației, pe GPRS sau fibră optică, se va realiza prin grija Utilizatorului. Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operațională, în RET și în instalațiile proprii. Automatizarea limitării operaționale a puterii centralei electrice fotovoltaice va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatorului, solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre Utilizator pentru toate instalațiile montate in RET/RED (dupa caz) și în instalațiile proprii. Lipsa comunicatiei/informatiilor intre automatizarea de limitare a puterii centralei si echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de retea monitorizate, sau orice eroare de comunicație va conduce la deconectarea intreruptorului din statia de transformare a centralei electrice. Automatizarea de limitare operațională a puterii centralei va monitoriza toate elementele de rețea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente în funcțiune, care prin ieșirea acestora din funcțiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții și va limita operational puterea maximă ce poate fi evacuată de centrală în rețea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica, ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre Utilizator. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, licența, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul centralei vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a centralei electrice. Element deconectat ,,Element in suprasarcină ,,P evacuat CEF Valea Teilor ,, TR. 1 400/110 kV TULCEA VEST ,,TR. 3 400/110 kV TULCEA VEST ,,0 ,, TR. 2 400/110 kV TULCEA VEST ,,0 ,, TR. 3 400/110 kV TULCEA VEST ,,TR. 1 400/110 kV TULCEA VEST ,,0 ,, TR. 2 400/110 kV TULCEA VEST ,,0 ,, TR. 2 400/110 kV TULCEA VEST ,,TR. 1 400/110 kV TULCEA VEST ,,0 ,, TR. 3 400/110 kV TULCEA VEST ,,0 ,, Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operațională se vor instala în următoarele stații: OTS – CNTEE Transelectrica SA: -Stația 400/10kV Tulcea Vest Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimată a lucrărilor enunțate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 41. - În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică aeriană, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 și sestabilește utilizând următoarea formulă: (Ti) calcul = S evac* i5 unde I5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]. I5 = 97 000lei/MVA +432.000 lei/MVA = 529.000 lei/MVA (Ti)calcul= 529.000,00 lei/MVA * 0,530MVA = 280.370,00lei ,,Valoarea Ti calculată pe bază de deviz general aferentă OD/OTS cu lucrări de întărire la N și N-1 fără limitare operațională: (Ti)SS = 36.383.331 lei fara TVA La N elemente: (Ti)SS = 0 lei fără TVA din care: Ti RED = 0 lei fără TVA Ti OTS = 0 lei fără TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 36.383.331 lei fără TVA din care: Ti RED = 0 lei fără TVA Ti OTS = 36.383.331 lei fără TVA Valoarea suportata de Beneficiar este minimul dintre costurile stabilite prin Ord 141/2014 si estimarea lucrarilor de intarire necesare racordarii si anume: Ti =min (280.370,00lei; 36.383.331 lei ) = 280.370,00lei fara TVA ,,Valoarea lucrarilor de realizare automatica de limitare/deconectare CEF Salcioara pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: 134.610,00 lei fara TVA din care: Total cost automatica de deconectare Retele Electrice Dobrogea: - Total cost automatica de deconectare OTS: Ti_limitare_op = 134.610,00 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : min[ (Ti)N_elemente+Ti_limitare_op; Ti calcul] =min[(0 lei fara TVA +134.610,00 lei fara TVA) ; 280.370,00lei lei fara TVA]= 134.610,00 lei fără TVA Valoarea suportata de Beneficiar este minimul dintre costurile stabilite prin Ord 141/2014 si estimarea lucrarilor de intarire necesare racordarii si anume: Ti = 134.610,00 lei fără TVA Durata de realizare a lucrarilor de intarire in RED va fi data de catre OTS. | nu | nu
739 | CEF Pestera + Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 20 | A20 6100 IRIGATII- FACLIA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 6001 din stalp existent pe care se va monta o consola de derivatie, din care se va pleca cu OlAl aerian 3x1x70 mmp in lungime de 10 m pana la un stalp nou care se va echipa cu separator de derivatie orizontal cu CLP pentru cablu de alimentare al PC nou. Din Separator orizontal se pleaca cu un cablu LES 20 KV in lungime de 40 m cu cablu sectiune de 3x1x185 mmp pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu o celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru doua celule de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuitiluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19884483 | 2024-06-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-06-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
740 | Camine+CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.14 | 10 | S10 0212 PT 1M- TABACARIE CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20207364 | 2024-06-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-06-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
741 | Hale Depozit +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.09943 | 20 | S20 9212- MARMURA TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, in LES 20 kV 9212, prin interceptarea LES 9212 existent intre statia Marmura si PTAB nr.66 Tulcea, LES-ul 20kV existent se va sectiona si se va mansona, pozandu-se un tronson de LES 20kV cu cablu ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, functie de traseu, in lungime de 2x20 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm. Pentru racordarea cablului 20kV la celulele de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - doua celule de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect cu dublu sens, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20107122 | 2024-06-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-06-19 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
742 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-5148 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5148 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar,din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20273057 | 2024-06-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-06-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
743 | Constuire Centrala Electrica Fotovoltaica CEF Corbu si montare baterii de stocare a energiei electrice | Fotovoltaic | CONSTANTA | 4.5 | 20 | A20 4407 CARIERA- SITORMAN CT | Solutia analizata- Racord in LEA 20 kV 4407 intre PC 1761 si STB 4407/4408 la stalpii 153-154, in portiunea mentionata linia este dublu circuit cu linia LEA 20 kV 4408. Lucrari pe tarif de racordare Realizarea racordului intrare iesire se va realiza in LEA 20 kV 4407 prin separarea celor doua circuite LEA 20 kV 4407 si 4408 dupa cum urmeaza: - Se va inlocui stalpul de sustinere dublu circuit existent nr 153 prin montare stalp intindere proiectat nr .153A tip BAC tip 12/G/31 dublu circuit, echipat cu console de intindere, izolatori de intindere dubli, pe terenul utilizatorului pentru preluarea celor doua LEA 20 kV 4407 si 4408. - Montare stalp intindere proiectat nr. 1, terminal, tip BAC tip 12/G/31 pentru preluarea LEA 20 kV 4407, echipat cu consola de intindere, izolatori de intindere dubli capete terminale si descarcatori, pe terenul utilizatorului. - De la stalpul nr. 153A proiectat se va realiza un racord aerian pana la stalpul nr 1 cu conductoare aluminiu cu sectiunea 120 mmp. De la stalpul nou proiectat nr. 1 se va realiza un racord in LES spre Punct de Conexiuni CEF Corbu in celula de linie proiectata nr. 1. -Montare stalp intindere nou nr. 2 BAC tip 12/G/31 echipat cu consola de intindere, izolatori de intindere dubli capete terminale si descarcatori, pe terenul utilizatorului pentru preluare LEA 20 kV 4407 si trecere LEA LES spre PC CEF. Din celula nr. 2 de linie din PC se va poza un cablu subteran 1x3x185mmp pana la stalpul proiectat nr. 2, pe care se realizeaza trecerea LES-LEA. Din stalpul de colt nr 154 se va realiza un racord aerian al LEA 20 kV 4407 pana la stalpul nr 2 proiectat cu conductoare aluminiu cu sectiunea 120 mmp. LEA 20 kV 4408 se va poza pe stalpul nou 153A si va continua traseul existent pe stalpul 154 pe partea dreapta a traseului dublu circuit descris anterior. Lungimea totala LES 1x3x185mmp este de aproximativ 60m - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat pe terenul utilizatorului Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru înc? o celul? de linie; - 1 celula de masura motorizata conform specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). ,,Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L?20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ,,Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ? protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ? protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ? protectie maximala de curent directionala homopolara; ,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. ,,Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ? functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,-serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,-montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF+IS Corbu in lungime de 0,02 km. -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF+IS Corbu, trafo ? 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18306463 | 2024-06-26 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-06-26 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: -LES 110 kV - Medgidia Nord - Medgidia Sud 8 km – linie noua C1 8 km 1600 mmp -LES 110 kV - Medgidia Sud - Medgidia Nord 8 km – linie noua C2 8 km 1600 mmp -Reconfigurarea statie 110/20 kV Medgidia Nord, in vederea realizarii circuite LES 110 kV noi. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari din Planul de Dezvoltare RET 2024-2031 LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas - Smardan 2024 LEA 400 kV Brazi Vest - Teleajen – Stalpu 2025 Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni - Fantanele 2025 Instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud 2026 Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava 2028 Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru 2028 Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Fantanele-Ungheni 2028 Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei 2028 Lucrari care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET: - Amplificare transformatoare in statia Medgidia Sud de la 250 MVA la 400 MVA - Statie de transformare 400/110kV 250 MVA Sitorman racordata in LEA 400 kV Constanta Nord – Tariverde. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - LEA 110 kV Constanta Nord- Ovidiu linie noua 12 km - LES 110 kV Medgidia Nord - Medgidia Sud C3 - linie noua 8 km 1600 mmp. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari din Planul de Dezvoltare RET 2024-2031 Echiparea circuitului 2 pentru LEA noua 400kV Smardan-Gutinas 2028 LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud 2028 Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53 km) 2029 LEA noua 400 kV Stilpu Brasov pentru rezolvarea suprsarcinilor pe axul Brazi Stilpu Teleajen 2026. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In solutia analizata: „ Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA].” I5 = 97.000 [lei/MVA] +432.000 [lei/MVA] = 529.000 lei /MVA T(I)= Sn x I6 =529.000 lei/MVA x 4,668MVA = 2.469.372 lei Valoarea componentei T(I) calculata pe baza de deviz general este: 205.146.906,22 lei fara TVA din care: Ti SS N (RED)= 66.135.088,00lei fara TVA Ti SS N (RET)= 115.501.350,22 lei fara TVA Ti SS N-1 (RED)= 23.510.468,00 lei fara TVA Ti SS N-1 (RET)= 0,00 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Solutia analizata: Ti =min (205.146.906,22 lei; 2.469.372 lei) = 2.469.372 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED pentru pct. 3.2 este 3.032 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEF+IS Corbu astfel: La N 2x14 luni x 22 zile lucratoare +60 zile/km x16 km (LES 110 kV noi) = 1.576 zile lucratoare La N-1: 1x14 luni x 22 zile lucratoare +60 zile/km x8 km (LES 110 kV noi) + 1x14 luni x 22 zile lucratoare +30 zile/km x12 km (LEA 110 kV noi) = 788 + 668 = 1.456 zile Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
744 | SCOALA GENERALA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01829 | 0,4 | PTM 334 BLOCURI L 11109 | Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu circuit trifazat subteran nou, ce se va alimenta din TG 0,4 kV al PTM nr.334, cu cablu de sectiunea 3x150+95N mmp in lungime de 600 m, pe domeniul public, pana la un BMPT, semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 125 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate cu acces din domeniu public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. . Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de maisus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20241158 | 2024-06-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-06-28 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
745 | Parc Fotovoltaic 42MW | Fotovoltaic | CALARASI | 42 | 110 | DRAGALINA 110/20 KV | <![CDATA[Lucrari necesare racordarii: racordare in antena la bara 110 kV în sta?ia 110/20kV Dragalina prin extinderea barelor 110 kV si realizare LES 110 kV in lungime de 2,5 km; Lucrari pe tarif de racordare: - extinderea barei 110kV a statiei 110/20 kV | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9559544 | 2024-06-28 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-06-28 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
746 | Punct aprindere iluminat + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.099 | 20 | A20 7202 VULTURU- SIRIU CT | <![CDATA[Pentru racordarea la reteaua electrica de distributie al obiectivului, se propune realizarea unui post nou de transformare in anvelopa de beton, tip robust, amplasat pe domeniul beneficiarului, cu acces din domeniul public. DESCRIEREA LUCRARILOR | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20045680 | 2024-01-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-01-06 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
747 | Centrala Electrica Fotovoltaica Vladeni 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 20.4 | 110 | LEA 110KV BORDUSANI - GURA IALOMITEI | <![CDATA[Varianta 1: Intrare-ie?ire în linia LEA 110 kV Gura Ialomitei ? Bordusani, având traseul la cca 2.7 km fata de terenul aferent noii CEF. Racordul va fi realizat aerian printr-o linie dublu circuit pana la sta?ia de racord 110 kV Vladeni care va | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17892178 | 2024-03-07 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-03-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
748 | CENTRALA ELECTRICA AGROFOTOVOLTAICA COMPUSA DIN PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | IALOMITA | 7.15 | 20 | 0 | <![CDATA[Solutie unica: racordare la bara 20 kV rosie din statia 110/20 kV Slobozia Nord(dupa celula de rezerva nr.3) Lucr?ri pe tarif de racordare: ,,montare celul? nou? de 20 kV echipata complet pe bara rosie 20 kV, dupa celula de rezerva nr.3 ,,Cablu | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13106864 | 2024-03-07 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-03-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
749 | Centrala Fotovoltaica 4.2MW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 4.2 | 20 | A20 5401 ECLUZA- ECLUZA OVIDIU CT | <![CDATA[Varianta 2 ? Racordare intrare-ie?ire în LEA 20 kV 5401, între deriva?iile aferente PT1161 ?i PT2250, alimentat? din sta?ia 110/20 kV Ecluza Ovidiu. Lucr?rile pe tarif de racordare: ,,realizare racord intrare-iesire in LEA 20 kV 5401 , intre der | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17828776 | 2024-04-07 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-04-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
750 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.99 | 20 | A20 6003 MIRCEA VODA- MIRCEA VODA CT | <![CDATA[Varianta 1 ? Racordare intrare ? ie?ire în LEA 20kV 6003 alimentat? din sta?ia 110/20kV Mircea Vod? Lucr?ri pe tarif de racordare: - Sec?ionarea LEA 20kV 6003 între stâlpii existen?i nr. 110 ?i 111; - Montarea unui stâlp din beton de întindere-t | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 11850820 | 2024-04-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-04-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
751 | CONSTRUIREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC PENTRU AUTOCONSUM | Fotovoltaic | CALARASI | 0.2997 | 20 | A20 STICLEANU-CALARASI CL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin construirea unui PC ce se va racorda in sistem intrare-iesire in LEA 20kV Sticleanu statia 110/20/6kV Calarasi stalp nr. 455. Se va inlocui stalpul nr.455 cu stalp nou tip 12F, l | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19708479 | 2024-08-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-08-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
752 | CEF Oltenita | Fotovoltaic | CALARASI | 38.5 | 110 | OLTENITA NORD 110/20 KV | <![CDATA[Varianta 2 - racordare la tensiunea de 110 kV radial in statia 110/20 kV Oltenita Nord prin intermediul unei noi celule echipate complet, cu extinderea barei de 110 kV in exteriorul acesteia prin punerea la dispozitie de catre utilizator a tere | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17542811 | 2024-10-07 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-10-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
753 | CEF Daeni 2500 kW-producator | Fotovoltaic | TULCEA | 2.5 | 20 | A20 10702- OSTROV TL | <![CDATA[Varianta 2 - Racordare în LEA 20 kV 10702 alimentata din sta?ia 110/20 kV Ostrov Lucr?ri pe tarif de racordare: -Realizare racord intrare ? iesire in LEA 20 kV 10702, între stâlpii nr x+12 ?i x+13 (stâlpul x fiind stâlpul de racord al PTA 144 M? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18169383 | 2024-07-16 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-07-16 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
754 | Centrala Electrica Fotovoltaica Vladeni 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 18.3 | 110 | LEA 110KV BORDUSANI - GURA IALOMITEI | <![CDATA[Varianta 1: Intrare-ie?ire în linia LEA 110 kV Gura Ialomitei ? Bordusani, având traseul la cca 2.7 km fata de terenul aferent noii CEF. Racordul va fi realizat aerian printr-o linie dublu circuit pana la sta?ia de racord 110 kV Vladeni care va | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17892059 | 2024-07-18 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-07-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
755 | Centrala fotovoltaica 2,35MW | Fotovoltaic | CALARASI | 2.349 | 20 | A20 STICLEANU-CALARASI CL | <![CDATA[Varianta 2: Racordare intrare-iesire in LEA 20 kV Sticleanu din Statia Calarasi , derivatia PCZ 3935, la stalp 30-31 Lucr?ri pe tarif de racordare: ?,,echipare stalpi existenti (nr. 30 si 31) cu: coronament semiorizontal, lanturi duble de intind | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17791389 | 2024-07-25 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-07-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
756 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA (CEF) Sinesti | Fotovoltaic | IALOMITA | 50 | 110 | LEA 110 KV TAMADAU-HAGIESTI-MOVILITA | <![CDATA[Varianta unica ? Racordarea intrare?ie?ire in LEA 110kV Tamadau-Movilita-derivatia Hagiesti (stalpi 106-107), printr-o statie de conexiune de 110 kV Lucrari pe tarif de racordare: ,,realizare racord 110 kV intrare ? iesire, prin sec?ionarea LEA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18216344 | 2024-07-31 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-07-31 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
757 | CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.3936 | 20 | A20 9500- ZEBIL TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, in LEA 20 kV 9500-derivatia Randunica, din stalpul nr.27 existent-cu separatorul nr.216, prin LEA MT 70 mmp, in lungime de 15 m, pana la un stalp special nou tip unificat 12 G 31, pe care se va instala un separator in montaj vertical cu CLP. Din separatorul vertical se va pleca in LES 20kV cu cablu ARE4H5EX –3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, functie de traseu, in lungime de 500 m, pozat pe DC 10 si str. Orizontului, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm, iar la urcarea pe stalp, cablul va fi pozat in tub rigid. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - o celula de linie 20kV, tip LE echipata conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect cu dublu sens, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus seface doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19898733 | 2024-12-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
758 | Prosumator -Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.11 | 20 | A20 4401 GURA DOBROGEI- SITORMAN CT | Alimentarea cu energie electrica se va face prin realizarea unui post de transformare aerian nou 20/0.4 kV echipat cu transformator de capacitate 160 kVA, PTA ce va fi racordat in LEA 20 kV L4401, stalp existent prin realizarea unei derivatii OlAl 3x70 mmp in lungime de 10 m, pana intr-un stalp nou echipat cu separator orizontal din care se va pleca cu un racord scurt aerian (5 m) cu conductor Ol-Al 70 mmp pana in stalpul nou plantat ce va fi dotat cu aparataj necesar PTA, echipat cu un trafo de Sn=100 kVA cu posibilitate de amplificare la 160 kVA. Pe joasa tensiune se va realiza un racord nou de sectiune 3x150+95N mmp (8 m) pana la un intrerupator In=250 A reglat la 0,8% amplasat in cutie securizata pe stalp PTA. Din intrerupator se va pleca cu retea trifazata subterana de sectiune 3x150+95N mmp (10 m), pana la BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 180 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (10 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU PROTECŢIA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19728443 | 2024-07-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-07-30 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
759 | "Construire centrala electrica fotovoltaica" | Fotovoltaic | IALOMITA | 1.7 | 20 | A20 MALU-CAZANESTI SL | Lucrări pe tarif de racordare: - in axul liniei 20kV se va planta un stalp 12/F/27 echipat cu consola orizontala de intindere, lanturi duble de intindere din material compozit, separator vertical, STEPn 24kV, consola descarcatori+descarcatori ZnO 24kV, pentru derivatie in LES spre PC 20 k V-OD proiectat ,,racord LES MT 20 kV cu cablu cu izolaţie XLPE 3x1x185 mm2– 100 m ,,Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: ▪ o celula de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; ,,▪ celulă de măsură 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 50/5A (de clasă 0,5S) si 2 reductori de tensiune 20/0,4kV(de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. ,,▪ sistem de integrare în telecontrol realizat prin: montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ,, Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului pentru ambele variante de racordare: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separatorin compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 4,58km de la noul punct de conexiune 20kV, până la CEF Ciochina -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF ROVINE, trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19072371 | 2024-01-08 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-01-07 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Rețele Electrice Dobrogea: - Amplificare T1 110/20 kV din stația Căzănești de la 10 MVA la 25 MVA - Amplificarea grupului de trarare neutru din statia 110/20 kV Cazanesti prin instalarea unei bobine noi 30-200 A pe secția A de bare - Reconductorare LEA 110 kV Tămădău-Fundulea (8,3 km) minim 850 A - Reconductorare LEA 110 kV Lehliu-Tămădău (19,1 km) minim 850 A - Reconductorare LEA 110 kV Lehliu Gară-Lehliu (9,5 km) minim 850 A - Reconductorare LEA 110 kV Vlad Țepeș-Lehliu Gară (34,3 km) minim 850 A - Reconductorare LEA 110 kV Dragoș Vodă-Vlad Țepeș (15,5 km) minim 850 A - Reconductorare LEA 110 kV Slobozia Sud-Dragoș Vodă (30,5 km) minim 850 A - Reconductorare LEA 110 kV Slobozia Nord-Slobozia Sud (5,8 km) minim 850 A - Reconductorare LEA 110 kV Gheorghe Doja-Slobozia Nord (22,7 km) minim 850 A - Reconductorare LEA 110 kV Căzănești-Gheorghe Doja (14,9 km) minim 850 A - Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Pelicanu (7,8 km) minim 850 A - Reconductorare LEA 110 kV Dragalina-Călărași (25,9 km) minim 850 A - LEA nouă 110 kV Tămădău-Solex (31,9 km) Rețele Electrice Muntenia: - Reconductorare LEA 110 kV Fundulea-Solex (23,6 km) minim 850 A Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Rețele Electrice Dobrogea: ,,Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomiței-Țăndărei (12,9 km) minim 850 A ,,Reconductorare LEA 110 kV Țăndărei-Slobozia Sud (29,2 km) minim 850 A ,,Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomiței-Slobozia Sud (39 km) minim 850 A ,,Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomiței-Bordușani (29,9 km) minim 850 A ,,Reconductorare LEA 110 kV Pietroiu-Ștefan cel Mare + deriv. Jegălia (20,4 km) minim 850 A ,,Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Pietroiu (29,6 km) minim 850 A ,,Reconductorare LEA 110 kV Dragalina-Slobozia Sud (16,7 km) minim 850 A,,Reconductorare LEA 110 kV Pelicanu – Saint Gobain (3,032 km) minim 850 A ,,Reconductorare LEA 110 kV Mircea Voda – Saint Gobain (1,126 km) minim 850 A ,,Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Mircea Vodă (9,9 km) minim 850 A ,,LEA nouă 110 kV Călărași-Pelicanu (7,8 km) ,,LEA nouă 110 kV Mircea Vodă-Pelicanu (4,2 km) ,, ,, ,, ,, ,, ,, Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET cuprinse in Planul de Dezvoltare: ,,Lucrari de intarire care nu se regasesc in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica 2023-2031: ,,-Instalare AT2 220/110 kV Mostiștea 200 MVA ,,-Instalare T3 400/110 kV Pelicanu 250 MVA Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i „ Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]. I5 = 97 000[lei/MVA] +432 000[lei/MVA] =529 000,00 lei /MVA (Ti)calcul = 529 000,00 lei/MVA x 1,828MVA = 967.012,00 lei a) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 306.114.742,00lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)SS = 167.179.438,00 lei fara TVA din care: Ti OD Retele Electrice Dobrogea = 154.303.278,00lei fara TVA Ti OD Retele Electrice Muntenia = 12.876.160,00 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 138.935.304,00 lei fara TVA din care: Ti OD Retele Electrice Dobrogea = 133.934.880,00 lei fara TVA Ti OTS Transelectrica = 5.000.424,00 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : Ti =min ((Ti)SS; Ti_calcul)= min (306.114.742 lei; 967.012,00 lei) = 967.012,00 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 13.041 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Ciochina astfel: La N: 7.128 zile lucratoare 528 zile lucratoare - Amplificare grup+amplificare trafo 11 x 10 lunix 22 zile lucratoare + 194,3 km x 15 zile lucratoare = 5.335 zile lucratoare (pentru reconductorare) 1 x14 luni x 22 zile lucratoare + 31,9 km x 30 zile lucratoare = 1.265 zile lucratoare (pentru liniile noi) La N-1: 5.913 zile lucratoare 10 x 10 lunix 22 zile lucratoare + 182,46 km x 15 zile lucratoare = 4.937 zile lucratoare (pentru reconductorare) 2 x14 luni x 22 zile lucratoare + 12 km x 30 zile lucratoare = 976 zile lucratoare (pentru liniile noi) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
760 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,23 | PTA 2717 ORASTI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24412394 | 2024-02-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-02-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
761 | CEF Sacele | Fotovoltaic | CONSTANTA | 3.325 | 20 | A20 4400 SACELE- SITORMAN CT | Varianta 2: Racord intrare iesire intre stalpul DC10-4-012276 si stalpul DC10-4-011940 al LEA 20kV 4400 din statia 110/20 kV Sitorman. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18716217 | 2024-07-08 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-07-08 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Varianta 2: | nu
762 | Construire central? fotovoltaic? pentru autoconsumul comunei F?c?eni | Fotovoltaic | Ialomita | 0.8 | 20 | A20 FACAENI-BORDUSANI SL | Varianta 1: Racord la bara 20kV a PTAB 6178, LEA 20 kV Facaeni (alimentata din statia 110/20 kV Bordusani) Lucrari pe tarif de racordare: ,,-Montarea in PTAB 6178 (in spatiul disponibil) a unei celule de masura motorizata cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5, doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Dobrogea cat si de catre beneficiar; ,,-Integrarea celulei de masura proiectate in sistemul de telecontrol existent al Retele Electrice Dobrogea; ,,-Realizare LES 20kV cu cablu din Cu de sectiune 95mmp Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : In solutia 1 – montare anvelopa de beton ce va fi amplasata langa PTAB 6178 (compartiment utilizator); In solutia 2 – montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; In ambele solutii analizate: LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •,,protectie maximala de curent directionala homopolara; •,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. •,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. •,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; •,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. •,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centralaFacaeni in lungime de 0 ,41 km •,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei Facaeni trafo ≤ 2000kVA •,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20302208 | 2024-09-08 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-09-08 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
763 | DEPOZIT CEREALE + CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.25714 | 20 | A20 10903- BABADAG TL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2 x TC 50/5A, cls.0.5 si 2xTT 20/0.1kV in celula de masura. Daca contorul existent coresupunde descrierii se va reprograma. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24399895 | 2024-09-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-08 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
764 | CEF 1047,84 KW-producator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.92 | 20 | A20 9219- MARMURA TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, in LEA 20 kV 9219, intre stalpii nr.12 ax si nr.13 ax dublu circuit cu LEA 20 kV 9218. Conductoarele LEA 20 kV 9219 dintre stalpii nr.12 ax si nr.13 ax dublu circuit se vor demonta. Circuitele noi se vor alimenta din stalpii nr.12 ax si nr.13 ax prin racorduri in LEA 20 kV cu conductoare neizolate OL-AL 3x120mmp, in lungime de 10 m, respectiv de 25 m. Langa stalpul nr.12 ax, pe lungul drumului de exploatare, se vor planta 2 stalpi noi speciali unificati, tip 12 G 31, pe care se vor instala separatoare in montaj vertical cu CLP. Din separatoare verticale se va pleca in LES 20kV cu cablu ARE4H5EX –3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, functie de traseu, in lungime de 2x40 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de proprietate cu acces din domeniul public-drumul de exploatare. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm, iar la urcarea pe stalp, cablul va fi pozat in tub rigid. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - doua celule de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect cu dublu sens, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Nu se va semna contractul de racordare, pana cand utilizatorul nu va obtine de la proprietarii de teren proprietati private, acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre OD a dreptului de uz, superficie si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare. In conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin incheierea unui contract de superficie si inscrierea in cartea funciara, ca nu va emite pretentii financiare legate de existenta unor instalatii realizate in beneficiul lui si amplasate pe proprietatea sa, dar care apartin Retele Electrice Dobrogea. Puterea maxim evacuata in PCC : Pevacuata = Pinstalat − ΔPpierderi totale – Pabs SI = 920 kW – 9,2 kW – 55,8 kW = 855 kW Pmaxima aparenta simultan evacuata in punctul comun de cuplare: Sevacuata = Pevacuata /0,9 = 950 kVA Unde: Pinstalat – puterea instalata in grupurile generatoare Pabs SI – Puterea absorbita de receptoarele de la locul de consum si de producere si/sau serviciile interne ale centralei ΔPpierderi totale - pierderile de putere in elementele de retea aflate intre generator si punctul de delimitare (Pierderile s-au estimat 1% din puterea instalata) cos φ – factorul de putere | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18971143 | 2024-08-13 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-08-13 | valabil | 2025 | Valoarea estimata a lucrarilor de intarire pe baza art. 41 din Ordinul ANRE nr.11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 41. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică aeriană, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i5 și se stabilește utilizând următoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA] i5 = 97.000 + 432.000 = 529.000 [lei/MVA] Costul total al intaririlor: Ti = 529.000 * 0,95 MVA = 502.550 lei fara TVA Costul lucrarilor de intarire necesare la N-1 elemente in functiune, din instalatiile OTS (amplificare transformatoare Tulcea Vest 400/110 kV, de la 3x250MVA la 3x400MVA), estimat pe baza de deviz general din studii de solutie avizate anterior este de 22.500.000 lei fara TVA. (Ti)SS = 22.500.000 lei fara TVA Componenta de intarire retea Ti=min(502.550 ; 22.500.000) = 502.550 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RET va fi definit de catre CNTEE Transelectrica. | nu | nu
765 | PARC FOTOVOLTAIC MIRCEA VODA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 28.125 | 110 | LEA 110KV TOPALU-MEDGIDIA NORD | Lucrari necesare racordarii conform 08855279 din data 16.09.2022: Varianta 1 – racordare la tensiunea de 110 kV intrare-iesire in LEA 110 kV Medgidia Nord-Topalu la stâlpul nr. 140 printr-o statie de conexiuni 110kV denumita Mircea Voda Est. Lucrarile pe tarif de racordare: Racord LEA 110kV - realizare racord 110 kV intrare − ieşire în LEA 110 kV Medgidia Nord-Topalu, intre stalpii nr 139 si 141 , cu conductor OLAL 185/32 mmp., in lungime de cca.0.06 km - Se va sectiona LEA 110 kV Medgidia Nord-Topalu prin inlocuirea stalpului 140 existent cu stalp nou proiectat de tip ITN TR 244, amplasat pe terenul utilizatorului, in aliniamentul LEA 110kV d.c. Medgidia Nord-Topalu si Medgidia Nord – Silistea, langa stalpul existent nr. 140 care se va demonta. - -Se va refolosi conductorul existent intre stapulul proiectat si stalpul adiacent mai indepartat, montandu-se conductor nou de acelasi tip ALOL 185/32 mmp + OPGW, intre stapul proiectat si stalpul adiacent nr.141de sustinere inclusiv pe intreg panoul pe o lungime aprox. 4km; - - Se va monta conductor nou de acelasi tip ALOL 185/32mmp+OPGW intre stalpul nou proiectat (nr. 140) si rigla statiei, pe o distanta de maxim 30m. - Datorita faptului ca linia 110 kV Medgidia Nord-Topalu nu este prevazuta cu fibra optica pe toata lungimea<(>,<)> integrarea Statiei de conexiuni 110kV Mircea Voda Est proiectate in sistemul de telecontrol se va face prin montare fibra optica OPGW pe stalpi existenti, pe o lungime aprox. 3km, pe LEA 110kV Medgidia Nord – Silistea spre statia Medgidia Nord pana la stalpul unde se afla prima cutie de jonctiune existenta - realizare statie electrica de conexiune 110 kV conectata intrare - ieşire, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune intrare-iesire va fi prevăzuta cu: - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; - bară colectoare 110 kV simplă sectionata cu doua separatoare - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; - protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale - Alimentarea servicilor interne (DSIca si DSIcc) pentru staţia de conexiuni 110kV se va realiza printr-un PTAB cu racord din LEA 20 kV existenta cea mai apropiata de statia de conexiuni, in apropierea localitatii<(>,<)> lucrari realízate pe un ATR separat; - Se Pentru statia de conexiuni 110kV Mircea Vodă Est alimentării serviciilor intern(DSIca si DSIcc) se prevăd următoarele: ➢ Capete terminate; ➢ Descărcătoare DZn; ➢ Separator triplolar manual de exterior montat in pozitie verticala cu CLP; ➢ Priza de pamant Rp≤4Ω; - Se va poza LES 20kV ,pe marginea DJ224 , de la stalpul nou proiectat nr. 1 tip 12G/15006 pana la Ptab 20kV a CEF pe circa 3 km, Ptab 20kV va fii amplasat pe terenul CEF destinat statiei Retele Electrice Dobrogea si va fii echipat cu : ➢ 1 celule de linie echipata cu intrerupator si TC+1 rezerva ➢ 1 celule de TSI cu separator si sigurante ➢ 1 buc TSI 63 kVA - Conexiunea MT se realizeaza în anvelopă de beton tipizată; - Se mai folosește ca sursă un grup eletrogen de 160 kVA; - Alegerea sursei de alimentare se face prin dulap DQ1983; - container amplasat la limita de proprietate cu acces din drumul de exploatare existent pentru echipamentele secundare; - echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; - instalație de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefracție; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD. Lucrari in statiile adiacente 110/6kV Medgidia Nord, 110/20kV TOPALU: Lucrari in statia 110/6kV Medgidia Nord - In Statia de transformare 110/6 kV Medgidia Nord, in celula existenta LEA 110 kV Topalu (Mircea Voda EST) se va inlocui intrerupatorul 110kV comanda tripolara cu intrerupator 110kV comanda uni-tripolara; - Pentru asigurarea protectiilor este nevoie de completarea camerei de protectii cu urmatoarele: 1 dulap DQ 7010 protectia si control LEA 110 kV Medgidia Nord- Topalu ( Noua statie conexiuni 110kV E.D.D Mircea Voda Est) cu protectia de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; - Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare; Lucrari in statia 110/20kV TOPALU - In Statia de transformare 110/20 kV TOPALU, in celula existenta LEA 110 kV Medgidia Nord (Mircea Voda EST) se va inlocui intrerupatorul 110kV comanda tripolara existent cu intrerupator 110kV comanda uni-tripolara; - montare protecţie diferenţiala in statia Topalu celula LEA 110 kV Medgidia Nord – statie de conexiuni Mircea Voda Est - montare FO tip OPGW pe LEA 110 kV Topalu – statie de conexiuni Mircea Voda Est in lungime de 3,003 km, pentru integrarea in sistemul de telecontrol a statiei de conexiune 110 kV si asigurarea functionarii protectiilor diferentiale pe linii La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare aleasa de catre utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. Lucrări ce se realizeaza prin grija și pe cheltuiala utilizatorului: - realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nouă 110 kV din stația de conexiune până în stația de transformare aferentă; - realizare celula 110 kVcu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente) - stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator; - realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; - integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzatoracestora. Documentaţia prezentată corespunde documentelor SMI, normelor şi normativelor de securitate şi igiena muncii, PSI şi protecţia mediului, în vigoare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18772287 | 2024-08-14 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-08-14 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RET 110 kV: Conform aviz CTES 171/2022 emis de CNTEE Transelectrica Lucrari cuprinse in planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: - racordarea liniilor de interconexiune în staţia Medgidia Sud (termen de PIF 2024) - racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria in statia Medgidia Sud (Stupina - Varna si Rahman - Dobrudja) (cu termen de PIF 2024). - LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (termen de PIF 2024) - reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (termen de PIF 2025) - LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin staţia 400kV Gura Ialomiţei (termen de PIF 2022) şi trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (termen de PIF 2026); - TR3 400/110kV 250MVA Medgidia Sud nou (termen de PIF 2026). Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiunein RED 110 kV: ATR existent nr. ATR 08855279 din data 16.09.2022 : - circuit 1 LES nouă 110kV Medgidia Nord 1600mmp – Medgidia Sud – 8 km - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Medgidia Nord –5,2km(pusa in PIF 2024); - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Mircea Vodă –4km(pusa in PIF 2024) Pentru îndeplinirea criteriului N-1 elemente în funcţiune, în zona, sunt necesare următoarele întăriri RET, pentru racordarea CEF Mircea Voda: Lucrari necuprinse in planul de dezvoltare RET - TR 3 400/110kV Medgidia SUD 250MVA conform Aviz CTES 171/2022 Beneficiarul centralei Mircea Voda doreste punerea in functiune conform cererii de racordare in anul 2026 si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. A. Echipamentele de automatizare montate in instalatiile Operatorului de Transport si Sistem (CNTEE TRANSELECTRICA S.A.) ce realizeaza functia de deconectare a CEF proiectate in cazul aparitiei unei situatii de contingenta la care centrala proiectata isi aduce aportul: | nu
766 | PARC FOTOVOLTAIC VANATORI | Fotovoltaic | CONSTANTA | 22.05 | 110 | LEA 110KV TATARU-PELINU-NEPTUN | Varianta 2 – Racordarea parcului fotovoltaic CEF Vânători 22.3 MW intrare-iesire intre stalpii 78 si 79 ai LEA 110kV Neptun-Pelinu-Tataru prin Statia de conexiuni 110 kV Vanatori proiectata, situata la cca. 2,3 km de CEF. In studiu de solutie se face precizarea ca : nu s-a obtinut dreptul de superficie/proprietare de catre beneficiar a terenului aflat in apropierea punctului de racord conform ATR existent 08547007, respectiv stalpii 84 si 85 existenti ai LEA 110 kV Neptun-Pelinu-Tataru nu a fost posibila, se propune mutarea punctul de racord la stalpii 78 si 79 existenti ai LEA 110 kV Neptun-Pelinu-Tataru. Lucrari pe tarif de racordare: Racordarea se face prin stație de conexiuni 110 kV Vanatori proiectata, racordată intrare–iesire in LEA 110kV Neptun-Pelinu-Tataru intre stapii 78 si 79, ce va fi echipata cu: - Bara colectoare 110 kV realizata cu bara rigida si izolatoare suport; - 2 celule hibrid (aerian-aerian) echipati cu: 3xTC400-800/5/1/1A, Separatorcu CLP spre linie, Intrerupator cu comanda uni-tripolara; - separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; - in celulele de linie prevazute cu hibrizi se vor monta pe fiecare un set de 3xTT 110/√3//2x(0,1/√3)//0,1 kV, respectiv un set de 3xDZn 10 kA spre LEA; - Celula masura de decontare spre CEF realizata cu echipamente clasice: Separator cu CLP, Intrerupator cu comanda uni-tripolara, set 3xTC200-400/5/5/5/5A, Separator cu 2 CLP, set 3xTT 110/√3//3x(0,1/√3)//0,1 kV, set de 3xDZn 10 kA, set 3xCTE 110 kV. - Partea de protectii si servicii auxiliare (Camera de Comanda din cabina tipizată) va fi echipată cu: - 1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LEA 110 kV Neptun echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; - 1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LEA 110 kV Pelinu - Tataru echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; -1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LES 110 kV CEF echipat cu protectie protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; - 1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; - 1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; - 1 dulap pentru DV 7078-Redr – statie energie; 1 dulap pentru DV 7078-Redr - pentru redresor; - 1 dulap DQ 1901-BA - pentru baterii de acumulatoare; 1 dulap DQ 7071 A2-SACC - servicii auxiliare de curent continuu; 1 dulap DQ 7071 A2-SACA - servicii auxiliare de curent altenativ, alimentate din TSI; 1 dulap măsură. - Transmiterea informatiilor: - P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, după caz; - semnale de stare: cu/fără răspuns la variaţiile de frecvenţă, reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactivă/tensiune); - comenzi +poziţie întreruptor şi poziţie separatoare; - montare analizor de calitate a energiei electrice. Alimentarea servicilor interne pentru staţia de conexiuni 110kV Vanatori se face din conexiunea 20 kV a PTAB realizat pe Tarif de Racordare, prin ATR separat. Se va folosi ca sursă suplimentara un grup electrogen de 160kVA. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV Vanatori va fi pus la dispozitia Retele Eectrice Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. Drumul de acces la statia de conexiuni 110kV proiectata se va asigura prin grija utilizatorului. Lucrări la LEA 110 kV Neptun-Pelinu-Tataru - Se va secţiona LEA 110 kV Neptun-Pelinu-Tataru intre stalpii 78 si 79 existenti. - Stâlpul nou proiectat va fi de tip ITn Tr 110244/264, amplasat în aliniamentul LEA existenta intre stalpii 78 si 79 existenti. - Se vor inlocui conductoarele active in deschiderile 84A-84-83-82 (stalp existent de intindere spre Statia Tataru); - Avand in vedere ca nu exista Fibra optica pe traseul dintre statiile Neptun-Tataru-Pelinu, se va monta OPGW nou proiectat in lungime de 22,75 km, pe urmatorul traseu: Statia Tataru -Statia Pelinu- Statia de conexiuni 110kV Vanatori proiectata - Statia Neptun - In vederea integrarii Statiei de conexiuni 110 kV Vanatori proiectate in sistemul de telecomandă a societății precum si realizarea protectiilor de baza fata de statiile adiacente, este nevoie de realizarea (întregirea) conexiunilor directe de FO intre Statiile Neptun, Pelinu și Tataru cu stația proiectată pentru protectia diferentiala. Intercalarea Stalpului nou proiectat de tip ITN Tr 110244/264 in LEA, consta in realizarea fundatiei fara intrerupere de tensiune, lucrari ce se executa in aproximativ 3 saptamani. Pentru sectionarea LEA 110 kV d.c. si toate lucrarile aferente, sunt necesare 3-4 zile cu retragere LEA din exploatare. Durata de realizare a inlocuirii conductorului de garda cu OPGW pe intreg traseul stabilit anterior se realizeaza in 21 de zile cu retragerea LEA 110 kV din exploatare sau cu revenire zilnica sub tensiune.S-au prevazut costuri in tariful de racordare pentru lucrarile de provizorat necesare, inclusiv inchiriere grupuri electrogene. Lucrări în statiile adiacente 110/20/10 kV Neptun, 110/20 kV Tataru, 110/6 kV Pelinu Liniile nou formate vor avea fiecare sub 20 km lungime. Statia 110/20/6 kV Neptun - montarea unui terminal de protecţie care să poată asigura protecţia diferenţială longitudinala (PDL) spre stația proiectată. Montajul se va realiza în dulapul de protecţii 110kV din celula 110 kV aferenta liniei 110kV plecare spre statia 110kV Vanatori proiectata. - Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare. Statia 110/6 kV Pelinu - Avand in vedere ca in Statia de transformare 110/6 kV Pelinu, configurantia este celula bloc linie-trafo este necesara realizarea uneui celule noi de linie 110 kV; - Celula nou proiectata se va realiza cuechipamente clasice: Separator de bara cu CLP, Intrerupator cu comanda uni-tripolara, set 3xTC 2x300/5/5/5A, Separator de linie cu 2 CLP, set 3xTT 110/√3//2x(0,1/√3)//0,1 kV; - Partea de protectii si servicii auxiliare va fi echipată cu: - 1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LEA 110 kV Tataru- Statia de conexiuni Vanatori echipat cu protectie de baza inclusiv protecția diferențială de linie in 3 capete si de rezerva; - 1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; 1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; 1 dulap pentru DV 7078-Redr - pentru redresor; - 1 dulap DQ 1901-BA - pentru baterii de acumulatoare; - 1 dulap DQ 7071 A2-SACC - servicii auxiliare de curent continuu; - 1 dulap DQ 7071 A2-SACA - servicii auxiliare de curent altenativ, alimentate din TSI; - 1 dulap Măsură L1, L2, L3, Analizor energie; - Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare; Statia 110/20 kV Tataru - Avand in vedere ca in Statia de transformare 110/20 kV Tataru, echiparea celulei existente LEA 110 kV Neptun-Pelinu este realizata doar cu separatoare, este necesara inlocuirea celuleli existente 110kV cu: - Celula noua de tip hibrid (aerian-aerian) echipati cu: 3xTC400-800/5/1/1A, Separator cu CLP spre linie<(>,<)> Intrerupator cu comanda uni-tripolara; - In celula de linie prevazuta cu hibrid se vor monta un set de 3xTT 110/√3//2x(0,1/√3)//0,1 kV; - Pentru asigurarea protectiilor se va de completarea camerei de protectii cu urmatoarele: • 1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LEA 110 kV Pelinu - Statia de conexiuni Vanatori echipat cu protectie de baza inclusiv protecția diferențială de linie in 3 capete si de rezerva; • 1 dulap Măsură L1, L2, L3, Analizor energie; - Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare; Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - statie de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupator (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfata cu protectiile aferente) - realizare racord IT (inclusiv FO) între statia de racord şi statia 110 kV/MT aferentă utilizatorului, prevazuta cu fibra optica; - realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. Documentaţia prezentată corespunde documentelor SMI, normelor şi normativelor de securitate şi igiena muncii, PSI şi protecţia mediului, | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18760134 | 2024-08-16 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-08-16 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RET 110 kV: Conform aviz CTES 172/2022 emis de CNTEE Transelectrica Lucrari cuprinse in planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: - Racordarea statiei 400kV Medgidia Sud la liniile 400kV de interconexiune cu Bulgaria (Stupina -Varna si Rahman-Dobrudja) cu termen PIF 2024 - LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş (un circuit echipat) cu celulele aferente (cu termen de PIF 2024). - LEA 400kV d.c. Cernavodă –Gura Ialomitei -Stâlpu cu (PIF 2023) conform aviz CTES 172/2022 - Trecerea la 400kV a LEA Stalpu – Teleajen – Brazi Vest (cu termen de PIF 2025 conform aviz CTES 172/2022) - Reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2024 conform aviz CTES 172/2022) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: ATR existent nr. 08547007 din data 19/09/2022 : - circuit 1 LES nouă 110kV Medgidia Nord 1600mmp – Medgidia Sud – 8 km - Reconductorare LEA 110 kV Eforie Nord – Costinești – 25,89 km - Reconductorare LEA 110 kV Costinești – Neptun – 20,00 km - Reconductorare LEA 110 kV Eforie Nord – CET Palas – 17,7 km - Reconductorare LEA 110 kV Neptun –Pelinu- Tataru – 20,8 km - Reconductorare LEA 110 kV Tataru – Basarabi – 33,2 km Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET 110 kV: Pentru îndeplinirea criteriului N-1 elemente în funcţiune, în zona, sunt necesare următoarele întăriri RET, pentru racordarea CEF Vanatori: Lucrari necuprinse in planul de dezvoltare RET - TR 3 400/110kV Medgidia SUD 250MVA conform aviz CTE 172/2022 Beneficiarul centralei Vânători doreste punerea in functiune conform cererii de racordare in anul 2026 si a optat prin adresa nr 01/2024 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. - Echipamentele de automatizare montate in instalatiile Operatorului de Transport si Sistem (CNTEE TRANSELECTRICA S.A.) ce realizeaza functia de deconectare a CEF proiectate in cazul aparitiei unei situatii de contingenta la care centrala proiectata isi aduce aportul: Statia 400/110 kV Medgidia Sud Echipamentele de automatizare se vor monta in celulele trafo Medgidia Sud, acestea vor transmite doua informatii (intrerupator trafo nr. 1 – 400/110kV Medgidia Sud deconectat si intrerupator trafo nr. 2 – 400/110kV Medgidia Sud deconectat) si este compus din: • Device tip I/O mirror 3200 (Moxa) – 2 buc; • Calea principala de comunicatii propusa – Fibra optica • Calea secundara de comunicatii - Router GSM 4G (PH) -1 buc; • Sir de cleme pentru transmiterea starilor echipamentelor • UPS cu autonomie cel putin 24h • Elemente de interfata pentru afisare date si testare a echipamentelor Alimentarea dulapurilor aferente instalatiei de automatizare se va realiza din serviciile proprii de c.a. iar UPS-ul are rolul de a asigura alimentarea circuitelor in cazul unor defectiuni la S.I. Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatoarelor solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; - Echipamentele de automatizare montate in instalatiile Operatorului de Distributie ce transmit informatiile necesare realizarii functiei de deconectare a CEF proiectate in cazul aparitiei unei situatii de contingenta la care centrala proiectata isi aduce aportul: Statia 110 kV Eforie Nord Echipamentele de automatizare se vor monta in celulele de linie Eforie Nord, acestea vor transmite doua informatii (intrerupator LEA 110kV Eforie Nord – Costinești deconectat si intrerupator LEA 110kV Eforie Nord – CET Palas deconectat) si este compus din: • Device tip I/O mirror 3200 (Moxa) – 2 buc; • Calea de comunicatii - Router GSM 4G (PH) -1 buc; • Sir de cleme pentru transmiterea starilor echipamentelor • UPS cu autonomie cel putin 24h • Elemente de interfata pentru afisare date si testare a echipamentelor Alimentarea dulapurilor aferente instalatiei de automatizare se va realiza din serviciile proprii de c.a. iar UPS-ul are rolul de a asigura alimentarea circuitelor in cazul unor defectiuni la S.I. Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatoarelor solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Statia 110 kV Costinești Echipamentele de automatizare se vor monta in celulele de linie Costinești, acestea vor transmite doua informatii (intrerupator LEA 110kV Costinești – Eforie Nord deconectat si intrerupator LEA 110kV Costinești – Neptun deconectat) si este compus din: • Device tip I/O mirror 3200 (Moxa) – 2 buc; • Calea de comunicatii - Router GSM 4G (PH) -1 buc; • Sir de cleme pentru transmiterea starilor echipamentelor • UPS cu autonomie cel putin 24h • Elemente de interfata pentru afisare date si testare a echipamentelor Alimentarea dulapurilor aferente instalatiei de automatizare se va realiza din serviciile proprii de c.a. iar UPS-ul are rolul de a asigura alimentarea circuitelor in cazul unor defectiuni la S.I. Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatoarelor solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Statia 110 kV CET Palas Echipamentul de automatizare se va monta in celula de linie CET Palas, acestea va transmite o informatie (intrerupator LEA 110kV CET Palas – Eforie Nord deconectat) si este compus din: • Device tip I/O mirror 3200 (Moxa) - 1 buc; • Calea de comunicatii - Router GSM 4G (PH) -1 buc; • Sir de cleme pentru transmiterea starilor echipamentelor • UPS cu autonomie cel putin 24h • Elemente de interfata pentru afisare date si testare a echipamentelor Alimentarea dulapurilor aferente instalatiei de automatizare se va realiza din serviciile proprii de c.a. iar UPS-ul are rolul de a asigura alimentarea circuitelor in cazul unor defectiuni la S.I. Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatoarelor solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Statia 110 kV Tătaru Echipamentul de automatizare se va monta in celula de linie Basarabi , acestea va transmite o informatie (intrerupator LEA 110kV Tătaru – Pelinu – CEF Vanatori deconectat) si este compus din: • Device tip I/O mirror 3200 (Moxa) – 1 buc; • Calea de comunicatii - Router GSM 4G (PH) -1 buc; • Sir de cleme pentru transmiterea starilor echipamentelor • UPS cu autonomie cel putin 24h • Elemente de interfata pentru afisare date si testare a echipamentelor. Alimentarea dulapurilor aferente instalatiei de automatizare se va realiza din serviciile proprii de c.a. iar UPS-ul are rolul de a asigura alimentarea circuitelor in cazul unor defectiuni la S.I. Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatoarelor solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Statia de conexiune 110kV Vânători Echipamentul de automatizare se va monta in celula de linie Basarabi , acestea va transmite o informatie (intrerupator LEA 110k CEF Vanatori – Pelinu – Tătaru deconectat ) si este compus din: • Device tip I/O mirror 3200 (Moxa) – 1 buc; • Calea de comunicatii - Router GSM 4G (PH) -1 buc; • Sir de cleme pentru transmiterea starilor echipamentelor • UPS cu autonomie cel putin 24h • Elemente de interfata pentru afisare date si testare a echipamentelor Alimentarea dulapurilor aferente instalatiei de automatizare se va realiza din serviciile proprii de c.a. iar UPS-ul are rolul de a asigura alimentarea circuitelor in cazul unor defectiuni la S.I. Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatoarelor solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Statia 110 kV Neptun Echipamentul de automatizare se va monta in celula de linie Basarabi , acestea va transmite o informatie (intrerupator LEA 110kV Neptun – Costinești deconectat) si este compus din: • Device tip I/O mirror 3200 (Moxa) – 1 buc; • Calea de comunicatii - Router GSM 4G (PH) -1 buc; • Sir de cleme pentru transmiterea starilor echipamentelor • UPS cu autonomie cel putin24h • Elemente de interfata pentru afisare date si testare a echipamentelor Alimentarea dulapurilor aferente instalatiei de automatizare se va realiza din serviciile proprii de c.a. iar UPS-ul are rolul de a asigura alimentarea circuitelor in cazul unor defectiuni la S.I. Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatoarelor solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; - Echipamentele de automatizare montate in instalatiile utilizatorului ce realizeaza functia de deconectare a CEF proiectate in cazul aparitiei unei situatii de contingenta la care centrala proiectata isi aduce aportul: Statia 110/20 kV CEF Vânători Echipamentul de automatizare se va monta in celula de linie/trafo 110kV CEF Vânători (compartimentul de circuite secundare intrerupator astfel incat sa preia deconectarea intrerupatoarelor aferente statiilor ale caror contingenta se doreste a fi limitata operational) si este compus din • Device tip I/O mirror 3200 (Moxa) - 1 buc; • Calea de comunicatii - Router GSM 4G (PH) -1 buc; • Sir de cleme pentru transmiterea starilor echipamentelor • UPS cu autonomie cel putin 24h • Elemente de interfata pentru | nu
767 | Spatiu Comercial+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.15 | 20 | A20 9903- MACIN TL | Se mentine alimentarea existenta conform ATR 137924878/ 13.10.2014. Contorul electronic trifazat in montaj indirect se va reprograma pentru masurarea enegiei electrice in dublu sens. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24507260 | 2024-08-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-08-16 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
768 | CEF 3 MW-producator | Fotovoltaic | TULCEA | 2975 | 20 | A20 10302- TRAIAN TL | Varianta 1: Racordare intrare -iesire in LEA 20kV 10302 alimentata din statia de transformare 110/20 kV Traian Lucrări pe tarif de racordare: 1,,Demontare consola metalica si lanturi simple cu izolatori de sticla de pe stalpul existent nr. 132 si echipare stalp cu consola semiorizontala de intindere 2,,Echipare doi stalpi din beton existenti (nr. 132, nr.73), fiecare cu cate un set de lanturi duble cu izolatori compozit si cu cate un separator tripolar 24kV, 400 A cu cuțite de punere la pământ, montare verticală pe stâlp; 3,,Realizare trecere LEA 20kV in LES 20kV prin montarea pe fiecare din cei doi stalpi a unui set de terminale unipolare pentru exterior pentru cabluri MT cu camp radial cu izolatie extrudată şi un set de descărcătoare cu oxizi metalici si dispozitive de deconectare; 4,,Realizare LES 20kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izolație XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, conform specificației OD pe o lungime de traseu de aproximativ 2x150m; 5,,Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: ▪ 2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630A, echipate cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; 6,,▪ o celulă de măsură 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 400/5A (de clasă 0,2S) si 2 reductori de tensiune 20/0,4kV(de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. 7,,▪ integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre centrala si PC in lungime totala de 0,8 km in varianta 1, respectiv 8 km in varianta 2. -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei, trafo ≤ 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18202141 | 2024-08-22 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-08-22 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
769 | CEF 4 MW Pecineaga | Fotovoltaic | CONSTANTA | 4.0001 | 20 | NEPTUN 110/20/10 KV | Varianta unica – racordare pe bara A 20 kV din statia 110/20/10 kV Neptun ,,montare celulă nouă de 20 kV echipata complet prin extinderea barelor de 20 kV, cu ajutorul unei celule de adaptare, celula noua 20 kV se va monta langa celula LEA 20 kV 1320 Costinesti Veche; ,,realizarea protectiilor si lucrarilor necesare de racordare producator in statia 110/20/10 kV Neptun. De asemenea noua celulă MT se va integra în buclele de semnalizare, blocaje şi automatizare ale staţiei 110/20/10 kV Neptun; ,,realizarea unei linii electrice subterane LES 20kV cu cablu cu izolaţie XLPE 3x1x185 mmp, si fibra optica, pe o lungime de traseu de 50 m, intre celula de racord din statie si celula de linie din compartimentul OD al PC; pe traseu comun cu LES 20 kV nou proiectată, se va monta FO nou proiectată, între PC 20 kV nou proiectat şi camera de telecomunicaţii din staţia 110/20/10 kV Neptun; ,,montare releu de protectie in dulapul de protectii existent; ,,montare dulap nou de masura CPT, in sala de medie tensiune; ,,punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV 110/20/10 kV Neptun; ,, Lucrarile pe tarif de racordare: Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,o celula de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; ,,celulă de măsură 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 400/5A (de clasă 0,5S) si 2 reductori de tensiune 20/0,1 kV(de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE- ,,-RGD de tip SM - FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m ,, Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); •,,protectie maximala de curent directionala homopolara; •,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. •,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. •,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; •,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. •,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Pecineaga 2, inclusiv in incinta CEF in lungime de 11 km •,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Pecineaga 2, trafo ≤ 2000kVA •,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18473976 | 2024-08-22 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-08-22 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 1 ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 2 ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 3 ,,Reconductorare LEA 110 kV Constanta Nord – CET Palas c1 – 11,324 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Constanta Nord – CET Palas c2 – 11,324 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV CET Palas – Eforie Nord, -17,815 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Eforie Nord – Costinesti – 25,892 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Neptun – Costinesti – 20 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Tataru – Basarabi – 33,1 km (minim 850 A) ,,Reconfigurarea statie 110/20 kV Medgidia Nord, in vederea realizarii circuite LES 110 kV noi Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2024-2031: ,,TR3 400/110kV 250MVA Medgidia Sud nou (termen de PIF 2026). Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2024-2031: ,,Amplificarea transformatoarelor 400/110kV 3x250MVA -> 3x400MVA in statia de transformare Medgidia Sud Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 4 ,,Reconductorare LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud circ. 1 - 13,4 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud circ. 2 - 13,4 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV CET Palas - Palas Sud - 2,35 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Palas Sud - Basarabi - 21 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV CET Palas - Basarabi - 21,4 km (minim 850 A);,,Reconductorare LEA 110 kV Neptun - Tătaru + deriv. Pelinu - 22,48 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Lumina - Constanța Nord - 17,6 km (minim 850 A); Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2024-2031: ,,Stație nouă 400/110 kV Sitorman, conectată intrare-ieșire în LEA 400 kV Constanța Nord-Tariverde prin intermediul unui transformator de 250 MVA Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Pecineaga 2 este conditionata de realizarea lucrarilor, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF. În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF . Echipamentele din componența ALO care comandă deconectarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Secvența 0 - Demarajul automaticii: Informația de deconectare a întreruptoarelor din celulele LEA 400kV si Trafo 400kV si LEA 110kV monitorizate din stațiile: CET Palas, Lumina, Constanța Nord, Constanța Nord, Medgidia Sud, Medgidia Sud, Medgidia Nord, Basarabi, Ecluză Ovidiu, Palas Sud, Eforie Nord, Costinești, Neptun si Năvodari. Secvența 1 - Întreruptorul gestionat de către echipamentul de automatizare, din stația 20kV PC CEF primește comanda de deconectare. Decalajul dintre apariția condiției de demaraj a automaticii și primirea comenzii de deconectare a întreruptoarelor din celulele 20 kV din CEF, variază în funcție de timpul de acționare al releului intermediar care comandă declanșarea întreruptorului. Secvența 2 - Deconectarea întreruptoarelor din celulele de LEA, Trafo 400 kV, 110kV monitorizate de către echipamentele de automatizare și întreruptoarelor celulelor de 20 kV din CEF. Luând în calcul un timp de deconectare al releului intermediar ce comandă deconectarea întreruptorului din celulele LEA, Trafo 400 kV, 110kV monitorizate de către echipamentele de automatizare de 10 ms și un timp de transmitere a informației prin GPRS în cazul unui abonament tip M2M cu bandă minimă garantată de către Operatorul de Telecomunicații de cel mult 10 ms. Durata totală de funcționare a automaticii de la inițierea secvenței până la deconectarea întreruptoarelor celulelor 20 kV pana la valoarea de consemn < 2 s. Nu există decalaje de timp între momentul deconectării întreruptoarelor din celulele LEA, Trafo 400 kV, 110kV monitorizate de către echipamentele de automatizare care pot produce contingențe asupra elementelor ramase în funcțiune și momentul deconectării întreruptoarelor celulelor 20 kV până la valorea de consemn setată ( in cazul de față 0MW). În Punctul de conexiuni al CEF se va monta un dulap de automatizare care colectează informațiile primite de la echipamentele montate in stațiile 400kV si 110kV. Echipamentele de automatizare vor fi montate în cabinele de relee/camera de comanda unde se află dulapurile de control și protecție aferente celulelor LEA 110 kV/LEA 400 kV din statii. Dulapul de automatizare pentru limitarea operațională va avea următoarea componență: - Device tip I/O mirror 3.200 (Moxa) - Router GSM 4G (PH) - un echipament UPS va asigura continuitatea alimentării cu energie electrică pentru cel puțin 24. Alimentarea echipamentelor de automatizare va avea ca sursă serviciile proprii de curent alternativ ale stației 20 kV CEF 4 MW Pecineaga printr-un UPS ce va asigura o autonomie în funcționare de cel puțin 24h. - Șir cleme pentru racordul cu instalațiile Producătorului/ Utilizatorului; - Elemente de interfață pentru testare și afișaj; Informațiile se preiau din stațiile 110kV/ statiile 400 kV de la contactele auxiliare ale releelor de comandă deconectare întreruptor aferent celulei LEA 110 kV/LEA 400 kV. Pentru conectarea cablurilor de semnalizare la dulapurile de control și protecție ale celulelor LEA 110 kV/LEA 400 kV se vor folosi canalele de cabluri existente in cabinele de relee/camera de comanda si intre acestea. Instalatia de automatizare care se va realiza va avea roulul de a opri productia de energie electrica prin deconectarea centralei la contingentele rezultate din studiul de solutie in regimul cu N-1 elemente in functie. Instalatia de automatizare trebuie sa includa supravegherea permanenta a cailor de comunicatie (principala, respectiv de rezerva) cu echipamente dedicate culegerii de date din toate locatiile identificate in studiul de solutie. Se recomanda utilizarea de protocoale standardizate si de echipamente dedicate asigurarii securitatii cibernetice. In cazul in care se utilizeaza echipamente/circuite de comunicatie ale OTS, utilizatorul trebuie sa asigure masuri solide de securitate cibernetica si care sa evite orice interferenta asupra comunicatiilor OTS. Automatizarea limitării operaționale a puterii Centralei Electrice Fotovoltaice va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala si va asigura punerea in functiune a acestora, comunicația, licența, mentenanța acestora pentru toate instalațiile montate in Reteaua Electrică de Transport, Reteaua Electrică de Distributie, Producatori (CEE, CEF) și în instalațiile proprii. Costurile tuturor lucrărilor efectuate in instalațiile RET, RED, Producatori (CEE, CEF) pentru realizarea automatizării limitării operaționale se vor achita de către Utilizator si vor fi considerate Tarif de întărire. Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in Reteaua Electrică de Transport, Reteaua Electrică de Distributie, Producatori (CEE, CEF) și în instalațiile proprii. Pierderea comunicației sau orice eroarea de comunicație conduce la deconectarea întrerupătorului din stația de transformare a centralei electrice. Utilizatorul va fi răspunzător de funcționarea corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durată de funcționare, până la finalizarea lucrărilor de întărire la N-1 elemente în funcțiune. Utilizatorul nu poate solicita și primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea în funcție, testele de PIF, mentenanța, asigurarea comunicației aferente automatizării de limitare operațională a puterii centralei implementate în cadrul parcului vor fi asigurate de către utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este răspunzător de funcționarea corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durată de existență a parcului centralei electrice. | nu
770 | SCOALA PRIMARA 1+CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1265 | 20 | A-S20 COJESTI-FUNDULEA CL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin construirea unui PTab nou ce se va racorda radial din LEA 20kV Cojesti, statia electrica 110/20kV Fundulea, din racord la PTA 1359 Cojesti, prin inlocuirea stalpului nr.7 existent cu stalp nou tip 14F montat in fundatie turnata, echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi duble de izolatoare, separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc si priza de impamantare cu R<4 ohmi. Din stalpul nou montat se va construi un racord subteran cu cablu de 20kV 3x1x185 mmp tip AR4H5EX, in lungime de L=350m montat in profil A pana la PTab nou montat pe domeniul public la limita de proprietate producator. PTab-ul va fi echipat cu o celula de linie LE, loc pentru montarea in viitor a unei celule de linie, o celula trafo, trafo de putere de 250kVA. Din celula trafo pana la bornele de JT trafo de putere se va monta un set de legaturi trafo in lungime de 10m. In PTabse va monta un tablou de JT echipat cu intrerupator de 350A alimentat din bornele de JT ale trafo de putere printr-o coloana realizata cu cablu monopolar 4x(1x150)mmp DC 4141/6H in lungime de 10m. Din intrerupatorul automat 250A se va poza o LES de JT cu cablu quadripolar 3x240+150Nmmp in profil A pe str. Preot Mateescu Octavian in lungime de 10m pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 250A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate producator. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Contorul va fi pus la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Pentru materialele, echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare se vor respecta prevederile prescriptiile EDD editiile in vigoare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20325468 | 2024-08-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-08-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
771 | OUAI+CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.39985 | 20 | A20 6502 CRUCEA- HARSOVA CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24525180 | 2024-08-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-08-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
772 | Punct de lucru + CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.39985 | 20 | A20 9705- TOPOLOG TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, din derivatia de 20 KV a PTA 166 sat Fagarasu Nou aferent L 20 kV 9705-Statia Topolog, din stalpul nr.24 existent. Stalpul nr. 24 tip SE 1 se va inlocui cu un stalp nou unificat de sustinere tip SC 12/D sau SC 15006/120. Racordul aerian nou se va realiza cu Ol-al 50 mmp in lungime de 10 m pana la un stalp special nou tip TC 12 G/31, pe care se va instala un separator in montaj vertical cu CLP. Din separatorul vertical se va pleca in LES 20kV cu cablu ARE4H5EX –3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, functie de traseu, in lungime de 50 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm, iar la urcarea pe stalp, cablul va fi pozat in tub rigid. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - o celula de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic dublu sens cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin uşi sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica RED. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24562546 | 2024-08-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-08-29 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
773 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | CONSTANTA | 2.2 | 20 | A20 6402 BANEASA- BANEASA CT | Varianta unica: Racord radial in LEA 20kV 6402 la stalpul 6 dupa stalpul racord PTA Valeni (alimentata din statia 110/20kV Baneasa). Lucrari pe tarif de racordare: ,,Realizare racord radial pe LEA 20kV 6402 in stalpul 6. ,,In situatia actuala stalpul 6 este stalp centrifugat. Se va echipa stalpul 6 cu consola de derivatie si cu izolatori compozit de intindere. ,,La 10m fata de stalpul 6 se va planta un stalp nou special 6 bis. ,,Stalpul 6 bis se va echipa cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kv in montaj vertical cu actionare de la sol, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kv, set capete terminale 20 kv de exterior performante. La baza stâlpului se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<1 ohmi. ,,Pozare LES 20kv cu cablu tip XLPE 3x1x185mm2 pe o distan?? de aproximativ 20 m între celula de linie LE din PC proiectat ?i stalpul 6 bis. ,,PC proiectat in anvelopa de beton amplasat langa LEA 20kv 6402 echipat cu: ,,o celula de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcin? 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; ,,celul? de m?sur? 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 400/5A (de clas? 0,2S) si 2 reductori de tensiune 20/0,4kV(de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. ,,sistem de integrare în telecontrol realizat prin: montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia Retele Electrice Dobrogea cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 65 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ,, Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,-protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,-protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,-protectie maximala de curent directionala homopolara; ,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ,,-functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ,,-functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,,-functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,, ,,-serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în ,,-compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,-montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,,-In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele,din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,, ,,-LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF+IS Dobromir in lungime de 0,05 km ,,-Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF+IS Dobromir, trafo ? 2000kVA ,,-Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. In caz de defect pe derivatia Valeni de la nod 016261 CEF se va deconecta, utilizatorul asumandu-si in mod expres riscul deconectarii ca urmare a actionarii protectiilor si mentinerii starii de deconectare pana la revenirea la schema normala. Totodata, in aceasta situatie, utilizatorul renunta in mod expres la orice pretentii constand in compensatii si/ sau despagubiri pentru eventuale daune de orice natura provocate acestuia in situatia descrisa mai sus si avand legatura cu continuitatea si calitatea tehnica in alimentarea cu energie electrica. Declaratia notariala va fi transmisa impreuna cu solicitarea de emitere a avizului tehnic de racordare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19073314 | 2024-09-03 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-09-03 | valabil | 2025 | nu | LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 1– 8 km, 1600 mmp LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 2– 8 km, 1600 mmp LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 3– 8 km, 1600 mmp Reconfigurare statie 110/20kV Medgidia Nord – creare spatiu montare 4 celule LES 110kV | nu
774 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24592480 | 2024-09-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
775 | Ferma animale+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.19965 | 20 | A20 9908- MACIN TL | Se mentine alimentarea existenta si se va monta un BMPT tip monobloc semidirect echipat cu intrerupator jt automat de 350 A si ansamblu reductori de 125/5 A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate cu acces din domeniul public. BMPT-ul si contorul electronic trifazat semidirect SmartMeter bidirectional CERT1 se vor monta de catre Retele Electrice Dobrogea S.A. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24541554 | 2024-09-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
776 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 80 m din TGD 0.4 kV existent aferent PTCZ 350 pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (80 m pavele). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existentse va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24607304 | 2024-09-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
777 | HALA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04186 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 6 m din Firida E6 0.4 kV noua ce va inlocui CS Comarnic 72 existenta pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (6 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24709842 | 2024-09-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
778 | Birouri + CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.195 | 20 | PC 6258 CEFND MOVILA -FETESTI | Se va mentine solutia de racordare existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24617374 | 2024-09-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
779 | ADAPOSTURI SI ANEXE + CEF- ANEXA 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.39985 | 20 | A20 10903- BABADAG TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, din L 20 kV 109.03 -Statia Babadag, din stalpul nr.9 existent. Racordul aerian nou se va realiza cu Ol-al 50 mmp in lungime de 10 m pana la un stalp special nou tip TC 12 G/31, pe care se va instala un separator in montaj vertical cu CLP. Din separatorul vertical se va pleca in LES 20kV cu cablu ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, functie de traseu, in lungime de 30 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm, iar la urcarea pe stalp, cablul va fi pozat in tub rigid. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - o celula de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 2x 0,1 KV, transformatoare de curent 3x50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - utilizatorul va echipa compartimentul servicii interne cu trafo 20/0,0,23 KV / 4 KVA, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic dublu sens cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica RED. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national sidovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24542584 | 2024-09-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
780 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 613 PT1 NOU V SEACA | Se mentine alimentarea ex. scimbare disjuctor In=40A Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24698649 | 2024-09-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
781 | Locuinta + Magazin- ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PTA 9 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24637491 | 2024-09-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-06 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
782 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 380 GARA L 10907 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str ALBATROS, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). Contorul electronic trifazat in montaj direct tip SmartMeter bidirectional CERT1 se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24587012 | 2024-09-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
783 | CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA IN COMUNA BEIDAUD, JUDETUL TULCEA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.1947 | 20 | A20 9603- BAIA TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui post de transformare in anvelopa beton unificata (PTAB) 400 kVA, racordat din LEA 20 kV 9603 trunchi Dealu, stalp nr.168 existent, prin LEA MT 70 mmp, in lungime de 10 m pana la un stalp nou special unificat tip 12 G, pe care se va instala un separator in montaj vertical cu CLP. Din separatorul vertical se va pleca in LES 20kV nou, cu cablu ARE4H5EX ?3x1x185 mmp GSC001, cu izolatie din XLPE, pozat in canalizatie pe pat de nisip, functie de traseu, in lungime de 800 m pe domeniu public, pana la un PTAB nou, tip robust, ce se va amplasa la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm si ingropat la adancimea de 0,9 m. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PTAB se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Se va monta si echipa un post de transformare, independent. Amplasamentul va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr.4/2007, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 49/2007. PTAB va fi prevazut cu instalatie de iluminat, ventilatie, antiefractie, si de legare la pamant. In jurul PTAB se va realiza trotuar de beton. PTAB-ul se va echipa cu o celula de linie-conform DY 803 ed.03, un loc celula linie liber, o celula de transformator-conform DY 803 ed.03, trafo 20/0,4 kV 400 kVA, din bornele caruia se pleaca cu racord, pana la un intrerupator unificat de 400 A, amplasat in PTAB, pe suport, din care se va continua cu cablu de sectiune 3x150+95N in lungime de 8 m, pana intr-un BMPT nou unificat, amplasat pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTAB. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori scindabili de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 250 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazic Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice DobrogeaSA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare. Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau nationa | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19877025 | 2024-09-10 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-09-10 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
784 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTA 74 FLORESTI L 10305 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str Teiului, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). Contorul electronic trifazat in montaj direct SmartMeter bidirectional CERT1 se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20308422 | 2024-09-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-10 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
785 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ON GRID, COMUNA MOVILITA, JUDETUL IALOMITA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.792 | 20 | A20 BORANESTI-MOVILITA SL | Varianta 1: Racordarea intrare iesire in LES 20 kV aferent LEA 20 kV Boranesti la iesirea din statia 110/20 kV Movilita ,,interceptare LES 20 kV , mansonare LES 20kV existent, pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp, in lungime de cca. 30 m, intre PC 20 kV proiectat si LES interceptat; ,,pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp, in lungime de cca. 30 m, intre PC 20 kV proiectat si stalpul cu separator de linie existent , cu pastrarea separator de by-pass existent; ,,PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton, amplasat in proximitatea statiei 110/20 kV Movilita ,,Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: ,, Lucr?ri pe tarif de racordare: ? 2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630A, echipate cu separator de sarcin? 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; ? celul? de m?sur? 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 50/5A (de clas? 0,5S) si 2 reductori de tensiune 20/0,4kV(de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. ? sistem de integrare în telecontrol realizat prin: montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc,TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului pentru ambele variante de racordare: -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si ainca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul dea garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala in lungime de 0,4 km in varianta 1 -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei, trafo ? 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19185873 | 2024-09-13 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-09-13 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Rețele Electrice Dobrogea: ,,Reconductorare LEA 110 kV Tămădău-Fundulea (8,3 km) (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Pelicanu (7,8 km) (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Dragalina-Călărași (25,9 km) (minim 850 A) ,,LEA nouă 110 kV Tămădău-Solex (31,9 km) Rețele Electrice Muntenia: ,,Reconductorare LEA 110 kV Fundulea-Solex (23,6 km) (minim 850 A) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Rețele Electrice Dobrogea: ,,Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Mircea Vodă (9,9 km) (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Pelicanu – Saint Gobain (3,032 km) (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Mircea Voda – Saint Gobain (1,126 km) (minim 850 A) ,,Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomiței-Țăndărei (12,9 km) (minim 850 A) ,,LEA nouă 110 kV Călărași-Pelicanu (7,8 km) ,,LEA nouă 110 kV Tămădău-Solex circ. 2 (31,7 km) Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET cuprinse in Planul de Dezvoltare: Lucrari de intarire care nu se regasesc in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica 2023-2031: ,,Instalare AT2 220/110 kV Mostiștea 200 MVA ,,Instalare T3 400/110 kV Pelicanu 250 MVA Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Solutia 1 Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterana, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: (Ti) calcul = S evacuata x i6 unde: i(6) = i(MTS) + i(ST110/MT) I6=67.000 [lei/MVA] +432.000 [lei/MVA] = 499.000 [lei/MVA] (Ti)calcul = Sevacuata x i6= 0,83 MVA x 499.000 lei/MVA = 414.170,00 lei fara TVA ,,Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 144.930.975,08 lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)SS = 61.067.372,31 lei fara TVA din care: Ti OD Retele Electrice Dobrogea = 48.425.987,48 lei fara TVA Ti OD Retele Electrice Muntenia = 12.641.384,83 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 83.863.602,77 lei fara TVA din care: Ti OD Retele Electrice Dobrogea = 44.959.654,55 lei fara TVA Ti OTS Transelectrica = 38.903.948,22 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : Solutie 1: Ti =min (144.930.975,08 lei; 414.170,00 lei ) = 414.170,00 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 5.995 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Movilita astfel: La N: 3.129 zile lucratoare 4 x 10 lunix 22 zile lucratoare + 65,6 km x 15 zile lucratoare = 1.864 zile lucratoare (pentru reconductorare) 1 x14 luni x 22 zile lucratoare + 31,9 km x 30 zile lucratoare = 1.265 zile lucratoare (pentru liniile noi) La N-1: 2.866 zile lucratoare 3 x 10 lunix 22 zile lucratoare + 27 km x 15 zile lucratoare = 1.065 zile lucratoare (pentru reconductorare) 2 x14 luni x 22 zile lucratoare + 39,5 km x 30 zile lucratoare = 1.801 zile lucratoare (pentru liniile noi) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu
786 | Firma + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.264 | 6 | S6 0511- PALAS SUD CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni intrare-iesire conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LES 6 kV L 0511 intre Statie Palas Sud si PT 308 prin realizarea de mansoane pe MT LES 6 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x40 m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/6/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG; - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent senva desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24649742 | 2024-09-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-30 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
787 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.016 | 0,4 | PTA 700 VIEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24536655 | 2024-09-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-09-30 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
788 | CONSTRUIRE CEF IN INCINTA COMPLEX INMAGAZINARE , TRATARE SI POMPARE PALAS | Fotovoltaic | CONSTANTA | 1.3574 | 20 | S20 0422- DEPOZITE CT | Se mentine alimentarea existenta. Nu se fac modificari de natura tehnica. Nu se va debita energie in retea. Se vor instala CEF pe partea de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24380784 | 2024-10-04 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
789 | Statie incarcare auto+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.16 | 20 | A20 6003 MIRCEA VODA- MIRCEA VODA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 6003 inainte de separator PTA 285 Tibrinu dom stalp existent ce va fi inlocuit cu un stalp special 12G, pe care se va monta o consola de derivatie, din care se va realiza derivatie aeriana cu OlAl 3x1x70 mmp in lungime de 10 m pana la un stalp nou unificat echipat cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 20 m (10 m pozat pe stalp, 10 m pozat in canal profil A) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionaremanuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderiiacesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG; - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24462840 | 2024-10-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
790 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00574 | 0,4 | PTA 77 CEAMURLIA DE JOS L 9605 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp SE 10 LEA 0.4 kV existent pe str Campului, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). Contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24777415 | 2024-10-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
791 | CONSTRUIRE CEF IN INCINTA SEAU CONSTANTA SUD | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.8415 | 20 | PETROL SUD 110/20/6 KV | Se mentine alimentarea existenta. Nu se fac modificari de natura tehnica. Nu se va debita energie in retea. Se vor instala CEF pe partea de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24380904 | 2024-10-07 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
792 | Statie Auto+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | Tulcea | 0.246 | 20 | A20 9300- TULCEA VEST TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, din LEA 20 kV 9300<(>,<)> intre stalpii nr.150 AX si nr. 151 AX. Stalpii nr. 150 si 151 se vor inlocui cu stalpi noi tip 12G31 ce vor fi echipati cu separatoare verticale cu CLP, din care se va pleca cu doua LES 20kV ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozate in canalizatie tip A si B Enel, in functie de traseu. in lungime de 100 m fiecare, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe terenul utilizatorului, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm. Pentru racordarea cablului 20kV la celulele de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - doua celule de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul bidirectional va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. DEOARECE TERENUL UTILIZATORULUI ESTE SUPRATRAVERSAT DE UN CIRCUIT AERIAN JT RACORDAT IN CD JT PTA 14 SOMOVA DIN CARE SUNT ALIMENTATI CONSUMATORI CASNICI DIN LOCALITATEA SOMOVA, PRIN GRIJA UTILIZATORULUI, CU O UNITATE ATESTATA DE ANRE SE VOR EFECTUA LUCRARI DE ELIBERARE A AMPLASAMENTULUI PRIN MUTAREA STALPILOR SI A RETELEI JT PE DRUMUL DE EXPLOATATRE, LUCRARI CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI ANGAJAMENT NR. 17790238 DIN 12.07.2023 SI A CERERII CONTRACT DE ELIBERARE A AMPLASAMENTULUI SEMNATA DE PRIMARIA SOMOVA. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare,trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeazaprin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24583523 | 2024-10-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-10 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
793 | CARIERA PIATRA + CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | Constanta | 0.39994 | 20 | A20 4507 PT ECLUZA OVIDIU- NAZARCEA CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24445404 | 2024-10-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
794 | CENTRALA FOTOVOLTAIC + CEF- ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0357 | 0,4 | PTA 1614 CAP NIC. BALCESCU | Din firida tip E1+1 nou montata pe lucrari intarire retea se va realiza un bransament trifazat cu cablu quadripolar 3x95+50N montat subteran in profil A in lungime de 6m (3x95+50N-6m din care 4m pozat subteran) pana la un BMPTS1 tip monobloc<(>,<)> echipat cu separator si intrerupator JT automat de 180A si transformatori de curent TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Inlocuire masura existenta. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat alimentat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24532824 | 2024-10-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
795 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02226 | 0,4 | PTA 1076 POIANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24845247 | 2024-10-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-15 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
796 | CEF Sarulesti | Fotovoltaic | CALARASI | 49.8 | 110 | FUNDULEA 110/20 KV | Varianta 1 ? Racord radial la tensiunea de 110kV in statia Fundulea 110/20 kV Lucrari pe tarif de racordare: A) Realizarea unei celule noi 110kV cu protectiile aferente inclusiv protectie diferentiala, in spatiul existent din statia Fundulea intre celula 110kV LEA Solex si celula 110kV LEA Tamadau ce cuprinde urmatoarele lucrari: - 1 separator de bara racord la bara 110 kV; - Celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata complet cu intrerupator 1600A, 123kV si grup de masura (contorul va fi pus la dispozitie de catre OD); punctul de delimitare a instalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la capetele terminale LES plecare din celula de masura catre utilizator; - Montarea pe partea de 110kV a statiei de transformare Fundulea: un separator de linie tripolar 110kV, 1600A cu CLP, plecare in statia de transformare a producatorului; - Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice in statia Fundulea; - Montare grup de masura echipat cu trei transformatoare de curent 110kV, 2*300/5/5/5/5A, cls 0,2S si trei transformatoare de tensiune 110/?3 / 0,1/?3 / 0,1/?3 / 0,1 kV, cls 0,2. B) Reabilitare celula masura bare din statia de transformare 110/20 kV Fundulea prin montarea a trei transformatoare de tensiune 110 kV si un separator 110 kV cu un CLP, in vederea asigurarii conditiilor de sincronism la conectarea intrerupatorului 110 kV din celula de racord CEF+IS Sarulesti 49,8 MW. De asemenea, se va reface schema de alegere tensiuni din statia de transformare 110/20 kV Fundulea. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,sta?ie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerup?tor (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfa?? cu protec?iile aferente inclusiv protectie diferentiala); -,,realizare racord IT (inclusiv FO) între sta?ia de racord ?i sta?ia 110 kV/MT aferent? utilizatorului, prevazut? cu fibra optic?; -,,realizare c?i de comunica?ie de la instala?iile de monitorizare ?i instala?iile de reglaj secundar ale noii centrale pân? la interfa?a cu Transelectrica; -,,montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice. - LES 110kV intre celula de racord 110kV din statia Fundulea si CEF+IS in lungime de cca 10 km | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20032109 | 2024-10-16 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-10-16 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Reconductorari → LEA 110 KV SAINT GOBAIN -MIRCEA VODA (RED) (minim 850 A) 1,13 km → LEA 110 KV PELICANU-SAINT GOBAIN (RED) (minim 850 A) 3,03 km → LEA 110 KV MIRCEA VODA – CALARASI (RED) (minim 850 A) 9,88 km → LEA 110KV BUCURESTI SUD – DUDESTI (REM) (minim 850 A) 4,44 km → LEA 110KV DUDESTI- FCME (REM) (minim 850 A) 5,83 km → LEA 110KV SOLEX- FCME (REM) (minim 850 A) 5,91 km Linii noi → LEA 110 KV DRAGALINA – CALARASI C1 (RED) → LEA 110 KV PELICANU – CALARASI C1 (RED) → LEA 110kV FUNDULEA-SOLEX C1 (REM) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa I - Extinderea staţiei 400 kV Medgidia Sud( Etapa 1 PIF 2022, Etapa 2 PIF 2024); - Retehnologizare staţia Medgidia Sud 110 kV(Etapa 1 PIF 2022 ,Etapa 2 PIF 2023); - Extinderea staţiei 400 kV Cernavodă, et. II: racordare linii noi( Etapa 1 PIF 2022,); - LEA 400 kV d.c. Cernavoda - Stalpu si racord in statia Gura Ialomitei (linie nouă)(Etapa 1 PIF 2022); - Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8 km)(Etapa 1 PIF 2024); - Extinderea staţiei 400 kV Gura Ialomiţei cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 3 şi LEA 400 kV Stâlpu (Etapa 1 PIF 2022); - LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas - Smardan (PIF 2024); - Retehnologizarea statiei electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu(PIF 2025); - Retehnologizarea staţiei 400 kV Isaccea (etapa II - retehnologizare statie 400 kV)(PIF 2026); - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud(PIF 2026); - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Smardan (PIF 2026); - LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud (PIF 2028); - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei (PIF 2028); - Mijloace moderne de reglaj al tensiunii (SVC) (PIF 2028); - Reconductorare LEA 220kV Turnu Magurele-Ghizdaru (PIF 2028); - Reconductorare LEA 220kV Turnu Magurele-Craiova Nord (PIF 2028); - Reconductorare LEA dc 220kV Bucuresti Sud-Ghizdaru (PIF 2028); - 400/110kV Grozavesti (PIF 2029); - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53 km) (PIF 2029); - 400/110kV Fundeni (PIF 2031). Lucrari care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2023-2031: Linii noi: → LEA 220KV BUCURESTI SUD - CEE GURBANESTI C1 Reconductorari: → LEA 220KV BUCURESTI SUD - FUNDENI BARA B → LEA 220 KV BUCURESTI SUD - FUNDENI BARA A → LEA 400 KV SLATINA – IEPURESTI → LEA 220KV BUCURESTI SUD - CEE GURBANESTI → Montarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV de 250 MVA in Statia 400/110 kV Gura Ialomitei; → Montarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV de 250 MVA in Statia 400/110 kV Pelicanu; → Montarea celui de-al doilea autotransformator 220/110 kV de 200 MVA in Statia 220/100 kV Mostistea; Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Linii noi: → LEA 110KV BUCURESTI SUD- DUDESTI C1 (REM) → LEA 110 KV PELICANU – CALARASI C2 (RED) → LEA 110KV DUDESTI- FCME C1 (REM) → LEA 110KV DRAGALINA - CALARASI C2 (RED) → LEA 110KV SOLEX- FCME C1 (REM) → LEA 110KV FUNDULEA-SOLEX C2 (REM) → LEA 110 KV URZICENI – CAZANESTI C2 (RED) Reconductorari: → LEA 110 KV GURA IALOMITEI - CEF TANDAREI (RED) (minim 850 A) 12,9 km → LEA 110 KV GHEORGHE DOJA - SLOBOZIA NORD (RED) (minim 850 A) 22,68 km → LEA 110 KV GHEORGHE DOJA - SLOBOZIA NORD C1 (RED) (minim 850 A) 22,68 km → LEA 110 KV URZICENI – CAZANESTI C1 (RED) (minim 850 A) 40,48 km → LEA 110KV DUDESTI- FCME(REM) (minim 850 A) 5,83 km → LEA 110 KV TANDAREI - SLOBOZIA SUD (RED) (minim 850 A) 29,22 km → LEA 110 KV SLOBOZIA SUD – DRAGALINA(RED) (minim 850 A) 16,65 km Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2023-2031: Linii noi: → LEA 400 KV BUCURESTI SUD – PELICANU C1 → LEA 220KV BUCURESTI SUD - CEE GURBANESTI C2 → LEA 400KV DOMNESTI- BUCURESTI SUD C1 → Amplificare TR. 1 400/110 kV 250MVA → 400MVA in statia de transformare Pelicanu; → Amplificare TR. 1 400/110 kV 250MVA → 400MVA in statia de transformare Gura Ialomitei; → Amplificare AT. 1 220/110 kV 200MVA → 300MVA in statia de transformare Mostistea. 1.,,Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. | nu
797 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02808 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24874020 | 2024-10-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
798 | Centrala Electrica Fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.39943 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LES 20 kV L 8001 intre PTA 1419 si PTA 1436 prin realizarea de mansoane pe MT LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x20m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/10/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitateperiferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24840890 | 2024-10-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
799 | CEF+STATII DE INCARCARE-ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.4 | 20 | A20 1521 VAMA VECHE- S.N. MANGALIA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni intrare-iesire si derivatie conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LES 20 kV L 1521 prin realizarea de mansoane pe MT LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x100 m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/6/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG;- dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19512351 | 2024-10-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-20 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
800 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | CALARASI | 4 | 20 | A20 BRANCOVENI-DRAGALINA CL | Beneficiarul si-a exprimat in scris optiunea pentru varianta 1 de racordare, prin adresa nr 14/04.10.2023 si in continuare va fi descrisa doar varianta 1. Varianta 1- Racordarea CEF Perisoru intrare-iesire in LEA 20kV Brancoveni - S3137 din statia de transformare 110/20kV Dragalina Lucrari pe tarif de racordare: ,,Se inlocuieste stalpul nr. 117 cu separatorul S3137al LEA 20kV Brancoveni, cu stalp nou tip 12G31 in fundatie turnata, ce se va echipa cu consola de intindere cu lanturi duble de intindere cu izolatori, separator vertical, descarcatoare si terminale de exterior pentru cablu MT si priza de pamant ,,Montare in axul L20kV Brancoveni la 10m de stalpul 117 a unui stalp 12G31 in fundatie turnata, ce se va echipa cu consola de intindere cu lanturi duble de intindere cu izolatori, separator vertical , descarcatoare si terminale de exterior pentru cablu MT si priza de pamant ,,Executare LES 20kV cu cablu 3x1x185mmp GSC001 in lungime de 20m + 30 m de la staplii proiectati pana la punctul de conexiune nou proiectat. ,,se vor demonta conductoarele intre stalpii proiectati ,,PC 20 kV prevazut cu 2 compartimente amplasat pe un teren pus la dispozitie de beneficiar Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; loc pentru înc? o celul? de linie; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari prin grija utilizatorului: ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ,, ,,Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,, ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ,, ,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG(dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ,,-functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ,,-functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,,-functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,-LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Perisoru in lungime de 15 m ,,-Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Perisoru ? (4 x 1250 kVA) ,,-Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 12768703 | 2024-10-21 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-10-21 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - amplificarea grupului de tratare neutru prin inlocuirea BS existente cu bobina de stingere 30-200A pe bara B 20kV in statia Dragalina Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: -Reconductare LEA 110 kV Slobozia Sud–Dragalina – 16,65km (min. 850A) -Reconductare LEA 110 kV Calarasi–Dragalina – 25,08km (min. 850A) -Reconductare LEA 110 kV Calarasi–Pelicanu – 7,78km (min. 850A) -Reconductare LEA 110 kV Tamadau-Fundulea – 8,26km (min. 850A) -Reconductare LEA 110 kV Solex-Fundulea – 23,6km (min. 850A) (gestiune REM) Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA Sevacuata = 4,369 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 4,369 x 529.000 = 2.311.201 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti )SS= 41.080.000 lei fara TVA din care: la N elemente: Ti RED= 450.000 lei fara TVA la N-1 elemente: Ti REM= 11.790.000 lei fara TVA Ti RED= 28.840.000 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: T(I) = min ((Ti)N_elemente+(Ti)N-1_elemente; T(i)) = min (41.080.000 lei; 2.311.201 lei) = 2.311.201 lei fără TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED/REM este 2.320 zile lucratoare de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEF astfel: 4x10 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 57,77 km = 1746 zile lucratoare pentru reconductorari LEA 110 kV RED 1x10 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 23,6 km = 574 zile lucratoare pentru reconductorari LEA 110 kV REM | nu
801 | Statii de incarcare + CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.2542 | 20 | A20 9220- MARMURA TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, din LES 20 kV 9220, intre stalpii nr 247 AX si nr. 248 AX. Stalpii nr 247 si nr. 248 se vor inlocui cu stalpi noi TIP 12G 31 care vor fi echipati cu separatoare verticale cu CLP, din care se vor racorda doua LES 20 kV ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, in functie de traseu<(>,<)> in lungime de 2x100 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe terenul utilizatorului, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm. Pentru racordarea cablului 20kV la celulele de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - doua celule de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare esteproprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24813166 | 2024-10-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
802 | Parc fotovoltaic / ANEXA 4 ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.342 | 20 | A20 4205 VALEA SEACA- BASARABI CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor unificate Retele Electrice Dobrogea in vigoare racordat pe medie tensiune prin interceptarea LES 20 kV L4205 in sistem intrare iesire intre Separator si PTAB 731 si PT 5 cu LES MT cu cablu de sectiune 185 mmp in lungime de cca 2x18 m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - anvelopa beton unificata -doua celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizata si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc liber pentru o viitoare celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 3 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 20/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6)A, cls. 0 ,2 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT; In acest compartiment are acces atat operatorul de retea, cat si consumatorul; contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Zona Retea MT-JT Constanta pe cheltuiala utilizatorului. - compartimentul va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Din celula de masura se va pleca cu cablu dimensionat corespunzator pana la o anvelopa noua ce apartine clientului. Compartiment utilizator echipat cu: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatoruluiinainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata ANRE. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25007094 | 2024-10-31 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-10-31 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
803 | ILUMINAT + CEF- ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1793 | 20 | A20 LEHLIU-TAMADAU CL | Alimentarea cu energie electrica a prosumatorului se va realiza prin construirea unui PC ce se va racorda buclat din LES 20kV Lehliu, statia electrica 110/20kV Tamadau, prin interceptarea LES 20kV intre SV 1114 si SV 1115. Se vor executa doua seturi de mansoane si se va construi un racord subteran cu cablu de 20kV tip AR4H5EX, 3x1x185 mmp in lungime de 2x20m pana la PC nou. Cablul de MT se va monta in profil tip A, in pamant vegetal prin tub de protectie pliabil cu d=160 mm, pe domeniul public. In PC care se va amplasa pe domeniul privat al prosumatorului cu acces din domeniul public, se vor executa doua seturi de terminale de interior. PC-ul va avea doua compartimente, unul al operatorului de retea in care va avea acces numai personalul operatorului si un compartiment al prosumatorului in care va avea acces numai personalul prosumatorului. Compartimentul operatorului de retea va fi echipat cu doua celule de linie LE, loc pentru montarea in viitor a unei celule de linie LE, o celula de masura UTM, nisa pentru montarea contorului. Celula de masura UTM care face legatura cu dispozitivul general DG al utilizatorului, va fi echipata cu separator de sarcina, doua bucati de TC 50/5A, clasa 0.5S si doua bucati TT 20000/100V, clasa de precizie 0.5. Din celula de masura UTM pana in DG se va monta cablu de cupru cu sectiunea minima de 95 mmp. Compartimentul prosumator va fi echipat cu dispozitiv general DG cu protectie aferente si corelate cu ale operatorului de retea in vederea evitarii transmiterii defectelor din instalatia prosumatorului in instalatia operatorului. Prosumatorul va incheia contract de concesiune/superficie/uz cu operatorul de distributie. Pentru materialele, echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare se vor respecta prevederile prescriptiile RED editiile in vigoare. Masurarea energiei electrice se va realiza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj indirect, treisisteme de masurare, 57.7/100 V, (5-6)A, TC 50/5 cls. 0.5 S si TT 20000/100V clasa de precizie 0,5 prevazut cu facilitati inregistrare curba de sarcina, RS 232 si modem sub capac, pentru integrare in sistemul de telecitire. Prosumatorul va asigura tensiune operativa pentru SI ale operatorului de retea. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19592224 | 2024-11-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-15 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
804 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | CALARASI | 0.16 | 0,4 | PTA 1526 V.GERULUI DOR MARUNT | Din intrerupatorul automat de 630A aferent PTab nou, montat pe lucrari de intarire retea, se va racorda un cablu de sectiunea 3x240+150Nmmp in lungime de 20m, pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 350A cu Ir=0<(>,<)>8. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate producator. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19887080 | 2024-11-28 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-11-28 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
805 | CEF CATALOI 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 4.2 | 20 | S20 9306- TULCEA VEST TL | Realizare racord intrare-iesire in LES 20kV 9306 intre stalpul SS0 si celula linie 20kV din statia Tulcea Vest Lucrari pe tarif de racordare: -,,Lungimea LES 9306 20kV intre celula de linie 20kV din statia Tulcea Vest si SS0 (DC10-3-042112) este de 40 m. Pentru realizarea racordului este necesara realizarea LES 20kV intre celula de linie 20kV 9306 din statia 20kV Tulcea Vest si celula de linie din PC in lungime de 150m, se v-a realiza LES 20kV nou proiectat intre celula de linie 2 din PC si SS0 (DC10-3-042112) in lungime de 130m. -,,punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa pe terenul Beneficiarului cu acces dindomeniul public pentru SC Retele Electrice Dobrogea SA din exterior Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: o,,2 celule de linie motorizate cu echipament de comutatie in SF6 echipate cu separator de sarcina si CLP; o,,celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat -o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar; o,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E<(>,<)> dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi amplasat langa LEA 20kV 9306. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia operatorului cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,Montare punct de conexiune (amplasat langa PC662) prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; -,,Dispozitivul general-celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ·,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ·,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ·,,protectie maximala de curent directionala homopolara; -,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ·,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele deiesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF+IS in lungime de cca. 3 km in varianta 1 (racord in 9306). -,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, echipate cu trafo <=2000kVA; -,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Avand in vedere faptul ca centrala electrica are in componenta CEF cu puterea instalata de 4,2MW + IS cu puterea instalata de 1MW in instalatia de utilizare sunt necesare urmatoarele lucrari suplimentare: Realizare instalatie de management a energiei si montare releu de protectie inversa pe dispozitivul general care sa nu permita un fluxde putere mai mare de 4,101 MW/4,55 MVA (Varianta 1) de la utilizator catre operatorul de distributie; | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20636306 | 2024-11-11 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-11-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
806 | CEF - OFFGRID | Fotovoltaic | IALOMITA | 1.5887 | 20 | S20 FILATURA 1-SLOBOZIA NORD SL | Date tehnice privind generatoarele fotovoltaice: Pi/panou (c.c.) = 0,605 kW Conform cerere de racordare nr. 21523168, instalatia fotovoltaica se realizeaza cu 2208 panouri fotovoltaice: Puterea instalata total: 1588,73 kW, repartizata astfel : ?,,2626 buc. panouri fotovoltaice x 0,605 kW/panou = 1588,73 kW ?,,Puterea maxim? simultan? ce poate fi evacuat?: 1588,73 kW Unitati invertoare : 14 bucati: ?,,buc.=14; Pi invertor (c.a) =115,00 kW ; Pmax invertor (c.a) = 1610,00 kW Servicii interne (instalatie de producere si alte receptoare): ?,,Puterea instalata: 10,00 kW ?,,Puterea maxim? simultan absorbita: 10,00 kW Se propun urmatoarele lucrari: Se va mentine solutia de racordare existenta, conform CER RO002E230466242/2 din data 11/06/2024, ATR nr.05840390/12.05.2020. Lucrari pe tarif de racordare: Nu sunt necesare lucrari pe tarif de racordare. Lucrari prin grija utilizatorului: Compartiment Utilizator: Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: ?,,întrerup?tortip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD ?,,întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??; ?,,protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1kW Instala?ia de producere trebuie s? respecte cerin?ele tehnice de racordare prev?zute în Ordinele ANRE 208/2018, respectiv 228/2018, cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare, iar etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unit??ilor generatoare vor respecta Ordinul ANRE nr. 51/2019. Protec?iile, reglajele ?i automatiz?rile se vor realiza conform prevederilor Ordinul ANRE 228/2018, cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i vor fi realizate conform normei tehnice NT011/12/00 aprobat? prin Ordinul ANRE 41/2012. Dosarul de instalatie interioara intocmit de catre un electrician autorizat ANRE, va fi depus obligatoriu prin grija titularului de Aviz Tehnic de Racordare la Operatorul de Distributie. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21523168 | 2024-11-05 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
807 | Hala + CEF/ Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.15 | 20 | A20 9301- TULCEA VEST TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, din LES 20 kV 9301 incadrat pe LES dintre PTAB 78 str. Forestierului si PC 21 - Dedeman. Cablul 20 kV dintre PTAB 78 si PC 21 DEDEMAN se va intercepta si sectiona pe str. FORESTIERULUI in drept cu solicitantul si se vor executa doua mansonari cu cablu 20kV ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, in functie de traseu. in lungime de 2x50 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe terenul utilizatorului, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm. Pentru racordarea cablului 20kV la celulele de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - doua celule de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobiluluia Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25062906 | 2024-11-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
808 | Parc Fotovoltaic - UAT CRUCEA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2799 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 8001 din stalp existent pe care se va monta o consola de derivatie, din care se va realiza derivatie aeriana racord scurt cu un cablu de sectiune OlAl 70 mmp (10 m) pana la un stalo nou unificat echipat cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 80 m (10 m pozat pe stalp, 70 m pozat in canal profil A) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 1 celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizata si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG; - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermicpentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25047226 | 2024-11-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
809 | SEDIU BIROURI SI HALE + CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.4 | 10 | S10 0602- ABATOR CT | Se mentine situatia existenta. Se va debita in retea o putere maxim simultan evacuata de 400 kW, conform solicitarii clientului. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. Nu se instaleaza sisteme de stocare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24967981 | 2024-11-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
810 | GRUP POMPE APE MENAJERE SI UZATE | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00472 | 0,4 | PTA 3696 | - Se va realiza bransament trifazat cu cablu montat subteran in profil A in lungime de 10m (Quadripolar 3x150+95N-10m din care 3m pozat subteran) alimentat din intrerupatorul automat 350A din PTab nou montat pe lucrari de intarire retea, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 250A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa PTab nou. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Inlocuire masura existenta. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24790007 | 2024-11-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
811 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA JEGALIA JUDETUL CALARASI | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1 | 0,4 | PTAB 3777 SC NUTRESAN SRL | Se va realiza un racord nou alimentat din borne Trafo 0,4 kV aferent PTAB 3777, se va monta o coloana noua JT cu un cablu monopolar de sectiune 4x1x240 mmp in lungime de 8 m pana la un TGD echipat cu intreruptor In=250 A. Din borne intreruptor se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 250 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 180 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (230 m nepavat) si B (10 m beton, 10 m foraj). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24734817 | 2024-10-31 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-10-31 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
812 | CONSTRUIRE CENTRAL? FOTOVOLTAIC? (PROSUMATOR) TECHIRGHIOL / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.34884 | 0,4 | A-S10 1205- EFORIE NORD CT | Pentru racordarea la reteaua electrica de distributie al obiectivului, se propune realizarea unui post nou de transformare in anvelopa de beton, tip robust, amplasat pe domeniul beneficiarului, cu acces din domeniul public. DESCRIEREA LUCRARILOR: A.,,Racordul electric de medie tensiune Racordarea postului de transformare se va realiza in sistem intrare-iesire prin interceptare LES MT 10 kV L 1205 intre PT 908 si PT 923 si executare de 2 mansoane mixte si pozare in paralel intrare-iesire LES MT 3x1x185 mmp 1x510 + 1x500 m pana in PTAB proiectat. B.,,Realizarea postului de transformare Se va monta si echipa un post de transformare, independent. Amplasamentul va respecta zonele de protectie si de siguranta conf. Ordinului ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 49/2007. Postul de transformare va fi echipat cu celule performante cu izolatia in SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA: - 2 celule de linie si o celula de transformator echipata cu sigurante fuzibile cu caracteristici dimensionale si electrice. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens; - un transformator de putere 630 kVA 20/10/0,4 kV; - un tablou JT montat pe cadru suport, echipate cu un intrerupator tetrapolare j.t. cu comanda motorizata de In=630 A. Noul post de transformare va fi prevazut cu grup de masurare pentru bilant de energie a echipamentelor pentru telegestiune montate pe PT in exterior, contorul electronic, reductori scindabili 300/5A si concentratorul vor fi puse la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de j.t. aferente Retele Electrice Dobrogea SA. Legatura intre transformatorul de putere si celula de transformator se va realiza cu cabluri unipolare 12/20 kV, cu sectiunea Al 3x(1x50) mm2 si izolatie XLPE, cu accesorii performante. Legatura pe partea de j.t., intre bornele de j.t. ale transformatorului si tablourile de j.t., se va realiza cu cabluri unipolare 0,6/1 kV, cu sectiunea 4x(1x150) mm2 si izolatie XLPE. Postul de transformare va fi prevazut cu o instalatie de legare la pamant cu rezistenta de dispersie Rp ? 1 ?. Pentru fiecare plecare din post este necesar montarea unei presetupe la orga de joasa tensiune. Prin grija OD se vor monta echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol Retele Eletrice Dobrogea al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie: unitate periferica UP Standard echipata cu 2 acumulatori 12V, modul GSM, antena si dispozitiv RG-DAT la fiecare celula de linie. C.,,Racord electric de joasa tensiune Din bornele trafo 0.4kv se va pleca cu cablu Cu 4x1x240 mmp pana la un TGD prevazut cu intrerupator tetrapolar 630A ce se va monta in post. Din bornele intrerupatorului 630A se va pleca cu cablu de sectiune 3x240+95C mmp la o FIRIDA E2+2 (400A) amplasata pe peretele exterior al PT. Din Firida se va realiza un racord trifazat prin cablu de sectiune 3x240+95C mmp in lungime de 5 m pana la un BMPT cu disjunctor 630 A + complex TC 300/5A ce se va monta langa Firida. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect se va monta de catre Retele Electrice Dobrogea S.A. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25030306 | 2024-11-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
813 | GOSPODARIE APA POTABILA SI RETEA APA POTABILA+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0354 | 0,4 | PTA 3679 GOSPODARIA DE APA | - Se va realiza bransament trifazat cu cablu montat subteran in profil A in lungime de 10m (Quadripolar 3x150+95N-10m din care 3m pozat subteran) alimentat din intrerupatorul automat 350A din PTab nou montat pe lucrari de intarire retea, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 250A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa PTab nou. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Inlocuire masura existenta. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25021770 | 2024-11-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-06 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
814 | Hotel+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04 | 0,4 | PT 107 RESTAURANT ORION VENUS | Se va realiza racord trifazat de sectiune 3x150+95N mmp (132m) din care profil A (120m) asfalt, B (10m) asfalt din TGD 0,4kv TR 2 PT 107 pana in firida E2+2 ce se va monta la limita prop. Din firida nou montata bransament trifazat de sectiune 95 mmp ( 5 m) pana la un BMPT tip monobloc semidirect , echipat cu separator si intrerupator jt automat de 125 A+complex TC125/5A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate langa firida. Racordul se va executa subteran in profil A (1m) asfalt. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25169494 | 2024-11-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-28 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
815 | SEDIU+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25161036 | 2024-11-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-11-28 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
816 | CEF 1 TULCEA | Fotovoltaic | TULCEA | 1.5 | 20 | A20 9300- TULCEA VEST TL | Varianta 1 ? racord intrare iesire, in linia LEA 20 kV L9300 , Celula Nr.07, statia 400/110/20 kV Tulcea Vest. | Rețele Electrice Romania S.A | 18068779 | 2024-11-04 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-11-04 | valabil | 2025 | nu | nu | Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectar elemente in functiune in RET
817 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA "ROSETI" | Fotovoltaic | CALARASI | 16.2 | 110 | LEA 110 KV CALARASI-PIETROIU | Conform solicitarii beneficiarului transmisa prin adresa 207395/21.05.2024, s-a analizat o singura varianta de racordare. Variant? unic?: Racordare la tensiunea de 110 kV intrare-ie?ire în LEA 110 kV C?l?ra?i ? Pietroiu. Lucr?rile pe tarif de racordare: ,,Sec?ionarea LEA 110 kV C?l?ra?i- Pietroiu între stâlpii 47 ? 48 de tip SC 1185 ?i montarea a doi stâlpi noi, proiecta?i, unul simplu circuit cu console in cruce si unul terminal simplu circuit. Stâlpul nou proiectat simplu circuit cu console in cruce va fi intercalat în aliniamentul LEA 110 kV C?l?ra?i- Pietroiu existent (în deschiderea stâlpilor 47, respectiv 48), f?r? modificarea limitelor culoarului de trecere existent al liniei în zon?, al 2-lea stalp terminal simplu circuit se va monta in apropierea statiei de transformare 110/20 kV Rose?i . Se vor realiza prize de legare la p?mânt a stâlpilor conform normativelor în vigoare; ,,Realizare a dou? linii electrice aeriene de racord LEA 110 kV, de la stâlpul proiectat in alineament la stalpul terminal amplasat in vecinatatea Sta?ia 110/20 kV Rose?i , cu conductoare active Ol-Al 3x2 OlAl 185/32 mmp ?i conductor de protec?ie OPGW 95, cu lungimea traseului de aproximativ 0,1 km f?r? a fi diminuat? capacitatea de transport a liniei 110 kV C?l?ra?i- Pietroiu, rezultand astfel LEA 110 kV C?l?ra?i- statie de conexiuni 110 kV Rose?i in lungime de 9,35 km si LEA 110 kV statie de conexiuni 110 kV - Pietroiu in lungime de 20,25 km. ,,Realizare circuit fibra optica de tip OPGW intrare-iesire intre Stalpul 47 A(nou proiectat) al LEA 110 kV C?l?ra?i- Pietroiu si statia 110/20 kV Rose?i, traseu in lungime de 0,1 km, în vederea integr?rii în SCADA a Statiei 110/20 kV Rose?i proiectate si stabilirii c?i de comunica?ie a protec?iei diferen?iale longitudinale a LEA 110 kV. Pentru asigurarea celei de-a 2 cai de comunicatii se va folosi tehnologia GPRS. ,,In statia Calarasi se va monta un releu de protectie avand urmatoarelefunctii: - functie de comand?, control; - protectie diferential? longitudinal? ?i de distant? directionat?; - protectie maximal? rapid? ?i temporizat? de curent; - protectie maximal? temporizat? de curent homopolar în dou? trepte; - DRRI; - Grup de masura + analizor de calitate a energiei electrice; - oscilopertubograf. ,,Lucrari de reparametrizare protectii pe linia 110 kV Calarasi existenta, in statia 110/20 kV Pietroiu; ,,Lucrari de reparametrizare protectii pe linia 110 kV Pietroiu existenta, in statia 110/20 kV Calarasi; ,,In sta?ia 110/20 kV Pietroiu pe celula LEA 110 kV CEF Ro?e?i se vor avea în vedere toate lucr?rile necesare mont?rii, test?rii, integr?rii noilor terminale numerice de protec?ie (ce vor respecta cerin?ele NTE 011/12/00), identice cu cele din sta?ia 110/20 kV CEF Ro?e?i pe celula 110 kV Pietroiu. ,,Realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare ? ie?ire in LEA 110 kV Calarasi-Pietroiu, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune intrare-iesire va fi prev?zuta cu: ,,doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerup?tor cu comanda unitripolara si RAR monofazat; echipate cu terminal numeric cu functii de protectie de baza (diferentiala de linie combinata cu distanta) si functii de protectie de rezerva, ,,desc?rc?toare cu oxizi de zinc, ,,separator 110 kV de by-pass montat intre sosirile din cei 2 stalpi 110 kV; ,,bar? colectoare 110 kV simpl? sectionata (cupla echipata complet cu 2 separatoare si intrerupator) cu terminal numeric cu functii de protectie maximala de curent si homopolara nedirectionata. ,,celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV ?i grup de m?sur?; (contorul se vor pune la dispozitie de OD); ,,servicii interne c.c. ?i c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o sta?ie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instala?iile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen. ,,echipamente telecomunica?ii, echipament central de teleconducere a sta?iei, integrarea statiei de conexiune 110kV in SCADA ; ,,instala?ie de legare la p?mânt; ,,sistem de supraveghere antiefrac?ie; ,,gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. ,,montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice; Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija ?i pe cheltuiala utilizatorului: ? realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nou? 110 kV din sta?ia de conexiune pân? în sta?ia de transformare aferent?, in lungime de 0,8 km; ? montare bobina compensare a curentului capacitiv, generat de LES 110kV, cu o putere nominala de 1 MVAr, cu functionare in trepte de putere actionate automat in functie de valoarea cos ? setat. Bobina de compensare se racordeaza la bara de 20 kV printr-o celula proprie. ? realizare celula 110 kV cu intrerup?tor dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv deinterfa?? cu protec?iile aferente inclusiv protectie diferentiala, servicii interne, etc); ? sta?ie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator; statia va fi echipata cu 1 transformator de 25 MVA ,,statie conexiuni 20 kV echipata cu celula de transformator, celula de masura si Servicii interne, 5 celule de racord a PT invertor. ,,realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; ,,integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. ,,cladire corp comanda si statie 20 kV ,,ingradire statie electrica, sistem de securitate, etc ,,instalatii MT, jt ,posturi trafo aferente CEF Dispozitivul general se monteaz? la o distan?? de maxim 50 m fa?? de separatorul de linie aferent celulei de m?sur? ce asigur? delimitarea dintre instala?ia de racordare ?i cea de utilizare. Celulele LES 110 kV ?i Trafo 25 MVA, 110/20 kV, noi proiectate, vor fi echipate cu terminale numerice de protec?ie, cu func?ia de protec?ie diferen?ial? inclus?, care vor respecta cerin?ele NTE 011/12/00 din punct de vedere al tipului de echipament protejat ?i al sistemelor de comand? ? control, protec?ii ?i automatiz?ri specifice. Totodat?, terminalele numerice de protec?ie din celula 110 kV Trafo 25 MVA, 110/20 kV trebuie s? aib? incluse ?i protec?ii de antiinsularizare, respectiv:protec?ia de minim? tensiune, protec?ia de maxim? tensiune, protec?ia de minim? frecven?? ?i protec?ia de maxim? frecven??; CEF Roseti se va integra în DMS ? SCADA ?i EMS ? SCADA ?i, asigur? cel pu?in schimbul de semnale: puterea activ?, puterea reactiv?, tensiunea ?i frecven?a în punctul de racordare/delimitare, dup? caz, consemne pentru puterea activ? ?i puterea reactiv?, semnale de stare ?i comenzi: pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare.Vor fi prevazute doua cai de comunicatie pentru integrarea in DMS ? SCADA ?i EMS ? SCADA. | Rețele Electrice Romania S.A | 17963208 | 2024-11-22 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-11-22 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: - Reconductorarea LEA 110kV Călărași – Pelicanu - 7,78 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A. – gestiune Retele Electrice Dobrogea lucrări ce nu sunt cuprinse în Planul de Investiții al Retele Electrice Dobrogea. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: Lucrări de întărire din Planul de dezvoltare RET 2022-2031, conform aviz CTES 311/3.06.2024: ,,Racordarea liniilor de interconexiune în staţia Medgidia Sud (termen de PIF 2024) ,,Reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (termen de PIF 2025) ,,LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (termen de PIF 2025) ,,LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin staţia 400kV Gura Ialomiţei (termen de PIF 2022) şi trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen - Stâlpu (termen de PIF 2025 ,,Uniformizarea conductorului LEA 400kV Bucureşti S. – Pelicanu cu PIF în anul 2024 ,,Reconductorare LEA 400kV București S. – Gura Ialomiței cu PIF 2028; ,,Reconductorarea LEA 220kV Dumbrava – Stejaru, cu PIF 2028; Lucrări de întărire care nu sunt cuprinse în Planul de dezvoltare RET 2022-2031 conform aviz CTES 311/3.06.2024: ,,TR3 400/110kV Gura Ialomiței 250MVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Retele Electrice Dobrogea: ,,-Reconductorarea LEA 110 kV Gura Ialomiței - CEE Săveni – 17 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Gura Ialomiței – CEF Țăndărei – 12,9 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Gura Ialomiței - Slobozia Sud – 39,07 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Dragalina - Slobozia Sud - 16,65 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Slobozia Sud - Dragoș Vodă - 30,52 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Lehliu – Tămădău - 19,14 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Dragoș Vodă - Vlad Țepeș -15,45 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Vlad Țepeș - Lehliu Gară - 34,31 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Lehliu Gară – Lehliu - 9,47 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Tămădău – Fundulea - 8,26 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Călărași – Pietroiu - 29,6 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A,,Reconductorarea LEA 110 kV Călărași - Mircea Vodă - 9,88 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Mircea Vodă – Saint Gobain – 1,126 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Pelicanu – Saint Gobain – 3,032 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110kV Dragalina – Călărași, L=25,8km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Lehliu - Mostiștea circ 1, L=19,752km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Lehliu - Mostiștea circ 2, L=19,752km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A Retele Electrice Muntenia: ,,Reconductorarea LEA 110 kV Solex – Fundulea - 23,584 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV SOLEX – Dudești, L=9,0 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A ,,Reconductorarea LEA 110 kV Dudești – Glina – 4,8 km cu conductor cu capacitate mărită de transport Ilim min = 850 A lucrări ce nu sunt cuprinse în Planurile de Investiții ale Retele Electrice Dobrogea și Retele Electrice Muntenia. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: Lucrări de întărire care nu sunt cuprinse în Planul de dezvoltare RET 2022-2031 conform aviz CTES 311/3.06.2024: ,,TR 400/110 kV Pelicanu 250MVA. Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Roseti este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de dezvoltare RET, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Descrierea sistemului de limitareoperațională conform studiului de soluție Monitorizarea în timp real a contingenței periculoase sau/și a circulației de putere pe un element de rețea necesită montarea unui echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) în stațiile de transformare identificate în studiul de soluție. La o celulă, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea ALO se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numărul de utilizatori care necesită monitorizarea datelor din celula respectivă. Modalitatea de oferire a semnalelor către toți utilizatorii interesați, precum și modul de realizare a transmiterii datelor pe căile de comunicație se va face de comun acord între utilizatori, prin convenție de exploatare. Tot prin convenția de exploatare între utilizatori se va desemna utilizatorul răspunzător cu gestiunea tuturor componentelor comune hard și soft ale ALO, de asigurarea mentenanței acestor echipamente comune, de asigurarea tuturor actualizărilor, de eventuale înlocuiri sau modernizări de componente necesare funcționării corecte și în siguranță a instalației comune, pe întreaga durată de exploatare în comun a ALO. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS/OD trebuie să îndeplinească toate condițiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice”. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS trebuie să îndeplinească și toate condițiile impuse terminalelor de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii și specificații de echipamente pentru realizarea sistemului de comandă, control, protecție și automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV și 110 kV LEA/LES/Cuple din stațiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde și acte normative de referință”. Se va acorda o atenție deosebită pentru SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetică”, SR EN 61508 „Securitatea funcțională a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” și setul IEC 60255 aplicabil. Echipamentele destinate ALO trebuie montate separat de echipamentele de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, în dulapuri realizate conform NTI-TEL-S-018-2014-00 (Realizare dulapuri și cofrete circuite secundare) sau cofrete proprii. Nu se acceptă montarea acestor echipamente în dulapurile de protecție și control din instalațiile OTS/OD. Se recomandă ca echipamentul RTU să fie prevăzut cu două surse de alimentare cu tensiune operativă sau schemă de comutare automată rapidă de pe o sursă (baterie) pe cealaltă, timpul de trecere trebuie să fie suficient de redus (de regulă sub 50 ms) pentru a nu provoca resetarea RTU. Tensiunea operativă 220 Vcc poate fi pusă la dispoziție de OTS, de regulă din două baterii separate, din dulapurile de servicii interne, prin automate de protecție de joasă tensiune (MCB) prevăzute tot în proiectul ALO. Preluarea poziției întreruptorului sau întreruptoarelor se va face de la contactele auxiliare din dispozitivele de acționare (stații poligonale sau 1½ întreruptoare pe circuit) și trebuie aplicată pe intrări binare duale ale RTU, intrări prevăzute cu optocuploare și posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Trebuie utilizate contacte auxiliare de semnalizare (CSA), libere de potențial, destinate exclusiv ALO, separate de cele utilizate de sistemele de protecție, control și automatizare ale liniei. Pentru întreruptoarele prevăzute cu dispozitive de acționare monopolare, poziția deconectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal închise înseriate și libere de potențial. Pozițiaconectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal deschise înseriate și libere de potențial. Trebuie acordată o atenție deosebită modului de tratare a poziției întreruptorului, deoarece poziția neconformă/neconfirmată a întreruptorului va conduce la reducerea puterii generate sau la declanșarea centralei. Se recomandă montarea dulapului ALO în stație cât mai aproape de elementul monitorizat (de preferat în cabina cu protecții, dacă spațiul permite). În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute prin proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Cablul de fibră optică trebuie să fie cuprins în proiectul ALO. - Dacă durata a pauzei de RART este mai mare decât timpul necesar menținerii siguranței în funcționare a SEN, producția centralei se va reduce chiar până la oprire; - Dacă durata pauzei de RART nu afectează siguranța în funcționare a SEN, atunci se acceptă evitarea reducerii sau oprirea centralei. | nu
818 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25236267 | 2024-12-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
819 | STATIE INCARCARE+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.14 | 20 | A20 ULMU-DUNAREA CL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin construirea unui PC ce se va racorda radial din LEA 20kV Ulmu, statia electrica 110/20kV Dunarea din LEA stalp nr.8 dupa racord S3130 si pana in racord SPTA 3718, prin inlocuirea stalpului nr.8 cu stalp nou tip 12F montat in fundatie turnata, echipat cu console de derivatie echipata cu izolatori compozit. Din stalpul nr.8 se va construi un racord nou cu conductoare OlAl 70mmp in lungime de 20m cu montare de stalp 12F nr.2 in fundatie turnata, echipat cu consola de derivatie, izolatori compozit si separator vertical. Din stalpul nr.2 se va construi un racord subteran cu cablu 20kV 3x1x185mm in lungime de 40m pana la PC nou montat pe domeniul public cu acces din domeniul public. PC va avea doua compartimente, unul al operatorului de distrbutie si unul al producatorului. Compartimentul operatorului de distributie va fi echipat cu o celula de linie LE 630A<(>,<)> loc pentru montarea in viitor a unei cellule de linie LE, o celula de masura UTM 630A, nisa pentru montarea contorului. Celula UTM ce face legatura cu dispozitivul general DG al utilizatorului, va fi echipat separator 630A<(>,<)> doua buc. TC-uri 50/5A clasa 0.5S si doua buc. TT 20000/100V clasa 0.5. Din celula UTM se va pleca cu cablu 95 mmp pana la DG prevazut cu protectii aferente si corelate cu ale operatorului de distributie. Montare masura. Producatorul va asigura tensiune operativa pentru serviciile interne ale operatorului de distributie. | Rețele Electrice Romania S.A | 25253458 | 2024-12-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
820 | PARC FOTOVOLTAIC IALOMITA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.51292 | 20 | A20 OREZARIE 2-GURA IALOMITEI SL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-u | Rețele Electrice Romania S.A | 24459160 | 2024-12-09 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
821 | CEF / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.297 | 20 | A20 OLTINA-PIETROIU CL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin construirea unui PC ce se va racorda radial din LEA 20kV Oltina, statia electrica 110/20kV Pietroiu, din racord S 3474, prin inlocuirea stalpului nr.9 cu un stalp nou tip 12F ce se va monta in fundatie turnata si va fi echipat cu consola metalica, izolatori compoziti , separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc si priza de impamantare cu R<4 ohmi. Din stalpul 12F nou montat, se va construi un racord subteran cu cablu de 20kV tip AR4H5EX 3x1x185mmp in lungime de 1030m pana la un PC nou montat pe domeniul public. PC-ul va avea doua compartimente, unul al operatorului de distributie in care va avea acces numai personalul operatorului si un compartiment al utilizatorului in care va avea acces numai personalul utilizatorului. Compartimentul operatorului de distributie va fi echipat cu o celula de linie LE , spatiu de rezerva pentru montarea in viitor a unei celule de linie LE, ocelula de masura UTM si nisa pentru montarea contorului. Celula de masura UTM care face legatura cu dispozitivul general DG al utilizatorului, va fi echipata cu separator de sarcina, doua bucati de TC 50/5A, clasa 0.5S si doua bucati TT 20000/100 V, clasa de precizie 0.5. Din celula de masura UTM pana in DG se va monta cablu de cupru cu sectiunea minima de 95 mmp. Compartimentul utilizator va fi echipat cu dispozitiv general DG prevazut cu protectiile aferente si corelate cu ale operatorului de distributie in vederea evitarii transmiterii defectelor din instalatia utilizatorului in instalatia operatorului. Pentru materialele, echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare se vor respecta prevederile prescriptiilor RED editiile in vigoare. Masurarea energiei electrice se va realiza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj indirect,trei sisteme de masurare, 57.7/100 V, (5-6)A, TC 50/5 cls. 0.5 S si TT 20000/100V clasa de precizie 0,5 prevazut cu facilitati inregistrare curba de sarcina, RS 232 si modem sub capac, pentru integrare in sistemul de telecitire. Pana la finalizarea lucrarilor de intarire , puterea evacuata in retea va fi 0. | Rețele Electrice Romania S.A | 25116826 | 2024-12-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
822 | casute vacanta+CEF-Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06 | 0,4 | PTCZ 553 JUPITER R.COZIA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 5 m din CS 0.4 kV Nr. 1 circuit PT 553 pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 125 A si ansambu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfi | Rețele Electrice Romania S.A | 25383130 | 2024-12-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
823 | Hala+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2392 | 20 | S20 5601- CERNAVODA CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 24380095 | 2024-12-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
824 | Sistem fotovoltaic On Grid Pi - 399 kWp - UAT Borcea - Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.399 | 20 | A20 PIETROIU-PIETROIU CL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin construirea unui PC ce se va racorda radial din LEA 20kV Pietroiu prin montarea pe domeniul public a unui stalp tip 12F intre stalpii nr. 10 si nr.11 in aval de racord PTA 3297 la SPTA 3296. Stalpul nou proiectat va avea nr. 10A, va fi montat in fundatie turnata si va fi echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi simple de izolatoare, separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc cu disconectori, priza de impamantare cu R<4 ohmi. Din stalpul nr. 10A proiectat, se va construi un racord subteran cu cablu de 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp in lungime de 50m pana la un PC nou montat pe domeniul privat cu acces de pe domeniul public. PC-ul va fi echipat cu o celula de linie LE loc pentru montarea in viitor a unei celule de linie LE, o celula trafo, trafo de 4kVA pentru servicii interne, nisa pentru montarea contorului si o celula de masura care face legatura cu dispozitivul general al utilizatorului, echipata cu separator de sarcina, doua bucati de TC 50/5A, clasa 0.5s si doua bucati TT 20000/100V, clasa de precizie 0.5. Utilizatorul va incheia constract de concesiune/superficie/uz/servitute cu operatorul de distributie. | Rețele Electrice Romania S.A | 25006614 | 2024-12-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
825 | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI /Sala sport+CEF/ ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0462 | 0,4 | PTA 3261 DRAGALINA | Se va inlocui bransamentul trifazat existent cu bransament nou realizat cu cablu JT 4P elice vizibila 3x35+54,6N in lungime de 10m. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania SA partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=40A cu intrerupator nou In=80A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25171146 | 2024-12-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
826 | Locuinta + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01092 | 0.4 | PTAB 1292 NICOLAE BALCESCU | - Din bornele 0,4kV trafo aferent PTab 1292, se va monta o coloana noua JT realizata cu cablu quadripolar 3x95+50N Al DC4146/1 in lungime de 8m pana la o CS echipata cu intreruptor In=80 A. Din borne intreruptor se va poza un cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m pana la o firida de distributie tip E1+1 din policarbonat echipata cu SIST+MPR 101/80A pe intrare si pe iesire SIST+MPR 101/80A, montata langa PTab 1292 pe soclu incastrat in fundatie de beton. Din firida E1+1 nou montata se va realiza un bransament trifazat cu cablu montat subteran in profil A in lungime de 940m (3x95+50N Al DC4146/1-950m din care 920 pozat subteran traseu pamant; 20m traseu beton) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 63A tip Retele Electrice Romania SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate prosumator. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre Retele Electrice Romania SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Masura existenta. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. Bransamentul trifazat existent se va desfiinta de catre UO Lehliu. | Rețele Electrice Romania S.A | 25227399 | 2024-12-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
827 | Locuinta+CEF (Anexa 1)-mutare contor la limita de proprietate | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament aerian monofazat din TYIR 10+16mmp, cu contor montat in incinta locuintei. Clientul solicita mutare contor la limita de proprietate. Se vor executa urmatoarele lucrari: - demontare (prin grija operatorului de retea) TYIR 10+16mmp existent; - se va realiza bransament monofazat din cablu jt sectiune 2x16mmp cu lungime de 10m din stalp SE4 LEA jt aferenta PTA 8103 pozat prin tub de protectie rigid din PVC, pana la un BMPm tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator automat de 32A. BMPm-ul se va amplasa pe stalpul SE4 existent la limita de proprietate. Contor electronic monofazat smartmeter existent in incinta locuintei se va muta in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25337063 | 2024-12-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
828 | AMPLASARE CONTAINER MODULAR CU ROL DE ANEXA AGRICOLA (MAGAZIE) + CEF (ANEXA 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.396 | 20 | A20 9305- TULCEA VEST TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, din LEA 20 KV 9305 intre stalpii nr. 193 AX (SUSTINERE) si 194 AX (INTINDERE). Stalpul de ax nr. 193 de tip 15006 se va inlocui cu stalp nou tip 12G 31, iar conductoarele existent dintre stalpii 193 si 194 se vor demonta. Cei doi stalpi de intindere se vor echipa cu separatoare verticale cu CLP din care se vor racorda doua LES 20kV ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozate in canalizatie tip A si B Enel, in functie de traseu. in lungime de 2x50 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe terenul utilizatorului, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm. Pentru racordarea cablului 20kV la celulele de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Romania echipat cu: - doua celule de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul bidirectional CERT1 va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Romania SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Romania SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Romania SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Romania SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare. Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25319781 | 2024-12-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-20 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
829 | CEF cu amplasare pe acoperis - Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.2405 | 20 | A20 CALARASI-DUNAREA CL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin construirea unui PC ce se va racorda radial din LEA 20kV Calarasi prin montarea unui stalp tip 12F intre stalpii nr. 55A si nr.56 in amonte de SPTA 3313. Stalpul nou proiectat va avea nr. 55B va fi montat pe domeniul privat si va fi plantat in fundatie turnata, echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi simple de izolatoare, separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc cu disconectori<(>,<)> priza de impamantare cu R<4 ohmi. Din stalpul nr. 55B proiectat, se va construi un racord subteran cu cablu 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp in lungime de 60m in pamant vegetal pana la PC nou montat pe domeniul privat cu acces de pe domeniul privat. PC-ul va fi echipat cu o celula de linie LE, loc pentru montarea in viitor a unei celule de linie LE, o celula trafo cu trafo de 4kVA pentru servicii interne, nisa pentru montarea contorului si o celula de masura UTMcare face legatura cu dispozitivul general al utilizatorului, echipata cu separator de sarcina, doua bucati de TC 50/5A, clasa 0.5s si doua bucati TT 20000/100V, clasa de precizie 0.5. Utilizatorul va incheia constract de oncesiune/superficie/uz/servitute cu operatorul de distributie. | Rețele Electrice Romania S.A | 24394132 | 2024-12-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-23 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
830 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | TULCEA | 2.4 | 20 | A20 10100- ISACCEA TL | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta unica analizata: racord intrare-iesire in LEA 20 kV 10100 intre Stalp 273 si PC 611 (alimentata din statia 110/20 kV Isaccea) Lucrari pe tarif de racordare: Racord 20kV intrare-iesire proiectat -sectionare LES 20kV existent intre Stalp 273 si PC 611 din LEA 20kV 10100 -demontare cablu existent 20 kV de la separatorul 20 kV aferent stalpului nr. 273 a LEA 20 kV 10100 pana la pct de sectionare (amplasament PC 20kV proiectat) -pozare LES 20 kV intre celula de linie din PC 20kV nou proiectat si celula de linie 10100 din PC 611 in lungime de 10m. - pozare cablu 20kV nou intre stalpul nr.273 si PC 20 kV proiectat cu lungimea de 30 m cu sectiunea 3x1x185 mmp PC 20kV proiectat ?,,Montare PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20kV 10100 echipat cu: ?,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. specificatii unificate OD; ?,,loc pentru inca o celula de linie; ,,celula de masura motorizata UTM cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i doua transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar; ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi amplasat langa PC 611, cu acces din domeniu public; amplasamentul pentru PC proiectat va fi pus la dispozi?ie de utilizator (construc?ia PC este în sarcina utilizatorului ?i va r?mâne în proprietatea acestuia). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ?,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; ?,,Realizare LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ?,,Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipare punct de conexiune cu : ?,,Dispozitivul general (DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului . Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara. ?,,Dispozitivul de interfata (DI) - celula plecare din PC spre utilizator, cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,Celula 20 kV cu separator, sigurante fuzibile si transformator monofazat de 4 kVA, pentru asigurarea serviciilor interne in compartimentul utilizatorului ,respectiv al distribuitorului; ?,,Instalare traductoare de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m; ?,,Realizare LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca. 50 m; ?,,Posturi trafo si tablouri JT aferente CEF Somova cu trafo ? 2000kVA. La amplasarea PC 20 kV proiectat trebuie avut in vedere asigurarea accesului, din domeniul public, pentru personalul OD la acesta. | Rețele Electrice Romania S.A | 24925141 | 2024-12-27 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-27 | valabil | 2025 | nu | nu | Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2024-2031: PIF 2024Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2024-2031: PIF 2024 - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja in statia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II Extinderea statiei 400 kV Medgidia Sud - Extinderea statiei 400 kV Gura Ialomitei cu două celule: LEA 400 kV Cernavoda 3 şi LEA 400 kV Stalpu PIF 2025 - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni - Fantanele - LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Gutinas - Smardan - Marirea capacitatii de transport LEA 400kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8km) PIF 2026 - Retehnologizarea statiei 400 kV Isaccea (etapa II retehnologizare statie 400kV) - LEA 400kV Brazi Vest – Teleajen – Stalpu - Retehnologizarea statiei electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu PIF 2028 - Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: Achizitie AT 400 MVA, 400/ 220/20 kV si lucrari de extindere statiile 400 kV si 220 kV aferente, in statia 400/220/110 kV Brazi Vest - LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei - Echiparea circuitului 2 a LEA 400kV d.c. Gutinas -Smardan PIF 2029 - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja in statia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II Extinderea statiei 400 kV Medgidia Sud - Extinderea statiei 400 kV Gura Ialomitei cu două celule: LEA 400 kV Cernavoda 3 şi LEA 400 kV Stalpu PIF 2025 - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni - Fantanele - LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Gutinas - Smardan - Marirea capacitatii de transport LEA 400kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8km) PIF 2026 - Retehnologizarea statiei 400 kV Isaccea (etapa II retehnologizare statie 400kV) - LEA 400kV Brazi Vest – Teleajen – Stalpu - Retehnologizarea statiei electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu PIF 2028 - Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: Achizitie AT 400 MVA, 400/ 220/20 kV si lucrari de extindere statiile 400 kV si 220 kV aferente, in statia 400/220/110 kV Brazi Vest - LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei - Echiparea circuitului 2 a LEA 400kV d.c. Gutinas -Smardan PIF 2029
831 | CEF MANASTIREA | Fotovoltaic | CALARASI | 4 | 20 | A20 AVICOLA-DOROBANTU CL | Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Varianta 2 -Racord in sistem Intrare-Ie?ire? in LEA Avicola 20kV din statia 110/20 kV Dorobantu in zona Separator 2699 Lucrari pe tarif de racordare: ,,Realizare racord intrare - iesire in LEA 20kV Avicola prin demolarea stalpului cu sep 2699 si plantare 2 stalpi speciali terminali. ,,Echiparea stalpilor proiectati cu separator 24kV cu montaj vertical cu CLP, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<1 ohmi. ,,Pentru incadrarea PC proiectat se va poza LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2)pe o distan?? de aproximativ 110m între celula de linie LE din PC ?i stalpii proiectati ,,PC proiectat in anvelopa de beton amplasat langa punctul de racordare in LEA 20kV Avicola echipat cu: 2 celule de linie 20kV motorizate cu echipament de comutatie in SF6 echipate cu separator de sarcina si CLP care se vor integra in sistemul de telecontrol existent; ,,o celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,2s, doua transformatoare de curent 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Dobrogea cat si de catre beneficiar; ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC- M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ,, Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia Retele Electrice Dobrogea cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutiile analizate: ,,Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ,,Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,, Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul RETELE ELECTRICE DOBROGEA, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca.6,49 km in varianta 1 si 0,97km in varianta 2; ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, trafo ? 2000kVA; ?,,asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru RETELE ELECTRICE DOBROGEA. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, în conformitate cu procedurile aplicabile Retele Electrice Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Rețele Electrice Romania S.A | 17841449 | 2024-12-30 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-30 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Varianta 2: -Reconductorare LEA 110kV FUNDULEA-SOLEX 23,42km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Reconductorare LEA 110kV FUNDULEA-TAMADAU 8,26km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Lungime linii reconductorate :31,68km Valoare Ti la N elemente in RED 13.863.750,53 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Rețele Electrice Dobrogea: Varianta 2: -LEA noua 110 KV TAMADAU-SOLEX -32km (inclusiv celule 110kV de capat) -Reconductorare LEA 110 KV TAMADAU-LEHLIU 19,14km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) -Reconductorare LEA 110 KV MOSTISTEA LEHLIU C1+2 19,75kmx2 cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Total lungime linii noi: 32km Lungime linii reconductorate :58,64km Valoare Ti la N-1 elemente in RED: 70.166.785,4lei fara TVA ,,Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: LEA 220kV Ghizdaru -Bucuresti Sud derivatia Mostistea ,,racordarea celui de al doilea transformator in statia Gura Ialomitei ,, ,, ,, Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2022-2031: Varianta 1,2: Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: nu este cazul Varianta 2: Valoare Ti la N-1 in RET: 0 de lei fara TVA Beneficiarul centralei CEF Manastirea doreste punerea in functiune conform cererii de racordare si nu a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET conform adresa beneficiar inregistrata la RED cu nr. 211968/13.08.2024. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de : T(I)=Sn x i Varianta 2 Art. 43. — (1) În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică aeriană, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i5 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA] i5 = 97.000 + 432.000 = 529.000 [lei/MVA] Rezulta: (Ti)calcul = Sevac * i5= 4,342MVA * 529 000 lei = 2.296.918 lei fara TVA Varianta 2 ,,Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 130.552.877,23 lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)SS = 60.386.091,83 lei fara TVA din care: Ti OD Retele Electrice Dobrogea = 13.863.750,53 lei fara TVA Ti OTS Transelectrica = 46.522.341,3 de lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 70.166.785,4lei fara TVA din care: Ti OD Retele Electrice Dobrogea = 70.166.785,4lei fara TVA Ti OTS Transelectrica = 0 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : Varianta 2: Ti =min (130.552.877,23; 2.296.918 lei) = 2.296.918 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 4990 zile lucratoare in varianta 1, respectiv 4462 de zile lucratoare in varianta 2, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala) pentru ambele variante, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Manastirea astfel: Varianta 2: La N: 915 zile lucratoare (2 linii* 10 luni * 22 zile lucratoare + 31,68 km * 15 zile lucratoare = 915 zile lucratoare) pentru reconductorari La N-1: 3547 zile lucratoare 1linii * 14 luni * 22 zile lucratoare + 32 km * 60 zile lucratoare = 2228 zile lucratoare) pentru liniile noi. (2 linii* 10 luni * 22 zile lucratoare + 58,64 km * 15 zile lucratoare = 1319 zile lucratoare) pentru reconductorari Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor precum si durata de executie a lucrarilor de intarire din RET. | nu
832 | CEF 72.8 kWp / ANEXA 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0728 | 20 | A20 PALTINIS-SLOBOZIA NORD SL | Alimentarea cu energie electrica se face din PC 8645 racordat la LEA 20kV Paltinis si prevazut cu compartiment Retle Electrice Romania si compartiment utilizator, cu delimitare la medie tensiune si grupul de masurare a energiei electrice montat pe medie tensiune. Postul de transformare este echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630kVA ce apartine utilizatorului. Masurarea energiei electrice se face pe medie tensiune (20kV) cu contor electronic in montaj indirect, CST 0410 ACDSGMR 1(6)A 3x58/100V. Este necesara programarea contorului existent astfel incat sa devina bidirectional | Rețele Electrice Romania S.A | 25306586 | 2024-12-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-30 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
833 | FERMA +CEF/ ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0884 | 20 | A20 GOSTILE-TAMADAU CL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin construirea unui PTA ce se va racorda radial din LEA 20kV Gostile, statia electrica 110/20kV Tamadau, prin montarea in ax LEA 20kV a unui stalp nou tip 14F intre stalpul nr.154 si IMS 1972. Stalpul nou plantat va fi in fundatie turnata, echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi simple de izolatoare, separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc si priza de impamantare cu R<4 ohmi. Din stalpul nou plantat se va construi un racord subteran cu cablu de 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp in lungime de 1450m pana la stalpul nr. 2 tip 14F plantat in fundatie turnata, echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi simple de izolatoare, separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc si priza de impamantare cu R<4 ohmi. Cablul 20kV se va monta in profil A pe domeniul public, in pamant vegetal prin tub de protectie pliabil cu d=160 mm. La 16m de stalpul nr.2 se va monta stalpul cu PTA, plantat in fundatie turnata, echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi simple de izolatoare, descarcatori cu oxid de zinc, priza de impamantare cu R<4 ohmi, trafo de putere cu pierderi reduse, de exterior 160kVA. Intre stalpul nr. 2 si stalpul cu PTA se va realiza racord aerian de MT din conductor OL-Al 50 mmp. Din bornele de JT trafo, se va monta o coloana noua JT cu cablu quadripolar 3x95+50N mmp in lungime de 8 m pana la un intreruptor In=250 A amplasat in cutie securizata pe stalp PTA. Din intrerupator se va pleca cu retea trifazata subterana de sectiune 3x95+50N mmp pana 12m pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 180A si ansamblu TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa PTA nou. Pentru materialele, echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare se vor respecta prevederile prescriptiile Retele Electrice Romania SA editiile in vigoare. Instalatia de racordare se va amplasa pe domeniul privat cu acces din domeniul public. | Rețele Electrice Romania S.A | 25308565 | 2024-12-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2025-12-30 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
834 | CEF SI IS Poarta Alba 4,6 MW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 4.6 | 20 | A20 4505 SP GALESU- NAZARCEA CT | <![CDATA[Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subve | Rețele Electrice Romania S.A | 24967776 | 2025-01-09 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-01-09 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: ,,LES NOUA - Medgidia N - Medgidia S c1 cu sectiunea de 1600mmp, lungimea de 8km si curentul de 850A ,,LES NOUA - Medgidia N - Medgidia S c2 cu sectiunea de 1600mmp, lungimea de 8km si curentul de 850A ,,LES NOUA - Medgidia N - Medgidia S c3 cu sectiunea de 1600mmp, lungimea de 8km si curentul de 850A ,,reconfigurare statie Medgidia Nord, in vederea realizarii 3 circuite LES 110 kV noi Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2020-2029: ,,Instalare trafo 3 nou 250MVA 400/110kV Medgidia Sud (PIF 2026) Lucrari de intarire care nu sunt in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: ,,3 celule LES 110 kV in statia Medgidia Sud ,,LES NOUA - Medgidia N - Medgidia S c4 cu sectiunea de 1600mmp, lungimea de 8km si curentul de 850A ,,reconfigurare statie Medgidia Nord, in vederea realizarii celui de-al 4-lea circuit LES 110 kV 3.2.4 Realizarea lucrărilor de întărira pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: ,, ,,amplificarea transformatoarelor 400/110 kV din Medgidia Sud de la 3x250 MVA la 3x400 MVA ,,1 celula LES 110 kV in statia Medgidia Sud Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF+IS Poarta Alba 2 este conditionata de realizarea lucrarilor din RED/RET, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul nu a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Solutia 2 Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/MT =67.000 lei+ 432.000lei = 499.000 [lei/MVA] Sn= 4,983 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 499.000 lei /MVAx 4,983 MVA = 2.486.517 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = 126.300.000 lei + 64.600.000 lei = 190.900.000 lei fara TVA din care: La N elemente: Ti RED= 115.050.000 lei fara TVA Ti RET= 11.250.000 lei fara TVA La N-1 elemente Ti RED= 38.350.000 lei fara TVA Ti RET= 26.250.000 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 3.152 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEF+IS Poarta Alba 2 astfel: N elemente in functie ( 3 proiecte * 14 luni * 22 zile lucratoare + 24 km * 60 zile lucratoare = 2.364 zile lucratoare) pentru liniile noi. N-1 elemente in functie ( 1 proiect * 14 luni * 22 zile lucratoare +8 km * 60 zile lucratoare = 788 zile lucratoare) pentru liniile noi. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : Ti = min (190.900.000 lei si 2.486.517 lei) = 2.486.517 lei fara TVA | nu
835 | Ferma 1 + CEF /ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1 | 0,4 | PCZ 1987 PUI DRAGOS VODA | Racord 20kV+PCZ 1987/400kVA alimentat din LEA 20kV Vlad Tepes. Instalatie existenta. Masura existenta in camera tehnica JT prosumator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25319645 | 2025-01-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
836 | Ferma 2 + CEF / Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1 | 0,4 | PTA 1672 | Instalatie existenta alimentata din CD a PTA 1672. Masura existenta in CD a PTA 1672. | Rețele Electrice Romania S.A | 25319671 | 2025-01-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
837 | Ferma 3 + CEF / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.2 | 20 | A20 VALCELE-VLAD TEPES CL | Racord 20kV+PC 1298 alimentat din LEA 20kV Valcele. Instalatie existenta. Masura existenta in celula de masura. | Rețele Electrice Romania S.A | 25319780 | 2025-01-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
838 | Ferma 4 + CEF / Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.15 | 0,4 | PTA 3096 LEA ULMU | Instalatie existenta alimentata din CD a PTA 3096/250kVA. Masura existenta in CD a PTA 3096. | Rețele Electrice Romania S.A | 25319827 | 2025-01-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
839 | Ferma 5 + CEF / Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.13 | 0,4 | PCZ 3532 IEPURI L20 DRAG VODA | Racord 20kV+PCZ 3532/1000kVA alimentat din LEA 20kV Dragos Voda. Instalatie existenta. Masura existenta in camera tehnica JT prosumator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25319881 | 2025-01-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
840 | Sectie Dragalina - CEF /Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.25 | 0,4 | A20 DRAGOS VODA-DRAGALINA CL | Alimentarea cu energie electrica a locului de producere se va realiza prin montare de PTab nou pe domeniul privat cu acces din domeniul public alimentat intrare-iesire din LES 20kV Dragos Voda prin interceptare si mansonare LES 20kV cu cablu 3x1x185mm in lungime de 2x20m in zona de intersectie a str. Remizei cu str. Postei. PTab va fi echipat cu doua celule de linie LE, loc pentru montarea in viitor a unei celule de linie LE, o celula trafo, transformator de putere 400kVA 20/0.4kV. Din bornele de JT trafo, se va monta o coloana noua JT cu cablu monopolar de sectiune 4x(1x150)mmp in lungime de 10m pana la un tablou JT echipat cu intrerupator In=630A. Din bornele intrerupatorului se va realiza un bransament trifazat cu doua cabluri in paralel de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 15m pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 500A cu Ir=0,8 si ansamblu TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate producator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25354196 | 2025-01-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
841 | CEF 91 kWp / ANEXA 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.091 | 20 | A20 9902- MACIN TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi: 1950 m de conductor de OL -AL cu sectiune 50mm. Priza de pamant ce face parte din instalatia de utilizare a consumatorului se va realiza-intretine pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25311357 | 2025-01-10 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-10 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
842 | Centru depozitare+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0897 | 0,4 | A20 1701 CASIMCEA- TATARU CT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. | Rețele Electrice Romania S.A | 24387339 | 2025-01-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
843 | CEF 58,5 / Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0585 | 0,4 | A20 2501 CHIRNOGENI- CHIRNOGENI CT | Se va realiza un racord nou din borne trafo cu cablu de sectiune conform puterii solicitate pana la un intrerupator conform puterii solicitate. Din intrerupator nou montat se va pleca cu cablu conform puterii solicitate pana la un BMPT semidirect prevazut cu disjunctor de 125 A si TC 125/5. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Pierderi: TP5 pierderi trafo 100kVA ELECTROPUTERE LEA15 pierderi LEA 35/20 lungime l=0.10 Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25437090 | 2025-01-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
844 | CEF 117 kW / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.117 | 0,4 | PCZ 1592 APE LEHLIU GARA | Bransament trifazat existent alimentat din PT 1592. Masura existenta in CD stradala existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25405703 | 2025-01-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
845 | Parc fotovoltaic / ANEXA 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.3971 | 20 | A20 9903- MACIN TL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, din LEA 20 kV 9903 stalpul nr. 372 (coordonate GPS 45.27769, 28.29525) , prin executarea unei derivatii cu cablu d | Rețele Electrice Romania S.A | 24458362 | 2025-01-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-15 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
846 | Pensiune + CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0495 | 0,4 | PTA 35 NUFARU L 9220 | Se va inlocui coloana existenta aeriana cu o coloana noua 3x70+54,6 in lungime de 14 m pana intr-un BMPT ce se va amplasa pe suport la sol, la baza stalpului de retea. BMPT-ul va fi echipat cu intreruptor 180 A si ansamblu reductori TC 125/5A. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre UO MTJT-Tulcea. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25435983 | 2025-01-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-15 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
847 | CEF Siloz- ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0455 | 0,4 | PTCZ 22 SILOZ | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 24400851 | 2025-01-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-16 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
848 | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI. / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00225 | 0,4 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | Bransament trifazat existent alimentat din stalpul nr.6 SE11 al LEA JT existenta. BMPT soclu 63A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25208863 | 2025-01-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
849 | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI./ ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00225 | 0,4 | PTA 3937 BRANCOVENI | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25209536 | 2025-01-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
850 | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI. / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PCZ 3039 IMAIA L20 DRAG VODA | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25209869 | 2025-01-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
851 | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI./ ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01045 | 0,4 | PTA 3184 DRAGALINA | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25213668 | 2025-01-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
852 | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI./ ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03 | 0,4 | PCZ 3039 IMAIA L20 DRAG VODA | <![CDATA[-Bransament trifazat aerian direct la cladire existent.BMPT 63A existent.Masura existenta.]]> | Rețele Electrice Romania S.A | 25195477 | 2025-01-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-22 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
853 | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI. / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 3336 | <![CDATA[- Se va realiza un bransament trifazat aerian cu suport pe cladire alimentat din LEA 0,4kV existenta pe str.Narciselor in lungime de 32m(Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3=32m din care 4m pozare pe cladire)pana la un BMPT tip monobloc,ech | Rețele Electrice Romania S.A | 25209484 | 2025-01-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-22 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
854 | SPRIJINIREA INVESTITIILOR IN NOI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI./ ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00765 | 0,4 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | - Se va realiza un bransament trifazat aerian direct la cladire alimentat din LEA 0,4kV existenta pe str.Postei in lungime de 53m(Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3=53m din care 3m pozare pe cladire)pana la un BMPT tip monobloc,echipat cu separator si intrerupator JT automat de 32A tip Retele Electrice Romania SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe cladire.In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Romania SA.BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA.Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 25209696 | 2025-01-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-22 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
855 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 2651 BUCIUMENI | Bransament monofazat existent.BMPM 32A existent.Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 25508659 | 2025-01-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-23 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
856 | SPOR DE PUTERE PRIVIND RACORDAREA LA RED A LOCULUI DE PRODUCERE CEE NICOLAE BALCESCU SI BESS | Fotovoltaic | CONSTANTA | 42.5 | 110 | NICOLAE BALCESCU 110/20 KV | Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Situatia existenta: Centrala existenta este racordata pe bara 110kV aferenta st 110/20kV N. Balcescu avand delimitarea de gestiune la separatorul de bare 110kV din celula 110kV aferenta CEE iar masura pe 110kV in instalatia de utilizare realizata cu grup de masura compus din: 3xTC 300+600/5A cu infasurara masura clasa 0,2S si 3xTT 120.000/?3/100?3/100/?3. Zona analizata de care apartine centrala este Retele Electrice Lucrari pe tarif de racordare: nu este cazul. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: ? montare container 20 kV nou proiectat in anvelopa de beton amplasat pe terenul aferent statiei de transformare 110/20 kV CEED Nicolae Balcescu. Containerul 20 kV nou proiectat va fi echipat cu: - celula de linie aferenta cuplei longitudinale cu separator de 1600A si CLP (dintre container nou 20 kV proiectat si sala medie tensiune existenta 20 kV); - celula de masura UTM cu separator si grup de masura format din trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 si contor electronic trifazat static In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0 ,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Dobrogea cat si de catre beneficiar; - trei celule de linie motorizate fiecare echipate cu intreruptor de 630A, separator cu CLP ?i trei transformatoare de curent de 500/5/1/1 A, clasa de precizie 0,2S, celule destinate racordarii CEE 9 MW + ISE 2MW (doua celule), respectiv ISE 10,5 MW (o celula); Celula servicii interne echipata cu transformator tratare neutru de 20/0 ,4 kV 630 kVA si rezistor tratare neutru de 770 ohm; ? Realizare sistem de management al puterii produse/inmagazinate al centralei care va limita puterea debitata in sistem la 27,56MW; puterea maxim debitabila in sistem este considerata puterea produsa de grupurile generatoare. Energia stocata este utilizata pentru a umple golurile de productie ale grupurilor generatoare; Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere (maximala de curent directionata) cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. ? inlocuire intrerupator 20 kV 630 A cu intrerupator 20 kV 1250A in celula 20 kV de rezerva din sala de conexiuni existenta (intrerupatorul 20 kV 1250A va fi destinat cuplei longitudinale 20 kV ce alimenteaza containerul nou proiectat); ? montare cablu 20 kV 2x500 mmp intre celula cupla (sala MT existenta) si celula linie cu separator (container proiectat) de cca. 35 m; ? realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; ? montare doua LES 20 kV intre celula de racord din containerul nou proiectat din statia 110/20 kV a utilizatorului si CEE, in lungime de cca 5 km; ? montare LES 20 kV intre celula de racord din containerul nou proiectat din statia 110/20 kV a utilizatorului si ISE 10,5 MW, in lungime de cca 0,01 km; ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ? montare sumator de curenti pentru integrarea energiei electrice evacuate de IS 14,5 MW, respectiv sporul de putere de 18 MW , clasa de precizie a sumatorului va fi corespunzatoare punctelor de masurare de categoria A din Codul de masura; ? realizare circuite de masurare si elemente de securizare a acestora. Comanda si achizitia de date aferente celulei trafo 110 kV din statia de transformare 110/20 kV aferenta CEE+IS Nicolae Balcescu este inclusa in releul de protectie montat in dulapul de protectii. Se vor transmite informatiile privind starea de functionare a transformatorului 110/20 kV din sta?ia de transformare aferenta CEE+IS Nicolae Balcescu. În vederea asigur?rii în punctul de racordare a unui schimb de 0MVAr cu sistemul, softul releului de protectie va fi configurat astfel incat intrerupatorul aferent celulei trafo 110 kV CEE+IS Nicolae Balcescu sa declanseze in situatia in care transformatorul 110/20 kV din sta?ia de transformare aferenta CEE+IS Nicolae Balcescu este declansat/deconectat. Terminalele numerice de protectie (care vor respecta prevederile din NTE 011/12/00) din celula 110 kV Trafo 40 MVA, 110/20 kV, din statia 110 kV CEE+IS Nicolae Balcescu vor avea incluse si functii de protectie de antiinsularizare: func?ia de protectie de maxim? tensiune, func?ia de protec?ie de maxim? frecven??, func?ia de protec?ie de minim? tensiune ?i func?ia de protectie de minim? frecven??. Intrerupatoarele aferente celulelor 20 kV plecare spre CEE 18 MW + IS 4 MW , respectiv plecare spre IS 10,5 MW au rol de dispozitiv general (DG) si dispozitiv de interfata (DI), iar terminalele de protectie aferente acestor celule vor fi echipate cu protectiile aferente : - protectie maximala de curent in doua trepte; - protectie maximala de curent homopolar; - protectie minima/maxima de tensiune; - protectie minima/maxima de frecventa. Similar celulelor din sala 20 kV existenta, inclusiv celula 20 kV plecare spre CEE Nicolae Balcescu 10 MW, toate celulele din noul container se vor integra in sistemul SCADA existent la utilizator. Nota: ? sporul putere CCE (18 MW) si instalatia de stocare (IS) Nicolae Balcescu (14,5 MW) se conecteaza la o instalatie de racordare dimensionata pentru preluare (transformator de putere 110/20 kV - 40 MVA); ? energia electrica evacuata de turbinele eoliene existente (10 MW) este valorificata prin certificate verzi; ? conform legislatiei actuale energia electrica evacuata de turbinele eoliene care fac obiectul sporului de putere (18 MW), respectiv de instalatiile de stocare, nu mai beneficiaza de certificate verzi. Astfel, pentru masurarea energiei electrice schimbate (consummate/evacuate) intre producatorul de energie electrica si operatorul de retea (RED) si transmiterea datelor de masurare sunt necesare urmatoarele puncte de masurare noi de categoria A: 1. pe parte de 20 kV, in containerul 20 kV proiectat, se vor instala 2 sisteme de masurare noi ce vor asigura: - masurarea energiei electrice evacuate de cele patru turbine eoliene spor 18MW si de instalatia de stocare de 4MW, respectiv transmiterea datelor de masurare; - masurarea energiei electrice produse de instalatia de stocare de 10 ,5MW, respectiv transmiterea datelor de masurare; 2. pe parte de 20 kV, in statia de conexiuni 20 kV (existenta), unde sistemul de masurare nou montat asigura masurarea energiei electrice evacuate de cele patru turbine eoliene existente (10 MW) si transmiterea datelor de masurare; Pe parte de 110 kV, sistemul de masurare existent (se mentine) asigura masurarea energiei electrice schimbate (consumate) de: cele patru turbine eoliene existente (10 MW), cele patru turbine eoliene (sporul de putere - 18 MW) si de instalatia de stocare (14,5 MW), respectiv transmiterea datelor de masurare. Lucrarile in statia de conexiuni 20 kV (existenta in instalatia de utilizare), pentru realizarea lucrarilor mentionate la pct 2 sunt: ? inlocuire transformatoare de masura de curent de 500/1/1A existente, cu transformatoare de masura de curent de 500/5/1/1A, clasa de precizie 0,2s, (pentru infasurarea de masura de 5A), in celula 20 kV (plecare turbine existente - 10 MW); ? trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV existente cu trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 pentru punctede masurare de categoria A, daca cele existente nu indeplinesc aceasta conditie impusa prin Codul de masurare; ? montare contor electronic trifazat static In=5(6) A, Un=3x100/57 V, clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; ? realizare circuite de masurare si elemente de securizare a acestora. Toate lucrarile mentionate anterior se realizeaza in instalatia de utilizare. Cele 3 contoare urmeaza a fi montate pe partea de 20 kV: ? se vor integra in sistemul de masurare al operatorului de retea (RED), alaturi de contorul existent pe partea de 110 kV; ? se vor instala in cutia de masura existenta (cu masura la 110 kV); daca nu exista spatiu suficient, cele doua se vor monta intr-o cutie de masura noua, cutie care trebuie sa aiba posibilitati de sigilare. Pentru imbunatatirea semnalului GSM in vederea transmisiei curbelor de sarcina din contor exista antena GSM cucastig de semnal. | Rețele Electrice Romania S.A | 20978004 | 2024-12-13 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2025-12-13 | valabil | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV Neptun – Costinesti – 20,00 km - 11.267.337 ,38 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Eforie Nord - Costinesti– 25,89 km - 14.431.213,68 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV N. Balcescu – CEF Nicolae Balcescu – 5 km - 3.212.662,49 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Medgidia Nord – CEF N. Balcescu – 12,67 km - 7.331.286,25 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Constanta Nord – Ecluza Ovidiu – 11,91 km - 6.924.256,68 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV CET Palas – Eforie Nord – 17,85 km - 10.113.370,96 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110 KV CEE Baraganu – Tataru – 19,86 km - 11.192.160,42 lei fara TVA - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 1 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 2 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 3 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA - Reconfigurare statie Medgidia Nord, in vederea realizarii circuitelor noi LES 110 kV noi –35.010.823,43 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 113,19 km Lungime linii noi: 24 km Valoarea lucrarilor de intarire pentru N elemente in functie pe RED este de 191.683.836,94 lei fara TVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare RET 2022-2031: PIF 2022 - Extinderea statiei 400 kV Gura Ialomitei cu doua celule: LEA 400 kV Cernavoda 3 si LEA 400 kV Stalpu - Extinderea statiei 400 kV Cernavoda, et. II: racordare linii noi. - Racordarea LEA 400 kV Stupina Varna si LEA 400 kV Rahman Dobrudja in statia 400 kV Medgidia Sud. Etapa I Extinderea statiei 400 kV Medgidia Sud. - LEA 400 kV d.c. Cernavoda Stalpu si racord in statia Gura Ialomitei (linie noua). PIF 2024 - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja in statia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II Extinderea statiei 400 kV Medgidia Sud; - LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Gutinas - Smardan; - Marirea capacitatii de transport LEA 400kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8km). PIF 2025 - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fantanele. PIF 2026 - Retehnologizarea statiei 400 kV Isaccea (etapa II retehnologizare statie 400kV); - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Smardan. PIF 2027 - Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: achizitie AT 400 MVA, 400/220/20kV si lucrari de extindere statiile 400 kV si 220 kV aferente; PIF 2028 - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei (PIF 2028); - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava (PIF 2028); - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru (PIF 2028). - Echipareacircuitului 2 a LEA 400kV d.c. Gutinas -Smardan(PIF 2028). PIF 2029 - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Smardan - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Fantanele-Ungheni - Inlocuire Trafo 2 400/110kV statia Smardan - Trecerea LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud; PIF 2030 - LEA 400kV s.c. Gadalin – Suceava (LEA noua) - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53km) - Trecere la 400kV LEA Isaccea-Ucraina Sud (Primorska) instalare celula in statia Isaccea 400kV - Inlocuire trafo T1 si T2 400/110kV Constanta Nord PIF 2031 - LEA 400kV Stalpu – Brasov (LEA noua) Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2022-2031: - 3 celule LES 110 kV aferente LES Medgidia Nord-Medgidia Sud in statia Medgidia Sud – 11.265.405,74 lei fara TVA - Amplificare TR.1 din statia Medgidia Sud 400/110KV de la 250 MVA la 400 MVA – 25.226.453,41 lei fara TVA - Amplificare TR.2 din statia Medgidia Sud 400/110KV de la 250 MVA la 400 MVA – 25.226.453,41 lei fara TVA - Reconductorare LEA 400 KV Gutinas-Brasov – 124,48 km – 167.635.426,04 lei fara TVA - LEA NOUA 220 KV Dumbrava – Stejaru C1– 34,34 km – 65.067.195,91 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 158,82 km Valoarea lucrarilor de intarire pentru N elemente in functie pe RET este 247.822.571,16 de lei fara TVA. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV Neptun – CEF Vanatori – 6,94 km - 4.254.400 ,44 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Palas – Basarabi – 21,01 km - 11.809.685,49 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Constanta Nord – CET Palas C1 – 11,12 km - 6.500.580,78 lei fara TVA - Reconductorare LEA 110kV Constanta Nord – CET Palas C2 – 11,12 km - 6.500.580,78 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Pelinu - Tataru – 14,94 km - 14.165.946,39 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Neptun - Costinesti – 20,00 km - 18.785.033,95 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV CEE Baraganu - Tataru – 19,86 km - 18.657.233,11 fara TVA - LEA NOUA 110kV Medgidia Nord – Mircea Voda Nord – 5,28 km - 5.344.949 ,72 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV CEE Baraganu – Basarabi – 13,24 km - 12.614.079,03 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Pelinu – CEF Vanatori – 6,94 km - 6.863.041,15 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Eforie Nord – Costinesti - 25,89 km - 24.161.797,94 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV CET Palas – Eforie Nord – 17,85 km - 16.823.291,03 lei fara TVA - LEA NOUA 110kV Medgidia Sud– Mircea Voda – 14,94 km - 14.167.772,12 lei fara TVA - LES NOUA 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 4 – 8 ,00 km -32.316.887,78 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 50,20 km Lungime linii noi :146,94 km Valoarea lucrarilor de intarire in RED pentru N-1 elemente in functie este de 232.174.851,09 lei fara TVA. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2022-2031: - 1 celula LES 110 kV aferenta LES Medgidia Nord – Medgidia Sud in statia Medgidia Sud – 3.750.632,24 lei fara TVA - Montare transformator TR. 4 in statia Medgidia Sud 400/110 kV de 250 MVA – 25.254.158,44 lei fara TVA - Amplificarea TR.3 din statia Medgidia Sud 400/110kV de la 250 MVA la 400 MVA – 25.226.302,03 lei fara TVA - LEA NOUA 400kV Brasov – Sibiu Sud – 125,30 km – 236.019.615,91 lei fara TVA - LEA NOUA 220 KV Dumbrava – Stejaru C2– 34,34 km – 65.067.195,91lei fara TVA - LEA NOUA 400 KV Bucuresti Sud- Gura Ialomitei – 139,43 km - 262.589.035,01 lei fara TVA - LEA NOUA400 KV Gutinas - Brasov– 124,48 km – 234.484.126,39 lei fara TVA - LEA NOUA 400 KV Bucuresti Sud – Pelicanu – 119,16 km – 224.487.469,37 lei fara TVA Lungime linii de reconductorat: 542,724 km Valoarea lucrarilor de intarirepentru N-1 elemente in functie pe RET este de 1.074.295.091,07 lei fara TVA. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEE+IS. În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEE+IS. Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea/deconectarea puterii evacuate, se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Pentru configurarea instalatiei, se impun urmatoarele: • La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor (intreruptoare in celule 110 kV) care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula. • Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori, prin conventie de exploatare. • Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD/terti trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”. • Echipamentele de tip RTU (care se monteaza in instalatiile OTS) trebuie sa indeplineasca si toate conditiile impuse terminalelor de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea sistemului de comanda, control, protectie si automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV si 110 kV LEA/LES/Cuple din statiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. | nu
857 | CEF FERMA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1105 | 20 | A20 4201 CRAMA IAS- BASARABI CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24400027 | 2025-01-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-01-29 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
858 | CEF Moara 2-ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0767 | 0,4 | PTA 111 SMA V TRAIAN | Se va realiza un racord nou alimentat din borne Trafo aferent PTAB (ce se va realiza pe lucrare de intarire) cu o coloana noua de sectiune 4x1x150 mmp in lungime de 8 m pana la un intreruptor nou In = 180 A. Din intreruptor nou se va poza un cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 10 m pana la o Firida E2+2 noua amplasata la exterior PTAB. Din firida noua se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 4 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 125 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (2 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vorrealiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 24400727 | 2025-02-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
859 | HALA+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.39985 | 20 | A20 6003 MIRCEA VODA- MIRCEA VODA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni in sistem intrare iesire, conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune, din LEA 20 kV L 6003, intre PTA 2 M. oda si PT 527, prin inlocuire a 2 stalpi existent cu 2 stalpi speciali unificati echipati cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp in lungime de 2x370 m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventilaþie, intrari pentru cabluri, instalaþie de legare la pamant. Prin fundaþie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin uºi sau ferestre. Spaþiile pentru accesul cablurilor vor fi etanºeizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorulde putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. | Rețele Electrice Romania S.A | 24538036 | 2025-02-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
860 | Parc fotovoltaic / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1 | 0,4 | PTA 1642 BOSNEAGU 1 | - Din bornele 0,4kV trafo aferent PTA 1642 Bosneagu, se va monta o coloana noua JT realizata cu cablu quadripolar 3x150Al+95N mmp in lungime de 12m protejata prin tub PVC ce va alimenta o firida tip E1+1 din policarbonat echipata cu SIST+MPR 201/200A montata pe postament de beton langa PTA 1642. Din firida tip E1+1 se va realiza un bransament trifazat cu cablu quadripolar 3x150Al+95N mmp montat subteran in profil A in lungime de 22m (3x150Al+95N-22m din care 20m pozat subteran) pana la un BMPT S1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 180A cu Ir=0,9 si TC 125/5A+400% tip Retele Electrice Romania SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate utilizator. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect de catre Retele Electrice Romania SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din firida este 2060 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 25416734 | 2025-02-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
861 | CEF Concord Trading Srl/ ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.25 | 20 | A20 DRAGI 1-MOSTISTEA CL | Alimentarea cu energie electrica a producatorului se va realiza prin construirea unui PC ce se va racorda radial din LEA 20kV Dragi1 Mostistea, statia electrica 110/20kV Mostistea, prin inlocuirea stalpului nr.2 de la IMS 1852 spre S1660 cu stalp nou tip 14F, care se va planta in fundatie turnata si va fi echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi duble de intindere, separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc si priza de impamintare cu R<4 Ohmi. Din stalpul nou plantat se va construi un racord subteran cu cablu de 20kV tip AR4H5EX, 3x1x185 mmp in lungime de 320m pozat pe domeniul public pana la un PC nou. PC nou va avea doua compartimente, unul al operatorului de retea in care va avea acces numai personalul operatorului si un compartiment al producatorului in care va avea acces numai personalul producatorului. Compartimentul operatorului de retea va fi echipat cu o celula de linie LE, loc pentru montarea in viitor a unei celule de linie LE, o celula de masura UTM, nisa pentru montarea contorului. Celula de masura UTM care face legatura cu dispozitivul general DG al utilizatorului, va fi echipata cu separator de sarcina, doua bucati de TC 50/5A clasa 0.5S si doua bucati TT 20000/100V clasa de precizie 0.5. Din celula de masura UTM pana in DG se va monta cablu de cupru cu sectiunea minima de 95 mmp. Compartimentul producator va fi echipat cu dispozitiv general DG cu protectie aferente si corelate cu ale operatorului de retea in vederea evitarii transmiterii defectelor din instalatia producatorului in instalatia operatorului de distributie. Pentru materialele, echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare se vor respecta prevederile prescriptiile RER editiile in vigoare. Producatorul va asigura tensiune operativa pentru SI ale operatorului de retea. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. | Rețele Electrice Romania S.A | 25607481 | 2025-02-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
862 | SEDIU+ATELIER+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.396 | 20 | A20 1700 PA ALBESTI- TATARU CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor unificate RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 1700 intre Statia Tataru si PT 6651 prin schimbarea a 2 stalpi existenti cu 2 stalpi speciali echipati cu separatori verticali de derivatie cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatoarele verticale se pleaca cu MT LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x40m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/10/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300 m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, Bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25829857 | 2025-02-12 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-12 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
863 | Centrala electrica fotovoltaica - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.3993 | 20 | A20 4305 AVICOLA 1- LUMINA CT | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Solutie 2: Racordare in sistem intrare-iesire in LEA 20 kV 4305 alimentata din statia 110/20 kV Lumina ?,,pe tarif de racordare pentru realizare racord intrare - iesire in LEA 20kV 4305 din st LUMINA in deschiderea dintre stalpii 16 si 17 (numerotati de la separatorul STD11839 spre capatul liniei): ?,, ?,, ? Racord 20kV ?,,demolare stalpi nr.16 si 17 aferenti LEA 20kV 4305 din st LUMINA ?,,plantare 2 stalpi speciali de racord MT nr.16 si 17 (care vor prelua rolul stalpiilor nr.16, respectiv 17, existenti) stalpi echipati cu: consola de întindere MT; lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit; separator STEPNV 24kV; set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV; set capete terminale 20 kV de exterior performante;priza de Pamant Rp<4ohmi, PC proiectat in anvelopa de beton amplasat langa LEA 20kV 4305 echipat cu: 2 celule de linie 20kV motorizate cu echipament de comutatie in SF6 echipate cu separator de sarcina si CLP care se vor integra in sistemul de telecontrol existent; ?,,celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,2, doua transformatoare de curent 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar; ?,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PCproiectat prin montarea de RGDAT - 3 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Switch-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE- 100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 3 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 3 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). ?,, ?,, ?,, -demontare conductor intre stalpii proiectati -pozare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distanta de aproximativ 48 m intre stalpul nr.16 proiectat si celula sosire in PC 20kV proiectata respectiv de 33 m intre celula de linie din PC 20kV proiectata si stalpul nr.17 proiectat. ? PC 20kV proiectat Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia Retele Electrice Romania cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. De asemenea, pentru terenul aferent traseului de cablu 20 kV dintre stalpul nr.16 existent si drumul de exploatare asfaltat, respectiv pentru terenul aferent stalpului nr.17, beneficiarul sa puna la dispozitia Retele Electrice Romania cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ?,,Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu interupator din compartimentul utilizatorului; ?,,Montare LES 20kV de 3x95 mmp Al intre PC 20kV proiectat si CEF Mihail Kogalniceanu 0,399 MW in lungime de cca. 0,8 km; ?,,Realizare Dispozitivul general (DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: protectie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida; ?,,protectie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara. ?,, ?,,Realizare Dispozitiv de Interfata (DI) avand scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de la retea. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,, ?,,Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. ?,,Realizare priza de pamant aferenta punctului de conexiune; ?,,Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF in lungime de 0,80 km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei cu P unitar trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ?,, ?,, ?,, Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura al transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul Retele Electrice Romania, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru Retele Electrice Romania. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea lucrarilor de racordare trebuie sa fie noi, omologate sau certificate, dupa caz, in conformitate cu procedurile aplicabile Retele Electrice Romania. Celelalte materiale si echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. | Rețele Electrice Romania S.A | 19826240 | 2025-02-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
864 | Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.188 | 20 | A20 IRIGATII 2-DRAGOS VODA CL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin construirea unui PTab nou ce se va racorda radial din LEA 20kV Irigatii 2 Dragos Voda, statia electrica 110/20kV Dragos Voda, din racord PTA 1637 Socoale, prin inlocuirea stalpului nr.1 inainte de SPTA 1637 cu un stalp nou tip 14F. Stalpul se va monta in fundatie turnata, echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi duble de izolatoare, separator vertical, descarcatori cu oxid de zinc si priza de impamantare cu R<4ohmi. Din stalpul nr.1 nou proiectat, se va construi un racord subteran in profil A cu cablu 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp, in lungime de 200m pana la un PTab nou montat pe domeniul public. PTab-ul va fi echipat cu o celula de linie LE, loc pentru montarea in viitor a unei celule de linie LE, o celula trafo, trafo de putere de 400 kVA. Din celula trafo pana in bornele de JT trafo de putere se va monta un set legaturi trafo de 10m. Din bornelede JT trafo, se va monta o coloana noua JT cu cablu monopolar de sectiune 4x(1x150)mmp in lungime de 10m pana la un tablou JT echipat cu intrerupator In=630A. Din bornele intreruptorului se va realiza un bransament trifazat pozat prin tub de protectie in profil A cu un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 10m pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 350A si ansamblu TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa PTab nou. Pentru materialele, echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare se vor respecta prevederile prescriptiile RER editiile in vigoare. | Rețele Electrice Romania S.A | 25805386 | 2025-02-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
865 | Infiintare centrala fotovoltaica pentru producere energie electrica din surse regenerabile pentru consumul propriu Comuna Valea Nucarilor, judetul Tulcea/ ANEXA 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.1 | 20 | PTA 664 STATIE DE EPURARE VALEA NUCARILO | Se va inlocui BMPT-ul existent pe suport la sol amplasat langa PTA 665-GOSPODARIE DE APA VALEA NUCARILOR, cu un FDCP 2T 180 A echipat cu ansamblu reductori 125/5A si doua grupuri de masura in montaj semidirect. In FDCP se va monta contorul existent pentru GOSPODARIA DE APA VALEA NUCARILOR si in al doilea compartiment se va monta contorul trifazic in montaj semidirect pentru centrala fotovoltaica. Contorul tip SmartMeter bidirectional CERT1 se va monta de catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?iiini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25940521 | 2025-02-18 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-18 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
866 | CENTRALA FOTOVOLTAICA/ ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.2475 | 0,4 | PTA 2686 CHIRNOGI | -Alimentarea cu energie electrica se face din bornele 0,4kV PTA 2686 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Lucrari pe tarif de racordare: - Din borne 0,4kV trafo PTA 2686, se va monta o coloana noua JT realizata cu cablu monopolar 4x(1x240mmp) in lungime de 8m,ce va alimenta o CD 0,4kV noua securizata, unificata, cu intreupator de 630A, amplasata pe stalpul PTA nr.2686. Din intreupatorul nou, se va racorda cu cablu montat subteran in profil A in lungime de 7m cablu monopolar 4x(1x240mmp) din care 3m pozat subteran), pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 630A cu Ir=0,7 echipat cu TC-uri 125/5A +400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la 2m de PTA 2686. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect de catre Retele Electrice Romania SA. BMPTS1 si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060lei. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25819675 | 2025-02-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-19 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
867 | FERMA ZOOTEHNICA+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.2 | 0,4 | PTA 3034 DICHISENI | Din bornele de JT ale trafo de putere aferent PTab nou nontat pe lucrari intarire retea, se va poza o coloana de JT realizata cu cablu monopolar 4x(1x240mmp) in lungime de 10m care va alimenta un tablou de JT echipat cu intrerupator automat de 630A si o placa de inchidere. Din intrerupatorul automat de 630A nou montat, se va executa o LES de JT cu cablu monopolar 4x(1x240mmp) in lungime de 15m care va alimenta un BMPTS1 500A cu Ir=0<(>,<)>9 echipat cu transformatori de curent TC-uri 125/5+400%. Montare masura in BMPTS1. BMPTS1 si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din firida 0,4kV este de 2060lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 25820035 | 2025-02-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
868 | OUAI+CEF / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.39985 | 20 | A20 6505 SARAIU- HARSOVA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor unificate RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 6505, intre ST1 12851 si racord PTA 1468, prin montare stalp 14G nou echipat cu o consola de derivatie si realizarea unei derivatii 3x35 mmp in lungime de 20 m pana la un stalp nou 14G echipat cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 1510 m (10 m pozat pe stalp, 1500 m pozat in canal profil A) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RER echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 1 celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventilaþie, intrari pentru cabluri, instalaþie de legare la pamant. Prin fundaþie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin uºi sau ferestre. Spaþiile pentru accesul cablurilor vor fi etanºeizate pentru a împiedica patrunderea apeidin sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26045072 | 2025-02-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
869 | STATIE DE INCARCARE+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.25 | 20 | A20 DICHISENI-CALARASI CL | Alimentarea cu energie electrica a locului de consum si producere se va realiza prin alimentare radiala din ax LEA 20kV Dichiseni, prin montarea unui stalp 12F in fundatie turnata intre stalpii nr.129 si nr. 130, echipat cu consola metalica, izolatori compozit si o consola de derivatie cu izolatori compozit. La 10m de stalpul nr.1 nou plantat se va monta un stalp nr.2 tip 12F echipat cu consola metalica, izolatori compozit, separator vertical, consola cu descarcatori ZnO, doua prize de impamantare<4ohmi separate de la aparataj si de la descarcatori. Intre stalpul nr.1 si nr.2 se va poza LEA 20kV cu conductoare OlAl 70mmp in lungime de 10m. Din stalpul nr.2 se va executa o LES 20kV in pamant vegetal cu cablu 1x3x185mmp in lungime de 20m pana la limita de proprietate producator unde se va monta un PTab nou pe proprietate producator cu acces din domeniul public. PTab va fi echipat cu o celula de linie LE, loc de montare in viitor a unei celule de linie LE, celula transformator, trafo 400kVA. Din bornele de JT ale trafo de putere se va poza o coloana de JT realizata cu cablu monopolar 4x(1x240mmp) in lungime de 10m care va alimenta un tablou de JT echipat cu intrerupator automat de 630A si o placa de inchidere. Din intrerupatorul automat de 630A nou montat, se va executa o LES de JT cu cablu monopolar 4x(1x240mmp) in lungime de 15m care va alimenta un BMPTS1 500A cu Ir=0,8 echipat cu transformatori de curent TC-uri 125/5+400%. Montare masura in BMPTS1. BMPTS1 si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25438615 | 2025-02-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
870 | ANEXA 4- Amplasarea panourilor fotovoltaice Liceul Tehnologic Topolog- în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0196 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25914657 | 2025-02-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-26 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
871 | ANEXA 4 -Amplasarea panourilor fotovoltaice Caminul Cultural 2 în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25913853 | 2025-02-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-26 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
872 | ANEXA 4 - Amplasarea panourilor fotovoltaice CAMPUS SCOLAR în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? | Fotovoltaic | TULCEA | 0.06 | 20 | A20 9702- TOPOLOG TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25914295 | 2025-02-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-26 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
873 | Anexa 4 - Amplasarea panourilor fotovoltaice SALA DE SPORT - în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? | Fotovoltaic | TULCEA | 0.036 | 0,4 | PTA 133 SAT 2 TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25914750 | 2025-02-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-26 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
874 | Parc fotovoltaic-Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.17 | 20 | A20 9906- MACIN TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, in LEA 20 kV 9906 din stalpul nr.31 derivatie PTA 34 Greci, prin realizarea unei derivatii OlAl 70 mmp in lungime de 10 m, pana intr-un stalp nou echipat cu separator vertical cu CLP. Din stalpul cu separator vertical se va pleca in LES MT cu cablu de sectiune 185 mmp in lungime de aproximativ 350 m, pozat in canalizatie tip A si B Enel, in functie de traseu, pana la punctul de conexiune nou ce va fi amplasat pe domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm. Pentru racordarea cablului 20kV la celulele de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Romania echipat cu: - o celula de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii, cu separator de sarcina IMS, motorizata si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - UPS 2000VA; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0,2 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. In acest compartiment are acces atat operatorul de distributie, cat si consumatorul. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Romania SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cuSF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Romania SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Romania SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Romania SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Romania SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare. Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Unitatile de producere clasa A (U < 110 kV ?i 0.8 kW ? P < 1MW) cu injectie in retea, indiferent de nivelul tensiunii retelei la care sunt racordate, vor avea toate documentele necesare racordarii iar invertoarele se regasesc pe lista celor conforme cu cerintele Ordinului 228-2018 . Unitatile de producere cu putere mai mare de 27 kW cu injectie, racordate in reteaua JT vor avea si un dispozitiv SPI (sistem de protectie de interfata) separat pentru asigurarea fiabilitatii deconectarii de la reteaua distribuitorului in conditii de defect sau disparitie a tensiunii in reteaua JT de distributie. Cu ocazia probelor de punere in functie vor fi verificate cu strictete functiile de antiinsularizare si functia de deconectare de la retea in caz de defecte in reteaua de distributie. Vor fi verificate de asemenea toate functiile de protectie de interfata SPI. Functia de antiinsularizare va deconecta instalatia de producere de reteaua de distributie pentru a evita probleme de securitate a muncii si de calitate a serviciului dedistributie. Deconectarea in caz de defecte in reteaua de distributie va evita alimentarea defectului de catre instalatia de producere a utilizatorului. In perioada de probe va fi instalat un analizor de calitate a energiei electrice pentru o perioada de cel putin o saptamana. Acest analizor va certifica faptul ca unitatea de producere nu influenteaza calitatea parametrilor energiei electrice distribuite si implicit nu deranjeaza ceilalti utilizatori racordati la reteaua electrica de distributie. Aceste unitati vor fi integrate in sistemul SCADA OD cu urmatoarele informatii: -P, Q, U, f -Pozitie DG Dispozitivul general separ? întregul sistem al utilizatorului de re?eaua MT a distribuitorului în cazul unui defect dup? punctul de racordare (defect intern). DG: ?nu trebuie sa declanseze la defecte in instalatia distribuitorului; ?trebuie s? sa declanseze la defecte in instala?ia utilizatorului. Utilizatorul solicit? Distribuitorului valoarea curentului de scurtcircuit la care DG trebuie s? declanseze. DG trebuie s? fie întotdeauna prezent. SE VA INSTALA UN DISPOZITIV DE INTERFATA CARE ARE ROLUL DE A SEPARA INSTALATIA DE UTILIZARE DE CEA DE DISTRIBUTIE. DISPOZITIVUL ASIGURA EVITAREA ALIMENTARII RETELEI DE JOASA DE CATRE INSTALATIA PRODUCATORULUI ATUNCI CAND SURSA DIN SISTEM A DISPARUT SAU ALIMENTAREA RETELEI DE JT DE DISTRIBUTIE DE CATRE INSTALATIA PRODUCATORULUI IN CAZ DE DEFECT, VALORI ANORMALE ALE TENSIUNII SAU FRECVENTEI IN RETEAUA JT. DISPOZITIVUL DE INTERFATA VA FI IN INSTALATIA UTILIZATORULUI ASTFEL: - PENTRU PUTERI INSTALATE DE LA 0,8KW PINA LA 11KW ? DISPOZITIVUL DE INTERFATA VA FI INSTALAT DOAR LA UTILIZATORII CARE NU POT REALIZA PROTECTIILE DE INTERFATA IN INVERTOARE; - PENTRU PUTERI INSTALATE PESTE 11KW - DISPOZITIVUL DE INTERFATA SE VA INSTALA SI DACA INVERTOARELE AU SAU NU AU POSIBILITATEA EFECTUARII REGLAJELOR DE INTERFATA. DISPOZITIVUL DE INTERFATA VA FI ECHIPAT CU UN TERMINAL DE PROTECTIE CAREVA ASIGURA FUNCTIILE MENTIONATE MAI JOS ASIGURIND DECLANSAREA UNUI INTRERUPATOR COMANDABIL AC1. FUNCTII DE PROTECTIE SI REGLAJE DE INTERFATA TIPICE PENTRU E-DISTRIBUTIE: ? PROTECTIE MAXIMA TENSIUNE TREAPTA 1 ? 1,1*UN ? VALOARE MEDIE MOBILA MASURATA PE 10 MINUTE CU REGLAJ DE TIMP 603 SECUNDE; ? PROTECTIE MAXIMA TENSIUNE TREAPTA 2 ? 1,15*UN \ 0,2 S; ? PROTECTIE MINIMA TENSIUNE TREAPTA 1 ? 0,85*UN \ 3 S; ? PROTECTIE MINIMA TENSIUNE TREAPTA 2 ? 0,15*UN \ 0,2 S; ? PROTECTIE MAXIMA FRECVENTA TREAPTA 1 ? 50,2 HZ \ 0,1 S; ? PROTECTIE MINIMA FRECVENTA TREAPTA 1 ? 49,8 HZ \ 0,1 S; ? PROTECTIE MAXIMA FRECVENTA TREAPTA 2 ? 51,5 HZ \ 0,1 S; ? PROTECTIE MINIMA FRECVENTA TREAPTA 2 ? 47,5 HZ \ 0,1 S. a. Conditii specifice pentru racordare: IN CAZUL GRUPURILOR RACORDATE LA RETEA CE NU VOR SA DEBITEZE, DISPOZITIVELE DE INTERFATA TREBUIE SA AIBA INCLUSA SI FUNCTIE DE PUTERE INVERSA. INVERTOARELE VOR AVEA SI FUNCTIA LVRT (LOW VOLTAGE RIGHT TROUGH) ACTIVATE. UTILIZATORUL VA PREZENTA DATE DE CERTIFICARE A INVERTORULUI DE CATRE O ENTITATE SPECIALIZATA ALATURI DE DATELE PREVAZUTE IN ORD 228. TESTELE DE PUNERE IN FUNCTIE VOR CERTIFICA ACTIVAREA SI FUNCTIONAREA FIECAREI FUNCTII DE PROTECTIE LA VALORILE SETATE. TESTELE POT FI EXECUTATE DE FIRME AUTORIZATE CARE VOR PREZENTA BULETINELE DE VERIFICARE REZULTATE IN URMA TESTELOR. BULETINELE DE VERIFICARE VOR FI VERIFICATE DE OD SI DUPA APROBARE VA FI DAT ACCEPTUL DE PIF. - UTILIZATORUL NU DETINE SISTEME DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE - UTILIZATORUL ACESEAZA PROGRAMUL DERULAT PRIN AFM | Rețele Electrice Romania S.A | 25969915 | 2025-02-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-26 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
875 | ANEXA 4 - Amplasarea panourilor pe cladire in cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25912096 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
876 | ANEXA 4 - Amplasarea panourilor fotovoltaice Caminul Cultural 1 în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25913564 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
877 | Amplasarea panourilor fotovoltaice pe GRADINITA TOPOLOG în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? / Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0036 | 0,4 | PTA 133 SAT 2 TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25914518 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
878 | Amplasarea panourilor fotovoltaice SCOALA FAGARASU NOU- în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog?/ ANEXA 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0096 | 0,4 | PTA 165 SAT FAGARASUL NOU L 9705 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25914909 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
879 | Amplasarea panourilor fotovoltaice SCOALA GENERAL. TOPOLOG- în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog?/ ANEXA 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0036 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25914980 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
880 | Amplasarea panourilor fotovoltaice ?coala Sâmb?ta- în cadru proiectului ?Construire parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Topolog? / ANEXA 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,4 | PTA 245 SAT 2 SAMBATA NOUA L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25915089 | 2025-02-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
881 | CAMPUS+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.45568 | 20 | S20 5610- CERNAVODA CT | Conform cererii depuse, SOCIETATEA NATIONALA NUCLEAR ELECTRICA SA solicita: - instalare sistem de conversie a energiei solare in energie electrica in zona rezidentiala Campus CNE, compus din 1024 panouri fotovoltaice cumuland o putere instalata de 455,68 kW si o putere maxima ce poate fi evacuata de 455,68kW; - spor de putere pentru puterea maxim? ce poate fi absorbit? din re?ea, de la 1980 kW aproba?i prin ATR nr. 106/17.06.2003, la o putere maxim? simultan? ce poate fi absorbit? din re?ea de 1980,77 kW; - sporul de putere de 0,77kW reprezinta puterea maxima simultan absorbita, solicitata pentru serviciile interne ale instalatiei de producere. Modificarile tehnice aduse in instalatia de utilizare nu genereaza modificari in instalatia de racordare existenta si sunt compatibile cu grupul de masurare existent, prevazut pentru inregistrarea consumului de energie electrica. Pentru transformarea locului de consum in loc de producere si consum, nu sunt necesare lucrari suplimentare pe Tarif de Racordare. Nu se fac modific?ri de natura tehnic? in instalatiile de racordare. Se p?streaz? solu?ia de racordare existent? conform ATR nr. 106/17.06.2003: - punctul de racordare va fi definit în continuare la 20kV in SIT 110/20kV Cernavoda si L5605/20kV PTM 2 CNE; - punctul de m?sur? va fi definit în continuare la nivelul de tensiune 20 kV, in/ la celula de masura ? PC; - punctul de delimitare va fi definit în continuare la nivelul de tensiune de 20kV, la capetele terminale ale LES plecare din celula de masura spre compartimentul utilizatorului din PC L5610 si capetele terminale ale LES plecare din celula de masura spre compartimentul tuilizatorului din PT Specialisti Sosire L5605. M?surarea energiei electrice se realizeaz? prin: contori electronici trifazati in montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 ?i modem sub capac, pentru integrare în sistemul de telecitire existent pentru Zona Re?ea Dobrogea. In celula UTM exista TT 20/0,1kV si TC 200/5A. Se vor mentine grupul de masura si contorul existent.Contorul va fi programat bidirectional (va masura atat consumul de energie electric? din re?ea (energia activ? ?i reactiv? consumat?) dar ?i energia injectat? în re?ea). Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de ANRE. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentrufenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice, se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala fotovoltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; Pentru conditii diferite de cele normale (de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; Prin cuplarea la retea a centralei fotovoltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea,(avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. In vederea puneriisub tensiune a locului de consum/producere solicitat, utilizatorul va depune, la UO MT-JT Medgidia, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. SC Retele Electrice Romania SA va realiza racordarea locului de consum/producere doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT-JT Medgidia si doar dupa ce noul client isi obtine (daca este cazul) in nume propriu, acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea? conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 decembrie 2018 actualizat. | Rețele Electrice Romania S.A | 25239401 | 2025-02-27 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-02-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
882 | CEF - REMAT FUSION SRL | Fotovoltaic | CALARASI | 1.5 | 20 | A20 IAS-OLTENITA SUD CL | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Solutia unica - Racord in sistem intrare-Ie?ire in LEA 20kV IAS din st Oltenita Sud tronson cuprins intre bara 20kV st Oltenita Sud si PT2790 Lucrari pe tarif de racordare: Realizare racord intrare - iesire in LEA 20kV IAS din st Oltenita Sud tronson cuprins intre bara 20kV st Oltenita Sud si PT2790 prin sectionare LES 20kV existenta in apropierea PT 2790 si mansonare cu LES 20kV noua realizata cu cablu Al 3x185mmp in lungime de cca 2x5m ,,PC proiectat in anvelopa de beton amplasat langa punctul de racordare in PT 2790 echipat cu: - 2 celule de linie 20kV motorizate cu echipament de comutatie in SF6 echipate cu separator de sarcina si CLP care se vor integra in sistemul de telecontrol existent; ,,o celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,2s, doua transformatoare de curent 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar; - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich- uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. ,,Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia OD cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutia analizata: Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentulutilizatorului; - Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ? functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul RETELE ELECTRICE A, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care vaface parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Oltenita 9 in lungime de cca.0,13 km ; ?Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, trafo ? 2000kVA; ? asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD | Rețele Electrice Romania S.A | 24541170 | 2025-03-10 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-03-10 | valabil | 2025 | nu | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asi tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Oltenita 9: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Rețele Electrice Romania: - Reconductorare LEA 110 kV Lehliu-Tămădău (19,2 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) ,,Reconductorare LEA 110 kV Tămădău-Fundulea (8,3 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Pelicanu (7,8 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) ,,Reconductorare LEA 110 kV Dragalina-Călărași (25,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Mostiștea-Ciornuleasa (15,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - LEA nouă 110 kV Tămădău-Solex (31,7 km) cu conductoare capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de montare celule 110kV in statiile de capat) - Lungime linii reconductorate :77,1km Lungime linii noi 110kV:31,7km Valoare Ti la N elemente in zona Dobrogea (46.037.952,00 + 63.095.680 ,00)= 109.133.632,00 lei fara TVA Retele Electrice Romania zona Muntenia - Reconductorare LEA 110 kV Fundulea-Solex (23,6 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV FCME-Solex (5,91km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) ,,Reconductorare LEA 110 kV Dudești-FCME(5,829km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) . Reconductorare LEA 110 kV Dudești-CET București Sud (4,435km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) . - Lungime linii reconductorate :39,8km Valoare Ti la N elemente in RER zona Muntenia 23.749.850,88 lei fara TVA Total intariri Ti la N elemente in Retele Electrice Romania: 132.883.482 ,88 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Rețele Electrice Romania zona Dobrogea: ,,Reconductorare LEA 110 kV Mostiștea-Oltenița Nord (33 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Ciornuleasa-Oltenița Nord (17 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) ,,Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Mircea Vodă (9,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Mircea Vodă-Pelicanu (4,2 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomiței A-Țăndărei (12,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) , - Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomiței-Slobozia Sud (39,1 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Lungime linii reconductorate : 116,1km Valoare Ti la N-1 elemente in RER zona Dobrogea : 84.850.752,00 lei fara TVA Rețele Electrice Romania zona Muntenia: ,,Reconductorare LEA 110 kV Solex-Dudești(9,044km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) ,,Reconductorare LEA 110 kV Dudești-Glina(5,688km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Glina-Popești Leordeni(6,981km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Lungime linii reconductorate :21,7 km Valoare Ti la N-1 elemente in RER zona Muntenia : 12.965.266,56 lei fara TVA Total intariri Ti la N-1 elemente in Retele Electrice Romania: 97.816.018,56 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari din Planul de dezvoltare RET: nu este cazul Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2022-2031: Amplificare AT 220/110 kV Mostiștea la 300 MVA Valoare Ti la N in RET: 13.522.550,00 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari din Planul de dezvoltare RET: nu este cazul Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2022-2031: Instalare AT2 220/110 kV Mostiștea 300 MVA Valoare Ti la N-1 in RET: 15.818.550,00 lei fara TVA Beneficiarul centralei CEF Oltenita 9 doreste punerea in functiune conform cererii de racordare si nu a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET conform adresei nr. 334029 / 24.12.2024. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 42. În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linieelectrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: (Ti) calcul = S evac* i6 unde: i6 = iMTS +iST110/MT [lei/MVA] I6=67.000 [lei/MVA] +432.000 [lei/MVA] = 499.000 [lei/MVA] Sevac=1,644 MVA - puterea aprobata pentru evacuare in retea la locul de producere sau la locul de consum si de producere respectiv [MVA] ,,a. (Ti)calcul = Sevac * i6= 1,644 MVA *499 000 lei/MVA = 820.356,00 lei fara TVA ,,b. Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 260.040.601,44lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)SS = 146.406.032,88 lei fara TVA din care: Ti OD Retele Electrice Romania zona Dobrogea = 46.037.952,00 lei fara TVA Ti OD Retele Electrice Romania zona Muntenia = 23.749.850,88 lei fara TVA Ti OTS Transelectrica = 13.522.550,00 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 113.634.568,56 lei fara TVA din care: Ti OD Retele Electrice Romania zona Dobrogea = 84.850.752,00 Lei fara TVA Ti OD Retele Electrice Romania zona Muntenia = 12.965.266,56 lei fara TVA Ti OTS Transelectrica : 15.818.550,00 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : Ti =min ( Ti DG; Ti calcul) = min (260.040.601,44lei; 820.356,00 lei ) = 820.356,00 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in Retele Electrice Romania este 10009 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala) pentru ambele variante, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Oltenita 9 astfel: La N: 5963 zile lucratoare RER zona Dobrogea 5 linii* 10 luni * 22 zile lucratoare + 77,1 km * 15 zile lucratoare = 2256 zile lucratoare pentrureconductorari 1linii * 14 luni * 22 zile lucratoare + 32 km * 60 zile lucratoare = 2228 zile lucratoare pentru liniile noi. RER zona Muntenia 4 linii* 10 luni * 22 zile lucratoare + 39,8 km * 15 zile lucratoare = 1478 zile lucratoare pentru reconductorari La N-1: 4046 zile lucratoare RER zona Dobrogea (6 linii* 10 luni * 22 zile lucratoare + 116,1 km * 15 zile lucratoare = 3061 zile lucratoare) pentru reconductorari RER zona Muntenia (3 linii* 10 luni * 22 zile lucratoare + 21,7 km * 15 zile lucratoare = 985 zile lucratoare) pentru reconductorari Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor precum si durata de executie a lucrarilor de intarire din RET. | nu
883 | Centrala electrica mixta Blue 2- Bestepe-7,75 MW- CEED+CEF+BS 2MW | Fotovoltaic | TULCEA | 7.75 | 20 | A20 10004- SARINASUF TL | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita putere suplimentara in SEN, fata de puterea contractuala din ATR 07299731 din 20/12/2021 actualizat in data de 31/08/2023. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. Se va instala pe partea de utilizare un sistem de stocare a energiei electrice 2 MW si un sistem de management al centralei, care sa permita reducerea puterii acesteia, astfel incat sa nu se evacueze o putere mai mare fata de cea aprobata anterior. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere maximala directionata cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. Pentru Centrala electrica mixta Blue 2- Bestepe-7,15 MW- CEED+CEF+BS 2MW, punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformit??ii tehnice se va realiza cu respectarea cerin?elor Ord. 51/2019. | Rețele Electrice Romania S.A | 26025550 | 2025-03-11 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-03-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
884 | CEF 839 kW -S.C. DIVINE SOLAR ENERGY S.R.L. | Fotovoltaic | TULCEA | 0.77 | 20 | A20 9304- TULCEA VEST TL | Lucrari necesare racordarii: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Varianta unica - racord intrare iesire, in linia LEA 20 kV L9304 din statia 20 kV Tulcea Vest intre stalpi nr.9 si nr.10. Lucrari pe tarif de racordare: Racord 20kV proiectat -demolarea stalpului 10 existent si plantarea a doi stalpi speciali terminali in axul LEA 20kV 9304 din st Tulcea Vest -echiparea stalpilor proiectati cu: coronament semiorizontal, lanturi duble de intindere, 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4? si separatori (separator vertical 24kV unificat la jonctiunile LEA-LES 20kV) - LES 20kV intre cei doi stalpi proiectati si PC 20kV proiectat, va firealizata cu doua cabluri de medie tensiune tripolar, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al si accesorii performante in lungime totata de 44m. PC 20kV proiectat Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,2 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; ,,loc pentru înc? o celul? de linie; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5s si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Se va prevedea o ni?a de mãsurã in care se va monta un contor electronic de energie activ? ?i reactiv? cu dublu sens. Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Pentru alimentarea utilizatorului CEF Tulcea 2 ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de Pa=3 kW se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Compartimentul de racordare apartinand R.E.R trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor R.E.R Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia OD cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ,,Montare anvelopa, pentru instalatiile aferente ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant). Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe durata de probe; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,LES 20kV in instalatia de utilizare intre PC 20kV proiectat si posturile de transformare ale utilizatorului in lungime de 0,6 km ,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF , trafo ? 1000kVA ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Rețele Electrice Romania S.A | 19064086 | 2025-03-28 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-03-28 | valabil | 2025 | nu | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asi tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Tulcea 2: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: -Amplificare statie 110/20kV Tulcea Vest de la 2x16MVA la 2x25MVA - Amplificare grupulului TFN+BS existent Bara B 1xTFN 1155KVA BS10- 100A, cu unul nou, compus din 1x TFN 2312KVA + BS 200A și funcționarea cu cupla închisă. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Din analiza efectuata s-a constat aport sub 0,5% din partea CEF Tulcea 2 la suprasaracinile deja existente pe Trafo 1,2,3 400/110kV-250MVA Tulcea Vest. Conform Reguli Transelectrica, nu se vor considera ca lucrari de intarire necesare la N-1. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Varianta unica Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 529.000 lei x 0,830 MVA = 439.070 lei Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 10.290.694,00 lei fara TVA din care: La N elemente: 7410.290.694,00 lei faraTVA din care: Ti RER = 0 lei fara TVA Ti RET = 10.290.694,00 Iei fara TVA La N-1 elemente: 0 faraTVA din care: Prin urmare valoarea Ti aferenta OD/OTS pentru lucrarile de intarire la si N-1 lutata in calculul tarifului de racordare este: T(I) = min ((Ti)N elemente+(Ti) N-1 elemente; Ti indici) = min (10.290.694,00 lei; 439.070 Iei) = 439.070 Iei fara TVA. Timpii de realizare a lucrărilor din instalațiile Transelectrica nu sunt incluși. | nu
885 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 333 CALARASI | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe LEA 0.4 kV stalp existent pe str Narciselor pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25953419 | 2025-03-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
886 | OUAI+CEF / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.39985 | 20 | A20 7200 CLOSCA- SIRIU CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 7200 dupa PTA 1482 din stalp gabarit 110 kV prin realizarea unei derivatii OlAl 3x70 mmp in lungime de 20 m pana la un stalp echipat cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 110 m (10 m pozat pe stalp, 100 m pozat in canal profil A nepavat) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RER echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 1 celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventilaþie, intrari pentru cabluri, instalaþie de legare la pamant. Prin fundaþie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin uºi sau ferestre. Spaþiile pentru accesul cablurilor vor fi etanºeizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipatcu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectiecircuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26044556 | 2025-03-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
887 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 108 RESTAURANT ALADIN VENUS | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 17 m din Firida E2+4 0.4 kV existent pe str Gogu Constantinescu pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (17 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt înproprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26071952 | 2025-03-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
888 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26069747 | 2025-03-12 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-12 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
889 | Hotel+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0275 | 0.4 | PT 704 | Lucrari ce se vor realiza pe tarif de racordare: BMPT-ul se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Lucrari ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se va realiza un racord nou prin inlocuire TD 0,4 kV echipat cu intreruptor In=250 A existent circuit plecare CS1 aferent PT 704 cu un TD 0,4 kV nou echipat cu intreruptor In=350 A. Din CS1 se va poza un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 28 m pana la o Firida E2+4 noua montata. Din Firida noua montata se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 2 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Racordul se va executa subteran in profil A (29 m pamant). Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie ValoareTemporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timpde demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt in proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26122941 | 2025-03-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
890 | SEDIU+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 250 L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediatala 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25986404 | 2025-03-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
891 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 7187 -BUCU -PT1 -BUCU | -Se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26114706 | 2025-03-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
892 | HOTEL+CEF /ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0275 | 0,4 | PT 704 | Lucrari ce se vor realiza pe tarif de racordare: BMPT-ul se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Lucrari ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 4 m din Firida E2+4 0.4 kV (ce se va realiza conform ATR 26122941) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Racordul se va executa subteran in profil A (2 m pamant). Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilorde producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26123298 | 2025-03-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
893 | Parc fotovoltaic 150kw / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1518 | 20 | A20 4305 AVICOLA 1- LUMINA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 4305 intre separator SPT 1159 si nod MT PT116 prin demontarea a 3 stalpi MT existenti si montarea a 2 stalpi MT speciaki 15014 echipati stalpi speciali echipati cu separatori verticali de derivatie cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatoarele verticale se pleaca cu MT LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x250m (240 m profil 2A, 2x6 m profil B asfalt foraj) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/10/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300 m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, Bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26148716 | 2025-03-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-17 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
894 | LOCUINTA+ CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26180837 | 2025-03-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-17 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
895 | Locuinta+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTAB 707 CAISILOR V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26190816 | 2025-03-17 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-17 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
896 | SPATIU COMERCIAL+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.264 | 0,4 | PT 165 FABRICA DE LANA | Lucrari ce vor fi realizate pe taxa de racord. Se va monta un BMPT pe un soclu incastrat in fundatie de beton la exterior PT 165. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Lucrari ce se vor realiza prin grija UO MTJT, fara Taxa de racord. Se va realiza un racord nou din bara JT aferent PT 165 cu o coloana de sectiune 4x1x240 mmp Al in lungime de 8 m pana la un TD 0,4 kV echipat cu intreruptor nou In = 630 A reglat la 0,7% montat in camera Trafo. Din borne intreruptor nou se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 15 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 630 A si ansamblu TC 300/5 A. Racordul se va executa subteran in profil A (10 m beton). Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate,respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local saunational si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26163178 | 2025-03-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-19 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
897 | BIROURI+DEPOZITE+ CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 20 | S10 0111- TOMIS NORD CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 0111 intre PR 916 si derivatia PT 657 prin demontare 3 stalpi MT existenti si montare 2 stalpi MT speciali 15014 echipati cu separatori verticali de derivatie cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatoarele verticale se pleaca cu MT LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp in lungime totala de 200m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public (50 m din stalp 1 si 150 m pana in stalp 2). Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masuraUT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300 m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, Bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26232620 | 2025-03-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-19 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
898 | UTILITATI COMUNE+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 120 BL.FALEZA L 8803 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 4 m) din tabloul general existent in casa scarii pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Contorul electronic trifazat se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24684969 | 2025-03-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
899 | UTILITATI COMUNE+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 120 BL.FALEZA L 8803 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 4 m) din tabloul general existent in casa scarii pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Contorul electronic trifazat se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24684979 | 2025-03-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
900 | LOCUINTA - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 120 BL.FALEZA L 8803 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 4 m) din tabloul general existent in casa scarii pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Contorul electronic trifazat se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24684980 | 2025-03-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
901 | Lift+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 120 BL.FALEZA L 8803 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 4 m) din tabloul general existent in casa scarii pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Contorul electronic trifazat se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24684999 | 2025-03-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
902 | LIFT BL.18 + CEF 12,32 KWP/ Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 120 BL.FALEZA L 8803 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 4 m) din tabloul general existent in casa scarii pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Contorul electronic trifazat se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24685023 | 2025-03-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
903 | LOCUINTA - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 120 BL.FALEZA L 8803 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 4 m) din tabloul general existent in casa scarii pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Contorul electronic trifazat se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24685024 | 2025-03-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
904 | Locuinta+CEF(Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PCZ-8187-AMARA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8187 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu conductor coaxial 10+16mmp cu lungimea de 33m, pozat aerian, cu BMPm40A existent. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pen | Rețele Electrice Romania S.A | 26191983 | 2025-03-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
905 | Centrala Electrica Fotovoltaica/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.21 | 20 | A-S20 HAGIENI-FETESTI SL | Pentru realizarea sporului de putere si alimentarii cu energie electrica a obiectivului sunt necesare lucrari de construirea a unui PTAB nou in sistem intrare-iesire conform ultimelor specificatii in vigoare la data emiterii ATR pe domeniul public cu acces din drumul public existent, racordat din LEA 20 KV HAGIENI - STATIA FETESTI stalpii nr. 117 A si 117 B ax, astfel: Lucrari pe tarif de racordare: - demontare consola tractiune existenta de pe stalpul 117, tip stalp SC 15015,montare separator orizontal pe consola unificata, izolatori tractiune compozit si priza de impamantare cu R<4ohmi. - montare stalp 14/F in fundatie turnata cu nr. 117 A la 10m dupa stalpul nr. 117 ax acesta fiind echipat cu consola orizontala de intindere, izolatori tractiune compozit, cadru pentru descarcatori cu disconectori, CTE si priza de impamantare cu R<4ohmi. - montare stalp 14/F in fundatie turnata cu nr. 117 B la 10m de stalpul nr. 118 ax acesta fiind echipat cu separator vertical cu CLP, cu consola orizontala de intindere, izolatori tractiune compozit, cadru pentru descarcatori cu disconectori, CTE si priza de impamantare cu R<4ohmi. - din stalpul nr. 117 A se va continua cu cablu 20kV tip AR4H5EX 3*1*185mmp cu lungimea de aproximativ 40m(din care 10 m pozat prin tub rigid de protectie pe stalp, restul pozat subteran prin tub pliabil 160mm zona pamant) pana in PTAB. - din PTAB nou se va pleca cu cablu 20kV tip AR4H5EX 3*1*185mmp cu lungimea de aproximativ 40m(din care 10 m pozat prin tub rigid de protectie pe stalp, restul pozat subteran prin tub pliabil 160mm zona pamant) pana la stalpul nr. 117 B. - Amplasare PTAB nou (spatiul intre stalpii 117A-117B)cu acces din domeniul public ce va fi echipat cu 2 buc. celula de linie si 1buc. celula trafo conform specificatiilor in vigoare, spatiu pentru montarea pe viitor a unei celule MT, transformator 20/0,4kV ? 400kVA cu pierderi reduse. - Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol Retele Electrice. - Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens, se vor prevedea ventilator eolian pentru aerisire incinta, sistem de supraveghere, antiefractie si priza de impamantare. -Pentru realizarea sporului de putere se monta in PTAB nou tablou de joasa tensiune cu cadru suport 1 buc, echipat cu intrerupator 630A, plecare ce se va racorda COMBAT SERV SRL, alimentat din bornele de jt ale transformatorului cu cablu 3x240+150N cu lungimea de 5m. -Din bornele inferioare ale intrerupatorului 630A se va continua cu cablu 3x240+150N cu lungimea de ~10m pozat prin tub de protective pana la BMPT nou montat echipat cu intrerupator 350A, TC 125/5A conform DMI031006RO Ed.1, montat pe soclu de beton in vecinatatea PTAB. -Demont area bransamentelor trifazate existente si mutarea contorilor la noile locatii<(>,<)> se vor face prin grija Retele Electrice Romania numai dupa realizarea si punerea in functie a noului bransament trifazat conform ATR. -Materi alele rezultate in urma demolarii vechiului PTA(trafo, separator, conductor, etc)vor fi aduse la magazia UO FETESTI. | Rețele Electrice Romania S.A | 25954534 | 2025-03-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
906 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTCZ 381 DACIA COSTINESTI | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 14 m din LEA 0.4 kV stalp existent pe str Tineretului pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (2 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR ? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare laenergie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26296467 | 2025-03-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
907 | STATII INCARCARE+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.0984 | 0,4 | PTA 239 SCOALA MAHMUDIA L 9220 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 80 m din LES 0.4 kV existent aferent PTA 239 (ce va fiu inlocuit cu PTAB pe lucrare de intarire) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 180 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran profil A (68 m beton) si profil B (12 m foraj). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Romania S.A | 24935278 | 2025-03-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
908 | Pensiune + CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.18 | 20 | A20 10201- CRISAN TL | Pentru racordarea la reteaua electrica de distributie al obiectivului, se propune realizarea unui post nou de transformare in anvelopa de beton, tip robust, amplasat pe domeniul beneficiarului, cu acces din domeniul public. DESCRIEREA LUCRARILOR: A. Racordul electric de medie tensiune Racordarea postului de transformare se va realiza in sistem radial in LEA 20 kV L 10201 din stalp 4 metalic dublu circuit cu LEA 10200 existent cu realizarea unei derivatii OlAl 3x70 mmp in lungime de 20 m pana intr-un stalp nou 12G ce va avea nr 4.1 echipat cu separator vertical si CLP pentru plecare in LES MT. Din separatorul vertical se pleaca pozat in canal tip A in domeniul public cu cablu subteran 20 kV de sectiune 3x1x185 mmp (150 m) pana la intrarea in post, pe pat de nisip, in tub PVC flexibil cu diametru 160 mm pe domeniul public. Cablul propus va fi cu izolatie din XLPE si sectiune Al 3x(1x185) mm2, ingropat la adancimea de 0,9 m si protejat in tub de protectie pliabil cu diametrul de 160 mm. B. Realizarea postului de transformare Se va monta si echipa un post de transformare, independent. Amplasamentul va respecta zonele de protectie si de siguranta conf. Ordinului ANRE nr. 4/2007, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 49/2007. Postul de transformare va fi echipat cu celule performante cu izolatia in SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA: - o celula de linie si o celula de transformator care va fi echipata cu sigurante fuzibile cu caracteristici dimensionale si electrice. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens; - un transformator de putere 250 kVA 20/0,4 kV cu posibilitarea de amplificare la 630 kVA - un tablou JT montat pe cadru suport, echipate cu un intrerupator tetrapolare j.t. cu comanda motorizata de In=350 A. Noul post de transformare va fi prevazut cu grup de masurare pentru bilant de energie a echipamentelor pentru telegestiune montate pe PT in exterior, contorul electronic, reductorii scindabili 300/5A si concentratorul vor fi puse la dispozitie de Retele Electrice Romania. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de j.t. aferente Retele Electrice Romania. Legatura intre transformatorul de putere si celula de transformator se va realiza cu cabluri unipolare 12/20 kV, cu sectiunea Al 3x(1x50) mm2 si izolatie XLPE, cu accesorii performante. Legatura pe partea de j.t., intre bornele de j.t. ale transformatorului si tablourile de j.t., se va realiza cu cabluri unipolare 0,6/1 kV, cu sectiunea 4x(1x150) mm2 si izolatie XLPE. Postul de transformare va fi prevazut cu o instalatie de legare la pamant cu rezistenta de dispersie Rp ? 1 ?. Pentru fiecare plecare din post este necesar montarea unei presetupe la orga de joasa tensiune. C. Racord electric de joasa tensiune Din bornele trafo 0.4 kV se va pleca cu cablu Cu 4x1x240 mmp pana la un TD 0,4 kV prevazut cu intrerupator tetrapolar 350A ce se va monta in post. Din bornele intrerupatorului 350A se va pleca cu cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 8 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 350 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la exterior PTAB. Racordul se va executa subteran in profil A (2 m). In BMPM se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Romania SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26219057 | 2025-03-31 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-03-31 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
909 | CENTRALA FOTOVOLTAICA SELGROS AGIGEA - fara evacuare | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.45 | 20 | A-S20 0723 CUMPANA- PETROL SUD CT | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita putere suplimentara in SEN fata de puterea contractuala din ATR 890913/01.03.2016. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. | Rețele Electrice Romania S.A | 26027773 | 2025-04-01 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-01 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
910 | Sediu Jandarmerie + CEF / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1 | 0,4 | PCZ 3002 ABATOR SILOZ | - Bransament trifazat alimentat din TDRi PCZ 3002. BMPTS1 160A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania partea electrica din BMPTS1, atat intrerupatorul existent In=160A cu intrerupator nou In=180A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26322653 | 2025-04-01 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-01 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
911 | FERMA+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.11 | 20 | S20 5604 SEIMENI- CERNAVODA CT | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui BMPT existent cu un BMPT nou semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 250 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect bidirectional. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Din bornele JT trafo se pleaca cu o coloana noua de sectiune 3x150+95C mmp in lungime de 8 m pana la un intreruptor nou In=250 A, din care se va poza un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 5 m pana la BMPT. Se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, verificare contacte, prize de pamant, se va aduce la norme tehnice in vigoare, si se vor prezenta la Retele Electrice Romania SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Romania SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Romania SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Romania SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Romania SA. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 160 kVA; - LEA 20 kV, in lungime 15 m. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25904104 | 2025-04-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-02 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
912 | CENTRALA FOTOVOLTAICA SELGROS CONSTANTA NORD | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.45 | 20 | S20 2727- BABA NOVAC CT | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita putere suplimentara in SEN fata de puterea contractuala din ATR 10662413/23.01.2012. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. | Rețele Electrice Romania S.A | 26028106 | 2025-04-02 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-02 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
913 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 224 CAP TUZLA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizarea utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26242351 | 2025-04-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-02 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
914 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 343 CASA COPILULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26296803 | 2025-04-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-02 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
915 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizarea utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25894025 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
916 | Spor de putere +Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 13 m din LEA 0.4 kV stalp existent pe str D1 pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m pavele). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR ? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul deac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26122485 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
917 | INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL UAT SARAIU / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.3003 | 20 | A20 6505 SARAIU- HARSOVA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 6505 intre nod rigid MT si separator SD2 prin inlocuire stalp existent cu montarea unui stalp 14G echipat cu o consola de derivatie si realizarea unei derivatii OlAl 3x70 mmp in lungime de 10 m pana la un stalp echipat cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 200 m (10 m pozat pe stalp, 190 m pozat in canal profil A) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RER echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 1 celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventilaþie, intrari pentru cabluri, instalaþie de legare la pamant. Prin fundaþie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin uºi sau ferestre. Spaþiile pentru accesul cablurilor vor fi etanºeizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; -intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. | Rețele Electrice Romania S.A | 26297372 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
918 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26326955 | 2025-04-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
919 | CEF + IS - MODELU | Fotovoltaic | CALARASI | 4.944 | 20 | A20 MODELU 2-CALARASI CL | Lucrari pe tarif de racordare Nu este cazul. Se mentine solutia de alimentare existenta. Se mentine grupul de masura si contorul existent. Lucrari prin grija utilizatorului Conform solicitarilor beneficiarului TINMAR ENERGY SA, in instalatia de utilizare se aduc modificari de natura tehnica fara depasirea puterii maxime simultane evacuate aprobate prin CER RO002E221334528/1 din data de 22.09.2016. Aceste modificari constau in adaugarea unei Instalatii de Stocare a energiei electrice, fara incarcare din retea, cu urmatoarele caracteristici: - Putere totala instalata de 3000,00 kW - Capacitate de stocare de 5.040,00 Ah - Putere maxima absorbita IS de 72,66 kW Rezulta: - Puterea totala maxima ce poate fi evacuata (CEF+IS)) = 4.469,00 kW (fara depasirea puterii aprobate prin CER RO002E221334528/1 din data de 22.09.2016). - Puterea maxima simultan absobita din retea este de 112,66 kW Avand in vedere ca puterea instalata (productie+stocare) va fi mai mare fata de cea evacuata, pentru a se preveni evacuarea unei puteri peste cea aprobata se vor realiza urmatoarele: - Realizarea unui sistem de management al energiei produse de catre CEF+IS pentru limitarea puterii evacuate in punctul de delimitare la 4.469,00 kW. - Instalarea pe DG a unui releu cu functia de putere care va deschide (declansa) DI in cazul depasirii puterii aprobate 4.469,00 kW. Instalatia de stocare va respecta Ord. ANRE 3/2023 referitor la aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la re?elele electrice de interes public pentru instala?iile de stocare a energiei electrice ?i procedura de notificare a instala?iilor de stocare a energiei electrice?. | Rețele Electrice Romania S.A | 26074466 | 2025-04-04 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
920 | CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA/ ANEXA 4 | Fotovoltaic | Ialomita | 0.183 | 20 | A20 MONSANTO 2-MOVILITA SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda din LEA 20kV Monsanto 2, la stilpul nr.23 din ax. Lucrari pe tarif de racordare: -la 5m de stilpul de racord se va planta un stilp 12F in fundatie turnata(stilpul cu separatorul de racord), ce va fi echipat cu: o consola semiorizontala de intindere cu lanturi duble de izolatori compoziti, separator orizontal STEPN0( de Exipmrod Buzau), si priza de impamantare cu R<4 ohmi; -dupa stilpul cu separatorul de racord, la 5m de acesta, se va planta un stilp 12F in fundatie turnata ce va fi echipat cu: cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din stilpul 12F se va pleca cu cablu 20kV tip ARE4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de ~ 20m, din care 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp, iar 10m pozat subteran pina la punctul de conexiune nou; Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul al Retele Electrice Romania, si altul al utilizatorului: Compartimentul Retele Electrice Romania, va contine: 1buc. celula LE cu separator de sarcina( motorizata, I=630A), un spatiu pentru montarea in viitor a unei celule LE, o celula de utilizator UTM(motorizata) echipata cu separator de sarcina, 2buc transformatori de curent 50/5A cls. precizie 0,5S, si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V, cu clasa de precizie 0,5. Se vor monta echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Romania: RGDAT, unitate periferica de telecontrol, tablou de jt pentru servicii auxiliare, modem GSM, acumulatori. Celulele de 20kV vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul Retele Electrice Romania, va avea acces doar operatorul de retea, si va fi prevazut cu girueta de aerisire, si sistem de supraveghere si antiefractie. La spatiul (nisa) pentru instalatia de masurare a energiei electrice, in care se monteaza contorul trifazic in montaj indirect cu kit de telecitire, va avea acces atat operatorul de retea, cat si utilizatorul. Lucrari prin grija beneficiarului: -Anvelopa postului de transformare ce se va amplasa la limita de propiectate, cu acces din domeniul public. -Compartimentul utilizatorului va fi prevazut cu: celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie(si protectie directionala pentru distanta mare de 300m de la punctul de conexiune la postul de transformare). -Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului prin intermediul celulei RC. -pentru evitarea patrunderii apei in punctul de conexiune, platforma de amplasare a PC va fi ridicata cu ~20 cm fata de nivelul solului. -Celula cu transformator de serviciiinterne 4kVA ? 20/0,4kV - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune - pozare subterana cablu 20kV de la PC nou la postul de transformare al clientului. -Postul de transformare va fi echipat cu transformator 20/0,4kV ? 250KVA | Rețele Electrice Romania S.A | 26285400 | 2025-04-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-08 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
921 | ABATOR MIXT + CEF 994,5kW (Autoconsum) + Sistem stocare 225,8kwh - fara evacuare | Fotovoltaic | CALARASI | 0.9 | 20 | A20 IRIGATII 1-DRAGALINA CL | Lucrari pe tarif de racordare Nu este cazul. Se mentine solutia de alimentare existenta. Se mentine grupul de masura si contorul existent. Lucrari prin grija utilizatorului Conform solicitarilor beneficiarului MARIA TRADING SRL, in instalatia de utilizare se aduc modificari de natura tehnica fara depasirea puterii maxime simultane absorbite aprobate de 1.150 kW. Aceste modificari constau in adaugarea de : - Instalatie de producere - CEF cu o putere instalata de 900 kW destinata pentru AUTOCONSUM, FARA EVACUARE IN RETEA - Sistem de stocare ? IS cu capacitate de stocare de 225,8kW, FARA EVACUARE IN RETEA Conform documentelor transmise de beneficiar, Puterea maxima evacuata de catre CEF+IS prin instalatiile MARIA TRADING SRL catre RER va fi de 0,00 kW/0,00 kVA. Instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare va respecta conditiile tehnice impuse de Ord ANRE 228/2018. Instalatia de stocare va respecta Ord. ANRE 3/2023. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de ANRE. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Prezentul aviz se emite in vederea racordarii in instalatia de utilizare a unei CEF cu instalatie de stocare fara debitare in retea a puterii produse. | Rețele Electrice Romania S.A | 26320569 | 2025-04-09 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
922 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 24 I.C. BRATIANU | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 31 m din LEA 0.4 kV stalp SE4 Nr.003 existent pe str George Cosbuc pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (11 m asfalt) si B (8 m foraj). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR ? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26492616 | 2025-04-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
923 | Spatiu comercial + CEF/Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PTA 7561-SCINTEIA | Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=40A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RER . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26323072 | 2025-04-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
924 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0144 | 0,4 | PT 223 LICEUL TELECOM NR.9 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 26556846 | 2025-04-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
925 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 298 MOARA NICULITEL L 10102 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobiluluitoate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25219380 | 2025-04-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
926 | INSTALAREA DE NOI CAPACIT??I DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE - ZONA 3 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.925 | 20 | S20 0728 TRIDENT PLAZA- PETROL SUD CT | Varianta 2: Racord in sistem intrare-iesire in LES 20 kV 0728 alimentata din statia 110/20/6 kV Petrol Sud intre PT 1011 si PT 1012. Lucrari pe tarif de racordare: ,,Realizare LES cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distanta de 2x 1.800 m intre celulele de linie LE din PC proiectat si LES 20 kV 0728. La realizarea racordului intrare-iesire in LES se vor utiliza mansoane mixte. ,,sectionare LES 20 kV 0728 la cca. 30 m fata de PT 1012 si 250 m fata de PT 1011 si mansonarea celor doua tronsoane de cablu rezultate cu LES 20 kV proiectat, cu precizarea ca se vor utiliza mansoane mixte; ,,Realizare punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in limita de proprietate a utilizatorului si echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,doua celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. Specificatiei Retele Electrice Romania; ,,loc pentru inca o celula de linie; ,,celula de masura conf. Specificatiei Retele Electrice Romania cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 si doua transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2s si contor electronic trifazat bidirectional, clasa de precizie 0,2s cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar; ,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20 kV proiectat prin montarea de: RGDAT ? 2 buc, UP 2020 LITE ? 1 buc, baterii acumulatoare ? 2 buc, TSA ? 1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat.6e (lungime 10 m); Punctul de conexiune va fi amplasat pe terenul utilizatorului, cu acces din domeniu public. Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ?,,Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). ?,,Montare LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu interupator din compartimentul utilizatorului; ?,,Montare Dispozitiv general (DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); ?,,protectie maximala de curent homopolar nedirectionat?, minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt; ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (una sensibil? la pentru puneri la pamant simple cealalt? pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt). ?,,Montare Dispozitiv de Interfata (DI) - cu scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de la retea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG); ?,,traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in PC proiectat. Acestea se vor racorda in circuitele de masura al transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme din PC proiectat. De la sirul de cleme din PC proiectat pana la UP 2020 LITE, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat proiectat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. ?,,Posturi trafo si tablouri JT aferente instalatiei de utilizare,cu mentiunea ca puterea nominala a transformatoarelor de putere 20/0,4 kV ? 2000kVA; ?,,Realizare LES 20kV intre PC proiectat si CEF in lungime de cca. 20m; ?,,Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. Nota referitoare la lucrarile prin grija beneficiarului pentru ambele variante de racordare: Serviciile interne 0,4kV c.a pentru compartimentul utilizatorului, respectiv pentru compartimentul operatorului de distributie, compartimente care fac parte din punctul de conexiuni 20kV, sunt asigurate de transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV. In situatia arderii sigurantei pe partea de 20kV, siguranta care protejeaza transformatorul de putere 20/0,23 kV- 4 kVA, serviciile interne din punctul de conexiune, atat ale utilizatorului cat si ale operatorului de distributie, raman fara tensiune. Avand in vedere urmatoarele aspecte: ?,,Instalatia fotovoltaica si echipamentele electrice din compartimentul utilizatorului vor functiona in regim de exploatare fara personal; ?,,Lipsa tensiunii alternative 0,23kV, in punctul de conexiune 20kV, face indisponibila partea de telecontrol din PC-ul in cauza, conducand la descarcarea bateriilor locale aferente sistemului de telecontrol etc., astfel se impune monitorizarea permanenta a lipsei tensiunii operative 0,23kV c.a; In acest scop, disparitia tensiunii operative 0,23kV trebuie sa faca parte din marimile urmarite (monitorizate) de catre beneficiar de la distanta, precum: productia de putere activa , nivelul tensiunii etc. In cadrul PT+CS pentru instalatia de utilizare se va detalia modul in care este monitorizata lipsa (disparitia) tensiunii operative 0,23kV c.a in PC-ul proiectat. Cu prilejul receptiei instalatiei de racordare, precum si la probele de functionare la interfata operator de distributie ? beneficiar (adica DG si DI), comisia de receptie va verifica in mod expres existenta si functionalitatea monitorizarii lipsei (disparitiei) tensiunii operative 0,23kV c.s in PC-ul in cauza. | Rețele Electrice Romania S.A | 20156987 | 2025-04-15 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-15 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
927 | Cabinet medical + CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3461 INDEPENDENTA | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania Sa partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26422657 | 2025-04-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-15 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
928 | Anexa 4+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.4 | 20 | A20 DICHISENI-CALARASI CL | Racord 20kV + PC 3685 alimentat din LEA 20kV Dichiseni. Instalatie existenta. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 26342911 | 2025-04-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-16 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
929 | CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA IN COMUNA MODELU JUDETUL CALARASI + STATIE EPURARE+CEF/Anexa4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.132 | 0,4 | PTA 3644 | Din bornele 0,4kV trafo PTA 3644 se va monta o coloana noua JT realizata cu cablu quadripolar 3x150+95N mmp, in lungime de 8m, ce va alimenta o CD 0,4kV noua securizata, echipata cu intrerupator de 350A, amplasata pe stalpul PTA 3644. Din intrerupatorul nou, se va racorda un cablu de sectiunea 3x150+95N in lungime de 5m, pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 250A si transformatori de curent TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa PTA 3644. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Romania SA. BMPTS1 si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Inlocuire masura existenta. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 26427985 | 2025-04-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-16 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
930 | CEF+ Instalatie de stocare - 6MW/12,096 MWh | Fotovoltaic | TULCEA | 6.3 | 20 | S20 10107- ISACCEA TL | Se mentine solutia existenta stabilita prin ATR 6914 din 02.08.2011 (CRR RO002E241102509/30.10.2014) , fara depasirea puterii instalate aprobate. Se va construi un sistem de stocare a energiei electrice pe partea de utilizare. Instalatia de stocare va respecta Ordinul 3/2023 ?NORMA TEHNIC? privind cerin?ele tehnice de racordare la re?elele electrice de interes public pentru instala?iile de stocare a energiei electrice ?i procedura de notificare pentru racordarea instala?iilor de stocare a energiei electrice?, iar punerea sub tensiune se va face in conformitate cu e Norma tehnica "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare prevazute in Ord. ANRE nr.51/2019,"Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public" . Punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare pentru perioada de probe se va face in conformitate cu prevederile Sectiunii 7 din Ordinul nr. 59/2013 | Rețele Electrice Romania S.A | 26335711 | 2025-04-17 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-17 | valabil | 2025 | In conformitate cu prevederile ATR nr.6914/02.08.2011, actualizat in data de 07.11.2012, sunt necesare lucrari de intarire a retelei electrice existente, detinute de operatorul de retea, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii utilizatorului la N-1 elemente in funtiune , se va prevedea al treilea transformator de putere 250MVA,110/400kV in Statia 400/110/20kV Tulcea Vest. CEF Isaccea va functiona limitat la 6,3MW, putere pana la care sunt indeplinite integral cerintele NT30/2013. | nu | nu
931 | CEF-COMUNA CUMPANA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2272 | 20 | S-A20 0724- PETROL SUD CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 0724 St Petrol, inainte de stalpul MT cu separator orizontal plecare PTA 645, prin montare stalp echipat cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 500 m (10 m pozat pe stalp, 490 m pozat in canal profil A) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RER echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 1 celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul deputere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. | Rețele Electrice Romania S.A | 26622654 | 2025-04-17 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-17 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
932 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.3982 | 20 | A20 LEHLIU GARA-LEHLIU CL | Alimentarea cu energie electrica a utilizatorului se va realiza prin construirea unui PC ce se va racorda radial din LEA 20kV Lehliu Gara, statia electrica 110/20kV Lehliu, prin montarea unui stalp tip 14F intre stalpii nr.2 si nr.3 de la derivatia PTA 1594 spre SEP 1711. Stalpul va fi montat in fundatie turnata<(>,<)> echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere din otel zincat cu lanturi duble de intindere <(>,<)> separator vertical<(>,<)> descarcatori cu oxid de zinc si priza de impamintare cu R<(><<)>4 ohmi. Din stalpul 14F echipat cu separator vertical se va construi un racord subteran cu cablu de 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp in lungime de 310m pana la un PC. PC se va amplasa pe domeniu privat cu acces din domeniul public. PC va avea doua compartimente, unul al operatorului de retea in care va avea acces numai personalul operatorului si un compartiment al utilizatorului in care va avea acces numai personalul utilizatorului. Compartimentuloperatorului de retea va fi echipat cu o celula de linie LE, loc pentru montarea in viitora a unei celule de linie LE, o celula de masura UTM, nisa pentru montarea contorului. Celula de masura UTM care face legatura cu dispozitivul general DG al utilizatorului, va fi echipata cu separator de sarcina, doua bucati de TC 50/5A, clasa 0.5S si doua bucati TT 20000/100 V, clasa de precizie 0.5. Din celula de masura UTM pana in DG se va monta cablu de cupru cu sectiunea minima de 95 mmp. Compartimentul utilizator va fi echipat cu dispozitiv general DG cu protectie aferente si corelate cu ale operatorului de retea in vederea evitarii transmiterii defectelor din instalatia utilizatorului in instalatia operatorului. Utilizatorul va incheia contract de concesiune/superficie/uz cu operatorul de distributie. Pentru materialele, echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare se vor respecta prevederile prescriptiilor Retele Electrice Romania SA in vigoare. Masurarea energiei electrice se va realiza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj indirect, trei sisteme de masurare, 57.7/100 V, (5-6)A, TC 50/5 cls. 0.5 S si TT 20000/100V clasa de precizie 0,5 prevazut cu facilitati inregistrare curba de sarcina, RS 232 si modem sub capac, pentru integrare in sistemul de telecitire. Utilizatorul va asigura tensiune operativa pentru SI ale operatorului de retea. | Rețele Electrice Romania S.A | 25070101 | 2025-04-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-22 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
933 | CEF 100 kW AFIR / Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1 | 0,4 | PTA 1331 | Din bornele 0,4kV trafo PTA 1331 se va monta o coloana noua JT realizata cu cablu quadripolar 3x150+95N mmp, in lungime de 8m, ce va alimenta o CD 0,4kV noua securizata, echipata cu intrerupator de 250A, amplasata pe stalpul PTA 1331. Din intrerupatorul nou, se va racorda un cablu de sectiunea 3x150+95N in lungime de 10m, pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 250A cu Ir=0,8 si transformatori de curent TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa PTA 1331. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Romania SA. Inlocuire masura existenta. BMPTS1 si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 26320950 | 2025-04-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-22 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
934 | CABINET MEDICAL+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 6187-FACAENI | Bransament trifazat nou alimentat din LEA 0.4kV existent pe str. Mihai Viteazul stalp de retea tip SE11, cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63A, pus la dispozitie de RER . Cutia se va monta pe stalpul de retea pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre Retele Electrice Romania SA. Bransamentul monofazat existent se va demonta prin grija Retele Electrice Romania in momentul realizarii lucrarilor de intarire retea si racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 25934069 | 2025-04-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-23 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
935 | CEF + Statii incarcare Anexa 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.2 | 0,4 | PTAB-8672 CARTIER REZIDENTIAL CIULNITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face in prezent din bornele de 0,4kV ale transformatorului aferent PTAB 8672 prin bransament trifazat din cablu jt 3x150+95N ? lungime 10m si BMPT 250A. Este necesara demontarea + recuperarea bransamentului existent si construire bransament nou din cablu jt 3x240+150N cu lungimea de 11m pozat prin tub de protectie (din care 2m pozat subteran prin spatiu verde), cu BMPT nou in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu separator, cu intrerupator jt automat 350A, cu ansamblu de transformatori de curent 125/5A conform DMI 031006 RO Ed.1 si conectori pentru racordare cablu de alimentare si cablu jt plecare spre obiectiv, pus la dispozitie de RER . BMPT-ul va fi amplasat pe locatia BMPT existent. Contorul existent trifazat in montaj semidirect smartmeter, va fi remontat in noul BMPT. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran (mixt) din LEA 0,4kV este de 2430 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 26322946 | 2025-04-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-23 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
936 | SPATIU COMERCIAL+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15 | 0,4 | PTCZ 509 NEPTUN ADMINISTRATIE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 250 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator G | Rețele Electrice Romania S.A | 26505963 | 2025-04-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-23 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
937 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 265 COSTINESTI | Se va realiza bransament monofazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp (anulare 2 faze) in lungime de 13 m din LEA 0.4 kV stalp existent pe str Delfinului, pana la un BMPM tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m nepavat). In BMPM se va monta contor electronic monofazat bidirectional. BMPM-ul si contorul electronic monofazat bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF bransament monofazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26577968 | 2025-04-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-23 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
938 | CLADIRE BIROURI + CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 43 OCOLUL SILVIC PALAS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 26584725 | 2025-04-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-23 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
939 | camere de inchiriat+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 393 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 13 m din LEA 0.4 kV stalp existent pe str Credintei pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR ? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALEDE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26628472 | 2025-04-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-24 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
940 | SULTANA + CEF / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.025 | 0,4 | PTA 2554 CAP SULTANA | Bransament trifazat existent conform ATR 33102539/04.09.2012, alimentat din CD a PTA 2554. Masura existenta in CD a PTA 2554. | Rețele Electrice Romania S.A | 25436227 | 2025-04-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
941 | Camera frigorifica Sulina SC Palace Hotel&Resort+ CEF/ ANEXA1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.39984 | 20 | A20 11106- STATIA SULINA TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, din LES 20 kV 11106 intre STC 841 PTCZ 336 BLOCURI SULINA, prin interceptarea LES 20 kV 11106 existent, care se va sectiona pe str. STR. A III A in drept cu utilizatorul si se vor executa doua mansonari cu cablu 20kV ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat pe traseu comun in canalizatie tip A si B Enel, in functie de teren<(>,<)> in lungime de 2x20 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe terenul utilizatorului (STR. A III A), la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm. Pentru racordarea cablului 20kV la celulele de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Romania echipat cu: - doua celule de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se vaprevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Romania SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. - bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de utilizare, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26345269 | 2025-04-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
942 | INSTALAREA DE NOI CAPACIT??I DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE - ZONA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 3.515 | 20 | S20 0420 R8- DEPOZITE CT | Varianta 2 de racordare: Racord intrare-iesire intre statia Depozite 110/20/10 kV si PT 545, LES 20 kV 0420, alimentata din statia 110/20/10 kV Depozite. Lucrari pe tarif de racordare: ?Montare celula de linie 20 kV pe bara A din statia 110/20/10kV Depozite langa celula 20 kV LES 0425; din punct de vedere constructiv, aceasta celula va fi de acelasi tip (compatibila) cu celula mentionata anterior; celula va fi prevazuta cu intreruptor cu vid debrosabil- 24 kV, 630A, 16 kA, transformatoare de masura de curent 400/5/5 A, terminal de protectie de tip DV 901. ?integrare celula de linie 20 kV in sistemul de telecontrol existent in statie. In statia 110/20kV Depozite exista disponibilitate pentru integrarea celulei MT in TPT 2000. ?integrare circuite secundare aferente celulei proiectate in buclele de comanda, semnalizare si blocaj din statia 110/20/10 kV Depozite; ?Montarea in PT 545 a unei celule de linie motorizata, echipata cu separator de sarcina si CLP care se va integra in sistemul de telecontrol existent. Celula de linie MT proiectata se va monta in spatiul disponibil din compartimentul Retele Electrice Romania aferent PT 545. ?Montare LES 20 kV de AL 185 mmp intre statia Depozite 110/20/10 kV si PC nou proiectat in lungime de 2,6 km; LES-ul nou proiectat va intra in patrimoniul RER. ?,,Montare LES 20 kV de AL 185 mmp intre PC nou proiectat si PT 545 al LES 20kV 0420 in lungime de 1,85 km; LES-ul nou proiectat va intra in patrimoniul RER. ?PC 20 kV u proiectat in anvelopa de beton amplasat in limita de proprietate a utilizatorului echipat cu: ,2 celule de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. Specificatiei Retele Electrice Romania; ?celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar; ?loc pentru inca o celula de linie; ?,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20 kV prin montarea de: RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ? Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu un compartiment de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului; punctul de conexiuni proiectat se va amplasa la in limita de proprietate a utilizatorului; ? Realizare punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton si echiparea acestuia cu: ?Dispozitiv general (DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: ? protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ? protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); ? protectie maximala de curent homopolar nedirectionat?, minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt; ? protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ? protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (una sensibil? la pentru puneri la pamant simple cealalt? pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt). ?,,Dispozitiv de Interfata (DI) - cu scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de la retea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ? Serviciile interne asigurate din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG); ?,,traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in PC proiectat. Acestea se vor racorda in circuitele de masura al transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-o ? vor fi transmise printr-un cablu special ecranat proiectat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. ? Montare LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu interupator din compartimentul utilizatorului ( din PC proiectat); ? Posturi trafo si tablouri JT aferente instalatiei de utilizare,cu mentiunea ca puterea nominala a transformatoarelor de putere 20/0,4 kV ? 2000kVA; ? Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. ? Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru Retele Electrice Romania. Nota: Serviciile interne 0,4kV c.a pentru compartimentul utilizatorului, respectiv pentru compartimentul operatorului de distributie, compartimente care fac parte din punctul de conexiuni 20kV, sunt asigurate de transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV. In situatia arderii sigurantei pe partea de 20kV, siguranta care protejeaza transformatorul de putere 20/0,23 kV- 4 kVA, serviciile interne din punctul de conexiune, atat ale utilizatorului cat si ale operatorului de distributie, raman fara tensiune. Avand in vedere urmatoarele aspecte: Instalatia fotovoltaica si echipamentele electrice din compartimentul utilizatorului vor functiona in regim de exploatare fara personal; Lipsa tensiunii alternative 0,23kV, in punctul de conexiune 20kV, face indisponibila partea de telecontrol din PC-ul in cauza, conducand la descarcarea bateriilor locale aferente sistemului de telecontrol etc., astfel se impune monitorizarea permanenta a lipsei tensiunii operative 0 ,23kV c.a; In acest scop, disparitia tensiunii operative 0,23kV trebuie sa faca parte din marimile urmarite (monitorizate) de catre beneficiar de la distanta, precum: productia de putere activa , nivelul tensiunii etc. In cadrul PT+CS pentru instalatia de utilizare se va detalia modul in care este monitorizata lipsa (disparitia) tensiunii operative 0,23kV c.a in PC-ul proiectat. Cu prilejul receptiei instalatiei de racordare, precum si la probele de functionare la interfata operator de distributie ? beneficiar (adica DG si DI), comisia de receptie va verifica in mod expres existenta si functionalitatea monitorizarii lipsei (disparitiei) tensiunii operative 0,23kV c.s in PC-ul in cauza. | Rețele Electrice Romania S.A | 20156466 | 2025-04-28 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-28 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
943 | INSTALAREA DE NOI CAPACIT??I DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE - ZONA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 1.11 | 20 | A20 0424 IAC VALUL TRAIAN- DEPOZITE CT | Varianta 2 Racord la tensiunea 20 kV intrare-iesire intre stalpii nr. 14 si 15 ai LEA 20 kV 0424 alimentata din statia 110/20/10 Depozite Lucrarile incluse in tariful de racordare pentru solutia 2 sunt: ?Realizare racord intrare - iesire in LEA 20kV 0424 in deschiderea dintre stalpii 14 si 15; in situatia actuala stalpul nr. 14 este stalp de intindere, iar stalpul nr.15 este stalp de sustinere; ?Intre stalpii 14 si 15 (la 20m fata de stalpul 14 si la 20m fata de stalpul 15) se vor planta 2 stalpi noi speciali 14 bis si 15 bis. ?Stalpii speciali nr.14 bis si nr.15 bis vor fi echipaticu: consola de intindere MT, lanturi duble de intindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV in montaj vertical cu actionare de la sol, set descarcatoare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza fiecarui stalp nou montat se va realiza o priza artificiala de legare la pamant cu Rp<4 ohmi. ?Realizare LEA 20 kV in lungimea de 20 m intre stalp nr.14 si stalp nr. 14 bis, respectiv 20 m intre stalpul nr. 15 si stalpul nr.15 bis; ?Pentru incadrarea PC proiectat se va poza LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distanta de aproximativ 15 m intre celula de linie LE din PC si stalpul 14bis existent si de 25 m intre celula de linie din PC si stalpul nou proiectat 15bis. ?Realizare punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat la limita de proprietate si echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ?,,doua celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separatorde sarcina si CLP conf. Specificatiei Retele Electrice Romania; ?loc pentru inca o celula de linie; ?,,celula de masura motorizata UTM cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,2, doua transformatoare de curent 400/5A, clasa de precizie 0,2s si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar; ?integrare circuite secundare aferente celulelor proiectate in buclele de comanda, semnalizare si blocaj din statia 110/20/10 kV Depozite; ?integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC proiectat prin montarea de RGDAT ? 2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Switch-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 3 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 3 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Punctul de conexiune 20 kV va fi amplasat pe terenul utilizatorului, cu acces din domeniu public. Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutia 2: ? Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). ?Montare LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu interupator din compartimentul utilizatorului; ? Montare Dispozitiv general (DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: ?protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); ? protectie maximala de curent homopolar nedirectionat?, minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt; ?protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (una sensibil? la pentru puneri la pamant simple cealalt? pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt). ?Montare Dispozitiv de Interfata (DI) - cu scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de la retea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG); ? In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in PC proiectat. Acestea se vor racorda in circuitele de masura al transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme din PC proiectat. De la sirul de cleme din PC proiectat pana la UP 2020 LITE, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat proiectat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare; ? Posturi trafo si tablouri JT aferente instalatiei de utilizare,cu mentiunea ca puterea nominala a transformatoarelor de putere 20/0,4 kV ? 2000kVA; ? Realizare LES 20kV intre PC proiectat si CEF in lungime de cca. 20m; ? Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. Nota referitoare la lucrarile prin grija beneficiarului pentru varianta de racordare: Serviciile interne 0,4kV c.a pentru compartimentul utilizatorului, respectiv pentru compartimentul operatorului de distributie, compartimente care fac parte din punctul de conexiuni 20kV, sunt asigurate de transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV. In situatia arderii sigurantei pe partea de 20kV, siguranta care protejeaza transformatorul de putere 20/0,23 kV- 4 kVA, serviciile interne din punctul de conexiune, atat ale utilizatorului cat si ale operatorului de distributie, raman fara tensiune. Avand in vedere urmatoarele aspecte: ?,,Instalatia fotovoltaica si echipamentele electrice din compartimentul utilizatorului vor functiona in regim de exploatare fara personal; ?Lipsa tensiunii alternative 0,23kV, in punctul de conexiune 20kV, face indisponibila partea de telecontrol din PC-ul in cauza, conducand la descarcarea bateriilor locale aferente sistemului de telecontrol etc., astfel se impune monitorizarea permanenta a lipsei tensiunii operative 0,23kV c.a; In acest scop, disparitia tensiunii operative 0,23kV trebuie sa faca parte din marimile urmarite (monitorizate) de catre beneficiar de la distanta, precum: productia de putere activa , nivelul tensiunii etc. In cadrul PT+CS pentru instalatia de utilizare se va detalia modul in care este monitorizata lipsa (disparitia) tensiunii operative 0,23kV c.a in PC-ul proiectat. Cu prilejul receptiei instalatiei de racordare, precum si la probele de functionare la interfata operator de distributie ? beneficiar (adica DG si DI), comisia de receptie va verifica in mod expres existenta si functionalitatea monitorizarii lipsei (disparitiei) tensiunii operative 0,23kV c.s in PC-ul in cauza. | Rețele Electrice Romania S.A | 20156820 | 2025-04-28 | Prosumator > 400 kW | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-04-28 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
944 | CEF Prime Multi Power | Fotovoltaic | CALARASI | 1.295 | 20 | A20 DICHISENI-CALARASI CL | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta unica de racordare racordare intrare-iesire in LEA 20 kV DERIV SPRE SEP 3435 LEA 20kV DICHISENI Lucrarile pe tarif de racordare: - plantare 2 stalpi speciali in axul LEA 20 kV DERIV SPRE SEP 3435 LEA 20kV DICHISENI intre stalpii 2 si 4 si echiparea acestora cu console terminale , STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4? , s-a propus demontarea stalpului nr.3, stalp de sutinere - realizare racord intrare - iesire in LEA 20 kV DERIV SPRE SEP 3435 LEA 20kV DICHISENI între stalpii nr. 1 respectiv nr.2 proiectati ?i PC 20 kV, cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izola?ie XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 66 m; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina conf. specificatiei OD; - loc pentru înc? o celul? de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT- 2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Realizare Dispozitivul general (DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde : ? protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ? protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat?; ? protectie homopolara nedirectionat?, minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt;- Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ? functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? Trafo pierderi reduse 1600 kVA 20/0.8 kV ? 1 tablou general servicii interne abonat. ? Tabloul general de joasa tensiune T.D.R.I ? Priza de pamant locala cu Rp ? 4 ? ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD ,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Coslogeni in lungime de 5 m. | Rețele Electrice Romania S.A | 18785496 | 2025-04-30 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-30 | valabil | 2025 | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF COSLOGENI Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Pelicanu (7,8 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Dragoș Vodă-Vlad Țepeș (15,5 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Vlad Țepeș-Lehliu Gară (34,3 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Lehliu Gară-Lehliu (9,5 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Lehliu-Tămădău (19,2 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Tămădău-Fundulea (8,3 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Fundulea-Solex (23,6 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) LEA nouă 110 kV Tămădău-Solex (31,7 km) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Mircea Vodă (9,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Mircea Vodă-Pelicanu (4,2 km) cu conductoare de sectiune similarasi capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomiței A-Țăndărei (12,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomiței-Slobozia Sud (39,1 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomiței-Bordușani (20,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Slobozia Sud-Dragoș Vodă (30,5 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Reconductorare LEA 110 kV Dragalina-Slobozia Sud (16,7 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitarte de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) LEA nouă 110 kV Călărași-Pelicanu (7,8 km) Beneficiarul centralei CEF Coslogeni dorește punerea în funcțiune conform cererii de racordare și nu a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingențele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET prin adresa nr. 318626/09.04.2025. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta unica de racordare: Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA Varianta unica de racordare: Sevacuata = 1.405 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 =743.245 lei fara TVA a) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: Ti)SS = 229.333.888 lei fara TVA , din care: La N elemente: Varianta unica de racordare (Ti)SS = 133.675.264 lei fara TVA din care: Ti RER =133.675.264 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA La N-1 elemente: Variantele unica de racordare (Ti)SS = 95.658.624 lei fara TVA din care: Ti RER = 95.658.624 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 8.667 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF COSLOGENI astfel: La N: 7x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 118,2 km (reconductorări) = 3.313 zile lucrătoare (reconductorări) 1x14 luni x 22 zile lucrătoare + 30 zile/km x 31,7 km (LEA 110 kV nouă) = 1.259 zile lucrătoare (LEA 110 kV nouă) La N-1: 7x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 134,2 km (reconductorări) = 3.553 zile lucrătoare (reconductorări) 1x14 luni x 22 zile lucrătoare + 30 zile/km x 7,8 km (LEA 110 kV nouă) = 542 zile lucrătoare (LEA 110 kV nouă) Având în vedere faptul că lucrările de reconductorare se pot realiza simultan cu lucrările pentru construirea de linii noi, termenele de realizare a lucrărilor de întărire de la N și N-1 elemente în funcțiune pot fi asimilate cu durata maximala între reconductorări și linii noi. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de întărire în RED este 3313 + 3353= 6.666 zile lucrătoare, la N și N-1 elemente (fără limitare operațională), de la momentul obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. In cazul nerealizarii simultane a lucrarilor de reconductorare respectiv construirea de linii noi, termenul va fi cel maximal de 8.867 zile lucrătoare. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu | nu
945 | Centrala Electrica Fotovoltaica Blue 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 2.925 | 20 | A20 10000- SARINASUF TL | Lucrari necesare racordarii: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Varianta unica ? Realizare racord intrare-iesire in LEA 20 kV 100.00 intre SS 1049 si STC 1050 (alimentata din statia 110/20 kV Sarinasuf) cu modificarea schemei normale de functionare prin inchiderea STC 1050. Lucrari pe tarif de racordare: Racord 20kV proiectat - sectionare LES 20kV existenta intre SS 1049 si STC 1050 si mansonare cu doua cabluri de medie tensiune tripolar, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al si accesorii performante in lungime totata de cca 10m. PC 20kV proiectat Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 2 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru înc? o celul? de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2s si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Se va prevedea o ni?a de mãsurã in care se va monta un contor electronic de energie activ? ?i reactiv? cu dublu sens. Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Pentru alimentarea utilizatorului CEF Blue 1 ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de Pa=0,0455 kW se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Compartimentul de racordare apartinand R.E.R trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor R.E.R Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia OD cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Montare anvelopa, pentru instalatiile aferente ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,, Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; protec?ie homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); ,,protectie maximala de curent homopolar nedirectionat?, minim o treapt?, pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt; ,, Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe durata de probe; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV in instalatia de utilizare intre PC 20kV proiectat si posturile de transformare ale utilizatorului in lungime de 0,750km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF , trafo ? 1000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. La amplasarea PC 20 kV proiectat trebuie avut in vedere asigurarea accesului, din domeniul public, pentru personalul OD la acesta. | Rețele Electrice Romania S.A | 17267570 | 2025-04-30 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-30 | valabil | 2025 | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asi tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Blue 1 Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RED: ,,Instalare bobina de stingere cu reglaj automat 30-200A ,,lucrarile necesare mutarii liniei LEA 20kV 100.04 si echiparea celulei disponibile pe bara 2 vor fi cuprinse ca lucrari de intarire (montare intrerupator ,bare de trecere, izolator, separator, protectii, circ.primare si secundare). ,,Reconductorare LEA 110 kV Tulcea Vest -Sarinasuf -derivatie V Nucarilor (21km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Valoare lucrare de intarire : 10.450.000 lei fara TVA Lucrari de intarire care sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RED: ,,Modernizare L100.00 alimentatadin statia 110/20kV Sarinasuf (PIF estimat in 31.12.2025) Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2024-2031: - Amplificare TR. (de la 3x250MVA la 3x400MVA) 400/110kV in statia Tulcea Vest Valoare lucrari de intarire in RET la N-1: 22.500.000 lei fara TVA Punerea sub tensiune in ipotezele analizate in studiul de solutie a CEF Fundulea 2 este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de dezvoltare RET/RED, pentru respectarea criteriului cu N/N-1 elemente in functiune si beneficiarul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET pentru regimul N-1 elemente in functiune. Se propune realizarea unui sistem de limitare operationala conform continut cadru privind Cerintele de realizare a automatizarii de limitare operationala elaborate de CNTEE Transelectrica. Ordinul ANRE nr. 81/2022 prevede că la stabilirea soluțiilor de racordare a unui loc de producere/loc de consum se iau în considerare inclusiv soluții de racordare cu limitarea operațională a puterii maxime ce poate fi evacuată în rețea în regimuri de funcționare cu N-1 elemente în funcțiune care au ca efect apariția de suprasarcini în rețea. Întăririle de rețea necesare în situații ale rețelei cu N elemente în funcțiune sunt obligatorii pentru racordarea utilizatorului la rețea și nu pot fi evitate prin ALO. Limitarea operațională se realizează prin automatizări de limitare operațională (ALO) montate, după caz, în instalațiile OTS/OD și ale utilizatorului. Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OTS/OD. Datele necesare logicii de acționare a ALO se achiziționează din stații electrice ale OTS/OD, de la toate echipamentele de rețea care prin declanșare/deconectare pot produce suprasarcini pe alte echipamente din rețele. In conformitate cu „Cerințele cadru de realizare a automaticii de limitare operaționala ALO” CNEE Transelectrica, datele necesare logicii de acționare a ALO se achiziționează din stații electrice ale OTS/OD, de la toate echipamentele de rețea care prin declanșare/deconectare pot produce suprasarcini, identificate in Studiul de Soluție realizat pentru racordarea la SEN a CEF Bluie 1. Menținerea siguranței în funcționare a SEN impune ca temporizarea totală, de la elementul deconectat, care provoacă suprasarcini, la reducerea sau oprirea totală a centralei să fie mai mică decât timpul critic determinat prin calcul în analizele de sistem. Descrierea sistemului de limitare operationala conform studiului de solutie Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala, in RET/RED (dupa caz) și în instalațiile proprii. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. Limitarea operationala se va realiza, in cazul studiat, prin declansarea centralei la aparitia contingentelor periculoase. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS/OD trebuie să îndeplinească toate condițiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normelor tehnice in vigoare. Automatizarea limitării operaționale a puterii centralei electrice CEF Blue 1 va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RET/RED (dupa caz) și în instalațiile proprii. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicatie se va asiguraprin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul centralei CEF Blue 1. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, licenta, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Transformator deconectat,,Transformator de retea,,Pmax evacuat,, TR. 1 400/110 KV TULCEA VEST,,TR. 3 400/110 KV TULCEA VEST,,0,, ,,TR. 2 400/110 KV TULCEA VEST,,0,, TR. 3 400/110 KV TULCEA VEST,,TR. 1 400/110 KV TULCEA VEST,,0,, ,,TR. 2 400/110 KV TULCEA VEST,,0,, TR. 2 400/110 KV TULCEA VEST,,TR. 1 400/110 KV TULCEA VEST,,0,, ,,TR. 3 400/110 KV TULCEA VEST,,0,, Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea operaționala se vor instala in urmatoarele statii: OTS: TULCEA VEST Total cost automatica de deconectare OD+OTS: Ti_limitare_op = 195.974,85 lei fara TVA din care: Automatica de deconectare in instalatiile OD= 0 lei fara TVA Automatica de deconectare in instalatiile OTS= 195.974,85 lei fara TVA Costurile totale ale sistemului de automatizare pentru implementarea limitarii operationale se vor modifica in conformitate cu valorile din Proiectul tehnic de executie avizat atat de catre OD cat si de OTS, si vor fi suportate in totalitate de catre beneficiarul CEF Blue 1. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Varianta unica Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA ,,Valoarea Ti calculata pe baza de indici aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 529.000 lei x 3,185 kVA =1.684.865 lei ,,Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = 32.950.000 lei fara TVA , din care: La N elemente: (Ti)SS = 10.450.000 lei fara TVA din care: Ti OD = 10.450.000 lei fara TVA Ti OTS = 0 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 22.500.000 lei fara TVA din care: Ti OD = 0 lei fara TVA Ti OTS = 22.500.000 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 1063 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. Termenul posibil de realizare a lucrarilor de intarire in RED (N elemente in functie) este: -reconductorare linie: (1 proiecte * 10 luni * 22 zile lucratoare + 21 km * 15 zile lucratoare = 535 zile lucratoare -montare grup tratare: 528 zile lucratoare. Termenul posibil de realizare a lucrarilor de intarire in RED (N-1 elemente in functie) este:nu este cazul Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor . In conformitate cu Ord 87/2014 și Ord 60/2023 valoarea Ti considerata in calcul este : Ti= min( Ti indici; Ti deviz general)=min(1.684.865 lei ; 32.950.000 lei )= 1.684.865 lei fara TVA ,,Valoarea lucrarilor de realizare automatica de limitare/deconectare a centralei Blue 1 pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: Automatica de deconectare in instalatiile OD= 0 lei fara TVA Automatica de deconectare in instalatiile OTS= 195.974,85 lei fara TVA Total cost automatica de deconectare OD+OTS: Ti_limitare_op = 195.974,85 lei fara TVA Lucrarile necesare ALO sunt prevazute in statia Tulcea Vest -gestiune OTS Prin urmare Ti luat in calcul la calculul tarifului de racordare este : T(I) = min ((Ti)N_elemente+Ti_limitare_op; Ti) = min (10.450.000 +195.974 | nu | nu
946 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTZ-319 BLOC L 9908 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str V. ALECSANDRI, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 50 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct tip SmartMeter bidirectional CERT1 se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii incartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26595940 | 2025-05-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-05 | valabil | 2054 | nu | nu | nu
947 | CEF Manastirea | Fotovoltaic | Calarasi | 0.34 | 20 | A20 AVICOLA-DOROBANTU CL | <![CDATA[-Alimentarea cu energie electrica se face din PC 2471 aferent L 20KV Avicola cu executarea urmatoarelor lucrari: Construirea unui punct de conexiune nou, racordat in PC 2471 - L 20kV Avicola. 1.Pentru alimentarea cu energie a noului obiectiv sun | Rețele Electrice Romania S.A | 26544723 | 2025-05-06 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-06 | valabil | 2059 | nu | nu | nu
948 | CEF Fundulea 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 2.951 | 20 | FUNDULEA 110/20 KV | <![CDATA[Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale | Rețele Electrice Romania S.A | 25345860 | 2025-05-07 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-05-07 | valabil | 2061 | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Fundulea 2, considerand urmatoarele IS in regim de consumator conform “NTITEL-DT-012-2024-00„ emisa de CNTEE Transelectrica: - IS Frasinet - 150 MW (Solutie de racordare pe bara 110 kV din statia Mostistea) - IS Gura Ialomiței – 257,36 MW (Solutie de racordare pe bara 110 kV din statia Gura Ialomitei) - IS Frăsinet 2 – 79,5 MW (Solutie de racordare pe bara 110 kV din statia Mostistea) In situatia in care, cele trei IS cu o putere totala consumata de 486,86 MW, la realizarea calculelor pentru analiza regimurilor de functioare aferenta etapei de punere sub tensiune pe perioada de probe, nu se vor realiza sau vor expira / rezilia ATR / CR, conditiile de racordare se vor stabili conform rezultatelor in lipsa acestor surse de consum. Se precizeaza faptul ca in lipsa acestui consum partial / total conditiile de racordare definite prin studiul de solutie pot suferi modificari in sensul cresterii numarului de lucrari de intarire necesare racordarii CEF Fundulea 2, lucrari de intarire ce vor fi suportate de catre utilizator. Lucrarile de intarire rezultate in urma actualizarii regimului de functionare vor face parte integranta din certificatul de racordare. Lucrari de intarire specifice determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate exclusiv pentru centrala CEF Fundulea 2: nu este cazul Lucrari de intarire comune (generale) determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Fundulea Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV - Reconductorare LEA 110 KV FUNDULEA-SOLEX C1 -23,524km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110KV CALARASI-DRAGALINA-25,8km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 KV SAINT GOBAIN -MIRCEA VODA-1,126km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110KV CALARASI-PELICANU7 7,78km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110KV PELICANU-SAINT GOBAIN 3,032km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - LEA NOUA 110 KV FUNDULEA-SOLEX C2.-23,524km cu conductoare capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de montare celule 110kV in statiile de capat) Lungime linii reconductorari:61,262km Lungime linii noi:23,524km Valoare Ti la N elemente in RED-34.238.787,5 lei fara TVA âRealizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: - Aducerea in functie a celui de-al doilea transformator in Gura Ialomitei de 400/110 kV lucrare de intarire care revine in sarcina operatorului de transport; Valoare Ti la N elemente in RET- 0 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - LEA NOUA 110 KV PELICANU-SAINT GOBAIN-3,032km cu conductoare capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de montare celule 110kV in statiile de capat) - LEA NOUA 110 KV SAINT GOBAIN-MIRCEA VODA-1,126km; cu conductoare capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de montare celule 110kV in statiile de capat) - LEA NOUA 110 KV CALARASI-PELICANU-7,78km; cu conductoare capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de montare celule 110kV in statiile de capat) - reconductorare LEA 110 KV LEHLIU-MOSTISTEA C1-19,75km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - reconductorare LEA 110 KV LEHLIU-MOSTISTEA C2-19,75km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - reconductorare LEA 110 KV SOLEX-FCME 5,91km; cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - reconductorare LEA 110 KV CEF TANDAREI-GURA IALOMITEI -2,9km; cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - reconductorare LEA 110 KV CALARASI-MIRCEA VODA-9,88km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); Lungime linii reconductorari:68,19km Lungime linii noi:11,938km Valoare Ti la N-1 elemente in RED- 78.867.494,44 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET pentru varianta alesa: Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: - Amplificare transformatoare 400/110 kV 2x250MVA → 2x400MVA in statia de transformare Gura Ialomitei Valoare Ti la N-1 elemente in RET- 51.209.554,36 lei fara TVA | nu | nu
949 | EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA UAT COMUNA CERNA, JUDETUL TULCEA PRIN INSTALAREA DE PANOURI SOLARE FOTOVOLTAICE CU PUTERE DE 200 KWp | Fotovoltaic | TULCEA | 0.2 | 20 | A20 10307- TRAIAN TL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem radial, in LEA 20 kV 10307 din stalpul nr.5, prin realizarea unei derivatii OlAl 70 mmp in lungime de 10 m, pana intr-un st | Rețele Electrice Romania S.A | 20232321 | 2025-05-09 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-05-09 | valabil | 2062 | nu | nu | nu
950 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.47. Se va inlocui partea electrica din FDCP (pe circuitul respectiv), atat intrerupatorul existent In=25A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului , prin grija RER . Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 26645914 | 2025-05-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-09 | valabil | 2063 | nu | nu | nu
951 | CONSTRUIRE CENTRAL? ELECTRIC? FOTOVOLTAIC?, ÎMPREJMUIRE, ACCES AUTO SI RACORD ELECTRIC IN MEDGIDIA, JUDETUL CONSTAN?A | Fotovoltaic | CONSTANTA | 2.185 | 20 | A20 5720- MEDGIDIA-1 CT | <![CDATA[Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale | Rețele Electrice Romania S.A | 18499546 | 2025-05-12 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-05-12 | valabil | 2066 | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Medgidia 2,185 MW: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Varianta 1: ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord-Medgidia Sud circ. 1 (8 km) ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord-Medgidia Sud circ. 2 (8 km) ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord-Medgidia Sud circ. 3 (8 km) ,,Reconfigurarea stației 110 kV Medgidia Nord, în vederea realizării circuitelor LES 110 kV noi Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2022-2031: În RET în regim cu N elemente în funcțiune: PIF 2026: - TR3 400/110kV Medgidia Sud, 250MVA; Lucrari de intarire ce nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: În RET în regim cu N elemente în funcțiune: ,,Amplificarea transformatoarelor 400/110 kV din stația Medgidia Sud de la 250 MVA la 400 MVA ,,Stație nouă 400/110 kV Sitorman, conectată intrare-ieșire în LEA 400 kV Constanța Nord-Tariverde prin intermediul unui transformator de 250 MVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Varianta 1: - Al 4-lea LES nou 110 kV Medgidia Nord-Medgidia Sud (8 km) - Reconductorare LEA 110 kV Palas Sud-Basarabi (21 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV CET Palas-Basarabi (21,4 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Nazarcea-Constanța Nord (15 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Constanța Nord-CET Palas circ. 1 (11,3 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Constanța Nord-CET Palas circ. 2 (11,3 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat) Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Medgidia 2,185 MW este conditionata de realizarea lucrarilor de intarire necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED si RET. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Monitorizarea în timp real a contingenței periculoase sau/și a circulației de putere pe un element de rețea necesită montarea unui echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) în stațiile de transformare identificate în studiul de soluție. Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS/OD trebuie să îndeplinească toate condițiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE- 011/12/00 „Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice”. | nu | nu
952 | grup sanitar+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1152 | 0,4 | PTA 443 PECINEAGA | <![CDATA[Se va realiza un racord nou prin inlocuire Trafo existent aferent PTA 443 cu un trafo Sn=250 kVA. Din borne trafo se va pleca cu un cablu de sectiune 4x1x240 mmp in lungime de 8 m pana la o cutie noua securizata amplasata pe stalp, echipata cu | Rețele Electrice Romania S.A | 26630749 | 2025-05-12 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-12 | valabil | 2067 | nu | nu | nu
953 | SPP 2 + CEF 150kW + Stocare 30,72kwh / ANEXA 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.15 | 0,4 | 0 | Conform solicitarilor beneficiarului OUAI BORDUSANI ? BALTA IALOMITEI, in instalatia de utilizare se aduc modificari de natura tehnica care constau in adaugarea unei : - Instalatii de producere - CEF cu o putere instalata de 150 kW+stocare 30,72 kwh, CU EVACUARE IN RETEAUA DE DISTRIBUTIE. - Puterea maxima absorbita de serviciile interne ale instalatiei de producere este de 2 KW. Conform documentelor transmise de beneficiar, Puterea maxima evacuata de catre CEF prin instalatiile OUAI BORDUSANI ? BALTA IALOMITEI catre RER va fi de 150,00 kW/150,00 kVA. ,,Se mentine solutia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. Se va instala pe partea de utilizare un sistem de stocare a energiei electrice si un sistem de management al centralei, care sa permita reducerea puterii acesteia, astfel incat sa nu se evacueze oputere mai mare fata de cea aprobata anterior. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere maximala directionata cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. Instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare va respecta conditiile tehnice impuse de Ord ANRE 228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de ANRE. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. | Rețele Electrice Romania S.A | 26629875 | 2025-05-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-14 | valabil | 2069 | nu | nu | nu
954 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00846 | 0,4 | PT 1688 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26638112 | 2025-05-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-14 | valabil | 2070 | nu | nu | nu
955 | Infiintare capacitati noi de producere a energiei electrice pentru autoconsum]n oras Isaccea, Judetul Tulcea / Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.351 | 20 | A20 10101- ISACCEA TL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin instalarea unei celule de masura motorizata in bara 20 kV A PTAB 629 - SPF ISACCEA, incadrabila in sistem telecontrol, din care se va racorda o coloana 20 kV in lungime de aproximativ 20 m ce v | Rețele Electrice Romania S.A | 26644406 | 2025-05-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-14 | valabil | 2071 | nu | nu | nu
956 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 414 BL TS 11 RA 415 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26674344 | 2025-05-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-14 | valabil | 2072 | nu | nu | nu
957 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | POMPE APA PTA 7464 | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: | Rețele Electrice Romania S.A | 26693981 | 2025-05-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-14 | valabil | 2073 | nu | nu | nu
958 | ILUMINAT SCOALA +CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 6189-FACAENI | Bransament trifazat nou alimentat din LEA 0.4kV existent stalp de retea tip SE11, cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=12m pozat prin tub de protectie pana la BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63A, pus la dispozitie de RER . Cutia se va monta pe stalpul de retea pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre Retele Electrice Romania SA. Bransamentul monofazat existent se va demonta prin grija Retele Electrice Romania in momentul executarii lucrarilor de intarire a retelei si racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 26718697 | 2025-05-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-14 | valabil | 2074 | nu | nu | nu
959 | ILUMINAT PUBLIC + CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA 6194-FACAENI | Bransament trifazat nou alimentat din LEA 0.4kV existent stalp de retea tip SC10005, cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63A, pus la dispozitie de RER . Cutia se va monta pe stalpul de retea pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre Retele Electrice Romania SA. Bransamentul monofazat existent se va demonta prin grija Retele Electrice Romania in momentul executarii lucrarilor de intarire a retelei si racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 26718717 | 2025-05-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-14 | valabil | 2075 | nu | nu | nu
960 | ILUMINAT STATIE EPURARE+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 6186-FACAENI | Bransament trifazat nou alimentat din LEA 0.4kV existent stalp de retea tip SE11, cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=12m pozat prin tub de protectie pana la BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63A, pus la dispozitie de RER . Cutia se va monta pe stalpul de retea pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre Retele Electrice Romania SA. Bransamentul monofazat existent se va demonta prin grija Retele Electrice Romania in momentul executarii lucrarilor de intarire a retelei si racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 26718777 | 2025-05-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-14 | valabil | 2076 | nu | nu | nu
961 | Infiintare plantatie ecologica de alun+CEF/ ANEXA 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.1 | 20 | A20 10903- BABADAG TL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, in ax LEA 20 kV L 109.03, intre stalpul nr.151 existent, special tip TC 15014/120 cu consola metalica tip C | Rețele Electrice Romania S.A | 26674530 | 2025-05-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-16 | valabil | 2084 | nu | nu | nu
962 | Spor putere SPP 1 + CEF 300kW + Stocare 61,44kwh / ANEXA 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.3 | 20 | A20 BAITALU-FETESTI SL | Lucrari pe tarif de racordare: Lucrari de demontare: ? demontare racord MT aferent PCZ 6293 ( cladire turn, ce apartine OUAI ) ; l=0,010km ? demontare stalpi - buc.=1; coronament MT; STE 6293; conductor; izolatie ? demontare celule existente din camera de MT (etajul cladirii turn ce apartine OUAI) ? demontare racord MT ? PTA SI dezafectat, aferent SPP1 ; l=0,010km - stalp racord nr.388: demontare stalpi - buc.=2; coronament MT; conductor; izolatie, cutie jt ? demontare trafo 1250 KVA amplasat in exterior; demontare coloane MT, JT (bare) ? demontare LES JT ? demontare BMPTi Pentru alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv sunt necesare urmatoarele lucrari pe tarif de racordare: Montare echipament in punct conexiune nou proiectat cu doua compartimente: compartiment RETELE ELECTRICE ROMANIA si compartiment Utilizator, conform Norma Tehnica Retele Electrice Romania, amplasat pe teren ce apartine OUAI, cu acces din drum exploatare. Configuratia punctului de conexiune : Compartiment Retele Electrice Romania : ? celula de linie, conform DY 800; ? 1 celula de masura UTM, conform DY 803 ? loc pentru montarea ulterioara a unei celule noi LE ? tabloul de servicii auxiliare alimentat din instalatia de jt a utilizatorului; ?,,anvelopa va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, sistem de ventilatie fortata pentru racirea anvelopei, priza de pamant si trotuar in jurul acestuia, rezistente anticondens; ?,,vor fi prevazute echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol. Compartiment Utilizator: ? dispozitivul general al utilizatorului DG, echipat cu protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in instalatiile Operatorului de Distributie ? celula trafo pentru alimentarea transformatorului de putere solicitata. Lucrari proiectate: ? se va planta stalp nou proiectat 12/F (nr. 386 bis, in deschiderea st.386 - st.387) si se va echipa cu consola intindere bilaterala DS 3060, lanturi duble de izolatori compoziti DJ 511 priza de pamant Rp<10 ohmi ? se va inlocui conductorul existent in deschiderea: st.386 - st.387 cu conductor OlAl 70/12 mmp; ? se va planta stalp nou proiectat 12/F (nr.1 pe planul de situatie) racordat din stalpul nr. 386bis proiectat si se va echipa cu consola intindere bilaterala DS 3060, lanturi duble de izolatori compoziti DJ 511, separator DY 598<(>,<)> priza de pamant Rp<4 ohm ? se va planta stalp nou proiectat 12/F (nr.2 pe planul de situatie) si se va echipa cu consola intindere bilaterala DS 3060, lanturi duble de izolatori compoziti DJ 511, 1 set descarcatori 20kV GSCC016; priza de pamant Rp<(><<)>4 ohmi; terminale de exterior 20kV; ?se va monta conductor OlAl 70/12 mmp in deschiderea: st.386bis - st.nr.2 proiectat ? de la stalpul nr.2, va fi facuta trecerea din LEA MT proiectata ( l= 0 ,02 km ) in LES MT proiectata (l= 0,08 km) cu cablu ARE4H5EX ? 3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip B pana la intrarea in PC nou proiectat ? pe toata lungimea de traseu , cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm In calculul cantitatilor de cablu prevazut in documentatie au fost incluse si rezervele pentru refacerea CTE proiectat (o singura data). Traseul cablului proiectat va fi in extravilanul localitatii Facaeni. Racordarea punctului de conexiune nou proiectat, pentru alimentarea SPP1 Facaeni se va face radial, la stalpul nr.386bis din L20 kV Baitalu. La pozarea cablurilor MT se vor respecta prevederile normativului NTE 007/08/00 ?NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA RETELELOR DE CABLURI ELECTRICE? privind condi?iile de coexistenta a re?elelor electrice cu celelalte instala?ii existente in zona. Se vor respecta prevederile normativelor: - PE 101/85 - Normativ pentru construc?ia instala?iilor electrice de conexiuni ?i transformare cu tensiuni peste 1 kV - prevederile Ord. ANRE 239/2019 - NORM? TEHNIC? PRIVIND DELIMITAREA ZONELOR DE PROTEC?IE ?I DE SIGURAN?? AFERENTE CAPACIT??ILOR ENERGETICE Lucrari prin grija utilizatorului: - montare punct de conexiune nou proiectat cu doua compartimente: compartiment RETELE ELECTRICE ROMANIA si compartiment Utilizator - pentru evitarea patrunderii apei in punctul de conexiune, platforma de amplasare a PC va fi suprainaltata cu 30 cm fata de nivelul solului. - nisa contor pentru masura energiei electrice in care este montat contorul electronic+kitul de telecitire,priza de pamant si trotuar in jurul acestuia, trotuarul va fi acoperit cu beton si pe partea inclinata - se va poza un cablu 20 kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) din celula UTM pana la dispozitivul general al utilizatorului echipat cu protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in instalatiile Operatorului de Distributie - se va asigura alimentarea TSA din instalatia de jt a utilizatorului - celula trafo pentru alimentarea transformatorului de putere solicitata - amplasarea punctului de conexiune va respecta prevederile Ord. ANRE 239/2019. Dosarul de instalatie interioara intocmit de catre un electrician autorizat ANRE, va fi depus obligatoriu prin grija titularului de Aviz Tehnic de Racordare la Operatorul de Distributie. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de ANRE. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Se va instala pe partea de utilizare un sistem de stocare a energiei electrice si un sistem de management al centralei, care sa permita reducerea puterii acesteia, astfel incat sa nu se evacueze o putere mai mare fata de cea aprobata. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere maximala directionata cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. | Rețele Electrice Romania S.A | 26682351 | 2025-05-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-16 | valabil | 2085 | nu | nu | nu
963 | MAGAZIN_CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 1094 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 26698813 | 2025-05-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-16 | valabil | 2086 | nu | nu | nu
964 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-5326 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5326 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Se va realiza bransament trifazat de sectiune 3*25+16 mmp (cca 10 m), cu stalp LEA 0.4 kV existent pe str.Boiangiu, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A, pus la dsipozitie de RER . Cutia se va monta pe stalp LEA 0.4 kV existent la limita de proprietate. Racordul se va executa aerian / va fi pozat pe stalp (10 m). -se va demonta bransamentul monofazic prin grija RER; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 26702308 | 2025-05-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-16 | valabil | 2087 | nu | nu | nu
965 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00901 | 0,4 | PT 1688 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26734363 | 2025-05-16 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-16 | valabil | 2089 | nu | nu | nu
966 | CRAMA+CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.19776 | 20 | A20 6403 OSTROV- BANEASA CT | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui BMPT existent cu un BMPT nou semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 300/5 A si un intreruptor JT automat de 350 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul vor fi montate si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se va inlocui Trafo existent de 160 kVA cu un trafo de 250 kVA. Din bornele JT trafo se pleaca cu o coloana noua de sectiune 4x1x240 mmp in lungime de 8 m pana la un intreruptor nou In=350 A, din care se va poza un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 10 m (din care 4 m canal tip A pamant) pana la BMPT. Se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, verificare contacte, prize de pamant, se va aduce la norme tehnice in vigoare, si se vor prezenta la Retele Electrice Romania SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Romania SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Romania SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Romania SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Romania SA. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 250 kVA Electroputere; - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26646870 | 2025-05-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-19 | valabil | 2092 | nu | nu | nu
967 | ATELIER + CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.19776 | 0,4 | PTA ATELIER OSTROV L6403 | Se va realiza un racord nou din borne trafo existent 250 kVA aferent PTA 6429 , cu o coloana de sectiune 4x1x240 mmp Cu in lungime de 8 m pana la o cutie securizata amplasata pe stalp PTA echipat cu intreruptor nou In = 350 A. Din borne intreruptor nou se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 10 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 350 A si ansamblu TC 300/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa stalp PTA. Racordul se va executa subteran in profil A (4 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26646659 | 2025-05-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-19 | valabil | 2093 | nu | nu | nu
968 | BIROURI+CELULA FRIGORIFICA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.19776 | 0,4 | PTA CIUR OSTROV L6403 | Se va realiza un racord nou din borne trafo existent 250 kVA aferent PTA 6425, cu o coloana de sectiune 4x1x240 mmp Cu in lungime de 8 m pana la o cutie securizata amplasata pe stalp PTA echipat cu intreruptor nou In = 350 A. Din borne intreruptor nou se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 10 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 350 A si ansamblu TC 300/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa stalp PTA. Racordul se va executa subteran in profil A (4 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26646733 | 2025-05-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-19 | valabil | 2094 | nu | nu | nu
969 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania SA, partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 26720582 | 2025-05-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-20 | valabil | 2097 | nu | nu | nu
970 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01035 | 0,4 | PT 342 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 26755977 | 2025-05-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-20 | valabil | 2098 | nu | nu | nu
971 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26714406 | 2025-05-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-20 | valabil | 2099 | nu | nu | nu
972 | MAGAZII, BIROURI SI ATELIER MECANIC+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.076 | 20 | A20 MANASIA-BARBULESTI SL | In prezent obiectivul se alimenteaza cu energie electrica din LEA 20kV Manasia prin racord aerian de medie tensiune LEA 20kV OLAl 50mmp cu lungimea de 135m si PTA 5128 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 160kVA. Racordul aerian si postul de transformare apartin lui Bobes Dorina I.I. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in montaj semidirect si transformatori de curent 75/5A amplasat in CD PTA. Deoarece se doreste spor de putere de la 40,08kW, la 78,83kW, necesita realizarea urmatoarelor lucrari prin grija beneficiarului cu o firma atestata ANRE: - se va inlocui cutia de distrbutie CD14 existenta si coloana de 0.4kV existenta, cu BMPT cu intrerupator de 250A(reductori de curent 125/5A conform DM1 031006 RD Ed.1), cu DPST, in carcasa de policarbonat, antivandalism, armat cu fibra de sticla, ce se va racorda din bornele 0 ,4kVale transformatorului cu cablu jt 3x150+95N, cu L= 8 m pozat prin tub de protectie pana in BMPT. - Masurarea energiei electrice se realizeaza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect cu reductori de curent 125/5A conform DM1 031006 RD Ed.1. - Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Manasia ) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LEA 20kV OLAl 50mmp ? lungime 135m, transformator 20/0,4kV- 160kVA si cablu quadripolar 3*150+95N=8m; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 18014419 | 2025-05-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-21 | valabil | 2105 | nu | nu | nu
973 | Scoala Gimnaziala Cocora+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03 | 0,4 | PTA 8710 | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din PTA 8710 prin executarea urmatoarelor lucrari: - demontare bransament aerian trifazat existent racordat la LEA 0,4kV aferenta PTA 8266, compus din TYIR 3x16+25mmp ? lungime=37m , BMPT s | Rețele Electrice Romania S.A | 26676999 | 2025-05-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-21 | valabil | 2108 | nu | nu | nu
974 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00895 | 0,4 | PT 835 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 26791759 | 2025-05-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-21 | valabil | 2110 | nu | nu | nu
975 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0096 | 0,23 | PTA 2761 VALEA STINII | Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 26798731 | 2025-05-21 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-21 | valabil | 2113 | nu | nu | nu
976 | FERMA ZOOTEHNICA + CEF AGRIBAR 50 kW / Anexa 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05 | 0,4 | PTA 5123-AV-MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din PTA 5123<(>,<)> prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PTA 5123, si BMPT 150A(cu reductori curent 150/5A) ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 26685690 | 2025-05-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-22 | valabil | 2118 | nu | nu | nu
977 | Statii de incarcare auto, montare la sol a sistemelor de panouri fotovoltaice, amplasare post de transformare /Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.27492 | 20 | A20 9301- TULCEA VEST TL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, din LES 20 kV 9301, prin interceptarea ,,LES 20 kV 9301 existent intre PTAB 162-Drumuri Judetene si PTAB 50 | Rețele Electrice Romania S.A | 26701976 | 2025-05-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-22 | valabil | 2119 | nu | nu | nu
978 | statie + CEF 36kW /Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.036 | 0,4 | PTM-8007-TIPOGRAFIE 1 | <![CDATA[Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din TGjt aferent PTM 8007 prin bransament trifazat din cablu jt 3x50+25mmp, cu lungimea de 10m pozat subteran pana in BMPT80A amplasat pe fundatie din beton. | Rețele Electrice Romania S.A | 26725312 | 2025-05-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-22 | valabil | 2120 | nu | nu | nu
979 | Construire central? Electric? Fotovoltaic? (CEF) <1MW la nivelul Comunei Nalbant, Jude?ul Tulcea | Fotovoltaic | TULCEA | 0.12 | 0,4 | PTA 132 SAT NALBANT L 9505 | <![CDATA[Se va monta un intreruptor nou de 250 A in TG JT aferent PTA 132 , racordat din bara JT de dupa intreruptorul general. Din intreruptor se va pleca cu cablu 3x150+95N in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi montat pe suport la sol, la baza s | Rețele Electrice Romania S.A | 26683283 | 2025-05-26 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-05-26 | valabil | 2128 | nu | nu | nu
980 | Depozit+CEF/ Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.24266 | 20 | A20 1803 M. KOGALNICEANU- NICOLAE BALCE | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26768132 | 2025-05-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-26 | valabil | 2129 | nu | nu | nu
981 | BAZA AGRICOLA+CEF/ Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04 | 0,4 | PTA 1468 MIORITA 2 | Se va realiza un racord nou prin amplificare trafo 160 kVA existent in trafo 250 kVA aferent PTA 1468. Din bornele trafo se va poza o coloana de sectiune 4x1x150 mmp CU in lungime de 8 m pana la o cutie securizata echipata cu intreruptor nou In=250 A. Din intreruptor nou montat se va realiza un bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 10 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 180 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton. Racordul se va executa subteran in profil A (2 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26775334 | 2025-05-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-26 | valabil | 2130 | nu | nu | nu
982 | CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA/ ANEXA 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.183 | 20 | A20 MONSANTO 2-MOVILITA SL | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin construirea unui post de transformare aerian 20 / 0,4kV ? 250 kVA ce se va racorda din LEA 20kV Monsanto 2, la stilpul nr.23 din ax. Lucrari pe tarif de racordare: - la 5m dupa stil | Rețele Electrice Romania S.A | 26775468 | 2025-05-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-26 | valabil | 2131 | nu | nu | nu
983 | CEF OUAI Perisoru SPP 5 - Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.4 | 20 | A20 IRIGATII 1-STEFAN CEL MARE CL | Instalatie existenta alimentata din PTZ 3186. Masura existenta in PTZ 3186. | Rețele Electrice Romania S.A | 26460110 | 2025-05-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-27 | valabil | 2140 | nu | nu | nu
984 | Sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum la Centrul Medical Jude?ean Constanta / ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01212 | 0,4 | PT 218 DELFINARIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26760516 | 2025-05-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-27 | valabil | 2141 | nu | nu | nu
985 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT634 | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26127175 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-28 | valabil | 2149 | nu | nu | nu
986 | Instalatie fotovoltaica 300 kw | Fotovoltaic | CALARASI | 0.3 | 20 | A20 DUNARICA 1-OLTENITA NORD CL | <![CDATA[-Alimentarea cu energie electrica se face din L 20KV Dunarica 1 cu executarea urmatoarelor lucrari: Construirea unui punct de conexiune nou, racordat intrare-iesire in L 20kV Dunarica 1. 1.Pentru alimentarea cu energie a noului obiectiv sunt n | Rețele Electrice Romania S.A | 26455327 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-28 | valabil | 2150 | nu | nu | nu
987 | FERMA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.108 | 0,4 | PTA 3638 | - Bransament trifazat existent alimentat din PTA 3638/100kVA. BMPTS1 existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPTS1, atat intrerupatorul existent, cu intrerupator nou In=350A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Pana la finalizarea lucrarilor de intarire retea<(>,<)> producatorul va putea absorbi din retea puterea max. 120kW. | Rețele Electrice Romania S.A | 26781997 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-28 | valabil | 2151 | nu | nu | nu
988 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 24 m din LEA 0.4 kV stalp existent pe str Avram Iancu pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (12 m dale). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR ? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26794953 | 2025-05-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-28 | valabil | 2152 | nu | nu | nu
989 | COMPLEX LABORATOARE+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.24983 | 10 | S10 0212 PT 1M- TABACARIE CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune in sistem intrare/iesire conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LES 10 kV L 0212 intre PT 1M si PT 163 prin realizarea de mansoane pe MT LES 10 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x30 m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public (pe teren pus la dispozitie de catre beneficiar). Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/10/0,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/10/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate.In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, Bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26542751 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-29 | valabil | 2166 | nu | nu | nu
990 | LOCUINTA+CEF/ ANEXA 1 - mutare contor la limita de proprietate | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | Necesar montare contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1 in FDCP 6M existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF montare contor in FDCP existent, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26699942 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-29 | valabil | 2168 | nu | nu | nu
991 | LOCUINTA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 635 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26771989 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-29 | valabil | 2169 | nu | nu | nu
992 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 813 PREL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 26792915 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-29 | valabil | 2170 | nu | nu | nu
993 | AMENAJARE PISCINA + CEF/ Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | PT 33 MAMAIA HOTEL AURORA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26809439 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-29 | valabil | 2171 | nu | nu | nu
994 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1- trecere in definitiv | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 233 CASTEL APA | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face partedin instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilorde interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26878775 | 2025-05-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-05-29 | valabil | 2182 | nu | nu | nu

## Inst.Stocare-consum si evacuare
| Data | 2025-05-31
| Codul culorilor | ATR emise de:
1.Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
|  | 6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ) | [9 empty] | UZ PUBLIC
|  | 7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA) | [9 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
ATR Expirate
ATR Noi
Nr. crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Prelungirii | Obs. | Legislatia | Data expirarii ATR | Stare ATR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N | Lucrari de intarire in RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observatii
1 | Instalatie de stocare IS Calan 54 MW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 54 | 110 | CALAN STREI 110/20KV | Conform lucrarii : - studiu de solutie-elaborat de S.C. POWER DESIGN S.R.L., avizat de Retele Electrice Banat SA cu Aviz CTE nr. 26/06/11.04.2024 si la CNTEE Transelectrica SA cu Aviz CTES nr. 164/2024 Solutie unica – racordare la tensiunea de 110 kV radial in statia 110/20 kV Calan prin echiparea unui pas celular (Semicocs 1) cu o celula 110 kV completa Lucrări pe tarif de racordare: -modernizare celula de 110 kV (celula Semicocs 1) plecare spre utilizator echipată complet cu întrerupător inclusiv protectie diferentiala longitudinala (pentru racordul in LES) și grup de măsură (contorul și montajul de către OD); -celula va fi integrată în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne şi telecontrol; -completări ale dulapurilor de servicii interne c.c. şi c.a. cu întrerupătoare pentru circuitele de alimentare ale celulei; -cabluri noi j.t conform cerințelor SCADA; -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD (pus la dispoziție de OD). -completarea structurilor de susținere a lanțurilor de izolatoare (rigle si stâlpi), izolația Pentru amplasarea construcțiilor noi (suporți de aparataj, fundații etc.) se vor întocmi studii la zi: geotehnice, hidrogeologie precum si ridicări topografice. Stâlpii, riglele și suporții pentru aparataj vor fi realizate din metal protejat prin zincare la cald. Stația va fi prevăzută cu lanțuri de izolatoare din materiale compozite din cauciuc siliconic, adecvate zonei de poluare corespunz ătoare amplasamentului, care nu necesita curățire sau ungere. Izolația externă a aparatelor primare va fi ceramică sau compozită, corespunzător gradului de poluare și condițiilor climato–meteorologice de zonă. -completarea sistemului iluminat normal si de siguranta, exterior si perimetral in zona noii celule echipate 110 kV sosire LES 110 kV IS Calan. În conformitate cu Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 V – I7/02, se prevede asigurarea iluminatului de siguranță și de evacuare. -completarea instalatiei de legare la pamant (ILP si ILT) Instalația de legare la pământ va respecta normele tehnice interne ale OD cu completările și modificările ulterioare. -completarea instalatiei de protectie impotriva supratensiunilor Amplasamentul celulei de racord este amplasamentul actualei celule LEA 110 kV Semicocs circ.1, dezafectata (impreuna cu Semicocs circ. 2); acesta se va elibera de echipamentele si constructiile existente si terenul se va aduce la stare de construire. Avand in vedere faptul ca lucrarile din statia Calan, pentru racordarea noului utilizator, se executa in incinta unor instalatii existente, lucrarile pe tarif de racordare vor intra in patrimoniul si gestiunea Retele Electrice Banat. Lucrări pe tarif utilizator: Pentru LES 110 kV prin care debiteaza IS Calan se va realiza o automatizare de declansare a LES 110 kV in statia 110/20 kV Calan pentru evitarea injectiei de putere reactiva in reteaua electrica la care va fi racordata. -stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente); -realizare racord IT (inclusiv FO) între stația de racord şi stația 110 kV/MT aferentă utilizatorului, prevazută cu fibra optică; -realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. -realizarea unui circuit LES 110 kV 3x1x500mmp Al, lungime 1000 m, intre statia de racord 110/20 kV Calan existenta si statia de transformare a utilizatorului 110/20 kV (TU) inclusiv OPUG cu minim 36 FO (in vederea integrarii in SCADA). | Retele Electrice Banat S.A. | 20315387 | 2024-06-20 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018; | 2025-06-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
2 | INSTALATIE STOCARE |  | GIURGIU | 7 | 20 | MARSA 110/20/6 KV | Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Conform aviz CTE nr. 50/2/20.08.2024 faza studiu de solutie si anume: Varianta unic? - Racord radial la celula nr. 8 bara 20kV 1 ro?ie din sta?ia 110/20kV Mâr?a. Lucrari pe tarif de racordare: - Racord LES 20kV realizat cu cablu A2xS(FL)2Y 3x(1x185/25) mmp in lungime de circa 120 m de la celula nr.8 din statia 20kV Marsa pana la PC 1455 20 kV compartiment OD . -Punctul de conexiuni 20 kV existent in anvelopa de beton amplasat in exteriorul statiei 110/20 kV Marsa. PC 1455 este echipat cu o celula de linie 20kV plecare la IS Uiesti. (MAR-TIN SOLAR).In PC 1455, compartiment OD, exista spatiu pentru montarea unei celule de linie si a unei celule de masura 20kV. -Creare spatiu pentru racordarea noului utilizator -Se vor prevedea relee de protectii generatie A3 in celula 20kV dedicata IS Uiesti (fosta L20kV Ciuperceni) (inclusiv lucrari adiacente, integrare in SCADA, lucrari de adaptare a circuitelor secundare in celula, se va prevedea al 3-lea transformator de curent de protectie, grup masura balanta). Echiparea celulei de medie tensiune nr. 8 de pe sectia de bara 1 20 kV (Rosie) pentru racordarea IS din Statia 20kV Marsa si realizarea lucrarilor adiacente pentru functionarea in conditii de siguranta a statiei electrice, si anume: ? intrerupator debrosabil tip VD4; 24 kV; 630 A; ? Cutit de legare la pamant ? Transformator de curent 20kV: 300/5 A, cls. 0,5 - 2 buc; ? Transformator Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV 1455 cu instala?ia nou proiectat?, cu: ,,1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Lâng? PC 1455 se va amplasa o anvelop? de beton, compartiment de utilizare care va fi echipat cu: ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din PC existent ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentrupunerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ?,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV 1455 existent si instala?ia de stocare IS Uie?ti in lungime de 10 km. ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente IS Uie?ti, trafo ? 2000kVA. ?,,Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - În instalatia de utilizare se vor prevedea protectii de minima tensiune care vor declansa transformatoarele la lipsa tensiune din statia Marsa, iar reconectarea se va face succesiv automat sau manual. | Retele Electrice Romania S.A. | 19618489 | 2024-12-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2025-12-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
3 | Instalatie de Stocare (+CEF 100kW fara evacuare) | Fotovoltaic | BUCURESTI | 49 | 110 | LES 110 KV IMGB-MASINI GRELE | Conform aviz CTES nr. 556/2024 si Conform aviz CTE nr. 58/1/19.09.2024 , faza studiu de solutie si anume: Solutie unica de racordare analizata: intrare-iesire in LES 110 kV Masini Grele-IMGB printr-o statie de conexiuni 110 kV si legatura cu Masini Grele printr-un cablu de 250 m Lucrari pe tarif de racordare: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Noua statie de conexiuni se va echipa conform specificatiilor Retele Electrice Muntenia dupa cum urmeaza: Celula 1 de tip GIS? celula de linie 110 kV complet echipata, 1600A, 40 kA cu comanda uni-tripolara Celula 2 de tip GIS ? celula de linie 110 kV complet echipata 1600A, 40 kA cu comanda uni-tripolara Celula 3 de tip GIS ? celula de linie 110 kV complet echipata 1600A, 40 kA cu comanda uni-tripolara Celulele GIS de linie din noua statie vor fi echipate cu TC-uri cu valoarea de 1200A in primar. Celula de cupla de tip GIS echipata cu doua separatoare si intrerupator . Pe cele doua celule de linie 110 kV se vor monta: ? 3 transformatoare monopolare de tensiune, de tip capacitiv, cu izola?ie în SF6 123/?3/0.1/?3/0.1/? 3/0.1/?3 kV Cls 0,2/(0,5/3P)(0.5/3P); ? 3 desc?rc?toare cu oxizi de zinc. In celula spre utilizator se vor monta: ? Separator tripolar de bare 110 kV 1600A, 40kA; ? 3 transformatoare monopolare de tensiune, de tip capacitiv, cu izola?ie în SF6 123/?3/0.1/?3/0.1/? 3/0.1/?3 kV Cls 0,2/(0,5/3P)(0.5/3P); ? Transformatoare monopolare de curent, cu izola?ie în SF6 123kV 2x300/5/1/1/1/1 0,2SFs5/0.5FS5/5P30/5P30/5P30 10VA/10VA/30VA/30VA 3buc; ? celula 110kV spre utilizator, din statia de conexiune, se va prevedea cu intrerupator si terminale numerice de comanda cu protectii specifice de linie 110kV ce va avea rol de DG iar, celula 110kV a transfomatorului din instalatia utilizatorului se va prevedea cu intrerupator si protectii specifice de transformator si protectii specifice de Dispozitiv de interfata; Se va prevedea instalatie de DRRI astfel incat la refuzul de declansare al DI va declansa DG-ul din instalatia de racordare; Plecarea spre BESS 49MW IMGB se va realiza LES (110 kV), in lungime de 75 m capetele terminale ale LES apartinand utilizatorului. Pentru racordul in Masini Grele-IMGB a BESS 49MW IMGB sunt necesare urmatoarele lucrari suplimentare in statiile adiacente: -,,Lucrari de montaj terminale de protectie diferentiala si realizare circuite secundare pentru integrarea acestora in sistemul de protectii al statiei pentru liniile ce se formeaza prin racordul noii BESS 49MW IMGB si anume Masini Grele-Statie BESS 49MW IMGB(250m+75m) si Statie BESS 49MW IMGB ? IMGB(75m) in cele 2 statii existente (Masini Grele si IMGB). -,,Lucrari de corelare a protectiilor necesar a fi prevazute pe axele Domnesti-Masini Grele SRA2-Masini Grele- Statie noua de conexiuni sau Jilava-Masini Grele SRA2-Masini Grele-Statie noua de Conexiuni, avand in vedere aparitia unei noi surse de generare si lipsa intrerupatoarelor in statia Masini Grele-SRA2. Lucrarile realizate in instalatiile OD vor ramane in gestiunea si exploatarea OD. Subsistemul de comand? ? control: Solu?ia de comand?, control, protec?ie prev?zut? a se instala pentru statia de conexiuni 110kV BESS 49MW IMGB va respecta specificatiile tehnice ale REM. Releele numerice de conducere/teleconducere ?i protec?ie vor fi, montate, în dulapuri prefabricate, complet utilate, cablate în interior ?i testate în fabric?. Dulapurile de comand?-control, protec?ie se vor amplasa într-o incinta noua aferente noii statii de conexiuni 110 kV. Tensiunea operativ? este de 110 Vcc, unic? pentru întreg echipamentul de comand?, control, protec?ie ?i automatizare. In noua incinta a statiei de conexiuni se vor amplasa urmatoarele dulapuri de protectii: ,,Dulapuri SA de curent continuu si curent alternativ DV 7072 ,,Dulapuri Statie Energie (redresor)DV 7078 ,,Dulapuri Baterie Acumulator 110 V DQ 1901 BAT. ,,Dulap Protectii Linie IT+Cuple DV 7010 4 buc ,,Dulap TLC ,,Dulapuri TPT 2020 ,,Dulapuri Masura DQ 1996. ,, Instala?ii de protec?ii prin relee din sta?ia de 110kV: ,,În scopul ob?inerii unei siguran?e de func?ionare corespunz?toare, subsistemul de protec?ie prin relee al liniilor de 110 kV este prev?zut cu dou? grupe (seturi) separate de protec?ie selectiv?. Fiecare grup? de protec?ie selectiv? va fi separat? fizic ?i electric de cealalt? grup?, în ceea ce prive?te alimentarea în c.c. operativ (inclusiv circuitele de declan?are), înf??ur?rile transformatoarelor de curent ?i cablurile multifilare. Toate releele de protec?ie principale vor fi de tip numeric, având func?ii multiple de protec?ie, autosupraveghere, auto-diagnoz?, m?sur?, înregistrare evenimente ?i osciloperturbograf conform specificatii REM. Pentru liniile de 110 kV vor fi prev?zute dou? grupe (seturi) diferite de protec?ii numerice, cu func?ii multiple, pentru asigurarea declan??rii rapide de la ambele capete, la defecte în orice punct al liniilor de 110kV. Grupa 1 de protec?ie: Terminal complex de protec?ie de baz? pentru linie 110 kV, cu interfa?? de comunica?ie prin FO cu releul identic din cap?tul opus, cu urm?toarele func?ii principale activate: ,,(87L) protec?ie diferen?ial? longitudinal? de linie, ,,(50/51/50N/51N) protec?ie maximal? de curent de faz? (L1,L2,L3) ?i homopolar cu dou? trepte; ,,(85) teleprotec?ie ?i teledeclan??ri ; ,,supraveghere a circuitelor de curent ?i a comunica?iei prin fibre optice, blocare la întreruperea circuitelor ; ,,(50BF) declan?are de rezerv? la refuz de întrerup?tor; ,,verific?ri de plauzibilitate, autosupraveghere, autodiagnoz?; ,,înregistrare a evenimentelor ?i a avariilor (osciloperturbograf) ; ,,func?ii de m?surare de puteri, tensiuni ?i curen?i; ,,integrarea în SCADA; Releele de a cele dou? capete ale liniei trebuie s? fie identice, comunicând prin interfe?e de comunica?ie direct pe o pereche de fibre optice. Grupa 2 de protec?ie: a) Releul de protec?ie numeric? pentru linie va avea urm?toarele func?ii principale activate: ,,(21) protec?ie de distan??, în schem? complet?, cu 5 trepte de distan??, având caracteristic? de ac?ionare poligonal?; trei trepte sunt direc?ionate înainte, treapta a patra poate fi direc?ionat?, la alegere, înainte sau înapoi, iar treapta a cincea este direc?ionat? înapoi (spre bare); ,,func?ii logice de teleprotec?ie AOP, BOP, POP etc., conform terminologiei CEI 60050-448; ,,(68) blocare la pendula?ii; ,,(50H) declan?are rapid? la conectarea pe defect (SOTF); ,,(50) protec?ie maximal? de curent de faz? (L1, L2, L3) ultrarapid?; ,,(51) protec?ie maximal? de curent de faz? (L1,L2,L3), nedirec?ionat?, cu o treapt? temporizat? independent ?i o treapt? cu temporizare inversdependent?; ,,(67N) protec?ie maximal? de curent homopolar, direc?ional?, cu o singur? treapt? temporizat? independent; ,,(50BF) protec?ie împotriva refuzului de declan?are a întrerup?torului (DRRI); ,,(27) protec?ie de tensiune minim?, temporizat?; ,,(FL) locator de defecte; ,,supravegherea circuitelor de tensiune; blocare la defect în circuitele de tensiune; ,,autosupraveghere, autodiagnoz?; ,,înregistrare evenimente, osciloperturbograf; ,,func?ii de comand?/telecomand?, blocaj, controlul sincronismului, semnalizare /telesemnalizare, m?sur?/telem?sur?, teletransmisie înregistr?ri evenimente ?i osciloperturbograf. Releele de conducere ?i protec?ie ale fiec?rei linii vor fi montate în câte un dulap metalic închis conform specificatii REM. În acela?i dulap se vor monta ?i releele auxiliare necesare, comutatoarele, dispozitivele de deconectare (clemele de separare) etc. În sta?ia nou? de conexiuni celulele de LES 110 kV ?i CL 110 kV vor fi echipate cu un sistem de control, protec?ie ?i automatizare conform NTE 011/12/00. Releele de protectie si functiile pentru intrerupatorul de cupla vor fi detaliate la urmatoarele etape de proiectare. Instala?ia de servicii proprii de curent continuu ?i curent alternativ REM: Se va realiza o instalatie de servicii proprii c.c si c.a. alimentata din TSI proiectat in statia 110/20kV Beneficiar. Sursele de alimentare în curent continuu ?i dulapurile de alimentare ?i distribu?ie în curent continuu ?i curent alternativ sunt amplasate în blocul de comand? al sta?iei noi. Sursele de alimentare în curent alternativ sunt amplasate în exterior în vecin?tatea cl?dirii blocului de comand?. Se va monta un grup generator ce va putea prelua serviciile proprii ale statiei pentru minim 8 ore. Servicii proprii de curent continuu: Pentru asigurarea aliment?rii noilor consumatori de curent continuu ai celulei de 110kV s-a prevazut un dulap de distribu?ie c.c. ?i c.a. în corp comanda proiectat.Tensiunea de nominal? a instala?iei de alimentare ?i distribu?ie de curent continuu va fi cea existent? în instala?ie 110 Vc.c. Servicii proprii de curent alternativ: Pentru alimentarea serviciilor proprii c.a. s-a prevazut un TSI 250kVA alimentat din bara MT a statiei 20 kV Beneficiar. Tensiunea nominal? de alimentare a consumatorilor de curent alternativ este 400/220 V, 50 Hz. Instala?ia func?ioneaz? cu neutrul legat direct la p?mânt. Cladire corp conexiuni statie 110 kV Se va realiza pe tarif de racordare o incinta in care se va amenaja camera GIS 110kV si camera de comanda si se vor monta dulapurile de protectii LEA 110 kV, dulapurile de servicii proprii curent continuu, curent alternativ, vestiar, grupuri sanitare conform specificatii si cerinte REM. Monitorizarea calit??ii energiei electrice: Conform standardelor de m?surare (CEI-6100-3-40) ?i a Codului de m?surare a energiei electrice emis de ANRE, sta?ia 110 kV BESS 49MW IMGB va trebui s? fie dotat?cu sisteme de monitorizare a func?ion?rii ?i a calita?ii energiei electrice. În acest scop se va monta in statia 110kV proiectata cate un aparat pentru analiza calit??ii energiei electrice ? analizor de calitate a energiei electrice de clas? A, certificat PSL, care va avea posibilit??i de ?upgrade? în conformitate cu standardul de la data punerii în func?ie. Analizorul va respecta specificatiile REM. Monitorizarea calitatii energiei electrice va fi in sarcina beneficiarului Calea principala de comunicatie va fi realizata pe FO existenta, iar calea secundara tot pe FO prin canale de comunicatii asigurate prin operatori nationali de telecomunicatii. Dupa definitivarea si realizarea solutiei tehnice finale de racordare la reteaua electrica, analiza tipurilor de echipamente de comunicatii necesare care se vor utiliza, gestionarul nodului de consum si/sau de producere pentru instalatia de stocare, in fazele urmatoare de proiectare (Caiet de sarcini, Proiect Tehnic si detalii de executie) va include un capitol dedicat pentru solutiile tehnice de telecomunicatii ,in care se va detalia modalitatea de asigurare a cailor de comunicatii principala si rezerva pe cai redundante distincte pentru transmiterea informatiilor de tip voce/date/EMS/DMS SCADA necesare integrarii in sistemele EMS SCADA ale DET/DEC. Proiectul tehnic va include arhitectura sistemului, a schemelor de interconectare si de retea, tipul echipamentelor si denumirea lor, iar sistemele proprii de achizitie de date si telecomunicatii vor fi compatibile, corelate si integrate cu sistemele EMS/DMS SCADA ale CN Transelectrica SA si vor fi supuse avizarii in cadrul comisiilor tehnice de specialitate ale OTS. Toate costurile de integrare in reteaua actuala de comunicatii ale OTS vor trebui prevazute in cadrul proiectului. Lucr?ri în instala?iile de utilizare: ,,Statie de transformare echipata cu: ,,Celula de linie complet echipata 1600A, 40 kA, 123 kV ,,Celula de transformator echipata cu intrerupator cu actionare monofazata, 1600A, 123kV, 40kA, separatoare de linie si bara, transformatoare de curent, transformatoare de tensiune 123/0.1/0.1/0.kV ,,Transformator 110/20 kV 63MVA ,,Statie conexiuni 20 kV echipata cu celula de transformator, celula de masura si servicii interne, 10 celule de racord a PT invertor. ,,LES-uri MT. ,,Posturi de transformare pentru racord transformatoare/invertoare. ,,Montaj containere sisteme de stocare ,,Ingradire sistem BESS, sistem de securitate, etc. ,,Instalare protectie diferentiala in cele 3 celule de linie. | Retele Electrice Romania S.A. | 18468519 | 2025-01-23 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-01-23 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
4 | CONSTRUIRE UNITATE DE STOCARE A ELECTRICITATII RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL SI IMPREJMUIRE | stocare | CONSTANTA | 48 | 110 | COBADIN NORD 110KV-26MW | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta aleasa ? Racordare radiala cu LES 110 kV in statia Cobadin Nord prin extinderea barei de 110kV si o celula 110kV nou realizata; Lucrari pe tarif de racordare: Noul utilizator va fi racordat în sistem radial cu LES 110 kV printr-o celula de 110 kV complet echipata cu întrerup?tor inclusiv protec?ie diferen?ial? longitudinal? ?i grup de m?sur? conform cerinte Retele Electrice Romania montata in statia de conexiuni Cobadin Nord. Astfel bara 110kV se va extinde cu un pas de celula prin intermediul unui separator de bare 110 kV proiectat, astfel incat sa permita racordarea noii celule de 110kV. Celula va fi integrat? în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol Alte lucr?ri specifice cum ar fi: - completare ?i adaptare instala?ie de legare la p?mânt ?i protec?ie la supratensiuni atmosferice; - extindere instala?ie iluminat exterior; - complet?ri ale dulapurilor de servicii interne c.c. ?i c.a. cu întrerup?toare pentru circuitele de alimentare ale celulei; - cabluri noi j.t conform cerin?elor SCADA; - montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice; Echipamentul trebuie s? asigure în principal cerin?ele tehnice din specifica?iile OD (pus la dispozi?ie de OD). Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu Retele Electrice Romania. Se va asigura access neconditionat din domeniul public la instalatiile proiectate. In situatia in care instalatiile proiectate sunt amplasate pe domeniu privat, ?Prin grija utilizatorului se vor ob?ine acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru exercitarea de c?tre Retele Electrice Romania SA a drepturilor de uz, superficie si servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare?. Racordul 110 kV si celula noua 110 kV vor respecta cerintele Retele Electrice Romania si normativele in vigoare si se va integra in sistemul de protectii si monitorizare existent in statia Cobadin Nord. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - sta?ie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator, inclusiv celula 110 kV întrerup?tor (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfa?? cu protec?iile aferente); - realizare racord IT (inclusiv FO) între sta?ia de racord ?i sta?ia 110 kV/MT aferent? utilizatorului, prevazut? cu fibr? optic?; - realizare c?i de comunica?ie de la instala?iile de monitorizare ?i instala?iile de reglaj secundar ale noii centrale pân? la interfa?a cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice. | Rețele Electrice Romania S.A | 19565571 | 2025-04-15 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-04-15 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
5 | Instalatia de stocare (IS) Calarasi 1 | stocare | CALARASI | 5.16 | 20 | S20 FNC-CALARASI CL | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta 1 – Racordarea în antenă în PCZ 3176 CARGIL L20kV FNC pe bara 20 kV, cu PC individual în apropierea PCZ 3176 CARGIL. Lucrari pe tarif de racordare: -extindere bara 20kV din PCZ 3176 prin prelungirea acesteia prin cablu 20 kV cu sect. 3x1x95mmp Cu, L=10.5m si montarea unei celula de racord cablu 20kV pe bara 1A-A3, langa celula 3517 (unificata) - montare celula racord cablu 20kV pe sectia nou creata - montare celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0.2, doua transformatoare de curent 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar; -integrarea celulei nou proiectate in SI cc/ca al PCZ 3176 - integrarea in telecontrol a celulei de masura proiectata in sistemul de telecontrol existent in PCZ 3176 Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului in varianta 1: ,,Montare anvelopa, pentru instalatiile aferente ale utilizatorului (la max 20m de PCZ 3176 CARGIL existent) ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din PCZ 3176 şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separatorin compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; ,,protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ).” Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. •,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. •,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe durata de probe; •,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in PCZ 3176, semnalele vorfi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. •,,LES 20kV in instalatia de utilizare intre PC 20kV compartimentr utilizator (amplasat langa PCZ 3176) si posturile de transformare ale utilizatorului in lungime de 0,15 km aferent solutiei 1 •,,Posturi trafo si tablouri jt aferente IS , trafo ≤ 2000kVA | Rețele Electrice Romania S.A | 24615448 | 2025-05-22 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-05-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
6 | Constuire sistem de stocare a energiei electrice in baterii | stocare | IALOMITA | 4 | 20 | A20 MANASIA-BARBULESTI SL | <![CDATA[Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale | Rețele Electrice Romania S.A | 19966950 | 2025-05-21 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-05-21 | valabil | 2025 | nu | nu | nu

## consumatori (hidden)
UZ PUBLIC
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrale electrice | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu-solutia de racordare | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Prelungirii | Obs. | Legislatia | Data expirarii ATR | Stare ATR | Data estimata PIF | Intarire retea

## producatori clasici (hidden)
UZ PUBLIC
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrale electrice | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Prelungirii | Obs. | Legislatia | Data expirarii ATR | Stare ATR | Data estimata PIF | Intarire retea