## Eolian
| Data: | 2025-11-30
| Codul culorilor: | ATR emis de :
1.Transelectrica SA
|  | 2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova) | [6 empty] | UZ PUBLIC
|  | 3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord) | [6 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA)
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire centrale electrice eoliene | Tip SRE | Județul | Putere instalată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N | Lucrări de întarire în RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observații | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 0.75 | 20 | Sarinasuf | racord in derivatie din stalp nr.101 al LEA 20 kV 100.05, pana la PTA nou utilizator 20/0.4 kV | Enel Distributie Dobrogea | 6797 | 14.02.2007 | PIF | PIF | - | - | - | RO002E240000224 |  |  | PRODUCATOR | 0.75 | 0
2 | Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 0.75 | 20 | Sarinasuf | racord in derivatie din stalp nr.181 al LEA 20 kV 100.05, pana la PTA nou utilizator 20/0.69 kV | Enel Distributie Dobrogea | 6801 | 14.02.2007 | PIF | PIF | - | - | - | RO002E240000213 |  |  | PRODUCATOR | 0.75 | 0
3 | Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 0.75 | 20 | Sarinasuf | racord in derivatie din stalp nr.251 al LEA 20 kV 100.05, pana la PTA nou utilizator 20/0.69 kV | Enel Distributie Dobrogea | 6799 | 14.02.2007 | PIF | PIF | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR(nu avem emis CDC) | 0.75 | 0
4 | CEEND BAIA 2 MW | eolian | Tulcea | 2 | 20 | 110/20 kV Baia | racord in derivatie din stalp nr.49 al LEA 20 kV 96.04, pana la PTA nou utilizator 20/0.69 kV;pe stalp nr.50 se va monta un recloser 24 kV | Enel Distributie Dobrogea | 6124 | 25.10.2006 actualizat in 25.11.2011, actualizat in data de 24.10.2014 | 1025; 7613 | PIF 88 / 20.03.2007 | - | - | - | RO002E240911506/1 | 10.12.2015 | 2 | PRODUCATOR | 2 | 0
5 | Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 1.2 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | 38 | 05.08.2008 | 112 | PIF 297 / 16.04.2009 | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR(nu avem emis CDC) | 1.2 | 0
6 | Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 1.35 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | 40 | 05.08.2008 | 115 | PIF 296 /16.04.2009 | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR(nu avem emis CDC) | 0.6 | 0
7 | Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 1.95 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | 41 | 05.08.2008 | 113 | PIF 299 / 16.04.2009 | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR(nu avem emis CDC) | 1.2 | 0
8 | Macin | eolian | Tulcea | 1.6 | 20 | Macin | racord in derivatie din LEA 20 kV 99.03, cu separator telecomandat si recloser dupa punctul de racord | Enel Distributie Dobrogea | 6188 | 03.11.2006 | 59 | PIF | - | - | - | RO002E240914532 |  |  | PRODUCATOR | 0.6 | 0
9 | Mihai Viteazu | eolian | Constanta | 13.8 | 110 | Fantanele | statie de transf. noua proprie CEE 40 MVA, 110/20 kV langa st. Fantanele cu extindere bara 110 kV in statia Fantanele | Enel Distributie Dobrogea | 5 | 21.09.2007 actualizat in 24.04.2013 | 2/II/DIT | PIF nr.24/16.05.2012 - Etapa I-13.80 MW | - | - | - | RO002E213084656/1 | 10/19/2015 | 13,8 MW | PTODUCATOR | 13.8 | 0
10 | Pantelimon | eolian | Constanta | 1.6 | 20 | Galbiori | racord in derivatie din LEA 20 kV 8003, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | 9 | 10.03.2008 act in data de 16.10.2014 | C14 | PIF nr.103/12.07.2010 | - | - | - | RO002E212976464/1 | 15.01.2016 | 1.6 | PRODUCATOR | 1.6 | 0
11 | Pantelimon | eolian | Constanta | 2.4 | 20 | 110/20kV Galbiori | racord in derivatie din LEA 20 kV 8003, pana la PT tip DK 5600 RO(unitatea de racordare Enel) | Enel Distributie Dobrogea | 14 | 20.03.2008 actualizat in 19.08.2011 | C17 | PIF nr.109/12.07.2010 | - | - | - | RO002E21297642/1 | 15.01.2016 | 2.4 | PRODUCATOR | 2.4 | 0
12 | Mihai Viteazu | eolian | Constanta | 2.4 | 20 | Mihai Viteazu | racord in derivatie din LEA 20 kV 1900, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | 11 | 19.03.2008 act in 16.10.2014 | C22 | PIF nr.39 / 26.03.2010 | - | - | - | RO002E212939227/1 | 15.01.2016 | 2.4 | PRODUCATOR | 2.4 | 0
13 | Mihai Viteazu | eolian | Constanta | 3.2 | 20 | Mihai Viteazu | racord in derivatie din LEA 20 kV 1901, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | 13 | 19.03.2008 act in 15.10.2014 | C20 | PIF 21/15.01.2010 | - | - | - | RO002E212939216/1 | 15.01.2016 | 3.2 | PRODUCATOR | 3.2 | 0
14 | Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 1.7 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | 37 | 05.08.2008/20.01.2012 | C114 | PIF 298 / 16.04.2009 | - | - | - | RO002E241057069/1 | 2015-11-27 | 1.7 | PRODUCATOR | 1.7 | 0
15 | Babadag 2 | eolian | Tulcea | 8.4 | 20 | Babadag | direct in statia Babadag 110/20 Kv | Enel Distributie Dobrogea | 45 | 30.04.2008 actualizat in data de 12.11.2012 | 1/II/DIT | PIF 100 / 29.07.2011 | - | - | - | RO002E241082708/1 | 11.05.2015 | 8.4 | PRODUCATOR | 8.4 | 0
16 | Casimcea 1 | eolian | Tulcea | 10 | 20 | Cismeaua Noua | racord in derivatie din LEA 20 kV 110.03, pana la o anvelopa tip Enel, montata in apropierea LEA nr.110.03 | Enel Distributie Dobrogea | 18 | 09.05.2008 | C258 | PIF nr.217083/15.06.2015 | - | - | - | RO002E241126134 /1 | 2015-10-14 | 10 | PRODUCATOR | 10 | 0
17 | Casimcea | eolian | Tulcea | 5.8 | 20 | Cismeaua Noua | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 110.06, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 27 | 05.08.2009 | C275 | PIF | - | - | - | RO002E241076273/1 | 14.08.2015 | 5.8 | PRODUCATOR | 5.8 | 0
18 | Fagarasu Nou | eolian | Tulcea | 6.69 | 20 | Ostrov | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 107.01(stalpul 169), pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 2 | 13.02.2009 | C268 | PIF nr.5621/26.08.2010- partial pt 0.69 | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR (PIF pe 0,69 MW/ nu avem CDC) | 0.69 | 6
19 | Nalbant | eolian | Tulcea | 0.6 | 20 | Zebil | din LEA 20 kV 95.05 (stalpul 244), pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 10 | 20.03.2009 | C266 | PIF nr.885/30.09.2009 | - | - | - | RO002E241054943/1 | 14.04.2014 | 0.6 | PRODUCATOR | 0.6 | 0
20 | Mireasa | eolian | Constanta | 10 | 20 | Galbiori | racord in derivatie din LEA 20 kV 8002, prin 2 LES noi pana la 2 PC-uritip DK 5600 RO (Mireasa 1 respectiv Mireasa 2) | Enel Distributie Dobrogea | 28 | 09.06.2008 act in 14.10.2014 | C37 | PIF nr. 150/10.11.2010 | - | - | - | RO002E213000328/1 | 2018-09-07 | 10 | PRODUCATOR | 10 | 0
21 | Silistea | eolian | Constanta | 5 | 20 | Mircea Voda | prin LES 20 kV noua din LEA 20 kV 6003, pana la un PC tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | 8 | 16.02.2009 act in 15.10.2014 | 50 | PIF 105/12.07.2010 | LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud , 8 km, 585 mmp. | - | - | RO002E212973528/1 | 2016-03-09 | 5 | PRODUCATOR | 5 | 0
22 | Baia 2 | eolian | Tulcea | 5 | 20 | 110/20 kV Baia | prin LES 20 kV direct in statia Baia | Enel Distributie Dobrogea | 7 | 18.02.2009 | 6/II/DIT | PIF nr.133/16.12.2010 | - | - | - | RO002E241073630/1 | 07.08.2015 | 5 | PRODUCATOR | 5 | 0
23 | Corugea-Cismeaua Noua | eolian | Tulcea | 70 | 110 | 110/20 Kv Cismeaua Noua | racord radial prin LEA 110 kV d.c. din st. de transf. Cismeaua Noua pana la st. de tranf. 110/m.t. a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 2 | 28.01.2008 actualizat in 02.03.2012 | 9/II/DIT | PIF nr.1/20.01.2012 | - | - | - | RO002E241090853/2 | 2024-09-19 | 70 | PRODUCATOR (rectificat in 07.10.2015) | 70 | 0
24 | Salbatica 2 | eolian | Tulcea | 70 | 110 | Tulcea Est- Tulcea Oras | racord in derivatie d.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 36 | 04.08.2008 actualizat in 05.03.2013 | 14/II/DIT | 31.12.2021 conform AA 12 pentru solutia definitiva (PIF 159 / 28.12.2011 pe solutie alternativa) | - | - | - | RO002E241087376/1 | 2025-02-06 | 70 | PRODUCATOR (CR in derulare) | 70 | 0
25 | Salbatica 1 | eolian | Tulcea | 70 | 110 | Tulcea Vest - Tulcea Est | racord in derivatie d.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 4 | 28.01.2008 actualizat in 09.01.2013 | 10/II/DIT | 31.12.2021 conform AA 10 pentru solutia definitiva (PIF 113 / 19.09.2011 pentu solutia alternativa) | - | - | - | RO002E241086960/1 | 2025-02-06 | 70 | PRODUCATOR (CR in derulare) | 70 | 0
26 | Agighiol-Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 35 | 110 | Tulcea Vest - Sarinasuf | racord intrare-iesire din LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV s.c. pana la st. de transf. 110/m.t.a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 5 | 26.06.2015-actualizat | 11/II/DIT | etapa I-9 MW 31.12.2017 si etapa II 35 MW-31.12.2019 cf AA 7 | - | - | - | RO002E241062234 | 2021-12-15 | 34 | PRODUCATOR (AA NR.12/11.02.2020) | 34 | 0
27 | Sarichioi | eolian | Tulcea | 33 | 110 | Tulcea Vest - Zebil | racord in derivatie s.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 35 | 18.07.2008 actualizat in 20.06.2011 | 15/II/DIT | PV - / 2011 PV PIF 3/06.03.2012 | - | - | - | RO002E241092293/1 | 24.10.2014 | 33 | PRODUCATOR | 33 | 0
28 | Babadag 1 | eolian | Tulcea | 33.6 | 110 | Babadag | prin LES 110 kV direct in statia Babadag | Enel Distributie Dobrogea | 5 | 13.02.2009 actualizat in 03.11.2011 | 19/IIDIT | PV - / 2012 PV PIF 17/10.04.2012 | - | - | - | RO002E241094543/1 | 27.11.2014 | 33.6 | PRODUCATOR | 33.6 | 0
29 | Baia 3 | eolian | Tulcea | 10 | 20 | 110/20 kV Baia | prin LEA 20 kV s.c. direct in statia Baia | Enel Distributie Dobrogea | 3 | 15.01.2009 | 16/II/DIT | PIF nr.86/20.06.2011 | - | - | - | RO002E241081909/1 | 10.08.2015 | 10 | PRODUCATOR | 10 | 0
30 | Mahmudia | eolian | Tulcea | 4 | 20 | Sarinasuf | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 100.07, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 17 | 20.06.2011 | 354 | PIF 23/16.07.2012 | - | - | - | RO002E241098345/1 | 27.10.2014 | 4 | PRODUCATOR | 4 | 0
31 | Pecineaga 2 | eolian | Constanta | 6 | 20 | 110/20 kV Tataru | prin LES 20 kV noua din LEA 20 kV 1700, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 18 | 06.05.2009 act in 13.10.2014 | 78 | PIF 503/27.12.2012 | LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud , 8 km, 585 mmp. | - | - | RO002E213145047/2 | 2019-12-02 | 6 | PRODUCATOR | 6 | 0
32 | Pestera | eolian | Constanta | 90 | 110 | Medgidia Sud -Rasova | racord in derivatie s.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 19 | 20.05.2008 act in 28.10.2010 | 224 | PIF nr.25/31.05.2012 | - | - | - | RO002E213010431/2 | 2024-10-29 | 90 | PRODUCATOR | 90 | 0
33 | Tortomanu 2 (Mircea Voda) | eolian | Constanta | 8 | 20 | Mircea Voda | prin LES 20 kV direct in statia Mircea Voda | Enel Distributie Dobrogea | 20 | 29.06.2009 actualizat in 15.10.2014 | 288 | PIF din 29.09.2011 | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km, 585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; ● realizare protectie diferentiala longitudinala, protectie de distanta si suport de transmisie pe LES 110 kV Constanta Centru 1 - Baba Novac. | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | R0002E213060920/1 | 2016-06-01 | 8 | PRODUCATOR | 8 | 0
34 | Pantelimonu(Crucea) | eolian | Constanta | 123 | 110 | 110 kV Basarabi - G. Ialomitei | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin LEA 110 kV noua d.c.si statie de conexiune 110 kV; LES 110 kV pana la statia de transf. Utilizator; | Enel Distributie Dobrogea | 23 | 21.07.2009 actualizat in 08.02.2013 | 1485 | PIF din 01.03.2013 | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km,585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | RO002E213141953/1 | 2014-11-21 | 123 | PRODUCATOR | 123 | 0
35 | Baia | eolian | Tulcea | 10 | 110 | Baia | prin LES 110 kV + LEA 20 kV noi, din statia Baia pana in statia Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 21 | 16.09.2009 actualizat in 18.07.2014 | 7451 | PIF 105/04.08.2011-partial pt 10 MW | - | - | - | RO 002E241085116/2 | 22.02.2016 | 10 | PRODUCATOR | 10 | 0
36 | Cernavoda 1 | eolian | Constanta | 69 | 110 | Mircea Voda-Medg.N. | racord in derivatie s.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 22 | 06.02.2008 | 252 | PIF din 03.02.2011; 07.02.2011 | - | - | - | RO002E213026371/1 | 23.06.2015 | 69 | PRODUCATOR | 69 | 0
37 | Cernavoda 2 | eolian | Constanta | 69 | 110 | 110/6 Tortomanu | racord radial prin LEA 110 kV s.c. in st. de transf. Baia pana la st. de tranf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 23 | 02.12.2008 actualizat in 22.03.2011 | 268 | PIF din 20.10.2011 | - | - | - | RO002E213065969/1 | 24.06.2015 | 69 | PRODUCATOR | 69 | 0
38 | Centrala electrica mixta Blue 2- Bestepe-7,15 MW- CEED+CEF+BS | eolian | Tulcea | 7.75 | 20 | A20 10004- SARINASUF TL | Pentru evacuarea sporului de putere sunt necesare urmatoarele lucrari pe tarif de racordare: înlocuirea conductorului existent Ol-Al de secţiune 70 mmp cu conductor de secţiune 95 mmp pe o lungime de 15 m intre punctul de racordare si separatorul (trecere din LEA in LES) a PC 256 | E-Distributie Dobrogea. | 7299731 | 20.12.2021 | 7299731 | PIF 220186/27.12.2022 | - | - | - | RO002E241112544/2 | 4.09.2023 | 7.51 | PRODUCATOR | 7.51 | 0
39 | Targusor(MIREASA) | eolian | Constanta | 50 | 110 | Nicolae Balcescu - Galbiori | racord in derivatie (LES) din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/m.t. a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 26 | 06.06.2008 actualizat in 02.10.2013 | 280 | PIF 59/26.11.1014 | - | - | - | RO002E213237959/2 | 2024-10-31 | 50 | PRODUCATOR | 50 | 0
40 | Galbiori | eolian | Constanta | 5 | 20 | Harsova | prin LES 20 kV noua din LEA 20 kV 8001 (stalpul 146), pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 35 | 13.11.2009 act in 15.10.2014 | 113 | PIF 92/21.06.2010 | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | ROO2E212963819/1 | 31.03.2016 | 5 | PRODUCATOR | 5 | 0
41 | Tortomanu 3 | eolian | Constanta | 8 | 20 | Nicolae Balcescu | racord in derivatie din LEA 20 kV 1800 (stalpul 2) pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 47 | 14.12.2009 actualizat in 14.10.2014 | 173 | PIF din 27.09.2012 | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | ROO2E213124381/1 | 2016-06-01 | 8 | PRODUCATOR | 8 | 0
42 | Pantelimon | eolian | Constanta | 7.5 | 20 | 110/20 kV Galbiori | • extindere staţie 20 kV Siriu (cu o celulă de adaptare si o celula de linie 20 kV); • echipare punct de conexiune amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Siriu - celula de linie si celula de masura (care se vor prelua din punctul de conexiune racord 4,8 MW in linia 8003); • inlocuire transformatori de curent 200/5 cu transformatori de curent 400/5, 20000/100V din celula de masura aferenta punctului de conexiune; • integrare celula de linie 20 kV din statia Siriu in sistemul de telecontrol Enel Distributie Dobrogea SA; • realizare racord in cablu 20 kV dintre celula de linie din statia Siriu si punctul de conexiune; • desfiintare instalatia de racordare a punctului de conexiune din LEA 20 kV 8003 si reantregire ax LEA 8003 20 kV. | Enel Distributie Dobrogea | 39 | 19.11.2009 actualizat in 18.03.2014, refacut in 17.06.2014 | 7538 | PIF nr.429 din 06.09.2012 pt 4,8 MW | Realizarea instalatiilor de automatizare + suportul de comunicatie aferent | • LEA 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 585 mm2; 8 km; • LEA 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mm2; 14 km; • LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - CET Palas, 585 mm2; 11,7 km; • LES 110 kV Constanţa Nord - CET Palas, 1600 mm2; 11,7 km; • LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - Tataru, 585 mm2; 37 km; • LEA 110 kV s.c. Medgidia Sud - Mircea Voda 9,42 km; • LEA 110 kV s.c. Eforie Nord – CET Palas 585 mm2, 17,9 km; Reabilitare LEA 110 kV Siriu - Harsova Inlocuire transformator de putere 16 MVA din statia 110/20 kV Siriu cu un transformator de putere 40 MVA 110/20 kV | Inlocuire transformator de putere 16 MVA din statia 110/20 kV Siriu cu un transformator de putere 40 MVA 110/20 kV si lucrarile aferente acestuia | RO002E212041007/1 | 22.10.2014 | 4.8 | PRODUCATOR | 4.8 | 0
43 | Nicolae Balcescu | eolian | Constanta | 10 | 110 | 110/20 kV Nicolae Balcescu | in statia de transf. 110 kV prin montare separator 110 kV; extindere bare 110 Kv; LEA 110 kV noua pana la Utilizator in celula noua 110 kV | Enel Distributie Dobrogea | 41 | 07.12.2009 actualizat in 10.05.2013 | 257 | PIF din 09.09.2013-Partial 10 MW din 28 MW | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | RO002E213172575/1 | 09.11.2015 | 10 | PRODUCATOR | 10 | 0
44 | Limanu | eolian | Constanta | 8.5 | 20 | SN Mangalia | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 1520, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 39 | 19.11.2009 actualizat in 01.03.2013 | 174 | PIF din 01.03.2025 | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud |  |  |  | PRODUCATOR ( AA NR. 5 -realizarea, pana la data de 01.03.2025, a instalatiei de utilizare) | 8.5 | 0
45 | Stejaru | eolian | Tulcea | 34 | 110 | Mihai Viteazu - Zebil | in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV noua ,,back to back,, cu st. de transf. 110/m.t.a Utilizatorului; 2 LES 20 kV pana la CEE Stejaru | Enel Distributie Dobrogea | 16 | 28.04.2009 actualizat in 21.02.2012 | 7479 | PIF nr.86/21.11.2013 | - | - | - | RO002E2411116881/1 | 28.11.2014 | 34 | PRODUCATOR | 34 | 0
46 | Mihai Viteazu | eolian | Constanta | 80 | 110 | Mihai Viteazu | LEA simplu circuit directa in statie Mihail Viteazu | Enel Distributie Dobrogea | 15 | 27.04.2009 actualizat in 10.12.2010 | 393 | PIF 28.12.2011 | LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud , 8 km, 585 mmp. | - | - |  |  |  | PRODUCATOR (nu avem CDC) | 80 | 0
47 | Babadag 3 | eolian | Tulcea | 31.5 | 110 | Babadag | in statia de transf. 110 kV prin montare separator 110 kV; extindere bare 110 kV; LEA 110 kV noua pana la Utilizator in celula noua 110 kV | Enel Distributie Dobrogea | 4 | 21.04.2010 actualizat in 21.01.2016 | 7481 | PIF nr. 3/01.09.2015 | - | majorarea capacitatii de transport aferenta LEA 110 kV Babadag – Tulcea Vest, prin reconductorare-lucrare realizata | - | RO002E241130498/1 | 01.03.2017 | 30 | PRODUCATOR (a fost realizata lucrarea de intarire) | 30 | 0
48 | Horia | eolian | Constanta | 7.5 | 20 | Siriu | racord in derivatie din LEA 20 kV 7200, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 44 | 14.12.2009 actualizat in 19.12.2012 | 368 | PIF 551 / 16.05.2013 | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | RO002E213163957/1 | 2018-08-16 | 7.5 | PRODUCATOR | 7.5 | 0
49 | Cerna | eolian | Tulcea | 17.5 | 110 | Traianu | prin LEA 110 kV s.c. noua din statia Traianu pana la Utilizator | Enel Distributie Dobrogea | 21 | 21.07.2009 actualizat in 12.08.2013 | 7483 | PIF 29/17.06.2014 | - | - | - | RO002E241116830/1 | 28.05.2015 | 17MW IN VARF DE SARCINA SI 14MW IN GOL | PRODUCATOR | 17.5 | 0
50 | Cobadin | eolian | Constanta | 50 | 110 | Cobadin | prin LES 110 kV noua direct in st. Cobadin | Enel Distributie Dobrogea | 25 | 31.07.2009 actualizat in 03.02.2011 | 1498 | AA NR. 3 / PIF 2026 | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km,585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; ● realizare protectie diferentiala longitudinala, protectie de distanta si suport de transmisie pe LES 110 kV Constanta Centru 1 - Baba Novac, | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud |  |  |  | PRODUCATOR (CR in deruare-finalizare instalații până la data de 20.10.2026 ) | 50 | 0
51 | Nalbant | eolian | Tulcea | 27.5 | 110 | Zebil-Tulcea Vest | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV s.c., noi, pana la Utilizator | Enel Distributie Dobrogea | 31 | 22.09.2009 actualizat in 16.04.2014 | 7483 | PIF 26/27.05.2014 | - | - | - | RO002E241118393/1 | 12.12.2014 | 13.75 | PRODUCATOR (ETAPA 1); AA nr. 6 Etapa 2 (PIF 31.12.2025) | 13.75 | 0
52 | Agighiol-Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 34 | 110 | Tulcea Vest - Sarinasuf | Racord in derivatie simplu circuit LEA 110 kV Tulcea vest-Sarinasuf | Enel Distributie Dobrogea | 5419 | 23.04.2010 actualizat in 14.10.2010 | 11/II/DIT | PIF 113 / 19.09.2011 | - | - | - | RO002E241062234/1 | 15.12.2021 | 34 | PRODUCATOR | 34 | 0
53 | Silistea | eolian | Constanta | 25 | 110 | Harsova - Medgidia Nord | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV s.c. pana la st. de transf. 110/m.t.a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 61 | 12.12.2008 | 279 | PIF din 01.03.2011 | - | - | - | RO002E213021826 | 2014-11-24 | 25 | PRODUCATOR | 25 | 0
54 | Dealu Redi | eolian | Tulcea | 5 | 20 | Tulcea Vest | racord in derivatie din LEA 20 kV 93.02, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 5625 | 02.07.2010 actualizat in data de 27.02.2020 | 7489 | PIF 2053 / 31.08.2020 - etapa 1 | - | - | - | RO002E241172641/2 | 08.05.2024 | 4 | PRODUCATOR | 4 | 0
55 | Cobadin 1 | eolian | Constanta | 26 | 110 | Basarabi - Cobadin | racord intrare-iesire in LEA 110 kV Basarabi - Cobadin (solutie comuna cu CEE Ciocarlia 32 MW) | Enel Distributie Dobrogea | 110348 | 30.04.2010 actualizat in 28.02.2012 actualizat in 01.11.2016 | 110348 | PIF din 29.04.2013 | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna) + suportul de comunicatie aferent, care sa asigure „deconectarea” acestei centrale eoliene in situatia in care declansează/se deconectează unele linii 110 kV in RED 110 kV din zona Medgidia - Basarabi - Constanta, sau declansează/se deconectează unul din cele trei transformatoare de putere din statia electrica de transformare Medgidia Sud. | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | RO002E213148297/2 | 2018-10-05 | 26 | PRODUCATOR | 26 | 0
56 | Mihai Bravu | eolian | Tulcea | 6 | 20 | 110/20 kV Zebil | construirea unui punct de conexiune amplasat cat mai aproape de punctul de racordare, racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 9503 alimentată din staţia 110/20 kV Zebil, in deschiderea dintre stalpii 145-146 | Enel Distributie Dobrogea | 6918 | 02.09.2011 actualizat in data de 30.09.2013 | 7499 | PIF nr.203648/06.02.2014 | nu | * Realizarea LEA noua 110 kV Tulcea Vest-Zebil, cu lungimea de cca. 26 km, sectiunea de 585 mmp si curentul maxim admisibil de 850 A; | nu | RO002E241113792/1 | 2014-12-19 | 6 | PRODUCATOR | 6 | 0
57 | Somova | eolian | Tulcea | 2 | 20 | 110/20 kV Tulcea-Vest | construirea unui punct de conexiune racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 9300, alimentată din staţia 110/20 kV Tulcea Vest | Enel Distributie Dobrogea | 6919 | 19.09.2011 actualizat in data de 08.04.2013 | 7507 | PIF nr.243419/09.12.2013-partial pt 2 MW | nu | Se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest. | inlocuirea in statia Tulcea Vest a TR 110/20 kV de 16 MVA cu TR 110/20 kV de 25 MVA; | RO002E241113477 / 2 | 2018-10-25 | 2 | PRODUCATOR | 2 | 0
58 | Tulcea | eolian | Tulcea | 6.9 | 20 | 110/20 kV Marmura | construirea unui punct de conexiune amplasat cat mai aproape de punctul de racordare, racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 92.20 alimentată din staţia de transformare 110/20 kV Marmura, inainte de stalpul cu separatorul sectionare SS 913. | Enel Distributie Dobrogea | 6916 | 04/08/2011 actualizat in data de 11.01.2022 | 7505 | 31.12.2024 cf AA 11 | nu | nu | nu | RO002E241208786 / 2 | 2024-11-12 | 2.9 | PRODUCATOR (CER Emis Nr. RO002E241208786 / 2 din data 12/11/2024 - 2,9 MW Nu s-a emis CER etapa finala deoarece producatorul nu a depus dosarul instalatii de utilizare) | 2.9 | 4
59 | Harsova | eolian | Constanta | 0.05 | 0.4 | 110/20 KV Harsova | racordarea CEE Harsova - 50 kW se va realiza la bara de JT a PT 1429, prin intrerupator JT, un BMPT instalat pe peretele PT existent si un cablu 0,4 kV, in lungime de cca. 50 m. | Enel Distributie Dobrogea | 6929 | 12.03.2012 | 7512 | PIF/25.06.2013 | nu | nu | nu | RO002E213170506/1 | 2019-05-07 | 0.05 | Prosumatori <= 400 kW | 0.05 | 0
60 | Bestepe | eolian | Tulcea | 4.1 | 20 | 110/20 KV Sarinasuf | punct de conexiune racordat in LEA 20 KV 10005, in portiunea cu sectiunea de 120 mmp inainte de SRP1 Mahmudia, alimentata din statia de transformare 110/20 KV Sarinasuf | Enel Distributie Dobrogea | 6923 | 20.01.2012 actualizat in data de 16.09.2013 | 7511 | PIF nr.237446/16.12.2015-partial etapa I | nu | nu | Se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest. | RO002E241130713/1 | 2016-09-01 | 2.05 | PRODUCATOR (CER emis pt etapa I) | 2.05 | 2.05
61 | CIA Poarta Alba+CEEND Poarta Alba | eolian | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20kV Nazarcea | construirea unui punct de conexiune conectat radial la LEA 20 kV 4504 derivatie PTA 187 Poarta Alba ( stalpul nr. 4), alimentata din statia 110/20kV Nazarcea si racord 20 kV cu o lungime de 0.06 km. Punctul de conexiune va fi amplasat in imediata apropiere a LEA 20 kV 4504 derivatie PTA 187 | Enel Distributie Dobrogea | 6927 | 2012-02-16 | 82788 | PIF 576/17.07.2013 | nu | nu | nu | RO002E213185041/1 | 2016-03-16 | 0.2 | Prosumatori <= 400 kW (ATR pentru preluarea consumului Centrului pe acelasi racord cu CEEND) | 0.2 | 0
62 | Atmagea | eolian | Tulcea | 4 | 20 | 110/20 KV Baia | construirea unui punct de conexiune, racordat in LEA 20 kV 96.04 (alimentata din statia 110/20 kV Baia), in sistem intrare-iesire, in zona de sectiune 50 mm², printr-o linie s.c. de lungime circa 1 km, la stalpul 506. | Enel Distributie Dobrogea | 6924 | 07.02.2012 actualizat in data de 03.02.2016 | 7515 | 31.12.2021 CF AA7 | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna) + suportul de comunicatie aferent, care sa asigure „deconectarea” acestei centrale eoliene in situatia in care declanseaza/se deconecteaza unul din cele doua transformatoare de putere existente din statia electrica de transformare Tulcea Vest pana la montarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV. | reconductorarea LEA 110 kV Babadag-Tulcea Vest, 50 km, 240 mm2; 850 A. | N-1: se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest | RO002E241194173 / 1 | 16/01/2024 | 2 | PRODUCATOR (PVR,PIF,NPT) | 2 | 2
63 | Eforie Nord | eolian | Constanta | 0.01 | 0.4 | 110/20 Eforie Sud | Inlocuire BMPT existent cu BMPT din policarbonat (opac), antivandal, cu întrerupător diferenţial, dispozitiv de protecţie la supratensiuni (DPST), dispozitiv de protecţie la tensiune pe conductorul de nul;Inlocuire contor existent pentru decontare energie electrică, cu un contor electronic trifazat dublu sens, clasa de precizie 0,5, montaj indirect, curbă sarcină, etc. Contorul va fi pus la dispoziţie de către Enel Distribuţie Dobrogea, iar costurile pentru achiziţionare şi montare vor fi cuprinse în tariful de racordare. | Enel Distributie Dobrogea | 10028031 | 04.09.2012 | 7520 | PIF din 10/3/2013 | nu | nu | nu | RO002E213190586/2 | 2019-02-15 | 0.01 | Prosumatori <= 400 kW | 0.01 | 0
64 | Corbu | eolian | Constanta | 0.06 | 0.4 | Statia Sitorman 110/20 Kv | BMPT racordat la tabloul JT al PT 1650, montat la sol in exteriorul postului de transformare; | Enel Distributie Dobrogea | 10028040 | 04.12.2012 | 7534 | PIF din 27.10.2014 | nu | nu | nu | RO002E213233315/1 | 2019-02-22 | 0.06 | Prosumatori <= 400 kW | 0.06 | 0
65 | Agigea | eolian | Constanta | 0.02 | 0.4 | PT 903 | BMPT racordat la tabloul JT al PT 903, montat la sol in exteriorul postului de transformare; | Enel Distributie Dobrogea | 10028042 | 05.12.2012 | 7535 | PIF 218/20.05.2014 | nu | nu | nu | RO002E213215708/1 | 2015-03-31 | 0.02 | Prosumatori <= 400 kW | 0.02 | 0
66 | Cerchezu | eolian | Constanta | 0.02 | 0.4 | LEA JT | Demontarea bransamentului existent, inclusiv a BMPT-ului 40A din incinta consumatorului; Refacerea bransamentului ca si bransament comun consumator/producator prin montarea unui BMPT In=40A nou pe stalpul de racord existent (SE4) si racordarea acestuia la LEA JT neizolata, coronament vertical, existenta cu cablu unificat de sectiune 25 mmp (cca 8 m). | Enel Distributie Dobrogea | 10028041 si rectificarea 1/18.03.2014 pt adresa locului de producere | 05.12.2012 | 7533 | PIF din 20.08.2013 | nu | nu | nu | RO002E213202928/1 | 2016-03-16 | 0.02 | Prosumatori <= 400 kW | 0.02 | 0
67 | Agigea | eolian | Constanta | 0.005 | 0.4 | LEA JT | bransament existent, inclusiv BMPT 40A amplasat pe peretele exterior al locuintei utilizatorului; - In BMPT se va demonta contorul existent si se va monta un contor electronic trifazat cu dublu sens si curbă sarcină, kit de comunicatie si interfata seriala | Enel Distributie Dobrogea | 10028044 | 07.01.2013 | 7530 | PIF 805 / 09.10.2013 | nu | nu | nu | RO002E213189966/1 | 2019-02-15 | 0.005 | Prosumatori <= 400 kW | 0.005 | 0
68 | TULCEA | eolian | Tulcea | 0.02 | 0.4 | LEA JT | Racordarea CEE Tulcea se va realiza cu mentinerea bransamentului existent ca si bransament comun consumator/producator cu inlocuirea contorului existent in FDCP, cu un contor dublu sens, pastrarea instalatiilor existente in amonte de punctul de delimitare, mentinerea cablului de legatura dintre FDCP si tabloul JT al abonatului si adaptarea instalatiei interne a consumatorului/producatorului SC MDA SRL | Enel Distributie Dobrogea | 6943 | 25.01.2013 | 7 532 | PIF nr.447/09.10.2014 | nu | nu | nu | RO002E240711100/2 | 2014-12-03 | 0.02 | Prosumatori <= 400 kW | 0.02 | 0
69 | Costinesti | eolian | Constanta | 0.01 | 0.4 | LEA JT | Demontarea BMPT-ului 32A existent, din incinta consumatorului si a cutiei de racord existentă pe stâlpul de racord; • Refacerea bransamentului ca si bransament comun consumator/producător prin montarea unui BMPT nou pe stâlpul de racord existent ( SC10001) si racordarea acestuia la LEA JT cu conductore izolate torsadate existentă; BMPT- ul nou va fi din policarbonat (opac), armat cu fibra de sticla, antivandalism cu intrerupator diferential, dispozitiv de protectie la supratensiuni (DPST), dispozitiv de protectie la tensiune pe conductorul de nul; În BMPT se va monta un contor electronic trifazat, cu dublu sens si curba de sarcina, kit de comunicatie si interfata seriala pentru a putea fi integrat in sistemul de telegestiune Enel. Curentul nominal al intrerupatorului din BMPT va fi de 32A; • Constructiv BMPT-ul va fi dimensionat corespunzător pentru posibilitatea montării pe o sină, a analizorului de date (echipament de monitorizare a calitătii energiei electrice -clasa A). | Enel Distributie Dobrogea | 10028045 | 10.01.2013 | 7537 | PIF din 20.08.2013 | nu | nu | nu | RO002E213246410/1 | 2016-03-09 | 0.01 | Prosumatori <= 400 kW | 0.01 | 0
70 | Dorobantu | eolian | Constanta | 45 | 110 | 110/20 kV Harsova ; 110/20 kV Medgidia Nord | Racordarea CEE Dorobantu printr-o LEA 110 kV dublu circuit pentru incadrarea statiei de conexiune “intrare-iesire ” in LEA 110 kV Medgidia Nord-Harsova. | Enel Distributie Dobrogea | 6 | 30.01.2009 actualizat in 15.02.2013 | 18/II/DIT | PIF din 01.03.2011 |  |  |  | RO002E213038341/1 | 04.11.2014 | 45 | PRODUCATOR | 45 | 0
71 | CEE Valea Teilor | eolian | Tulcea | 2.6 | 20 | 110/20 kV Traian | Realizare racord LES 20kV intre punctul de conexiune si celula liniei 20 kV 10003 din statia 110/20 kV Sarinasuf; - Integrare celule de linie si celula de masura 20 kV aferente punctului de conexiune in sistemul de telecontrol existent la S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A.; - Realizare instalatii TFN-SA cu bobina de stingere pe sistemul 2 de bare 20kV in statia 110/20 kV Sarinasuf; - Montare grup de masura in punctul de conexiune. | Enel Distributie Dobrogea | 6905 | 06.05.2011 actualizat in data de 31.05.2013 | 7546 | PIF 1575 / 26.03.2019 | Realizarea instalatiilor de automatizare + suportul de comunicatie aferent | LEA 110 kV noua pe tronsonul Tulcea Vest – CEE Cerna 72 MW in lungime de 76 km, de sectiune 585 mm2; Itf 850 A. | se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest |  |  |  | PRODUCATOR (nu avem emis CDC) | 2.6 | 0
72 | CEE Crucea | eolian | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20 kV Harsova | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 10/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupător (DG), prin montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Crucea 30 kW apartenenta aceluiasi beneficiar. • Montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • Contor masura energie produsa. | Enel Distributie Dobrogea | 6968 | 22.08.2013 | 7559 | PIF 07.12.2015 | nu | nu | nu | RO002E213284298/1 | 2016-09-05 | 0.2 | Prosumatori <= 400 kW | 0.2 | 0
73 | CEE Adamclisi | eolian | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20 kV Baneasa | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 10/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupător (DG), prin montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune, montare modem GPRS; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Adamclisi apartenenta aceluiasi beneficiar. • Montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • Contor masura energie produsa; | Enel Distributie Dobrogea | 6973 | 22.08.2013 | 7560 | PIF din 23.12.2015 | nu | nu | nu | RO002E213288304/1 | 2016-11-17 | 0.2 | Prosumatori <= 400 kW | 0.2 | 0
74 | CEE Ghindaresti | eolian | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20 kV Harsova | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 10/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupător (DG), prin montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei cellule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Ghindaresti 30 kW apartenenta aceluiasi beneficiar. • Montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • Contor masura energie produsa; | Enel Distributie Dobrogea | 6977 | 29.08.2013 | 7562 | pif 25.03.2016 | nu | nu | nu | RO002E213299766/1 | 2016-06-14 | 0.2 | Prosumatori <= 400 kW | 0.2 | 0
75 | CEE Baraganu | eolian | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20 kV Basarabi | Lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: A)Lucrari comune CEE Baraganu 200 kW cu CEB Baraganu 30 kW • Demontare stalp existent nr. 222 tip SC 15006 şi se va monta un stâlp nou de întindere; Stâlpul nr. 222 nou montat va fi echipat cu: - separator tripolar de exterior vertical 24 kV; - legături de întindere cu lanţuri de izolatoare tip compozit, consolă CIT 140, - cadru cu descărcători cu ZnO 20 kV; priză de pământ; • În axul liniei la cca. 10 m se va monta stâlpul special nr. 222 bis echipat cu: - separator tripolar de exterior vertical 24 kV; - legături de întindere cu lanţuri de izolatoare tip compozit, consolă CIT 140, - cadru cu descărcători cu ZnO 20 kV; priză de pamant; • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropietea LEA 20 kV 4203, cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulelor de linie care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; - comparimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Baraganu 30 kW apartenenta aceluiasi beneficiar. • De la stâlpul nr. 220 se va monta LES 20 kV în lungime de aproximativ 20 m până în celula de linie 1 (LE) din punctul de conexiune. Din celula de linie 2 (LE) din punctul de conexiune se va pleca cu LES 20 kV în lungime de aproximativ 20 ml până la stâlpul nr. 222 bis. LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, subinvelis de PE, 3x1x185mm2, pozat in tub de protectie; B)Lucrari proprii CEE Baraganu 200 kW • Montare in compartimentul Enel din punctul de conexiune: 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, motorizata, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrata in sistemul de telecontrol existent; • montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; • Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL Distribuţie Dobrogea SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; - LES 20 kV de Cu, secţ. 95 mmp, L≤ 20 m, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu întrerupător general automat debroşabil în compartimentul utilizatorului cu următoarele protecţii:  protecţie generală maximală de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina);  protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate; - dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii:  protecţie maximală de tensiune netemporizată;  protecţie minimală de tensiune temporizată;  protecţie maximală/minimală de frecvenţă netemporizată;  protecţie homopolară de tensiune temporizată;  protecţie împotriva deconectărilor de la reţea (stabilită de comun acord între ENEL şi producător în funcţie de caracteristicile reţelei de distribuţie); - post trafo 20/0,4 kV – 1x250 kVA şi tablouri JT aferente; - instalaţia de iluminat, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica menţionata anterior poate fi solicitata la SC Enel Distribuţie Muntenia SA – Direcţia Dezvoltare Retea – Birou Standardizare. - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întrerupător la DET prin dispecerul ENEL; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m; - Instalatie de automatizare locala. | Enel Distributie Dobrogea | 7970 | 21.10.2014 | 7614 | PIF din 29.06.2016 |  LEA noua 110 kV s.c. Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km, 585 mmp, 850 A;  LEA noua 110 kV s.c. Medgidia Sud – Basarabi, 14 km, 585 mmp, 850 A (a 4 a linie);  LEA noua 110 kV s.c. Mircea Voda – Medgidia Sud, 9,4 km, 585 mmp, 850 A;(a 3 a linie);  LEA noua 110 kV s.c. CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km, 585 mmp, 850 A; (a 2 -a linie);  LEA noua 110 kV s.c. Tataru – Neptun, 22,8 km, 585 mmp, 850 A;  LEA noua 110 kV s.c. Tataru – Constanta Nord, 37 km, 585 mmp, 850 A; (a 2 -a linie). |  LEA noua 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 8 km, 585 mmp , 850 A;  LEA noua 110 kV d.c. Medgidia Sud - Basarabi, 14 km, 585 mmp , 850 A;  LEA noua 110 kV s.c. Medgidia Sud - Basarabi, 14 km, 585 mmp , 850 A;(a 3 a linie);  LES 110 kV CET Palas - Constanta Nord, 11,7 km, 1600 mmp ;  LEA noua 110 kV s.c. Tataru - Constanta Nord, 37 km, 585 mmp , 850 A;  Crestere capacitate LEA 110 kV Constanta Nord - Lumina 0,6 km trecere de la 185 mmp , la 300 mmp. |  Al treilea transformator 400/110 kV 250 MVA in staţia Medgidia Sud. | RO002E213310366/1 | 16.12.2016 | 0.2 | Prosumatori <= 400 kW | 0.2 | 0
76 | CEE Mahmudia | eolian | Tulcea | 1.372 | 20 | 110/20 kV statia Tulcea Marmura | • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea liniei 92,20, si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celula modulara de linie (fara mentenanta) extensibile, cu echipament de comutatie in SF6, echipate cu separator de sarcina si CLP, motorizata, integrata in sistemul de telecontrol; - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, motorizata, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 si doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrata in sistemul de telecontrol existent; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulelor de linie si celulei de masura care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; -montare a doi stalpi speciali de intindere pe care se va executa trecerea LEA-KES, 2 seturi de descarcatoare ZnO si doua separatoare de 24 kV cu CLP. • montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de masura; -realizare LES 20 kV cu cablu AL tripolar de MT cu conductoare de Al, cu elice vizibila, cca 50m, intre stalpii proiectati si si celulele de linie. | Enel Distributie Dobrogea | 8008 | 22.12.2015 | 7631 | PIF 28.12.2020 | [6 empty] | PRODUCATOR(nu avem emis CDC) | 1.372 | 0
77 | CEE Nalbant 2 | eolian | Tulcea | 0.9 | 20 | 110/20 kV din staţia Zebil | Lucrari comune cu CEE Nalbant 3: punct de conexiune 20 kV, ce se va amplasa în apropierea liniei 20kV, cu va fi cu acces pentru Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public.  1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibilă cu echipament de comutaţie în SF6, echipată cu separator de sarcină şi CLP, motorizată, integrată în sistemul de telecontrol existent; | Enel Distributie Dobrogea | 8018 | 4/28/2016 refacut | 7636 | PIF nr.212846/10.05.2017 |  |  |  | RO002E241141412/1 | 2017-05-20 | 0.87 | PRODUCATOR | 0.87 | 0
78 | CEE Nalbant 3 | eolian | Tulcea | 0.9 | 20 | 110/20 kV din staţia Zebil | punct de conexiune 20 kV, ce se va amplasa în apropierea liniei 20kV, cu va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public , echipat cu:  1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibilă cu echipament de comutaţie în SF6, echipată cu separator de sarcină şi CLP, motorizată, integrată în sistemul de telecontrol existent;  1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, motorizată, echipată cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrată în sistemul de telecontrol existent;  Spatiu pentru montarea unei celule de masura 20 kV necesara racordarii CEE Nalbant 2;  montare în compartiment Enel instalaţie TELECONTROL, aferentă celulelor de linie si celulei de masura care va cuprinde: unitate periferică UP 2008 ediţia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celulă;  realizarea racordului de 20 kV între punctul de racordare şi punctul de conexiune, prin montarea a 2 stalpi speciali, dintre care unul echipat cu set descarcatori ZnO şi separator IMS telecomandat si a unei LES 20 kV, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, subinvelis de PE, 3x1x185mm2, pozat in tub de protectie, intre stalpul 2 proiectat si celula de linie din punctul de conexiune, în lungime traseu de cca. 1x0,04 km, pozate între stalpul cu separator si terminalele celulei 20 kV din PC;  montare grup de măsurare de decontare în compartimentul de racordare, în celula de măsură, prevăzut cu un contor dublu sens; | Enel Distributie Dobrogea | 8019 | 28.04.2016 | 7633 | PIF 237862/12/08/2016 | nu | nu | nu | RO002E241138700/1 | 2016-12-20 | 0.87 | PRODUCATOR | 0.87 | 0
79 | CEE + CEF Tulcea | eolian | Tulcea | 0.008 | 0.4 | LEA | Racordarea CEEND Tulcea 5 kW+CEFND 3 kW Tulcea, se va realiza cu mutarea BMPM-ului 40 A existent, de pe peretele exterior al cladirii, pe stalp de racord, bransamentul va fi bransament comun consumator/producator, iar contorul electronic monofazat existent in BMPM, se va inlocui cu un contor electronic dublu sens. Lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: • mutarea BMPM-ului 40 A existent, de pe peretele exterior al cladirii pe stalp de racord; • inlocuirea contorului electronic monofazat existent, montat in BMPM 40 A, cu contor electronic dublu sens, pus la dispozitie de catre Enel Distributie Dobrogea SA, pe cheltuiala beneficiarului; | Enel Distributie Dobrogea | 8016 | 04.04.2016 | 7632 | PIF nr.370/16.08.2017 | nu | nu | nu | RO002E241036257/2 | 30.08.2017 | 0.008 | Prosumatori <= 400 kW | 0.008 | 0
80 | Generator eolian de uz casnic | eolian | Constanta | 0.0018 | 0.4 | PTA 252T-GHIOL | Bransament trifazat nou conform normelor unificate E-Distributie Dobrogea in vigoare alimentat din LEA JT din stalp de racord existent cu cablu de 3x25+16 mmp in lungime de 28 m din care pozat pe stalpul de racord 10 m si in subteran 16 m canal tip A si 2 m urcare BMPT. Se va monta BMPT, conf. FT-133 si FT-124 (editia in vigoare) prevazut cu intrerupator In=16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat 5(100)A, cu clasa de precizie 0,2 in vederea inregistrarii energiei electrice active, reactive si puterilor capacitive in ambele sensuri, curba de sarcina, kit telecitire integrat in sistem pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea zona MT-JT Constanta. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre SC E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta, UOMTJT pe cheltuiala utilizatorului. Lucrari ce se vor executa prin grija utilizatorului: Din BMPT-ul nou montat prin intermediul unui cablu nou trifazat cu 5 fire se va racorda un tablou electric de distributie nou proiectat ce se va monta alaturi de tabloul electric existent al utilizatorului si care va fi echipat cu dispozitiv general (DG), dispozitiv de interfata (DI) pentru Generatorul Eolian. Invertoarele Generatorului Eolian vor fi racordate la tabloul de distributie prin intrerupator cu protectie diferentiala de 300 mA. Tabloul electric aferent utilizatorului se va racorda din tabloul electric de distributie, inainte de dispozitivul de interfata, astfel incat orice defect in instalatia de producere nu va afecta si consumatorul. Tabloul de distributie va fi prevazut cu loc in care se va monta analizor de calitate a energiei electrice. Dispozitivul general (DG) ce se va monta in tabloul de distributie va fi intrerupator automat tripolar avand In=16A si posibilitatea de reglaj a curentului de declansare in domeniul 0,6-1 In. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Bransamentul si grupul de masura monofazat existent se va demonta si preda la UO MT JT Constanta dupa PVR si PIF. | E-Distributie Dobrogea | 520188 | 2017-10-30 | 520188 | PIF 2018 | nu | nu | nu | RO002E213179011/3 | 2019-07-31 | 0.0018 | Prosumatori <= 400 kW | 0.001759 | 0
81 | CEE Pecineaga II - 48 MW | Eolian | CONSTANTA | 48 | 110 | NEPTUN 110/20/10 KV | Lucrari necesare racordarii conform Aviz tehnic de racordare nr. 04626995 din data 09/04/2021 Racordarea CEE Pecineaga II se va realiza in antena in bara 110 kV – statia electrica de transformare 110/20/10 kV Neptun, aflata la o distanta de aprox. 13 km de statia de transformare a producatorului. Intrucat punctul de masurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrica inregistrata de contor este diferita de cea tranzactionata in punctul de delimitare. Se va face corectia energiei electrice in conformitate cu reglementarile in vigoare. Elementele de retea cu pierderi, situate intre punctul de masurare si punctul de delimitare, sunt: LES 110 KV - 13 km. ,,Lucrari pe tarif de racordare Extinderea constructiei actuale a statiei electrice de transformare Neptun; ,,Extinderea sistemului de bare existent 110 kV – bara capsulata SF6; ,,Montarea unei celule 110 kV de tip compact echipata pentru racordul in cablu pentru LES CEE Pecineaga;,,Realizarea lucrarilor de echipare circuite secundare – protectii pentru capacitatea electrica noua proiectata – LES 110 kV in conformitate cu normativele tehnice si legislatia in vigoare la momentul intocmirii si avizarii documentatiei tehnice PTE; ,,Realizarea lucrarilor de integrare in sistemul de supraveghere si control de la distanta (telecontrol) a statiei electrice Neptun, existent si in functiune la Operatorul de Distributie, in momentul realizarii si avizarii documentatiei tehnice PTE; - Realizarea lucrarilor de telecomunicatii aferente noii capacitati energetice – celula 110 kV – LES CEE Pecineaga II; ,,Realizarea provizoratelor necesare pentru extinderea statiei ,,protecție diferențială longitudinală și de distanță; ,, ,, Date privind protecțiile și automatizările la interfața cu rețeaua electrica: Pentru asigurarea funcțiilor de protecție, conducere și teleconducere aferente celulei noi 110 kV de racord (legătură radială), va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010 și lucrări de integrare in sistemul SCADA existent la OD; funcțiile de protecție necesar a fi asigurate sunt cel puțin următoarele: ,,protecție maximală rapidă și temporizată de curent; ,,protecție maximală temporizată de curent homopolar direcționată si nedirecționată; ,,RAR (de regula cu activare pentru situația racordului cu LEA , anulat in varianta LES); ,,SOTF(protecție cu declanșarea rapida la conectarea întreruptorului pe defect ); ,,DRRI (protecție declanșare de rezerva la refuz întreruptor); ,,funcții de teleprotecții si teledeclanșare la cele doua capete de linie 110 kV; ,,osciloperturbograf. ,, ,, ,,Lucrari ce se realizeaza prin grija Beneficiarului: -realizarea liniei electrice de racord de cca. 13 km; traseul LES 110 kV Neptun pornește din partea sud- estică a parcului eolian, apoi, urmând direcția sud-est, ocolește pe la nord localitatea Pecineaga II, fiind amplasat pe drumuri de exploatare din pământ până la intrarea în stația Neptun; ,,- realizarea unei conexiuni 110 kV la CEE, echipată cu o celulă 110 kV, un transformator de 63 MVA, bloc cu racordul spre stația Neptun și o stație de 33 kV care va colecta puterea produsă de cele 8 turbine eoliene; ,,- montarea protecției diferențiale longitudinale și a suportului de comunicație pe fibră optică OPGW pe noua legătură de la CEE la stația Neptun și integrarea în SCADA a celulei de racord. | E-Distributie Dobrogea | 4626995 | 09.04.2021/ Actualizat la data de 24/04/2025 | 4626995 | PIF 2029 | nu | nu | Lucrari de intarire specifice determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate exclusiv pentru CEE Pecineaga II : nu este cazul - Lucrari de intarire comune (generale) determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEE Pecineaga II : - Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: nu este cazul 3.2.2 Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: - nu este cazul -Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - LES nou 110kV Medgidia Nord-Medgidia Sud 8,4 km Valoare estimata a lucrarilor de intarire in RED la N-1 este de 500.000 euro/km conform adresei nr. nr.313585/17.03.2025 din partea Executantului Valoare totala estimata LES 110 kV - 21.000.000 lei fara TVA (Curs mediu : 1 euro=5 lei) - Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: nu este cazul -Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in „Nota privind limitarea operationala prin deconectarea Centralei Electrice Eoliene (CEE) 48 MW Pecineaga II în cazul apariției oricarei situații de contingentă la care CEE contribuie„ a CEE Pecineaga II este conditionata de realizarea lucrarilor pentru implementarea limitarii operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET pentru regimul N-1 elemente in functiune. |  |  |  | PRODUCATOR | 46.712 | 46.712
82 | CEE Sacele 49,8 MW | Eolian | CONSTANTA | 49.8 | 110 | SITORMAN 110/20 KV | Conform SS avizat de EDD, varianta 1 – racordare in antena in bara 110 kV a statiei electrice de transformare 110/20 kV Sitorman (situata la aprox. 12 km) pentru o putere evacuata de P = 46,4 MW respectiv 51,5 MVA Lucrarile pe Tarif de Racordare pentru racordarea in varianta 1: - extinderea statiei in partea de nord cu un pas de celula de linie 110 kV si prelungirea barei B 110 kV; - montare celula de linie noua 110kV echipata complet cu intreruptor si RAR monofazat pentru situatia racordului prin LEA in statia 110kV Sitorman; Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere aferente celulei 110 kV de racord in statia Sitorman, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, cu doua grupe de protectie (baza si rezerva) si lucrari de amplificare (parametrizare) SCADA. Functiile de protectie necesar a fi asigurate sunt cel putin urmatoarele: o protectie diferentiala longitudinala si de distanta directionata; o protectie maximala rapida si temporizata de curent; o protectie maximala temporizata de curent homopolar directionata in doua trepte; o RAR (pentru situatia racordului prin LEA); o analizor de calitate a energiei electrice; o oscilopertubograf. Pentru noile echipamente se vor efectua probe, teste conform dispozitiilor DET – Transelectrica. Lucrari care se vor realiza prin grija utilizatorului: VARIANTA 1 - realizare linie electrica de racord de cca 12 km; - realizarea unei conexiuni 110kV la CEE Sacele, echipata cu o celula 110kV, un transformator de 63MVA, bloc cu racordul spre statia Sitorman si o statie de 33kV care va colecta puterea produsa de cele 12 turbine eoliene ; - montare protectie diferentiala longitudinala si fibra optica pe noua legatura de la CEE Sacele la statia Sitorman si integrarea in SCADA a celulei de racord. , extinderea barei 2 (verde) 110 kV | E-Distributie Dobrogea | 6103501 | 2021-07-09 | 6103501 | PIF 2026 | nu | Reconductorarea LEA 110kV Lumina – Sitorman: 14.181km pentru o capacitate de 850 A o Uniformizarea conductorului LEA 110kV Sitorman – Navodari, prin schimbarea portiunii de 4,739km de la sectiunea 185mm2 la 300mm2, o Uniformizarea conductorului LEA 110kV Navodari – Ovidiu, prin schimbarea portiunii de 4,887km de la sectiunea 185mm2 la 300mm2, o Uniformizarea conductorului LEA 110kV Ovidiu – Constanta Nord, prin schimbarea portiunii de 0,6km de la sectiunea 185mm2 la 300mm2. o LEA noua 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud 8km | Reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fantanele (termen PIF 2024 conform Plan de Dezvoltare a RET perioada 2020 – 2029) o LEA d.c. 400 kV Smardan – Gutinas (1 circuit echipat ) (termen PIF 2024 conform Plan Dezvoltare a RET perioada 2020 - 2029) o Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV in statia Medgidia Sud (nu este prevazut in planul de Dezvoltare al RET perioada 2020 – 2029). Se va putea folosi un transformator existent ca rezerva de sistem, dar vor trebui montate celule noi 400 kV respectiv 110 kV. |  |  |  | PRODUCATOR | 47.577 | 47.577
83 | Corbu | Eolian | Constanta | 2.7 | 20 | 110/20 kV Sitorman | racordarea CEE Corbu - 6,6 MW se va realiza din instalatia electrica existenta, cu racord LEA/LES din stalpul nr.2 al derivatiei PT Petroconst LEA 4408 20 kV pana la punctul de conexiune existent echipat cu o celula de linie si o celula de masura. | Enel Distributie Dobrogea | 6931 | 10.04.2012 actualizat in data de 19.06.2013 | 7519 | PIF 784 / 24.11.2015 | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna)+suportul de comunicatie aferent | A.1) LEA 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 585 mm2; 8 km; A.2) LEA 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mm2; 14 km; A.3) LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - CET Palas, 585 mm2; 11,7 km; A.4) LES 110 kV Constanţa Nord - CET Palas, 1600 mm2; 11,7 km; A.5) LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - Tataru, 585 mm2; 37 km ; A.6) LEA noua 110 kV s.c. Mircea Voda- Medgidia Sud 9,4 km, 585 mm2 ; | TR.3 - 400/110 kV, 250 MVA în staţia Medgidia Sud. | RO002E212998727/1 | 2018-01-29 | 2.7 | PRODUCATOR | 2.7 | 0
84 | Centrala Electrica Eoliana Mircea Voda | Eolian | CONSTANTA | 25.2 | 110 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV | Conform SS avizat de EDD varianta 2 - Racordarea CEE Mircea Vodă 25,2MW în stația 110kV Mircea Vodă, situată la cca. 2.6 km. Pentru racordarea CEE Mircea Vodă în această variantă sunt necesare: Pentru racordarea CEE Mircea Vodă în această variantă sunt necesare: - extinderea stației în partea de vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și prelungirea sistemelor de bară 1A și 2A; - mutarea stâlpului terminal aferent LEA 20 kV 6003 Mircea Vodă CEE Monsoon 5MW și manșonarea/schimbarea cablurilor de racord în celula de 20 kV; - montare celulă de linie nouă 110kV în partea de vest a stației, echipată cu echipamente clasice care să perimită racordarea noii celule 110 kV la ambele sisteme de bară ale stației. Daca racordul de 110 kV în stație se va realiza în cablu atunci în celula de racord se vor monta cutii terminale + descărcătoare; Pentru extinderea stației 110 kV Mircea Vodă este necesar a se achiziționa o suprafață de teren de cca. 250 m² in partea de vest a stației lângă celula LEA 110 kV Cernavodă-Ecluză Circuit 1. Se va muta cu 8 metri latura de vest a gardului stației si se va realiza întregirea gardului existent pe suprafața extinsă păstrând configurația acestuia. Extinderea stației pe latura de vest și mutarea gardului este necesară pentru a se putea asigura accesul la echipamentele primare aferente LEA/LES și Cuplă pentru lucrările de mentenanță/intervenție. Echipamentele primare ce se vor monta vor fi: descarcatoare pe fiecare fază și un modul hibrid DY. În cazul în care se va alege ca racordul parcului sa fie în LES se vor monta în celula de racord cutii terminale. Tablourile de distribuție existente pentru tensiuni operative (c.a. și respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare si secundare. Pentru asigurarea funcțiilor de protecție, conducere și teleconducere aferente celulei 110 kV de racord în staţia Mircea Vodă,va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 și lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA(TPT); funcțiile de protecție necesar a fi asigurate sunt cel puțin următoarele: -protecţie diferenţială longitudinală şi de distanţă direcţionată; -protecţie maximală rapidă şi temporizată de curent; -protecţie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; -RAR (pentru situația racordului cu LEA); -Grup de masura + analizor de calitate a energiei electrice; -oscilopertubograf. | Enel Distributie Dobrogea | 6494821 | 2021-10-14 | 6494821 | PIF 2027 | nu | nu | Pentru racordarea la SEN a CEE Mircea Vodă – 25,2 MW sunt necesare lucrări de întăriri pentru îndeplinirea criteriilor de funcționare cu N-1 elemente in functie: o. - LEA nouă 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud 8km ; - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Medgidia Nord 5,2km ; - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Mircea Vodă 4km În conformitatea cu Aviz CTES nr. 79/2021 din 28.04.2021<(>,<)> din punct de vedere al întăririlor în RET, racordarea CEE Mircea Vodă este condiționată în toate variantele de racordare, de realizarea următoarelor lucrări de întărire: Reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (termen PIF 2024 conform Plan de Dezvoltare a RET perioada 2020 – 2029) o,,LEA d.c. 400 kV Smârdan – Gutinaș (1 circuit echipat ) (termen PIF 2024 conform Plan Dezvoltare a RET perioada 2020 - 2029) Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în stația Medgidia Sud (nu este prevăzut în planul de Dezvoltare al RET perioada 2020 – 2029). Participarea prin componenta Ti a tarifului de racordare la realizarea celulelor 400 kV și 110 kV pentru cel de-al treilea transformator 400/110 kV din stația electrică de transformare Medgidia Sud. |  |  | 24.596 | PRODUCATOR | 24.596 | 24.596
85 | Centrala Eoliana Mircea Voda | Eolian | CONSTANTA | 6 | 20 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV | Centrala analizată este amplasată în sucursala Constanţa aparţinând zonei geografice Dobrogea. Zona 110kV Constanța – Medgidia Sud, conform schemei normale, este alimentată din RET prin două transformatoare 400/110kV, 250MVA din staţia Medgidia Sud şi două transformatoare 400/110kV, 250MVA din staţia Constanța Nord, liniile de 110kV dintre aceste două staţii fiind buclate. Prin deconectările prevăzute în schema normală a următoarelor linii de 110kV: - LEA 110kV Topolog – Hârşova – derivație Cișmeaua Nouă, deconectată în staţia Hârşova; - LEA 110kV Stejaru – Mihai Viteazu, deconectată în staţia Mihai Viteazu; - LEA 110kV Baia – Fântânele – Mihai Viteazu, deconectată în staţia Baia; - LEA 110kV Basarabi – Băltăgești, deconectată în staţia Băltăgești; reţeaua zonală de 110kV Constanţa – Medgidia Sud este separată de restul RED Dobrogea. Liniile 110kV din zona Constanța – Medgidia Sud au în principal secţiuni de 185mm2. Trei linii de 110kV au fost reconductorate cu conductor 585mm2 (850A). Staţia 110/20kV Mircea Vodă nu este retehnologizată pe partea de circuite primare iar pe partea circuitelor secundare sunt modernizate doar serviciile interne si 3 celule IT. Staţia este integrată în sistemul de telecontrol E-Distribuţie Dobrogea. Echipamentele de comandă, control, protectie aferente celulelor de 20 kV sunt montate în compartimentul de circuite secundare din fiecare celulă. | Enel Distributie Dobrogea | 6612319 | 15/11/2021 actualizat la data de 02/11/2023, respectiv 07/05/2025 | 6612319 | PIF 2026 | nu | nu | Pentru racordarea la SEN a CEE Mircea Vodă – 6 MW de întăriri pentru îndeplinirea criteriilor de funcționare N-1 elemente: - LEA nouă 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud 8km - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Medgidia Nord 5,2km - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Mircea Vodă 4km Toate lucrările de întărire sunt cu caracter general, de aceste lucrări vor beneficia mai mulți utilizatori, nu poate beneficia doar CEE Mircea Vodă – 6 MW. Din punct de vedere al întăririlor în RET, racordarea CEE Mircea Vodă este condiționată, de realizarea următoarelor lucrări de întărire: - Reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (termen PIF 2024 conform Plan de Dezvoltare a RET perioada 2020 – 2029) - LEA d.c. 400 kV Smârdan – Gutinaș (1 circuit echipat ) (termen PIF 2024 conform Plan Dezvoltare a RET perioada 2020 - 2029) - Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în stația Medgidia Sud (nu este prevăzut în planul de Dezvoltare al RET perioada 2020 – 2029). |  |  |  | PRODUCATOR | 5.7054 | 5.7054
86 | CEE Limanu 48 MW | Eolian | CONSTANTA | 48 | 110 | S.N. MANGALIA 110/20/6 KV | Varianta 1 - Racordarea CEE Limanu 48MW în stația 110kV SN Mangalia si LES110 kV intre statia SN Mangalia si CEE Limanu in lungime de 7km. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Lucrări în staţia SN Mangalia: -,,extinderea stației în partea de sud-vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și racordarea acesteia la bara B 110kV; -,,montare celulă de linie nouă 110kV realizată cu echipamente cu izolație în aer, si anume: 1 întreruptor monotripolar (sau cu comandă unipolară în cazul racordului în LEA), 1 separator de bară tripolar fără CLP, 1 separator de linie tripolar cu 1 CLP, 3 transformatoare monopolare de măsură curent, 3 transformatoare monopolare de măsură tensiune<(>,<)> 3 cutii terminale pentru cablu monopolare, 3 descărcătoare monopolare, 1 cutie de conexiuni centralizatoare pe celulă. -,,Dulapurile de distributie existente pentru tensiuni operative (c.a. și respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare si secundare cu linia CEE Limanu. -,,Pentru asigurarea funcțiilor de protecție, conducere și teleconducere aferente celulei 110 kV de racord în statia S.N Mangalia, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 și lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA (TPT); funcțiile de protecție necesar a fi asigurate sunt cel puțin următoarele: o,,protectie diferentială longitudinală şi de distantă directionată; o,,protectie maximală rapidă şi temporizată de curent; o,,protectie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; o,,DRRI (protecție de rezervă împotriva refuzului de întreruptor) – inclusă în protectia diferentială longitudinală; o,,RAR (pentru situația racordului cu LEA); o,,oscilopertubograf. -,,montare grup de masura si analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. -,,achizitia si montarea contorului se vor face prin grija Operatorului de Distributie EDD. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,realizare linie electrică de racord de cca. 7 km. Traseul liniei 110 kV pornește din partea nord a parcului eolian de la statia de transformare a parcului, apoi merge pe direcția nord-est până la stația S.N Mangalia. Intrarea în stația S.N Mangalia se va face prin partea de sud-vest în spatiul celulei noi CEE Limanu racordată la sistemul de bară B. -,,realizarea unei conexiuni 110kV la CEE Limanu, echipată cu o celulă 110kV, un transformator de 63 MVA, bloc cu racordul spre statia S.N Mangalia şi o statie de 30kV care va colecta puterea produsă de cele 16 turbine eoliene; - montare protectie diferentială longitudinală şi fibră optică pe noua legătură de la CEE Limanu la statia S.N Mangalia şi integrarea în SCADA (TPT) a celulei de racord. | Enel Distributie Dobrogea | 7545276 | 2022-06-14 | 7545276 | PIF 2028 | nu | nu | Lucrari de intarire RET cuprinse in planul de dezv Transelectrica SA: -,,Racordarea liniilor de interconexiune în statia Medgidia Sud (cu termen de PIF 2022). -,,Reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2024). -,,LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (cu termen de PIF 2024). -,,LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin statia 400kV Gura Ialomitei (cu termen de PIF 2024). - Trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (cu termen de PIF 2025) Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în stația Medgidia Sud (nu este prevăzut în planul de Dezvoltare al RET perioada 2020 – 2029). Participarea prin componenta Ti a tarifului de racordare la realizarea celulelor 400 kV și 110 kV pentru cel de-al treilea transformator 250 MVA 400/110 kV din stația electrică de transformare Medgidia Sud. Lucrari de intarire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functie in RED: - LEA nouă |  |  | 44.8 | PRODUCATOR | 0 | 44.8
87 | CEH (Centrala Electrica Hibridă) Mireasa 50MW | Eolian | CONSTANTA | 50 | 110 | GALBIORI 110/20/6KV | Lucrarile pe tarif de racordare :-nu este cazul Lucrări prin grija utilizatorului in instalatia de utilizare -racordarea CEF si IS in staitai 110/MT Mireasa se face prin lucrari in instalatia de utilizare si anume: -extindere stația 20kV CEE Mireasa cu incă 1 celula 20kV sosire pentru racordarea unui punct de conexiune nou; - Construirea unui punct de conexiune nou, lângă stația CEE Mireasa, în gestiunea Utilizatorului, echipat cu 7 celule 20kV (+ spațiu de extindere cu încă 2 celule) cu următoarele destinații: •,,• 1 celulă de racordare în stația 20kV CEE Mireasa echipata cu întrerupator debroșabil și protecțiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor în rețeaua Operatorului de distribuție; •,,• 1 celulă de măsură echipată cu siguranțe fuzibile și 3 x TT 20/√3 / 2 x 0,1/√3kV •,,• 3 celule de racordare a echipamentului de stocare a energiei electrice, racordarea acestuia realizându-se printr-un transformator 20/JT; •,,• 2 celule de racordare a parcului fotovoltaic, pe fiecare celulă urmând a se racorda o putere de 17,5MW •,,• serviciile interne ale acestui punct de conexiune vor fi asigurate din stația existent CEE Mireasa Noile celule de 20 kV proiectate vor fi echipate cu echipamente secundare de comandă – control protecții și automatizări, conforme cu NTE011/12/00, inclusive echiparea celulelor de 20 kV cu protecția de arc. Protecția de arc din celulele de 20 kV, nou proiectate, se va integra în SCADA stație și în circuitele de declanșare din 20 kV. •,,• Automatizare pentru limitarea puterii - Sistem de management al energie pentru site-ul de generare hibrid care limitează puterea evacuată •,,• Dispozitive suplimentare de contorizare la nivelul stației interne 20kV CEH Mireasa SISTEMUL DE MANAGEMENT ENERGETIC În vederea operării centralei hibride CEH Mireasa este necesar implementarea unei sistem de automatizare de limiutare putere evacuate descris în continuare ce are ca scop limitarea operațională a puterii maxime ce poate fi evacuată în rețea, pe LES 110 kV Gălbiori, la valoarea de 50 MW. Soluția de racordare la rețeaua interna MT a CEF și a instalatiei de stocare implică utilizarea stației de transformare 110/20 kV existentă a parcului Mireasa, care conține conexiunile realizate în prezent prin intermediul mai multor celule de 20 kV aferente turbinelor eoliene însumând o putere de 50 MW și care se va extinde pentru a permite conectarea unui nou loc de producere, mai precis parcul fotovoltaic de 35 MWp, și a unei noi instalații de stocare de 48 MW x 3h. Pentru funcționarea corespunzătoare a unei astfel de centrale de producere cu instalație de stocare, în celula de plecare spre extinderea stației de transformare va fi instalat și un terminal numeric de protecție cu funcție de putere maximă, care – ca măsură suplimentară de siguranță – va declanșa întreruptorul celulei de fiecare dată când puterea activă va atinge pragul de 50 MW. Astfel se vaasigura deconectarea CEF si a BESS în cazul în care sistemul de gestiune a energiei (PPCS) nu funcționează corect, rămânând în funcție doar parcul eolian. Funcția de putere poate fi configurată cu 2 trepte, astfel încât prima treaptă va semnaliza doar apropierea de pragul de declanșare (opțional poate transmite o semnalizare și sistemului PPCS), iar treapta a doua va conduce la declanșare. Rolul terminalului numeric de protecție maximală de putere instalat în celula de plecare spre extinderea stației de transformare va fi în principal unul de protecție, asigurându-se că în nicio situație centrala de producere nu va evacua în SEN o putere activă mai mare de 50MW. Solicitându-se ca terminalul menționat să dispună de două trepte de protecție maximal de putere, îi va permite acestuia ca a doua treaptă temporizabilă doar să semnalizeze sistemului de automatizare PPCS (componentei EMS a acestuia) depășirea valorii corespondente de prag, iar prima treaptă va declanșa instantaneu stația de transformare, separând sistemul energetic de centrala de producție, independent de starea automatizării de limitare a injecției de putere implementată prin sistemul PPCS/EMS. Soluția de automatizare care va fi implementată va putea să țină cont de depășirea semnalizată de treapta a doua și să acționeze mai proactiv pentru a stabili eventual o valoare mai mică de reglaj pentru producția în bandă, această alegere aparținând producătorului, dar rolul terminalului numeric de protecție este în primul rând acela de a declanșa întrerupătorul (sau întrerupătoarele) stației de transformare atunci când puterea activă ar depăși 50 MW, indiferent de starea automatizării de limitare a injecției de putere activă. În cazul indisponibilității terminalului numeric de protecție, se va asigura redundanța prin montarea în celula 110kV plecare spre rețea a unui releu cu funcții similare, care insa va asigura deconectarea totala a întregului parc (CEE / CEF / BESS) atât pe 110kV cât și pe partea de 20kV a trafo 63MVA. Ambele terminale vor fi alimentate cu curenții și tensiunile din celula 110kV. În cadrul sistemului PPCS va fi implementată componenta de automatizare EMS care va achiziționa/măsura informații analogice (va măsura tensiuni și curenți și va calcula puteri active și reactive) de la fiecare tip de capacitate de producție a centralei în parte (fotovoltaică, respectiv eoliană) precum și de la instalația de stocare și va monitoriza permanent și starea de încărcare a instalației de stocare. Cunoscând valorile de putere de la fiecare element și starea de încărcare a instalației de stocare, sistemul EMS va decide modul optim de încărcare/descărcare al instalației de stocare astfel încât puterea evacuabilă din central (consemnul de putere activă) să se încadreze în banda de putere dorită și să fie implicit cel mult de 50 MW. Dacă vor apare pierderi de comunicație între elementele din cadrul sistemului PPCS/EMS utilizat pentru limitarea injecției de putere activă produsă, terminalul de protecție de putere maximă va continua să supravegheze puterea injectată în sistem și va declanșa stația de transformare în cazul depășirii valorii de prag. Între terminalele de protecție și sistemul PPCS/EMS se va asigura o comunicație directă prin intermediul unor contacte ale terminalului care vor excita intrări numerice ale unor echipamente din cadrul sistemului PPCS/EMS. În cazul unor eventuale întârzieri a citirii mărimilor utilizate în cadrul buclei PPCS/EMS, în cazul cel mai defavorabil al imposibilității păstrării puterii active în valoarea de consemn (sub 50 MW), terminalul de protecție de putere maximă va asigura în continuare declanșarea în cazul depășirii pragului de 50 MW. Terminalele de protecție maximală de putere maximă sunt prevăzute cu suport pentru protocoalele de comunicație care să permită integrarea lor în sistemul SCADA al stației și se vor putea integra și în schema de DRRI, fiind alimentate cu tensiune operativă de la sistemele de servicii interne curent continuu. În concluzie, logica propusă de funcționare a automatizării de limitare a injecției de putere activă are două componente principale: - sistemul propriu zis de automatizare EMS integrat în PPCS și care este răspunzător pentru generarea unei puteri active în bandă (stabilirea unei valori de consemn de sub 50 MW) prin combinarea producției fotovoltaice și eoliene cu procesul de încărcare/descărcare al instalației de stocare, putând eventual ține cont și de semnalizarea treptei a doua de protecție maximală de putere - terminalele numerice de protecție de putere maximă, al căror rol principal este să declanșeze instantaneu fie doar partea de extindere a centralei (CEF și BESS) fie întreaga stație de transformare și să separe centrala de producere față de sistem dacă puterea active produsă depășește 50 MW (aferent reglajului primei trepte de putere maximă) și eventual să transmită în avans sistemului de automatizare o semnalizare când puterea activă depășește pragul aferent celei de-a doua trepte . În prezent, funcționarea centralei aferente parcului eolian Mireasa este controlată prin intermediul propriului său sistem de tip Power Plant Control System (PPCS). Odată cu modificarea unor elemente tehnice ale locului de producere prin instalarea unor noi elemente de producție și stocare, mai precis prin instalarea unui nou parc fotovoltaic de 35 MWp și prin adăugarea unei instalații de stocare de 48 MW x 3 h, sistemul PPCS va trebui să fie reconfigurat ca să poată gestiona funcționarea noului loc de producere și stocare Mireasa astfel încât puterea activă evacuată în rețea să nu depășească în nicio circumstanță valoarea de 50 MW. Prin mărirea capacității de producție a centralei de producere Mireasa și prin apariția unei noi instalații de stocare, în ciuda caracterului variabil al surselor de energie regenerabilă utilizate se va putea controla funcționarea centralei astfel încât să genereze putere în bandă. Prin asigurarea unei instalații de stocare suficient de mari (48 MW putere de încărcare/descărcare și 144 MWh capacitate de stocare), surplusul de producție din energie regenerabilă (eoliană, fotovoltaică sau mixtă) poate fi încărcat în aceasta și poate fi evacuat atunci când există un deficit de producție. Funcționarea procesului de producție al locului actualizat de producere și stocare va fi implementată în continuare de sistemul de control al centralei PPCS, cu precizarea că o parte din funcționalitate va trebui asigurată printr-o componentă software și hardware separată de tip EMS (Energy Management System) care va putea fi fie o parte integrantă a sistemului PPCS, sau, după caz, va fi o componentă separată de sistemul PPCS, dar care se va coordona cu sistemul PPCS al centralei. Sistemul EMS va comanda încărcarea instalației de stocare când va exista surplus de producție față de valoarea de putere considerată pentru funcționarea în bandă și respectiv va comanda descărcarea instalației de stocare când va exista un deficit de producție față de valoarea de putere considerată pentru funcționarea în bandă. Soluția se va detalia la faza d | Enel Distributie Dobrogea | 15238055 | 11/09/2023 | 15238055 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213237959/3 | 2025-04-03 | 50 | PRODUCATOR | 0 | 50
88 | Centrala Eoliana - 20 kW - Anexa 2 | Eolian | CONSTANTA | 0.02 | 20 | A20 4406 SIBIOARA- SITORMAN CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Enel Distributie Dobrogea | 17856351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856351 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E212801405 / 3 | 28/07/2023 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
89 | CENTRALA ELECTRICA GENERATOARE DIN SURSE REGENERABILE_5MW | eolian | CONSTANTA | 6 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT | Racordare existenta la sistemul energetic national (SEN) pentru centrala electrica eoliana CEE Galbiori cu referire la instalarea unei instalatii fotovoltaice de 4,9MW respectiv inlocuirea turbinelor existente fara depasirea puterii evacuate aprobate prin ATR nr. 35 / 13.11.2009, actualizat în 15.10.2014 /Certificat de racordare nr. RO002E212963819 / 1 din 31.03.2016 emis de ENEL Distribuție Dobrogea Centrala eoliana existenta este amplasată în extravilanul loc. Gălbiori, com. Crucea, jud. Constanța. În prezent, investitorul Monsson Alma SRL are în funcție în zona menționată, parcul eolian Galbiori cu puterea aprobată de 5MW, compus din 2 turbine eoliene de tip General Electric cu puterea nominală de 2 ,5MW fiecare. Conform ATR 35 / 13.11.2009, actualizat în 15.10.2014/ Certificat de racordare nr. RO002E212963819 / 1 din 31.03.2016 instalatia de racordare existenta consta din : - Punct de conexiune 20kV nr.1652 racordat la st 18 din LEA 20kV 8001 alimentată din stația 110/20kV Gălbiori; PC 20kV nr.1652 este prevăzut cu o încăpere ENEL (echipată cu o celulă de linie cu separator de sarcină și CLP) și o încăpere Utilizator (echipată cu o celulă cu întrerupător și protecții aferente și o celulă de măsură); - Măsura energiei electrice se realizeaza în punctul de conexiune, în celula de măsură din compartimentul Utilizator printr-un grup de măsurare echipat cu contor trifazat de energie activă și reactivă cl. 0 ,5s, 2x(96 – 528)V, 5(20)A, dublu sens și 2 x TC 100/5/5A cl. 0,5s, respectiv 2TT 20/0,1kV cl. 0,5. Măsura este integrată în sistemul de telegestiune al ENEL Distribuție Dobrogea; - Delimitarea între instalații este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la bornele separatorului de linie plecare spre celula cu întrerupător din încăperea Utilizatorului - Punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la bara 20kV din compartimentil ENEL din punctul de conexiune 1652. Conform cerere deracordare , instalatia de producere mixta din interiorul parcului va fi compusa din: Date foto: - 12.416 panouri solare TrinaSolar tip TSM-DEG20C.20 cu Pi=0,595 kWp, având o putere totală instalată de 7,3875MW; - 28 invertoare Huawei SUN2000-185KTL-H1 cu Pi=175 kW, având o putere nominală de 4,9MW ; Date eolian: -1 turbina noua furnizata de General Electric de 6MW ce va inlocui cele 2 turbine existente de 2,5MW Date instalatie stocare: Capacitate baterie stocare: de 152 207 Ah, echivalentul unei puteri de 5MW x 4h/Instalatia de stocare ce nu va absorbi putere din retea. Servicii interne: Pi = 130,14kW ; Pmax sim abs=100,14kW Puterea instalata in CEE+CEF+IS Galbiori este: Pinstalat = min(Pinstalat panouri; Pinstalat invertoare)+Pgen+PIS = min(7,3875MW; 4,9 MW)+6MW+5MW =15,9 MW Pmaxima aparenta simultan evacuata in punctul comun de cuplare este conform CER : Pevacuata =5MW Sevacuata = Pevacuata /0,9 = 5/0,9=5,555 MVA Conform solicitarii beneficiarului, se doreste modificarea instalatiei de utilizare fara depasirea puterii evacuate mentionate in CER RO002E212963819 / 1 din 31.03.2016, conform Ord.59/2013 cu modificarile si completarire ulterioare , art.17 alin .18 ,lit.b si c. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 12517935 | 15/09/2023 | 12517935 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212963819/2-Etapa 1 | 11/09/2024 | 0 | PRODUCATOR | 0 | 5
90 | CENTRALA ELECTRICA EOLIANA | Eolian | CONSTANTA | 54 | 110 | BASARABI 110/20 KV | Varianta 2: Racordarea în antena la bara 110kV a statiei de transformare 110/20kV Basarabi. Lucrari pe tarif de racordare: Lucrari in statia de transformare 110/20 kV Basarabi -Echiparea unei celule de LES 110 kV plecare spre Utilizator, între celulele existente 110 kV CET Palas și SRA Basarabi-Pădure, circ.1 , cu întrerupător si grup de măsură: transformator de măsură de tensiune (TT): 0.2/3P/3P, 110/√3 kV / 0,1/√3 kV / 0,1/√3 kV / 0,1/√3 kV, respectiv, Transformator de măsură de curent (TC): 2S/5P/5P, 400-800/5/1/1A; -celula va fi integrată în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne şi telecontrol. Dulapurile de protecții aferente racordării vor fi amplasate in cabina 4 existentă din cadrul stației 110/20 kV Basarabi -Dulap de protecții complet cu integrare celulă nouă în instalația DRRI existentă; -Ansamblu instalație protecție diferențială de bare (PDB) la 110 kV conform NTE 011/12, care va fi prevăzută din: ·Unitate centrală PBD+DRRI, ·Unități distribuite PDB la nivel de celulă (14). -completare şi adaptare instalație de legare la pământ și protecție la supratensiuni atmosferice; -TPT – sistem de telecomunicație; -extindere instalație iluminat exterior; -completări ale dulapurilor de servicii interne c.c. şi c.a. cu întreruptoare pentru circuitele de alimentare ale celulei; -cabluri noi JT conform cerințelor SCADA; -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. Echipamentul va trebui să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile E-Distribuție (pus la dispoziție de OD). Lucrări ce se realizează prin grija si pe cheltuiala Utilizatorului: -stație de transformare 110/33 kV aferentă Utilizatorului, inclusiv celula 110 kV întrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente), -racord IT - linie electrică subterană (LES) simplu circuit 110 kV de aproximativ 15 km lungime, între stația de racord şi stația 110/33 kV aferentă Utilizatorului, prevăzută cu fibră optică, -realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica, - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. | E-Distributie Dobrogea | 16143705 | 2023-03-09 | 16143705 | PIF 2025 | Beneficiarul CEE Mereni doreste punerea in functiune in anul 2025 si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET si RED. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEE Mereni. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEE Mereni. Modul de realizare a automaticii cu monitorizarea contingentelor si deconectarea CEE Mereni. Tipul de comunicatie a semnalelor primite/transmise de automatica de limitare/deconectare poate fi transmis prin protocol de comunicatie de tip GSM 4G sau fibra optica atat pentru comunicatia de baza cata si pentru cea de rezerva. Se recomanda ca in cazul in care exista disponibil un canal de comunicatie prin fibra optica continuu de la nivelul fiecarei statii monitorizate pana la statia de evacuare a puterii din CEE Mereni aceasta sa fie calea de baza a realizarii comunicatiei la nivelul sistemului de limitare/deconectare automata a puterii. In caz contrar, tipul de comunicatie va fi prin GSM de minim 4G securizat la nivelul fiecarei statii monitorizate. Costul abonamentelor vor fi suportate integral de către beneficiar. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. Lipsa comunicatiei/informatiilor intre automatizarea de limitare a puterii centralei si echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de retea monitorizate va conduce la deconectarea automata a centralei electrice. Din punct de vedere hardware, sistemul SCADA al centralei, în care va fi instalată automatica de limitare a puterii, este compus în principal din următoarele componente: -Server SCADA; -Routere / Switch-uri; UPS; -Rack industrial; RTU; -Media converter; -Echipamente de masura; -PC-uri (HMI). Echipamentele de automatizare necesar a fi realizate in statiile aferente elementelor de retea care, prin deconectare, produc contingente periculoase, vor fi montate în camera de comandă unde se afla dulapurile de control și protecție. Dulapurile de automatizare vor fi echipate cu: -Device; -Router GSM 4G ; -UPS pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica pentru cel puțin 24h; -Sir cleme pentru preluarea stărilor echipamentelor monitorizate; -Elemente de interfata pentru testare și afisaj. Avand in vedere ca beneficiarul CEE Mereni a solicitat punerea in functie in anul 2025 si ca a optat pentru limitarea /deconectarea puterii produse, automatica de limitare operationala se va realiza: -pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RED; -pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie care nu sunt incluse in planul de dezvoltare RET in perioada 2026 – 2031; -pentru lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie (care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET): - reconductorarea LEA 400 kV Gutinaș – Brașov. In varianta 2 analizata, aleasa de catre beneficiarul CEE Mereni: Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED/RET: -Realizare instalatie automatica de limitare/deconectare a puterii generate de CEE Mereni. Pentru eliminarea suprasarcinilor in vederea respectarea criteriului N-1 elemente in functie se vor folosi echipamente pentru limitarea/deconectarea puterii evacuate din CEE Mereni pentru elementele de retea din „Contingenta periculoasa” descrise în „TABELUL 2” din avizul CTE 49/1/1/IT/19.01.2023: In varianta 2 de racordare, CEE Mereni este conditionata PIF de realizarea lucrarilor de intarire din planul de dezvoltare RET atapa 2025 si de realizarea automaticii de deconectare pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie RED/RET. Valoarea estimata a lucrarilor, cu caracter general: nu este cazul. Evaluarea lucrarilor de intarire in varianta 2 analizata, cu realizarea automatica de deconectare, respectare criteriu N-1 elemente in functie, pentru toate contingente din RED si RET: Valoarea lucrarilor de realizare automatica de limitare/deconectare CEE Mereni pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, lucrari de intarire specifice: Automatica de deconectare in instalatiile OD = 1.733.260,00 lei fara TVA Automatica de deconectare in instalatiile OTS = 4.549.720,00 lei fara TVA Total cost automadica de deconectare OD+OTS: Ti = 6.282.980,00 lei fara TVA Timpii de executie estimati pentru lucrarile necesare in instalatiile E-Distributie Dobrogea necesare realizarii limitarii operationale este de 612 zile lucratoare, de la momentul realizarii platii integrale a componentei Ti. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica nu sunt inclusi in acest termen. ,,Conform analizei de regimuri, pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, au rezultat la data elaborarii studiului de solutie urmatoarele lucrari de intarire (pentru care beneficiarul a optat pentru solutia cu limitare operationala): a)Lucrari de intarire care sunt cuprinse in Planul de Dezvoltare RET etapa 2026-2031: -T3 400/110 kV Medgidia Sud (pif 2026); -Reconductorare LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (pif 2028); -Reconductorare LEA 400 kV Fantanele - Ungheni (pif 2028); -Reconductorare LEA 400 kV București Sud - Gura Ialomiței (pif 2028); -Echipare circuit 2 al LEA nouă 400 kV Smârdan – Gutinaș linie noua (pif 2028). b)Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planulde Dezvoltare RET: -Reconductorare LEA 400 kV Gutinaș – Brașov ; c)Lucrari de intarire in RED: -LEA 110 kV Medgidia Nord – Medgidia Sud (linie nouă) – 8km: 7991474 ,66 lei fara TVA; -LEA 110 kV Constanța Nord – Lumina – 17,59 km: 9059823,31 lei fara TVA; Valoarea totala a lucrarilor de intarire in RED (de la pct. c) pentru care se va realiza instalatia de automatizare pentru limitare operationala este de 17.051.297,97 lei fara TVA, estimata la data elaborarii studiului de solutie. Dupa realizarea lucrarilor de intarire mai sus mentionate utilizatorul poate solicita anularea automaticii de limitare doar cu plata compensatiilor catre utilizatorul/utilizatorii care au realizat lucrarile de intarire necesare respectarii criteriului cu N-1 elemente in functiune pentru care CEE Mereni a optat pentru varianta cu limitare operationala. | nu | In conformitate cu avizul CTES 318/2022 emis de catre CNTEE Transelectrica SA: Lucrari de intarire cuprinse in planul de Dezvoltare RET: -Reconductorarea axului de 220 kV Stejaru – Gheorghieni – Fântânele (pif 2025); -Racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria (Rahman-Dobruja si Stupina-Varna) in statia Medgidia Sud (pif 2024); -LEA nouă 400 kV d.c. Smârdan – Gutinaș un circuit echipat (pif 2024); -LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu având un circuit intrare – ieșire în stația Gura Ialomiței (2024); -Trecerea LEA 220 kV Stâlpu–Teleajen–Brazi Vest la nivelul de 400 kV (2025); -T3 400/110 kV Medgidia Sud (pif 2026); -Reconductorare LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (pif 2028); -Reconductorare LEA 400 kV Fantanele - Ungheni (pif 2028); -Reconductorare LEA 400 kV București Sud - Gura Ialomiței (pif 2028); - Echipare circuit 2 al LEA nouă 400 kV Smârdan – Gutinaș linie noua (pif 2028). Lucrari de intarire RET (care nu sunt incluse in planulde Dezvoltare RET) pentru respectarea criteriului N elemente in functie: nu este cazul. Lucrari de intarire RET (care nu sunt incluse in planul de Dezvoltare RET) pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: -Reconductorare LEA 400 kV Gutinaș – Brașov. Avand in vedere termenul PIF al CEE - 2025 comunicat de utilizator, precum si optiunea acestuia de realizare automatica de limitare operationala, PIF CEE Mereni este conditionat de realizarea automaticii de limitare operationala si de realizarea intaririlor care au termen de finalizare 2025 conform Planului de Dezvoltare RET. |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 52.38
91 | CEE Pecineaga Nord-Est-48MW | Eolian | Constanta | 48 | 110 | NEPTUN 110/20/10 KV | Varianta 1 - Racordarea CEE Pecineaga Nord-Est 48MW în antenta la bara 110kV in stația Neptun. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Lucrări în staţia Neptun: -,,extinderea stației în partea de vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și racordarea acesteia la bara 110kV; -,,montarea unei celule hibrid 110 kV cu racord în cablu pentru LES CEE Pecineaga Nord-Est 48 MW. Echipamentul prefabricat în carcasă metalică de tip monocelulă, cu izolaţie în SF6: o,,caracteristici nominale: Un = 145 kV, In = 1250 A, Ik = 40 kA, o,,echipare: întreruptor, separator de bare, separator de linie, transformator de curent toroidal instalare pe trecere, transformator de tensiune. -,,Tablourile de distribuţie existente pentru tensiuni operative (c.a. şi respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare şi secundare aferente celulei CEE Pecineaga Nord-Est. -,,Pentru asigurarea funcţiilor de protecţie, conducere şi teleconducere aferente celulei de 110 kV de racord în staţia Neptun, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 şi lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA (TPT); funcţiile de protecţie necesar a fi asigurate sunt cel puţin următoarele: o,,protecţie diferenţială longitudinală şi de distanţă direcţionată; o,,protecţie maximală rapidă şi temporizată de curent; o,,protecţie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; o,,DRRI (protecţie de rezervă împotriva refuzului de întreruptor) – inclusă în protecţia diferenţială longitudinală; o,,RAR (numai în cazul racordului cu LEA); -,,montare grup de masura si analizor. Achizitia si montarea contorului se vor face prin grija Operatorului de Distributie EDD. -,,realizare cale de rulare pentru a facilita deplasarea/schimbarea transformatoarelor de 25MVA; -,,achizitionarea unei suprafete teren de cca. 250 m² pe latura de Vest a statieişi realizarea/intregirea imprejmuirii statiei inclusiv mutarea/extinderea sistemelor de monitorizare, antiefracţie si iluminat perimetral. Terenul va fi pus la dispozitia E – Distribuţie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. -,,În vederea asigurării continuităţii în alimentare a consumatorilor pe durata realizării lucrărilor de extindere a staţiei 110 kV Neptun este oportună efectuarea unor lucrări de provizorat în LEA 110 kV existente: o,,Astfel se poate realiza conectarea circuitului 110 kV Tătaru cu circuitul 110 kV Şantier Naval Mangalia (SNM) prin montarea unor legături flexibile între fazele aferente celor 2 circuite. o,,Pe stâlpii terminali existenţi există deja montate aceste legături flexibile şi lanţurile de izolatoare aferente (de la lucrările de provizorate realizate anterior la modernizarea staţiei 110 kV). Vor fi necesare realizarea lucrărilor de montaj ale acestor legături şi reîntregirea corzilor de ocolire aferente. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,realizarea liniei electrice de racord de cca. 8 km; traseul liniei 110 kV porneşte din partea estică a parcului eolian apoi merge pe direcţia Sud-Est până la intrarea în staţia Neptun; -,,realizarea unei conexiuni 110 kV la CEE Pecineaga Nord-Est, echipată cu o celulă 110 kV, un transformator de 63 MVA, bloc cu racordul spre staţia Neptun şi o staţie de 33 kV care va colecta puterea produsă de cele 8 turbine eoliene; montare protecţiei diferenţiale longitudinale şi a suportului de comunicaţie pe fibră optică OPGW pe noua legătură de la CEE Pecineaga Nord-Est la staţia Neptun şi integrarea în SCADA (TPT) a celulei de racord. | E-Distributie Dobrogea | 8182109 | 2022-12-22 | 8182109 | PIF 2026 | Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: -,,limitarea operaţională a puterii evacuate din noua sursă pentru eliminarea suprasarcinilor pe LEA 110kV Basarabi – Tătaru – derivaţie Pelinu – Neptun – Costineşti – Eforie Nord – CET Palas. Contingentele in instalatiile EDD pentru care se va realiza limitarea operationala sunt prezentate in TABELUL 1 din avizul CTE 54/1/IT/24.11.2022 anexa la prezentul Aviz Tehnic de Racordare. Puterea care poate fi evacuata fara aceste lucrari de intarire este „0MW/0MVA” | nu | Lucrari de intarire RET cuprinse in planul de dezv Transelectrica SA aprobat: -,,Racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria (Rahman – Dobrudjda si Stupina – Varna) în statia Medgidia Sud (cu termen de PIF 2024); -,,Reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2025); -,,LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (cu termen de PIF 2024); -,,LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin statia 400kV Gura Ialomitei (cu termen de PIF 2024); -,,Trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (cu termen de PIF 2025); -,,TR 3 400/110kV in statia Medgidia Sud (cu termen de PIF 2026). Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: -,,LEA nouă 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud (8 km); Puterea care poate fi evacuata fara aceste lucrari de intarire este „0MW/0MVA” Referitor la termenul privind realizarea lucrarilor de intarire se mentioneaza faptul ca in acesta nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. ,,Conform analizei de regimuri, pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie in RED, au rezultat la data elaborarii studiului de solutie urmatoarele lucrari de intarire (pentru care beneficiarul a optat pentru solutia cu limitare operationala): -,,Reconductorarea LEA 110 kV Basarabi-Tataru 33,1km: 12.878.757,00 lei fara TVA; -,,Reconductorarea LEA 110 kV Tataru-Pelinu-Neptun 20,8km: 8.568.160,00 lei fara TVA; -,,Reconductorarea LEA 110 kV Neptun-Costinesti 20km: 8.564.690,00 lei fara TVA; -,,Reconductorarea LEA 110 kV Costinesti-Eforie Nord 25,9km: 10.462.285 ,00 lei fara TVA; -,,Reconductorarea LEA 110 kV Eforie Nord-CET Palas 17,8km: 7.362.304,00 lei fara TVA. Valoarea totala a lucrarilor de intarire RED pentru care se va realiza instalatia de automatizare pentru limitare operationala este de 47.836.196,00 lei, estimata la data elaborarii studiului de solutie. Dupa realizarea lucrarilor de intarire mai sus mentionate utilizatorul poate solicita anularea automaticii de limitare doar cu plata compensatiilor catre utilizatorul/utilizatorii care au realizat lucrarile de intarire necesare respectarii criteriului cu N-1 elemente in functiune pentru care CEE Pecineaga Nord-Est a optat pentru varianta cu limitare operationala. |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 46.5
92 | CEE Romcim | Eolian | CONSTANTA | 30 | 110 | RA FCM-2 MEDGIDIA 110/6KV | Mentinere instalatie de racordare existenta conform ATR nr. 955225 din 29.05.2017, respectiv, racord LEA 110 kV d.c. in statia Medgidia Sud de 7,78km pana in statia 110/6kV FCM2, cu mentinerea si realizarea lucrarilor de montare fibra optica intre statiile Megidia Sud si FCM2 si a realizarii protectiilor aferente in statiile Medgidia Sud su FCM2 (conform Contract de Racordare nr. 955225 din 06.10.2017). Pentru racordarea CEE ROMCIM 30 MW fara evacuarea puterii produse in SEN, lucrari in instalatia de utilizare: Puterea maximă care poate fi evacuată va putea fi menținută la valoarea 0MW prin sistemul de management al energiei respectiv prin de conducere dispecerizată a grupurilor generatoare ce urmează a fi instalate. Sistemul de management al energiei va fi realizat în instalațiile Utilizatorului. Astfel, pentru a evita injecția de putere în rețea se va realiza o automatizare la nivelul celor 3 celule 6kV de trafo, prin montarea a câte unui releu numeric în fiecare celulă care să aibe funcția “protecție de putere inversă” activată. Este necesară și înlocuirea transformatorilor de curent din celulele 6kV transformator cu transformatori de curent cu minim 3 înfăsurări 4000/1/1/1A, înlocuire necesară și în vederea realizării protecției diferențiale de linie cu celulele 110kV din stația Medgidia Sud (proiect în curs de realizare odată cu finalizarea lucrărilor de înlucuire fir gardă cu OPGW pe linia d.c.). Releul va fi racordat în secundarul 2 al transformatorilor de masură de curent și in secundarul 1 al transformatorilor de masură de tensiune din celulele de masură aferente fiecărui transformator de putere. Releul va transmite sistemului SCADA al CEE semnale cu privire la puterea absorbită din rețea, astfel încât CEE să asigure o producție de energie care să nu depașească consumul ROMCIM. În situațiile în care consumul devine mai mic decât producția CEE sistemul SCADA va comanda limitarea, până la deconectarea CEE – dacă va fi cazul, a puterii produse până la nivelul consumului. | E-Distributie Dobrogea | 10351875 | 2023-05-15 | 10351875 | PIF 2025 | nu | 2023 | nu | RO002E212268109/3 | 25/11/2025 | 0 | PRODUCATOR | Pevacuata in RED= 0 (zero) kW | 0
93 | DUNAREA POWER SRL | Eolian | CONSTANTA | 47.75 | 110 | BALTAGESTI 110KV-150MW | Varianta 2: Racordare in sistem intrare - iesire in LEA 110 kV Gura Ialomitei – Baltagesti intre stalpii nr. 104 si 105 Lucrari pe tarif de racordare: - realizare racord intrare − ieşire în LEA 110 kV Gura Ialomitei – Baltagesti, prin montarea montarea a doi stalpi de intindere in axul liniei si un stalp terminal pentru racordul in statia de conexiuni 110 kV proiectata, intre stalpii nr. 104 si 105 existenti langa DJ 223, în axul liniei, cu conductor funie OlAl 3x185 mm2; in lungime de maxim 50m. De la acest stalp se va realiza racordul in riglele statiei proiectate; Prin sectionarea LEA 110 kV Gura Ialomitei – Baltagesti se formeaza două linii LEA 110 kV Gura Ialomitei - CEE IS Topalu 26,2 km si LEA 110 kV CEE+IS Topalu - Baltagesti 17,5 km. LEA 110 kV Gura Ialomitei – Baltagesti este echipata cu FO. - in stația 110 kV Băltăgești la celula LEA 110 kV Gura Ialomiței (viitoarea LEA 110 kV CEE+IS Topalu) se va prevedea un TNP care să aibă funcția de protecție diferențială inclusă; Noul TNP se va integra în DMS - SCADA existentă din stația 110 kV Băltăgești; - montare dulap de protecţie in statia 110/20 kV Baltagesti echipat cu doua grupe de protectii; - realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare – ieşire, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; - bară colectoare 110 kV sectionata cu 2 separatoare; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; - punctul de delimitare a instalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la bornele separatorului de linie din celula de masura de decontare si celula 110 kV a utilizatorului echipata cu intrerupator; - protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente; - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen. - echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; - instalație de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefracție; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile Enel. Statia de conexiune 110 kV intrare-iesire va fi prevăzuta cu: - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; - bară colectoare 110 kV sectionata cu 2 separatoare; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; - punctul de delimitare a instalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la bornele separatorului de linie din celula de masura de decontare si celula 110 kV a utilizatorului echipata cu intrerupator; - protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente; - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen. - echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; - instalație de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefracție; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiileEnel. Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV proiectate va fi pus la dispozitia E – Distribuţie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. Se va asigura drum de acces la statia de conexiuni proiectata prin grija utilizatorului. Lucrari prin grija utilizatorului: • racord 110kV+FO in lungime de 2 km; Pe LES 110 kV (2 km) se va considera și implementarea “Automatizării de declanșare a LES prin care debitează CEE + IS Topalu”, în vederea asigurării în PCC a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul, atunci când CEE + IS Topalu este deconectată; • statie de transformare 110/MT aferenta CEE+IS Topalu, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfatacu protectiile aferente); statia va fi echipata cu 1 transformator de 50 MVA. • realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; • lucrările de realizare a rețelei electrice din CEE, respectiv rețeaua electrică de cabluri MT,jt, posturi trafo. | E-Distributie Dobrogea | 9761288 | 28/04/2023 actualizat in data 07/05/2025 | 9761288 | PIF 2026 | Pentru îndeplinirea criteriului N elemente în func următoarele întăriri RET, pentru racordarea CEE+IS Topalu: - racordarea LEA 400 kV Stupina-Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud (termen de PIF 2024) - Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (termen de PIF 2024) - LEA 400kV d.c. (1c.e) Smardan – Gutinaş, un circuit echipat (termen de PIF 2024) - LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen – Stalpu (termen de PIF 2025); - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni - Fantanele (termen de PIF 2025) - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (termen de PIF 2025) - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud (termen de PIF 2026. Pentru îndeplinirea criteriului N-1 elemente în funcţiune, în zona, sunt necesare următoarele întăriri RET, pentru racordarea CEE+IS Topalu: - Reconductorare LEA 400kV Gura Ialomitei – Bucuresti Sud (termen de PIF 2028); - Reconductorare LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (termen de PIF 2028); - Reconductorare LEA 220 kV Ungheni - Fantanele (termen de PIF 2028); - Echipare C2 al LEA noua 400 kV Smardan- Gutinas (PIF 2028); - LEA noua 400 kV Brasov - Stilpu (termen de PIF 2031); Pentru îndeplinirea criteriului N-1 elemente în funcţiune, în zona, sunt necesare următoarele întăriri RED, pentru racordarea CEE+IS Topalu: - Reconductorarea LEA 110 kV Slobozia Sud – Dragoş Vodă – 30,52 km - Reconductorarea LEA 110 kV Dragoş Vodă – Vlad Ţepeş – 15,45 km - Reconductorarea LEA 110 kV Vlad Ţepeş – Lehliu Gară – 34,31 km - Reconductorarea LEA 110 kV Lehliu Gară – Lehliu – 9,47 km - Reconductorarea LEA 110 kV Slobozia Sud – Tandarei – 29,22 km - Reconductorarea LEA 110 kV Solex – Fundulea – 23,58 km (in gestiunea EDM) - Reconductorarea LEA 110 kV Fundulea - Tamadau – 8,26 km - Reconductorarea LEA 110 kV Tamadau - Lehliu – 19,14 km Lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEE + IS Topalu: Lucrari de intarire care se afla in Planul de dezvoltare al E-Distributie Dobrogea: - Reconductorare LEA 110 kV Medgidia Nord- Mircea Voda Nord 5 km (termen de PIF 2024) - Reconductorare LEA 110 kV Mircea Voda Nord – Mircea Voda 4.2 km (termen de PIF 2024) - LEA 110 kV Nazarcea – Medgidia 1 – inlocuire tronson de linie existent OL-AL 185 mm (420 A) cu un conductor de sectiune similara si capacitate de 850A; capacitatea liniei este definita de conductorul de 300 mmp-575 A (termen de PIF 2024) - LEA 110 kV Constanta Nord – Medgidia Nord – inlocuire tronson de linie existent OL-AL 185 mm (420 A) cu un conductor de sectiune similara si capacitate de 850A; capacitatea liniei este definita de conductorul de 300 mmp-575 A (termen de PIF 2024. Beneficiarul CEE + IS Topalu doreste punerea in functiune conform cererii de racordare in 2024-2025 si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET si RED. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEE + IS Topalu. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEE + IS Topalu. Varianta 2 Valoarea componentei T(I) calculata pe baza de deviz general este: In RED pentru respectarea criteriului cu N-1 in functiune: 77.057.799,54 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: T(Ig)= min (Ti indici si Ti deviz) = min(26.354.322,00 lei; 77.057.799 ,54 lei) = 26.354.322,00 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED pentru pct. este 4.307 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEE + IS Topalu astfel: 8x10 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 169,79 km = 4.307 zile lucratoare. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Timpii de executie estimati pentru lucrarile necesare in instalatiile E-Distributie Dobrogea necesare realizarii limitarii operationale este de 540 zile lucratoare, de la momentul realizarii platii integrale a componentei Ti. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica nu sunt inclusi in acest termen. Valoarea lucrarilor de realizare automatica de limitare/deconectare CEE + IS Topalu pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, lucrari de intarire specifice: Automatica de deconectare in instalatiile OD = 617.925,00 lei fara TVA Automatica de deconectare in instalatiile OTS = 898.500 lei fara TVA Total cost automadica de deconectare OD+OTS: Tis = 1.516.425,00 lei fara TVA Valoarea totala a componentei Ti = 1.516.425,00 lei fara TVA Conform analizei de regimuri, pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, au rezultat la data elaborarii studiului de solutie lucrarile de intarire (pentru care beneficiarul a optat pentru solutia cu limitare operationala) conform anexa 1, parte integranta in ATR. Dupa realizarea lucrarilor de intarire mai sus mentionate utilizatorul poate solicita anularea automaticii de limitare doar cu plata compensatiilor catre utilizatorul/utilizatorii care au realizat lucrarile de intarire necesare respectarii criteriului cu N-1 elemente in functiune pentru care CEF Topalu a optat pentru varianta cu limitare operationala | nu | nu |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 46.146
94 | Centru de vizitare-informare + CEE 3 kW + CEF 2 kW | Eolian | TULCEA | 5 | 0,4 | PTA 406 | PTA 406, 20/0.4 kV echipat cu TRAFO 160 kVA, racordat in LEA 20 kV L9906 derivatie PTA 366 Greci, stalp nr 24 si racord de joasa tensiune, printr-un bransament trifazat, cu BMPT 200 A.Lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine instalatia de racordare existenta. Lucrari prin grija utilizatorului: Functionarea instalatiei de producere in paralel cu reteaua de distributie trebuie sa indeplineasca conditii riguroase astfel: La utilizator se va instala un grup de doua intrerupatoare automate inseriate cu urmatoarele functii: Un dispozitiv generag (DG) cu functionare la suprasarcina si scurtcircuit prevazut cu relee ce constituie Sistemul de protectie Generala Un dispozitiv (DDI) de interfata prevazut cu protectie la minima si maxima tensiune, minima si maxima frecventa, si deschiderea in lipsa tensiunii retelei. Sistemul de interfata (SPI) ce actioneaza asupra DDI se va separa instalatia de producere de reteaua de distributie in cazul absentei tensiunii in reteaua de distributie sau in cazul defectului pe linia de jt sau mt la care este racordat. Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în ENEL România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Enel Distributie Dobrogea | 73519 | 26/05/2016 | 73519 | 14/10/2016 | nu | nu | nu | RO002E241120442/1 | 24/10/2016 | 5 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 5 | 0
95 | Construire CEE si montare baterii de stocare energie elctrica | Eolian | TULCEA | 6.9 | 20 | TRAIAN 110/20 KV | Varianta unica de racordare: Racordarea in antena pe bara 20kV a statiei 110/20 kV Traian. Lucrari pe tarif de racordare: - Celula disponibila va fi echipata complet cu echipamente primare inclusiv releu de protectie DV 901 conform cerinte E-Distributie Dobrogea (EDD) si se vor realiza lucrarile necesare de integrare in sistemul de telecontrol a statie. - realizare racord LES 20 kV Al 3x1x185 mmp intre celula existenta de rezerva din containerul existent in statia 110/20 kV Traian şi celula de linie din punctul de conexiune proiectat 20 kV, în lungime de aproximativ 0,2 km, plus fibra optica. - montare fibră optică între punctul de conexiune și celula de linie MT din staţia 110/20 kV Traian; - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Traian; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: • o celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei Enel; • loc pentru încă o celulă de linie; • o celula de masura conf. Specificatiei Enel cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. • integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de: RGDAT – 1 buc, UP 2020 LITE – 1 buc, baterii acumulatoare – 2 buc, TSA – 1 buc, Router Rugged pentru comunicaţii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicaţii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B şi accesoriile de conectică: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2 m – 2 buc, Patch-pannel FO monomode pentru 24 fibre optice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz, servitute si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Dobrogea. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ➢ Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ➢ serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. ➢ montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEE in lungime de 3,3 km. ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului eolian. ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9757439 | 2023-05-29 | 9757439 | PIF 2029 | nu | Puterea maximă care poate fi evacuată, fără realizarea lucrărilor de întărire este de: P=0 MW/S=0MVA. Lucrari de intarire in RED: - Amplificare bobina 50 A existenta in statia 110/20 kV Traian cu bobina 30-200 A si montare unitate DAN Costul pentru aceste lucrari este estimat la 398.470,50 lei fara TVA. Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N elemente in functie: | Lucrari de intarire in RET - Marire capacitate transport LEA 400kV Gura Ialomitei – Bucuresti Sud (termen de PIF 2028); - Reconductorare LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (termen de PIF 2028); - Reconductorare LEA 220 kV Ungheni - Fantanele (termen de PIF 2028); - Echipare C2 al LEA noua 400 kV Smardan- Gutinas (termen de PIF 2028); - LEA noua 400 kV Brasov - Stilpu (termen de PIF 2031); Lucrari de intarire RET (care sunt incluse in planul de Dezvoltare RET 2022-2031) pentru respectarea criteriului N elemente in functie: - racordarea LEA 400 kV Stupina-Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud (termen de PIF 2024) - Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (termen de PIF 2024) - LEA 400kV d.c. (1c.e) Smardan – Gutinaş, un circuit echipat (termen de PIF 2024) - LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen – Stalpu (termen de PIF 2025); - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni - Fantanele (termen de PIF 2025) - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (termen de PIF 2025) |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 6.3
96 | Parc Eolian | Eolian | TULCEA | 6 | 20 | A20 9607- BAIA TL | Varianta 1 – Racordare in sistem intrare iesire in LEA 20kV 9607 din statia 110/20kV Baia Lucrari pe tarif de racordare: - Realizare racord 20kV intrare – ieşire între punctul de racordare (LEA 20 kV Beidaud) şi punctul de conexiune, pe o distanţă de cca. 50 m: - Desfiintare stalp nr. 85 tip SCN 15006 si inlocuire cu stalp terminal 12/F/27 sau 12/G/31, echipat cu consola de întindere MT coronament DS3060, lanţuri duble de întindere - Montare stâlp terminal nou proiectat nr. 85 bis in deschiderea stalpilor 85-86 din LEA 20 kV Beidaud, la distanta de cca. 10 m de stalpul 85, tip 12/F/27 sau 12/G/31,echipat cu consola de întindere MT coronament DS3060, lanţuri duble de întindere cu izolatoare compozite LDI, set descărcătoare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la pământ cu Rp<(><<)>4Ω; - Montare LES dublu circuit (intrare−ieşire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distanţă de aproximativ 25 m între celulele de linie LE din PC şi LEA 20 kV Beidaud, la stâlpii nou proiectaţi; - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea LEA 20kV 9607 din st 110/20kV Baia Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ·,,2 celule de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei Enel ·,,o celula de masura conf. Specificatiei Enel cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0<(>,<)>2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,Integrarea in telecontrol a punctului de conexiuni proiectat realizata cu: UP 2020 LITE (conform GSTR002) -1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10m). Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari prin grija utilizatorului: Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -,,protectie maximala de curent directionala homopolara; -,,protectii pentru controlul puterii evacuate (deconectare la S>5MVA) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. Ø,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. Ø,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Ø,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 1,2 km<(>,<)> Ø,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <(> <<)>=2000kVA Ø,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 9062333 | 16/05/2023 | 9062333 | PIF 2026 | nu | nu | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEE Beidaud<(>,<)> in solutiile 1 si 2: 1 Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general incluse in planul de dezvoltare RET: -,,LEA 400kV Cernavodă-Gura Ialomiței-Stâlpu cu termen de PIF în anul 2023; -,,LEA 400kV Smârdan-Gutinaș cu termen de PIF în anul 2024; -,,trecerea la 400kV a axului 220kV Brazi Vest – Teleajen - Stâlpu cu termen de PIF în anul 2028; -,,LEA 400kV Medgidia Sud-Constanța Nord cu termen de PIF în anul 2026; -,,al doilea circuit LEA 400kV Tulcea Vest-Isaccea cu termen de PIF în anul 2029. 2,,Realizarea lucrărilor de întărire RED cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: -,,înlocuirea celor 6 TC 2x300/5/5/5A; 31,5kA cl.0,2S cu TC 2x400/5/5/5A; 31,5kA cl.0,2S. -,,montarea celui de-al doilea grup de tratare neutru, bobina de compensare 30-200A si TFNSA, in statia 110/20 kV Baia. |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 4.5
97 | Parc Eolian Mihai Bravu | Eolian | TULCEA | 6.2 | 20 | BABADAG 110/20 KV | Solutia 1 - Racordare în antenă pe bara 1 (roşie) de 20 kV a staţiei de transformare 110/20 kV Babadag, prin extinderea barei de 20 kV cu o celulă de linie nou proiectată Lucrari pe tarif de racordare - extinderea barei 1 (rosie) 20 kV din statia 110/20 kV Babadag şi montare celulă de linie 20 kV nou proiectată, echipată conform specificaţiilor EDD, compatibilă cu celulele de racord existente ; celula nou proiectată va fi montată lângă celula LES 10905 (Racord CEF Babadag 1). Va fi necesară reamplasarea circuitelor secundare de pe lateralul carcasei acestei celule, astfel încât celula nou proiectată să poată fi montată lipit de aceasta. - celula 20 kV de racord va fi integrată în buclele de semnalizare, blocaje şi automatizare ale staţiei 110/20 kV Babadag - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Babadag Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: •,,• o celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei Enel; •,,• loc pentru încă o celulă de linie; •,,• o celula de masura conf. Specificatiei Enel cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. •,,• integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de: RGDAT – 1 buc, UP 2020 LITE – 1 buc, baterii acumulatoare – 2 buc, TSA – 1 buc, Router Rugged pentru comunicaţii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicaţii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B şi accesoriile de conectică: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2 m – 2 buc, Patch-pannel FO monomode pentru 24 fibre optice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); •,,• realizare racord intre PC 20 kV nou proiectat şi celula 20 kV nou proiectată de racord din staţia de transformare 110/20 kV Babadag , LES 20 kV Al 185 mmp, în lungime de aproximativ 0,1 km; Pe traseu comun cu LES 20 kV nou proiectată, se va monta FO nou proiectată, între PC 20 kV nou proiectat şi camera de telecomunicaţii din staţia Babadag. Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutiile 1 si 2: ➢ Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unulde racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ➢ serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. ➢ montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 6,9 km -solutia 1 si 2 ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului eolian trafo <=2000kVA ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 9897350 | 16/08/2023 | 9897350 | PIF 2026 | nu | nu | Punerea in functiune a CEE Mihai Bravu este condit lucrari prevazute in planul de dezvoltare RET perioada 2020-2029: - racordarea liniilor de interconexiune în staţia Medgidia Sud (cu termen PIF 2022); - LEA 400 kV Smârdan-Gutinaş (termen PIF 2025); - LEA 400 kV Cernavodă-Gura Ialomiţei-Stâlpu (termen PIF 2023); - Trecerea la 400 kV a axului de 220 kV Stâlpu-Telejean-Brazi Vest (termen PIF 2025); - Reconductorare LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni (termen PIF 2024). Realizarea lucrărilor de întărire generale pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV din zona EDD: 1) înlocuirea TC-urilor existente 2x300/5/5/5 A cu TC-uri nou proiectate 110 kV, 800/5/5/5 A in celula LEA 110 kV Tulcea Vest din statia 110/20 kV Babadag. Lucrari pe Tarif de Intarire Conform Ordinului ANRE nr. 11/2014, completat cu Ordinul 87/2014, art 10, componenta T(I) a tarifului de racordare este egală cu valoarea minimă dintre: ,,a) valoarea [T(I)] (SS) a lucrărilor de întărire necesare pentru crearea condiţiilor tehnice în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate pentru locul de producere/locul de consum şi de producere în cauză, stabilită pe bază de deviz general astfel: Întăriri generale: înlocuire TC-uri 110 kV aferente celulei LEA 110 kV Tulcea Vest: Ti (SS) = 360.835,23 lei, fără TVA. ,,b) valoarea [T(I)](calcul) stabilită cu următoarea relaţie:[T(I)](calcul) = S(evacuare) x i, unde: - S(evacuare) - puterea aprobată pentru evacuare în reţea la locul de producere sau la locul de consum şi de producere respectiv [MVA]; - i - tarif specific [lei/MVA] a) Valoarea T(I) pe baza de deviz general este:T(I)= Sevacuare*i7 Unde: I7=iLE110+iST 110/MT=231.000 lei/MVA + 432.000 lei/MVA = 663.000 lei/MVA Sevacuare= 6,592 MVA Sevacuare*( iLE110+iST 110/MT) = 6,592 MVA * (432.000,00 + 231.000,00) lei/MVA = 4.370.496,00 lei, fără TVA. Ti = min (4.370.496,00; 360.835,23) = 360.835,23 lei fără TVA |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 5.933
98 | CEE Topolog - 27 MW | Eolian | TULCEA | 27 | 110 | TOPOLOG 110/20 KV | Lucrări realizate pe tarif de racordare: -celula noua LES 110 kV echipata complet in statia 110/20 kV Topolog, destinata racordarii utilizatorului; -celula descarcatori 110 kV pe bara 110 kV echipata cu separator tripolar 110 kV si descarcatoare in oxizi metalici prevazute cu contoare pentru inregistrarea pierderilor; - completare priza de pamant exterioara aferenta noii celule LES 110 kV; -integrare celula LES 110 kV in sistemul de telecontrol existent in statia 110/20 kV Topolog; -contor masura energie produsa; Lucrari realizate prin grija si pe cheltuiala utilizatorului: -statie de transformare 110/m.t. aferenta CEE Topolog; -LES 110 kV intre statia 110/20 kV Topolog si statia 110/20 kV aferenta CEE Topolog; -grupul de masurare de decontare, cu exceptia contorului prevazut pe tarif de racordare; -analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 4 | 2009-01-23 | 4 | 12/12/2012 | nu | nu | nu | RO002E241104961/2 | 2024-09-19 | 27 | PRODUCATOR. Prezentul certificat de racordare nr. RO002E241104961/2 din data 19.09.2024 a fost emis in vederea indreptarii erorii materiale cu privire la elementele de pierderi (articolul 10.3) | 27 | 0
99 | CEED Chirnogeni 76 MW | Eolian | CONSTANTA | 80 | 110 | LEA 110KV BASARABI-MEDGIDIA SUD C2 | Lucrari realizate pe tarif de racordare: • Extindere statii 110kV Basarabi si Cobadin cu celulele LEA 110 kV necesare racordarii circuitului 2 aferent LEA 110 kV Basarabi Cobadin si lucrarile aferente in cele doua statii 110 kV Basarabi si Cobadin; • Echipare circuitul 2 aferent LEA 110 kV Basarabi Cobadin pe o portiune de 12,6 Ian, cu conductoare Al-01185/32 mmp; • Echipare cupla longitudinala pentru sectionarea barei 110 kV din statia Cobadin; • Realizare bara 110kV in statia Chimogeni; • Echipare celula LEA 110 kV in statia Chimogeni pe actuala celula sosire din statia Cobadin (realizata in prezent numai cu separator); • Realizare celula noua 110 kV in statia Chimogeni destinata CEED Chimogeni 76 MW; • Revenirea la tensiunea nominala de 110 kV a LEA 110 kV Cobadin Chimogeni, care a functionat la 20 kV prin reabilitarea celulei LEA 110 kV Chimogeni din statia Cobadin si preluarea celor 3 racorduri de 20 kV din aceasta linie pe LEA 20 kV 6307 alimentata din statia Cobadin; • Construire linie noua subterana 20 kV in lungime de 5,7 km, in zona Basarabi, care a preluat rolul functional pe care tronsonul din LEA 110 kV Basarabi Cobadin it avea in reteaua de 20 kV din zona Basarabi; • contor masura energie produsa. Lucrari realizate prin grija utilizatorului: Statie de transformare 110/m.t. aferenta GEED Chimogeni 76 MW, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general); Realizare LES 110 kV intre statia 110/20 kV Chimogeni si statia 110/20 kV aferenta CEED Chimogeni 76 MW, prevazuta cu fibra optica (5,7 km); Grupul de masurare de decontare, cu exceptia contorului prevazut pe tarif de racordare; Realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale papa la interfata cu Transelectrica; Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI. ELECTRICE". Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la Retele Electrice Dobrogea SA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24 | 2013-01-15 | 24 | 29/04/2013 | nu | nu | nu | RO002E213178212 / 2 | 2024-08-07 | 76 | PRODUCATOR. Prezentrul certificat de racordare nr. RO002E213178212 / 2 din data 07/08/2024 a fost emis in vederea indreptarii erorii materiale cu privire la elementele de pierderi (articolul 10.3) | 76 | 0
100 | CEED Mireasa 1 | Eolian | CONSTANTA | 50 | 110 | GALBIORI 110/20/6KV | Lucrari specifice racordarii CEED Mireasa 1: - celula 110kV noua echipata complet in statia Galbiori, pentru racordarea CEED Mireasa 1; - celula LEA 110kV echipata complet, in statia Galbiori pe actuala celula sosire din statia Nicolae Balcescu cu intreruptor cu comanda uni-tripolara, RAR monofozat si protectii aferente; - au fost completate protectii in celula LEA 110kV Nicolae Balcescu - Galbiori din statia Nicolae Balcescu; - instalatie DRRI in statia 110kV Galbiori; - fibra optica pe LEA 110kV Nicolae Balcescu - Galbiori (13,2km); - protectii diferentiale in statiile Nicolaea Balcescu si Galbiori. - contor masura energie produsa; Lucrari comune: - celula LEA 110kV echipata complet, in statia Nicolae Balcescu pe actuala celula sosire din statia Medgidia Nord cu intreruptor cu comanda uni-tripolara, RAR monofozat si protectii aferente; - au fast completate protectii in celula LEA 110kV Medgidia Nord - Nicolae Balcescu din statia 110kV Medgidia Nord; - fibra optica pe LEA 110kV Medgidia Nord - Nicolae Balcescu (17,6km); - protectii diferentiale in statiile Medgidia Nord si Nicolae Balcescu; Lucrari realizate prin grija utilizatorului: - statie de transformare 110.:MT aferenta CEED Mireasa 1, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general); - LES 110 kV intre celula noua 110 kV din statia Galbiori pana in statia de transformare aferenta CEED Mireasa 1,in lungime de cca 3 km,prevazuta cu fibra optica - grupul de masurare de decontare, cu exceptia contorului prevazut pe tarif de racordare; - analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE"; - cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 26 | 2013-10-02 | 26 | 2014-11-26 | nu | nu | nu | R0002E213237959 / 2 | 2024-10-31 | 50 | PRODUCATOR. Prezentrul certificat de racordare nr. R0002E213237959 / 2 din data 31./10/2024 a fost emis in vederea indreptarii erorii materiale cu privire la elementele de pierderi (articolul 10.3) | 50 | 0
101 | Construire centrala eoliana (Parc eolian Siminoc) | Eolian | CONSTANTA | 49.6 | 110 | LEA 110KV BASARABI-MEDGIDIA SUD C1 | Varianta 1 – Racordarea intrare–ieşire în LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud, circuitul 1. Lucrari pe tarif de racordare: ,,realizare racord intrare − ieşire în LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud, circuitul 1, intre stalpii nr 14 si 15, prin montarea unui stalp, tip ITnTr, în aliniamentul liniei, cu conductor funie OlAl 3x185 mm2, in lungime de cca. 0,05 km ,,montare FO tip OPGW pe LEA 110 kV Basarabi – statie de conexiuni CEE Siminoc in lungime de 5 km, respectiv pe LEA 110 kV statie de conexiuni CEE Siminoc - Medgidia Sud in lungime de 14 km, pentru integrarea in sistemul de telecontrol a statiei de conexiune 110 kV si asigurarea functionarii protectiilor diferentiale pe linii<(>,<)> ,,In statia 110 kV Basarabi se vor inlocui echipamentele primare din celulele de plecare spre statie de conexiuni 110 kV CEE Siminoc (intrerupatoare 110 kV cu comanda uni/tri polara,trafo masura(curent si tensiune) ,separatoare cu clp). Celula 110 kV va fi echipata cu protectiile aferente inclusiv protectie diferentiala; ,,In statia 110 kV Medgidia Sud se vor inlocui echipamentele primare din celulele de plecare spre 110 kV CEE Siminoc (intrerupatoare 110 kV cu comanda uni/tri polara,trafo masura(curent si tensiune) , separatoare cu clp). Pentru celula LEA 110 kV Basarabi din statia 110 kV Medgidia Sud se vor prevedea doua noi terminale de protectie identice, in conformitare cu NTI-TEL-S-003-2009-01 (avand inclusa functia de protectie diferentiala longitudinala de linie). Modul de distribuire a noilor terminale numerice de protectie in dulapurile nou proiectate se va detalia la urmatoarele etape de proiectare. Se vor avea in vedere toate lucrarile necesare extinderii, montarii, testarii si integrarii noilor terminale numerice de protectie in serviciile interne de curent continuu/alternativ existente/noi (daca din calcule rezulta aceasta necesitate), SCADA si in PDB+DRRI din statia 110 kV Medgidia Sud in conformitate cu normele tehnice interne in vigoare CNTEE Transelectrica SA ,,Integrarea celulei 110 kV Siminoc (fosta Medgidia Sud c1) in statia Basarabi in DRRI existent, realizare instalatie noua PDB la 110 kV conform NTE 011/12/00 normativ de proiectare circuite secundare statii tinind cont de puterea producatorilor racordati la 110 kV in statia 110/20 kV Basarabi in conformitate cu Art 149 din NTE 011/12/00. ,,realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare – ieşire in LEA 110kV kV Basarabi - Medgidia Sud, circuitul 1, intre stalpii nr 14 si 15, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune 110kV intrare-iesire va fi prevăzuta cu: • doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; • bară colectoare 110 kV simpla rigida; • separator de by-pass 123 kV; 1600A, montat intre sosirile din cei 2 stalpi 110 kV; • celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV si grup de masura (contorul se va pune la dispozitie de OD); • protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale; • servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia utilizatorului prin 2 surse independente, cu rezervare printr-un grup electrogen; • echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; • instalatie de legare la pămant; • sistem de supraveghere antiefractie; • gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile E-Distributie. Accesul la statia de conexiuni 110kV proiectata se va face prin drumul de exploatare DE53 si drumul comunal DC27 dinspre Nod rutier Autostrada A2. La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare aleasa de catre utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. Valoarea costurilor estimate la nivel de studiu de solutie pentru realizarea expertizei tehnice asupra instalatiilor la care se va racorda noul utilizator nu cuprinde costul eventualelor lucrari rezultate ca fiind necesare din expertiza. Se va asigura softul licentele necesare dupa caz pentru terminalele numerice de protectie precum si intruirea personalului de specialitate E-Distributie pentru exploatarea acestora (parametrizari, descarcari oscilo). In conformitate cu Ordinul 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, Art. 19, pentru o staţie electrică de conexiune/ transformare zonele de protecţie şi de siguranţă se stabilesc după cum urmează: a) Zona de protecţie este delimitată de împrejmuirea instalaţiilor, echipamentelor şi a anexelor tehnologice ale acestora; b) Zona de siguranţă a staţiei electrice, cu tensiunea nominală superioară de 110 kV, de tip exterior, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20 m de împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia; Tinand cont de faptul ca LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud este linie de bucla se vor executa lucrari de provizorat pe linie in perioada in care se vor inlocui echipamentele primare si secundare in celulele 110 kV Medgidia Sud in statia Basarabi si celula 110 kV Basarabi in statia Medgidia Sud circuitul 1. Lucrari prin grija utilizatorului: • realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nouă 110 kV din stația de conexiune până în stația de transformare aferentă; • realizare celula 110 kV cu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente) • statie de transformare 110/MT aferenta CEE Siminoc, statia va fi echipata cu 1 transformator de 63 MVA, statia este amplasata la cca. 0 ,45 km fata de statia de conexiuni 110/20 kV proiectata<(>,<)> • se va realiza o automatizare de declansare LES 110 kV in vederea asigurarii in punctul de racordare a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul; • lucrările de realizare a rețelei electrice din CEE, respectiv rețeaua electrică de cabluri MT,jt, posturi trafo. • realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; • integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. Prin grija utilizatorului se vor obține de la deținătorii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public: - pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum și pentru terenurile afectate de zona de protectie si siguranta a instalatiilor electrice proiectate, exercitarea de către E Distribuție Dobrogea a dreptului de uz, superficie și servitute. | E-Distributie Dobrogea | 9708208 | 2023-09-11 | 9708208 | PIF 2028 | nu | nu | nu |  |  | 9.677 | Producator | 0 | 9.677
102 | Centrala electrica eoliana CEE Cernavoda | Eolian | CONSTANTA | 10 | 20 | CERNAVODA 110/20KV | olutia de racordare avizata Conform studiului de solutie si ATR nr. 06341126/17.11.2021 solutia de racordare este: Varianta 1 - Racordarea CEE 10MW Cernavoda în antena , la bara de 20kV, in statia 110/20kV Cernavoda ORAS se va face prin intermediul unei celule noi de 20 kV şi a unui PC 20kV proiectat. Lucrările pe Tarif de Racordare conform ATR nr. 06341126/17.11.2021 pentru racordarea in varianta 1: - utilizarea unei celule (DY 696) de rezervă din stația de 20 kV; Celulele de rezervă sunt complet echipate din punct de vedere primar dar și secundar cu releu DV901A2NCI. - montare cablu de la celula de linie DY 696 de rezervă, către Punctul de Conexiuni CEE Cernavodă 10 MW, amplasat în imediata vecinătate a gardului stației 110/20 kV Cernavodă Oraș; - montare cablu de fibră optică de la Punctul de Conexiuni CEE Cernavodă 10 MW până la containerul stației 110/20 kV Cernavodă Oraș; • Realizarea unui Punct de Conexiuni, constituit astfel: 1) Compartiment Enel:- Celulă de linie (LE) conform DY 803 RO, tip DY 803/4, echipată cu separator de sarcină și CLP, indicatoare prezență tensiune, cu motor de acționare 24 Vc.c.; - Spațiul necesar pentru montarea unei celula de linie (LE); - Celulă de măsură (UT) conform conform DY 803 RO, echipată cu separator de sarcină și separator de legare la pământ cu TC 2x400/5 A și TT 2x20/0 ,1 kV. 2) Compartiment Utilizator 3) Nișă de măsură Lucrări care se vor realiza prin grija utilizatorului: Punctul de Conexiune proiectat va fi prevăzut cu instalație de legare la pământ, Rp<(><<)>1. - LES 20kV tip ARE4H5EX 3x(1x185) mmp, între punctul de conexiune şi CEE Cernavoda 10 MW. - Echipamentele şi lucrările prevăzute pentru racordarea Punctului de Conexiune (Compartiment Utilizator): - Clădirea punctului de conexiune cu trei compartimente, unul pentru instalaţiile electrice din gestiunea SC E-Distribuţie Dobrogea SA, unul pentru instalaţiile electrice ale utilizatorului şi un compartiment (nişă) pentru instalaţia de măsurare, la care va avea acces atât personalul ENEL, cât şi al Utilizatorului. Compartimentul de racordare va permite accesul direct din exterior; - LES 20kV de Cu L≤20m, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - Celula de sosire cu întreruptor general automat debrosabil în compartimentul utilizatorului cu următoarele protecţii: · Protecţie generală maximală de curent în trei trepte (la scurtcircuit şi suprasarcină); · Protecţie homopolară de curent în două trepte contra punerilor la pământ monofazate,respectiv bifazate; - Dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii: · Protecţie maximală de tensiune netemporizată; · Protecţie minimală de tensiune temporizată; · Protecţie maximală/minimală de frecvenţă netemporizată; · Protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute; - Instalaţie de iluminat, prize şi instalaţie de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întreruptorul general (DG), spre producător; - Sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor la DET prin dispecerul Enel. În compartimentul utilizator se vor instala traductoare de putere activă P, putere reactivă Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda în circuitele de măsură ale transformatoarelor de curent şi de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor împreună cu cel de poziţie al dispozitivului general (DG), vor fi disponibile într-un şir de cleme. De la şirul de cleme până la UP amplasat în compartimentul Enel semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie să depăşească 20 m. - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice. - Toate lucrările necesare realizării CEE Cernavoda 10 MW (construcţii, electrice, montaj echipamente etc.) - Instalaţia de telecomunicaţii. | E-Distributie Dobrogea | 13149148 | 14/11/2023 actualizat la data de 07/05/2025 | 13149148 | PIF 2027 | Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteri functie: - LEA nouă 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud (8 km) capacitate de minim 850A - reconductorarea LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Medgidia Nord (5,2 km) Lucrari de intarire RET pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: - Reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu PIF în etapa 2025) - LEA d.c. 400 kV Smârdan – Gutinaș (1 circuit echipat ) (termen PIF 2024 conform Plan Dezvoltare a RET perioada 2020 - 2029) - LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Gura Ialomiței – Stâlpu și trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu cu PIF în etapa 2025 - Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în stația Medgidia Sud (prevazut in planul de dezvoltare RET pentru etapa 2026 În conformitate cu noile ordine ANRE nr. 81, nr. 82 şi nr. 83 din 2022, pentru eliminarea suprasarcinilor există posibilitatea prevederii unei automatici dedicate, care să deconecteze noua centrală CEE Cernavoda 10MW la avarii de reţea pentru care a optat utilizatorul. În conformitate cu datele primite de la beneficiar, acesta a confirmat următoarele ipoteze de calcul: Beneficiarul este de acord cu participarea la întărirea de reţea: ,,-LEA nouă 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud, care nu este cuprinsa în Planul de Dezvoltare al OD- EDD; ,,Beneficiarul este de acord cu conditionarea punerii în funcţiune de întăririle prevăzute în Planul de Dezvoltare ale operatorului de reţea RED până în etapa 2024 inclusiv, şi anume: ,,- Reconductorarea LEA 110kV Medgidia Nord – Mircea Vodă Nord cu conductor de 850A prevăzută în Planul de Dezvoltare RED EDD cu PIF în etapa 2024 ,,Beneficiarul este de acord cu conditionarea punerii în funcţiune de întăririle prevăzute în Planul de Dezvoltare al operatorului de reţea RET până în etapa 2024 inclusiv, şi anume: ,,-racordarea liniilor de interconexiune în staţia Medgidia Sud prevăzută în Planul de Dezvoltare RET cu PIF în etapa 2024 ,,-LEA 400kV Smârdan – Gutinaş d.c., un circuit echipat prevăzută în Planul de Dezvoltare RET cu PIF în etapa 2024 ,,Beneficiarul a optat pentru reducerea operaţională până la punerea în funcţiune a întăririlor prevăzute în Planul de Dezvoltare al Transelectrica între etapa 2025 - 2026 inclusiv, şi anume: ,,-LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Gura Ialomiței – Stâlpu şi trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu prevăzută în Planul de Dezvoltare RET cu PIF în etapa 2025 ,,-Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele prevăzută în Planul de Dezvoltare RET cu PIF în etapa 2025 ,,-Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în staţia Medgidia Sud prevăzută în Planul de Dezvoltare RET cu PIF în etapa 2026. ,,Soluţia de limitare operaţională se poate aplica numai în următoarele condiţii: în cazul elementului declanşat (avariat) precizat se va efectua deconectarae centralei/limitarea puterii maxime ce poate fi evacuată în reţea, conform cu situaţiile descrise în tabelul de mai sus. ,,După cum se constată, există un număr de 8 avarii de LEA şi 2 de TR (9 declanşări de LEA şi 2 de TR) la care apar suprasarcini pe elemente din reţeaua de transport, la care noua CEE va trebui să fie limitată/deconectata prin automatică, fără despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă şi livrată în reţea pe perioada limitării. ,,Sistemul de automatizare propus contine 6 dulapuri montate în instalaţiile Operatorului de Transport (5 buc) şi în instalaţia Producatorului (1 buc). Modul de realizare a automaticii cu monitorizarea contingentelor si deconectarea CEE Cernavoda 10MW Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. Modul de funcționare/acționare a logicii de limitare automată a puterii generate va permite gestionarea tuturor situațiilor periculoase de la momentul funcționării în timp real chiar dacă acestea vor fi diferite de situația punctuală analizată în cadrul prezentului studiu (mix energetic diferit la nivel național, configurația specifică a SEN de la momentul PIF, curba de sarcină în timp real în zona de analiză). Automatica de limitare a puterii se recomandă a fi realizează cu ajutorul unei aplicații instalată în sistemul SCADA propriu centralei CEE Cernavoda 10MW. Staţiile electrice 400/110/20 kV Gutinaş, 400/110/20 kV Medgidia Sud, 400/110 kV Pelicanu, 400/110/20 kV Gura Ialomiţei şi 400/110 kV Constanţa Nord aparţin Operatorului de Transport – CNTEE Transelectrica SA Sistemul de automatizare va prelua informaţia de stare (întreruptorul din staţia 400 kV Gutinaş de pe LEA 400 kV Braşov, întreruptoarele din staţia 400 kV Medgidia Sud de pe celulele LEA 400kV Cernavodă, celula 400 kV T1 400/110 kV şi celula 400 kV T2 400/110 kV, întreruptoarele din staţia 400 kV Pelicanu de pe LEA 400 kV Cernavodă şi LEA 400 kV Bucureşti Sud, întreruptoarele din staţia 400 kV Gura Ialomiţei de pe LEA 400 kV Cernavodă 1, LEA 400 kV Cernavodă 2 şi celula LEA 400 kV Bucureşti Sud, întreruptorul din staţia 400 kV Constanţa Nord de pe LEA 400 kV Cernavodă) conectat sau declanşat dintr-un capăt. Echipamentele de automatizare vor fi montate în cabinele de relee tip container unde se află dulapurile de control și protecție aferente celulelor LEA 400kV. Dulapurile de automatizare vor fi echipate cu: - Device tip I/O mirror 3.200 (Moxa); - Router GSM 4G (PH); - UPS pentru asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică pentru cel puțin 24h. - Șiruri cleme pentru preluarea stărilor echipamentelor monitorizate. - Elemente de interfață pentru testare și afișaj. Alimentarea dulapului de automatizare se va realiza din serviciile proprii de current alternativ (dulapurile existente) ale cabinei de relee printr-un UPS ce va asigura o autonomie în funcționare de cel puțin 24 h. Informațiile se preiau din stația 400kV de la contactele auxiliare ale releelor de comandă deconectare întreruptor aferente celulelor LEA 400 kV. Pentru conectarea cablurilor de semnalizare la dulapurile de control și protecție ale celulelor LEA 400 kV se vor folosi canalele de cabluri existente in cabinele de relee. Costurile echipamentelor de automatizare ce se vor monta în cabina de relee din staţiile OTS 400 kV se vor considera pe tarif de intarire. Costurile mentenantei echipamentelor de automatizare vor fi suportate integral de beneficiar. ECHIPAMENTE DE AUTOMATIZARE MONTATE IN INSTALATIILE PRODUCATORULUI (Compartimentul Utilizator din PC CEE Cernavodă 10MW); În Compartimentul Utilizator din PC CEE Cernavodă 10MW se va monta un dulap de automatizare care colectează informatiile primite de la cele 10 echipamente montate în instalatiile Operatorului de Transport (staţiile electrice 400/110 kV Pelicanu, 400/110/20 kV Gura Ialomiţei, 400/110/20 kV Gutinaş, 400/110/20 kV Medgidia Sud şi 400/110 kV Constanţa Nord) care va avea urmatoarea componenţă: -Device tip I/O mirror 3200 (Moxa) -1 buc; -Router GSM 4G (PH)-1 buc; -UPS pentru asigurarea continuitatii în alimentarea cu energie electrica pentru cel putin 24h; -Sir cleme pentru racordul cu instalatiile producatorului; -Elemente de interfata pentru testare şi afisaj; În cazul declanşării centralei aceste e | nu | nu |  |  | 0 | Producator | 0 | 9.509
103 | PARC EOLIAN SILISTEA 4 | Eolian | CONSTANTA | 6 | 110 | SILISTEA 110KV | Solutie de racordare precizată prin ATR nr. 61 / 12.12.2008 este: CEE Siliștea 1 existenta – 25MW, formată din 10 grupuri generatoare eoliene, cu o putere totală instalată de 25 MW (10WTG x 2.5 MW/WTG), aparținând utilizatorului ROMCONSTRUCT TOP SRL, în prezent VERONIKI WIND SRL. CEE Siliștea, cu puterea maxima simultana evacuata aprobată de 25 MW, este conectată în sistem intrare-ieșire în LEA 110kV Medgidia Nord – Hârșova printr-o LEA 110kV cu conductor de secțiune 185mmp și lungimea de aproximativ 0,5 km. Prin soluția de racordare s-au realizat următoarele lucrări: - LEA 110 kV dublu circuit de racord; - Stație electrică de conexiune 110kV intrare-ieșire în LEA 110kV Medgidia Nord – Hârșova; - Montare fibră optică pe linia LEA 110kV Medgidia Nord – Hârșova = 55km; - măsura energiei electrice electrice în situația existentă se face la nivelul de tensiune 110 kV. Grupul de măsurare este montat în celula 110 kV de transformator din stația de transformare a utilizatorului și este prevăzut cu: ✓ contor electronic cu 3 echipaje, 3x(57,7-200)(100-346)V, (5-20)A, clasa de precizie 0.5, montaj indirect, curba de sarcină, RS485, alimentare auxiliară și alimentator extern. Contorul este montat în cutie securizată în camera de comandă a stației 110 kV aferentă CEE Siliștea; ✓ 3 transformatoare de măsură de curent (2x200/5/5/1/1/1A) clasa de precizie 0,2s/0,2s/0,5s/5P/10P și trei transformatoare de tensiune 110/√3//0,1/√3//0,1/√3//0,1/√3V cu clasa 0,2 pentru înfășurarea de măsură; ✓ cutie de comunicație cu modem GSM și convertor RS232/485 pentru integrarea în sistemul de telegestiune implementat la UTR Constanța. - delimitarea între instalații este stabilit la clemele de racord ale separatorului 110 kV aferent celulei de transformator din stația 20/110 kV CEE Siliștea, spre separatorul de racord din incinta stației de conexiuni (clemele cu șuruburile de prindere se află în gestiunea utilizatorului, iar cordoanele de legătură dintre bornele separatorului de racord 110 kV spre separatorul 110kV aferent celulei de transformator aparțin Rețele Electrice Dobrogea SA). Datele energetice ale locului de producere precizate in ATR nr. 61 / 12.12.2008 sunt următoarele: - generatoare sincrone și asincrone: - servicii interne Puterea instalată = 625 kW Puterea maximă absorbită = 500 kW Conform Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele de interes public, aprobat cu Ordinul ANRE 79/2016 „Ordin pentru aprobarea clasificării unităților generatoare și a centralelor electrice”, viitorul loc de producere mixt, cu puterea totală instalată de 37 MW, format din CEE Silistea existenta – 25 MW, CEE noua, se consideră Utilizator de clasa D, având puterea maximă evacuată în punctul de delimitare, în plaja U ≥ 110 kV și P ≥ 20 MW Situația proiectată: Conform solicitării beneficiarului – VERONIKI WIND S.R.L., în instalația de utilizare se voraduce modificări, de natură tehnică, fara depasirea puterii maxime simultane ce poate fi evacuata aprobata. Modificările constau în: - Adăugarea unui grup generator eolian nou avand Puterea instalata = 6MW - Adăugarea unei Instalații de Stocare nouă avand Puterea instalata = 6MW și o capacitate de stocare de 6MW x 2h = 12MWh; - Spor de putere pentru puterea maxima ce poate fi absorbita din retea a locului de producere mixt format din CEE Silistea 1 - 25 MW existenta si CEE noua 6MW + IS 6MW/12MWh, de la 500,00 kW aprobați prin ATR nr. 61 / 12.12.2008 la o putere maxima simultana ce poate fi absorbita din retea de 6.500,00kW. Instalația de stocare va respecta Ordinul ANRE nr. 3/2023, referitor la aprobarea “Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru instalațiile de stocare a energiei electrice și procedura de notificare a instalațiilor de stocare a energiei electrice” | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19521701 | 2024-07-23 | 19521701 | PIF 2028 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator > 400 kW | 0 | 27.777
104 | Centrala Electrica Generatoare din Surse Regenerabile Silistea 3 – 63 MW | Eolian | CONSTANTA | 62.925 | 110 | BALTAGESTI 110KV-150MW | Solutie de racordare unica: racord radial pe bara 110 kV a stației de conexiuni 110 kV Băltagești Lucrari pe tarif de racordare : ,,montare celulă masura 110kV complet echipata pe bara 110 kV din stația Băltăgești (integrată în toate sistemele existente din stația Băltăgești) ,,se va implementa protecția de diferențiala bară de tip centralizat în cadrul stației Băltăgești în care se vor integra toate celulele existente ,,reparametrizarea și testarea protecțiilor în stația 110kV Băltăgești, ,,montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Lucrarile care se vor realiza prin grija si cheltuiala utilizatorului: ,,-stație de transformare 110/33 kV aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente) echipata cu transformator 110/33 kV 80 MVA ; ,,-realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; ,,-montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. ,,-realizare instalatii de utilizare 33 kV: ,,LES 33kV feeder 1 CEF 185mmp 9,4km; ,,LES 33kV feeder 2 CEF 185mmp 9,1km; ,,LES 33kV feeder 1 CEE 400mmp 6,0km; ,,LES 33kV feeder 2 CEE 400mmp 12,7km; | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19350300 | a 08/04/2024 actualizat la data de 07/08/2025 | 19350300 | PIF 2030 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110kV Baltagesti – Gura Ialomitei 44,5 km (minim 850 A) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari din Planul de Dezvoltare RET 2023-2031 conform aviz CTES nr. 498/15.11.2023: PIF 2024: - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna și LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud; PIF 2025: - Mărirea capacităţii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele; PIF 2026 - LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin staţia 400kV Gura Ialomiţei si trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stalpu PIF 2027 LEA 400 kV d.c. Smardan-Gutinas, un circuit echipat Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriuluicu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorarea LEA 110 kV Slobozia Sud – Dragoș Vodă 30,52 km (minim 850 A) - Reconductorarea LEA 110 kV Dragoș Vodă – Vlad Țepeș 15,45 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomitei – Tandarei 12,9 km (minim 850 A) - Reconductorare LEA 110 kV Gura Ialomitei – Slobozia Sud - 39,1 km (minim 850 A) - Reconductorarea LEA 110kV Lehliu Gară – Lehliu 9,47 km (minim 850 A) - Reconductorarea LEA 110kV Vlad Țepeș – Lehliu Gară 34,31 km (minim 850 A) - Reconductorarea LEA 110 kV Tandarei - Slobozia Sud – 29,3 km (minim 850 A) Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari din Planul de Dezvoltare RET 2023-2031 conform aviz CTES nr. 498/15.11.2023: PIF 2024 - Mărirea capacităţii de transport a LEA 400kV Bucureşti Sud – Pelicanu (8km); PIF 2028: - Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Gutinas – Dumbrava; - Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Dumbrava – Stejaru; - Marirea capacitatii de transport LEA LEA 400 kV Bucuresti Sud – Gura Ialomitei; - Echipare circuit 2 al LEA noi 400 kV Smardan – Gutinas; PIF 2029: - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53 km) PIF 2030: - realizare LEA 400 kV Suceava - Gadalin PIF 2031: - Realizare LEA 400 kV Stalpu - Brasov Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEE+CEF Silistea 3 este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de dezvoltare RET, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEE+CEF Silistea 3. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEE+CEF Silistea 3. Pentru realizarea unei automatizări la nivel de parc se propune folosirea unui RTU în stația parc și module de achiziție date RTU instalate atât în stațiile de contingență, care conțin elementele prin a căror declanșări periculoase sunt generate contingențele, cât și în stațiile afectate de contingență, care conțin elemente sensibile care se supraîncarcă în urma apariției contingențelor. Prin urmare a fost considerat termenul de stație de contingență (sau stație afectată de contingență) pentru a desemna stațiile care conțin elemente care prin deconectarea lor creează o contingență și termenul de stație afectată de contingență pentru stațiile care conțin elementele sensibile care sunt supraîncărcate la apariția unor condiții de contingență. Soluția propusă trebuie să realizeze declanșarea parcului în cazul în care o linie dintr-o stație de contingență declanșează. Pentru ca automatizarea să funcționeze într-un timp adecvat, trebuie avută în vedere o atenție specială pentru asigurarea canalul de comunicație necesar și minimizarea latențelor introduse de acesta. Soluția tehnică propusă presupune preluarea din stațiile de contingență a semnalelor poziției întrerupătorului din ambele capete ale fiecărui element deconectat. Anumite stații pot conține atât elemente prin a căror declanșări periculoase sunt generate contingențele, cât și elemente sensibile care se supraîncarcă în urma apariției contingențelor, caz în care se vor prelua semnalele în funcție de tipurile de elemente pe care le conțin. Pentru limitarea traficului de date, datele trimise prin rețea vor fi doar semnale digitale. Pentru semnale de declanșări se impune interfațarea cu releele de protecție (TNP-uri) cablat (presupune configurarea unei ieșiri din fiecare TNPdaca aceasta nu există). Interfațarea cu sistemul SCADA pentru preluare date este exclusă datorită posibililor întârzieri care pot sa apară in rețeaua Station Bus (reteaua SCADA existenta la nivel de stație). Modulul de achiziție date va trebui să fie prevăzut cu intrări digitale, intrare analogică trifazată de curent și opțional intrare trifazată de tensiune. Portul de comunicație propus este FO multimode, sau RJ45 plus convertor la FO multimode și protocolul care se propune a fi folosit este IEC 61850 GOOSE sau „SEL Mirrored Bits” sau echivalent, care permite o viteza foarte ridicată de declanșare (sub 10ms + întârzierile din rețea Ethernet).La nivel de Stația Parc vor fi preluate toate informațiile din stațiile afectate de contingență. La nivel local se vor prelua pozițiile de întrerupător, semnale de declanșare de la TNP-uri și informațiile de curent și tensiune. RTU-ul care se propune a fi instalat în Stația Parc (RTU-ul automatizare parc) va asigura schimbul de date cu SCADA parc și cu dispeceratele DET/DEN. Ora locală va fi sincronizată pentru toate echipamentele din stație folosind un ceas GPS, iar sincronizarea RTU-ului automatizare parc se va realiza de preferință pe protocol IRIG-B sau PTP (Precision Time Protocol). Comunicația dintre RTU-ul automatizare parc și SCADA parc local se va realiza utilizând protocolul IEC 60870-5- 104, iar comunicația dintre RTU-ul automatizare parc și DET/DEN se va realiza utilizând protocolul IEC 60870-5- 104 sau/și protocolul IEC 60870-5-101. RTU-ul va fi configurat să suporte porturi Ethernet multiple, care vor permite o separare clară între rețeaua nou realizată între stația parc și stațiile de contingență (care va rămâne izolată) și rețelele pentru SCADA. Switch-urile folosite vor permite gestionarea de VLAN-uri pentru segregarea traficului, îmbunătățirea organizării și asigurarea performanței necesare a rețelei de comunicație (pentru separarea mesajelor GOOSE). Conform standardului “Type 1A, Performance Class P2/P3 IEC 61850-5” si conform standardului „IEC/TR 61850-90-3 Network Engineering Guidelines Transfer Times” mesajele GOOSE destinate declanșărilor trebuie să asigure un timp de transmitere de 3ms (timp transmitere între echipamente, nu timp total de declanșare) pentru 99.9999% din cazuri. Un mesaj GOOSE poate fi considerat “ratat” dacă timpul de transmitere este mai mare de 18 milisecunde. Luând în considerare cele menționate și faptul că mesajele GOOSE sunt un protocol de tip “data link layer 2 multicast” se impune obligatoriu folosirea VLAN care va asigura filtrarea mesajelor primite de fiecare echipament, limitarea traficului din rețea și reducerea latenței în rețea. RTU-urile propuse vor permite definirea unor funcții logice complexe și se vor baza pe standardul internațional IEC 61131-3 pentru programarea PLC, care permite programarea in diferite limbaje familiare precum CFC (Continuous Function Chart), Ladder sau ST (structured text), inclusiv posibilitatea de programare în cod C. Suplimentar softul de parametrizare va permite vizualizarea în timp real a logicii programate și va permite inclusiv posibilitatea de simulare a unor semnale. RTU-urile vor dispune și de o interfață Web care să permită vizualizarea detaliată a secvenței de evenimente SOE (Sequence of Events); SOE este un mecanism important care asigură că evenimentele care au loc în diferite locuri sunt marcate temporal și trimise la o arhivă centrală (în acest caz RTU parc) care le va sorta în ordine temporală (SOE permite arhivarea unor date mult mai complexe în comparație cu arhivarea de la nivel SCADA). Se propune, ca mod de funcționare al automatizării, la declanșarea unei linii, se va comanda declanșarea necondiționată a parcului, conectarea parcului realizându-se doar manual la dispariția contingenței. Softul de automatizare va permite monitorizarea în timp real a contingențelor, punerea în funcțiune a diferitelor regimuri implementate și impunerea de valori de puteri automat sau manual.Comunicația între stațiile Transelectrica și stația parc este în responsabilitatea investitorului (este necesară o rețea Ethernet cu o viteză minimă conform cerințelor echipamentului RTU care va fi selectat și cu latența cât mai mică, de ordinul ms și/sau canal de comunicație prin microunde de tip punct-la-punct). Se vor prevedea porturi FO MM la nivel de switch și RTU. Nu sunt incluse serviciile de reconfigurare a TNP-urilor din stațiile operatorilor în cazul în care se cere monitorizarea declanșărilor. Modulele de achiziții de date se montează in dulapuri noi și se interferează cu circuitele secundare existente. Racordarea la SEN a centralei nu va modifica funcționalitatea RED referitoare la automatizări de tip RAR, AAR, RABD, atât la funcționarea buclată cât și la funcționarea radială a RED în cauză, ulterior racordării. Astfel, centrala va asigura, în instalațiile proprii, toate măsurile tehnice necesare ca după racordare să se funcționeze fără nici un ,,pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RED/RET; ,,pentru eliminarea suprasarcinilor in vederea respectarea criteriului N-1 elemente | nu |  |  | 0 | Producator | 0 | 60.61
105 | Fabrica+centrala eoliana | Eolian | CONSTANTA | 1 | 20 | A20 4408 LUMINITA- SITORMAN CT | Se mentine instalatia existenta: Consumatorul existent este alimentat din PT 1717, integrat in telecontrol, racordat intrare – iesire in LEA 20 kV 4408 statia 110/20 kV Sitorman, cu masura de decontare pe MT. ,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Puterea evacuata in PCC se va limita la 0,399MW printr-un sistem de management al energie produse de centrala. Echipare compartiment de utilizare din PC 1717 cu: ,,Montare celula cu dispozitivul general DG va fi prevazut cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; ,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,,montare traductoare de frecventa f si tensiune U in compartimentul utilizator. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,-montare PC 20 kV aferent CEE echipat cu : 2 celule linie 20 kV si celula prevazuta cu dispozitiv de interfata (DI) instalat in PC nou. ,, Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ,,-functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ,,-functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,,-functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,-LES 20 kV intre PT 1717 - PC nou – PT aferent CEE in lungime de 375 m ,, In PC proiectat afferent CEE , se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q,. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune ,,-asigurarea caii de comunicatie de la DG din PC 1717 existent pana la DI din PC nou proiectat | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766718 | 2024-09-07 | 19766718 | PIF 2032 | NU | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 1 – 8 km, 1600 mmp - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 2 – 8 km, 1600 mmp - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 3 – 8 km, 1600 mmp - Reconfigurare statie 110/20kV Medgidia Nord – creare spatiu montare celule pentru liniile noi realizate - Amplificare grup tratare neutru in statia 110/20 kV Sitorman prin montare TFN-SA si bobina de stingere unificata BS 30-200A pe bara B 20 kV Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2023-2031 ,,Instalare T3 400/110kV Medgidia Sud (termen PIF 2026) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1elemente in functiune in RED 110 kV: - LES 110 kV noua Medgidia Nord – Medgidia Sud 1600 mmp, circuitul 4 – 8 km, 1600 mmp - Reconductorare LEA 110 kV Basarabi-Medgidia Sud circ. 1 - 13,4 km - Reconductorare LEA 110 kV Basarabi-Medgidia Sud circ. 2 -13,4 km Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari care nu sunt in Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: ,,-Realizarea unei statii 400/110kV Sitorman – conectata intrare – iesire in LEA 400 kV Constanta Nord – Tariverde, la aproximativ 27 km de Constanta Nord si 22 km de statia Tariverde, echipata cu un transformator de 250 MVA si spatiu necesar pentru al doilea transformator. ,,-Amplificarea transformatoarelor din statia Medgidia Sud de la 3x250MVA la 3x400MVA. Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEE Celco este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de dezvoltare RET, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF. În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF . Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Echipamentele de automatizare vor fi montate în cabinele de relee/camera de comanda unde se află dulapurile de control și protecție aferente celulelor LEA 110 kV/LEA 400 kV din statii. Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Pentru configurarea instalatiei, se impun urmatoarele: • La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor (intreruptoare in celule 110 kV) care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula. • Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori, prin conventie de exploatare. • Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”. | nu |  |  | 0 | Prosumator > 400 Kw | 0 | 0.399
106 | CEE + IS - PANTELIMON 3 | Eolian+IS | CONSTANTA | 1,250-IS; 7,5-CEE | 20 | A20 8003 PANTELIMONU- GALBIORI CT | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita putere suplimentara in SEN, fata de puterea contractuala din ATR 38 / 19.11.2009 actualizat in 18/03/2014. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. Se va instala pe partea de utilizare un sistem de stocare a energiei electrice 1 MW si un sistem de management al centralei, care sa permita reducerea puterii acesteia, astfel incat sa nu se evacueze o putere mai mare fata de cea aprobata anterior. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere maximala directionata cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. Pentru Centrala electrica CEE + IS - PANTELIMON 3, punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformităţii tehnice se va realiza cu respectarea cerinţelor Ord. 51/2019. | Rețele Electrice Romania S.A | 25091264 | 2025-03-18 | 25091264 | PIF 2025 | nu | nu | NU |  |  | 0 | Producator | 0 | 4.8
107 | CEE + sistem BESS de stocare a energiei electrice | Eolian | TULCEA | 10 | 20 | A20 11003- CISMEAUA NOUA TL | Se mentine solutia existenta stabilita prin ATR18/2008 din 09.05.2008 , fara depasirea puterii instalate aprobate. Se va construi un sistem tip BESS de stocare a energiei electrice pe partea de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25080078 | 2024-11-25 | 25080078 | PIF 2026 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Producator | 0 | 10
108 | CEE Salbatica + Sistem de Stocare a Energiei Electrice de tip BESS | Eolian+IS | TULCEA | 60-IS; 70-CEE | 110 | SALBATICA 1 EDD 110KV | Se mentine alimentarea existenta. Nu se va debita putere suplimentara in SEN, fata de puterea contractuala din ATR 4/28.01.2008 actualizat in data de 09.01.2013. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. Se va instala pe partea de utilizare un sistem de stocare a energiei electrice. Avand in vedere Puterea instalata in CEE 70 MW, respectiv in IS puterea maxima instalata totala stocata de IS de 60 MW si cea maxima evacuata de 40 MW, pentru limitarea puterii evacuate la 73,684 MVA in PCC, se va prevedea in instalatia utilizatorului un sistem de management al centralei care sa permita reducerea puterii centralei, astfel incat sa nu se depaseasca puterea solicitata prin cererea de racordare. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere maximala directionata cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. Pentru CEE Salbatica 1 + Sistem de stocare a energiei electrice, punereasub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformităţii tehnice se va realiza cu respectarea cerinţelor Ord. 51/2019. | Rețele Electrice Romania S.A | 25668795 | 2025-02-12 | 25668795 | PIF 2027 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Producator | 0 | 70
109 | jud Ilfov,loc Snagov,sat Vladiceasca,NC 102149,101397 | eolian | Ilfov | 0.02 | 0.4 | PTAB 7729 20/0,4 | FDCP alimentat din racord mixt | E-Distributie Muntenia | 124 | 2014-10-13 | 588 | PIF 25100/07.04.2015 | nu | nu | nu | RO001E141898275 /2 | 2019-04-18 | 0.02 | PRODUCATOR | 0.02 | 0
110 | CENTRALA ELECTRICA EOLIANA | eolian | Caras-Severin | 9 | 20 | 110/20 kV Oravita | racord in statia 20 kV Oravita | Enel Distributie Banat | 1477 | 9/16/2009 actualizat in data de 08.09.2014 | 26 731 | PV 3930/13.05.2012 PV 137978/08.09.2015 PIF 1766/30.09.2015 | - | - |  | RO005E541576885/1 | 2019-07-23 | 9 | PRODUCATOR | 9 | 0
111 | CEE Sfanta Elena | eolian | Caras-Severin | 48.3 | 110 | Moldova Noua-Cozla | racordare in sistem intrare -iesire la LEA 110 kV Moldova Noua | Enel Distributie Banat | 1598/2017 | 2010-04-12 | 248 | PIF 431,713-6/31.08.2012 | LEA 110 kV Oraviţa - Reşiţa, 58,2 km, 240 mmp, 850 A LEA 110 kV Ciudanoviţa - Reşiţa, 31,9 km, 240 mmp, 850 A | - | - | RO005E541591927/1 | 2015-09-15 | 48 | PRODUCATOR | 48 | 0
112 | Turbine de vant | eolian | Caras-Severin | 0.0082 | 0.4 | 110/20 kV Crusovat | bransament electric subteran monofazat de tip ACYAbY 3x25 mmp in lungime de l= 15 m din reteaua de distributie publica, din stalpul SE 10 ,aferent PT 7393 ;20/0.4KV , 40 KVA protejat in tub flexibil din polietilena si montarea unei cutii de trecere LEA / LES pe stalpul retelei si montarea unui distribuitor la baza stalpului . | Enel Distributie Banat | 11695 | 19.11.2010 | 6327 | PV 1862/2 / 23.09.2011 | - | - | - | RO005E541569449/1 | 2015-02-25 | 0.0082 | PRODUCATOR | 0.008 | 0
113 | AGREGAT ENERGIE EOLIANA | eolian | Caras-Severin | 0.0038 | 0.4 | 110/20 kV OTELU ROSU ; LEA 20 kV Bucova | printr-un racord de medie tensiune din LEA 20 kV Bucova de la stilpul nr.165/8/67 si post de transformare aerian 6516, 20/0,4 kV, 160 kVA proprietate abonat ,cu grup de masura in montaj direct format din contor trifazat electronic montat in CD-instalatie existenta .Se va inlocui contorul existent cu un contor dublu sens cu telecitire | Enel Distributie Banat | 7134004 | 11.03.2014 | 6863 | PV - / 02.04.2012 | - | - | - | RO005E541490600/1 | 21.08.2015 | 0.0038 | PRODUCATOR | 0.004 | 0
114 | Turbine de vant | eolian | Caras-Severin | 0.007 | 0.4 | 110/20/kV Oravita | Bransament electric monofazat de tip TYIR 2x35 mmp,in lungime de 10 m,protejat in tub flexibil din polietilena,din reteaua electrica de 0,4 kV aferenta PTA 9080, 20/0,4 kV,ce alimenteaza un distribuitor de tip E 2 +2 din policarbonat armat cu fibra de sticla,modular, montat pe soclu de beton ,proiectat si amplasat la baza stilpului existent de tip SC 10005 nr 20. | Enel Distributie Banat | 7634796 | 02.02.2011 | 6660 | PV 7634/2/18.04.2012 | - | - | - | RO005E541573118/1 | 2014-09-30 | 0.007 | PRODUCATOR | 0.007 | 0
115 | Turbine de vant | eolian | Caras-Severin | 0.0158 | 0.4 | 110/20 kV Oravita;LEA 20 kV Oravita-Flotatie Sasca | bransament electric monofazat de tip TYIR 50+35 mmp, in lungime de 10 m, protejat in tub flexibil din polietilena, din reteaua electrica de 0,4 kV aferenta PTA 9041, 20/0,4 kV, 100KVA, ce alimenteaza un distribuitor de tip E 2 +2 din policarbonat armat cu fibra de sticla, modular, montat pe soclu de beton , proiectat si amplasat la baza stilpului existent de tip SE 10 nr 35 | Enel Distributie Banat | 7632874 | 11.03.2011 | 6862 | PV 2816/17.09.2012 | - | - | - | RO005E541575086/1 | 2014-09-30 | 0.015 | PRODUCATOR | 0.015 | 0
116 | 8 TURBINE EOLIENE | eolian | Caras-Severin | 0.08 | 20 | 110/2/6 KV Balta Sarata | plantare stalp special in deschiderea dintre stalpii nr. 237 si 238 ai LEA 20 kV existente, echipat cu separator de racord 24 kV, priza de pamant Rp< 4 ohmi, CIT, legaturi duble, izolatie compozit; - LEA 20 kV cu conductoare OlAl 50/8 mmp in lungime de cca 20 m - PTA 20/0,4 kV 160 kVA pe stalp SC 15014, cu set de descarcatoare cu ZnO cu disconectori, trafo cu pierderi reduse 20/0,4 kV 160 kVA si BMPT 250A; - grup de masurare de decontare, contor dublu sens in BMPT | Enel Distributie Banat | 1447 | 13.12.2012 | 581 | 2015-02-17 | nu | nu | nu | RO005E541619816/1 | 2015-03-12 | 0.08 | PRODUCATOR | 0.08 | 0
117 | CEE Coronini 142,4 MW | eolian | Caras-Severin | 142.4 | 110 | MOLDOVA NOUA 110/20/6KV | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.1908, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la baza stalpului LEA 0.4kV, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 13m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | Enel Distributie Banat | 10551513 | 2022-08-24 | 10551513 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 140.95
118 | CEE Bisalta Ciuchici | eolian | Caras-Severin | 56.09 | 110 | LEA 110KV ORAVITA-MOLDOVA NOUA 2 |  | Retele Electrice Romania | 18767908 | 2024-01-05 | 18767908 | 2025 | nu | 6.2. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: -Trecerea la 400 kV a LEA 220 kV Resita Timisoara (cu plan PIF 2026 conform Plan dezvoltare RET) Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV din zona REB, 6.3 Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV din zona REB, : Imagine adăugată de utilizator - reconductorarea LEA 110 kV cu conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A in lungime de 357,24 km Cost =90 442 821,91 lei – aferente instalatiilor Retele Electrice Banat SA Lucrarile de intarire necesare racordarii CEE 56,09 MW Ciuchici nu sunt incluse in Planul de investitii al Retele Electrice Banat SA 6.4. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Imagine adăugată de utilizator Cost OTS= 46 411 482,11 lei – aferent instalatiilor Transelectrica SA Evaluarea lucrarilor de intarire Tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se notează i8 și se stabilește utilizând următoarea formula : i8 = iLE110 + iST400/110 [lei/MVA] iLE110 = 231.000 lei/MVA, iST 400/110 = 283.000 lei/MVA. i8=231.000+283.000= 514.000 lei/MVA Componenta TI a tarifului de racordare este egala cu valoarea minima dintre: a) valoarea (Ti)ss a lucrarilor de intarire necesare pentru crearea conditiilor tehnice in vederea evacuarii in retea a puterii aprobate pentru locul de producere/locul de consum si de producere in cauza, stabilita pe baza de deviz general ; b) valoarea (Ti)calcul = Sevac * i unde: ,,Sevac - puterea aprobata pentru evacuare in retea la locul de producere sau la locul de consum si de producere respectiv [MVA]; ,,i - tarif specific [lei/MVA] – i8 TI = Sevac x i = 61,26 x 514.000 = 31.487.640 lei fara TVA Durata realizare pentru lucrarile de intarire necesare in RED este de : 11 bucx10luni*22zile+15 zile/km*357,24km=7779 zile lucratoare Nu este inclus timpul pentru obtinerea avizelor si acordurilor proprietarilor. Costul lucrarilor estimate pe baza de deviz general necesare pentru racordarea CEF Bisalta Ciuchici aferente criteriului cu N-1 elemente in functiune este de 136 854 304.02 lei (val fara TVA) Estimarea acestor costuri defalcate intre OT (Transelectrica) si OD (E Distributie Banat) este urmatoarea : ,,46 411 482,11 lei – aferenta instalatiilor CNTEE Transelectrica SA ,,90 442 821,91 lei – aferenta instalatiilor E Distributie Banat Ti=min(Tiss;Tidev)= 31.487.640 lei fara TVA Limitarea Operationala Utilizatorul a optat pentru aplicarea prevederilor ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Automatizarea de limitare operationala isi propune ca in conditiile in care apare o informatie de deconectare a unui element de retea, care conform rezultatelor calculului de circulatii de putere, are ca efect posibilitatea de aparitie a suprasarcinilor pe anumite elemente de retea, sa fie deconectata intreaga putere a CEE Bisalta Ciuchici, instantaneu. Astfel in momentul in care, unul din elementele de retea care pot genera suprasarcini, primeste o comanda de declansare, aceasta comanda este multiplicata si dirijata printr-un RTU spre un router si apoi printr-un modem GSM catre CEE Bisalta Ciuchici. In statia 110/MT kV Ciuchici, semnalul este receptionat printr-un modem GSM si un ruter si apoi este transmis la un RTU care-l transforma in comanda de declansare a intrerupatorului de 110 kV al transformatorului 110/MT al statiei centralei. Centrala va ramane deconectata pana la disparitia cauzei care a generat deconectarea ei. Reconectarea centralei se va realiza prin comanda operativa de la dispecer. Modul de echipare si reglaj al automatizarii si a cailor de transmisie, se vor stabili la faza PTE a proiectului, faza care se va aviza la operatorul de retea si astfel pot fi solictate scenarii suplimentare privind realizarea acesteia. Solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar. Costurile mentenantei echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar; Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei. implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la ladata PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul CEE Bisalta Ciuchici. Avand in vedere ca beneficiarul CEE Bisalta Ciuchici a optat pentru deconectarea puterii produse, automatica de limitare operationala se va realiza: - pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RED/RET; - pentru eliminarea suprasarcinilor in vederea respectarea criteriului N-1 elemente in functie se vor folosi echipamente pentru limitarea/deconectarea puterii evacuate din CEE Bisalta Ciuchici pentru elementele de retea din „Contingenta periculoasa” descrise în „TABELUL 1” Tabelul 1 Imagine adăugată de utilizator Echipamentele de automatizare vor fi montate in: -Statia 110/6 kV Anina -Statia 110/20/6 kV Moldova Noua -Statia 110/20 kV Oravita -Statia 110 kV Bisalta Ciuchici -Statia 110/20 kV Ponor -Statia 110/20/6 kV Balta Sarata -Statia 110 CFR Caransebes -Statia 110/20/6 kV Ciudanovita -Statia 110/20 kV Cozla -Statia 110/20 kV Sf.Elena -Statia 110 kV CFR Poarta -Statia 110/20 kV Crusovat -Statia 110/20 kV Toplet -Statia 110/20 kV Armenis Statiile OTS -Statia 220/110 kV Iaz -Statia 400/220/110 kV Resita Valoarea pe baza de DG a acestei automatizari (conform DG automatizare deconectare CEE Bisalta Ciuchici) este de 1 267 200.70 lei (val fara TVA) Estimarea acestor costuri defalcate intre OT (Transelectrica) si OD (E Distributie Banat) este urmatoarea : - 240 768,13 lei – aferenta instalatiilor Transelectrica SA - 1 026 432,56 lei – aferenta instalatiilor E Distributie Banat Costurile totale ale sistemului de automatizare pentru implementarea limitarii operationale se vor modifica in conformitate cu valorile din Proiectul tehnic de executie avizat atat de catre OD cat si de OTS, si vor fi suportate in totalitate de catre beneficiarul CEE Bisalta Ciuchici. Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : T(I) = min (Ti_limitare_op; Ti) = min (1.267.200,7; 31.487.640 ) = 1.267.200,7 lei fara TVA. Timpii de executie estimati pentru lucrarile necesare in instalatiile E-Distributie Banat necesare realizarii limitarii operationale este de 900 zile lucratoare, de la momentul realizarii platii integrale a componentei Ti. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica nu sunt inclusi in acest termen. | nu |  |  | 55.135 | PRODUCATOR |  | 55.135
119 | CENTRALA ELECTRICA EOLIANA | Eolian | CARAS-SEVERIN | 46.2 | 110 | ORAVITA 110/20KV | -Varianta 2: Racordare la tensiunea de 110 kV radial in statia 110/20 kV Oravita prin intermediul unei noi celule echipate complet cu extinderea barei de 110 kV in exteriorul acesteia prin punerea la dispozitie de catre utilizator a terenului necesar Lucrari pe tarif de racordare: - prelungirea barei 110 kV existente, cu un pas de celula, in exteriorul statiei 110/20 kV Oravita; - realizare celula de 110 kV plecare spre utilizator echipată complet cu întrerupător inclusiv protectie diferentiala longitudinala (pentru racordul in LES) și grup de măsură (contorul și montajul de către OD); - celula va fi integrată în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne şi telecontrol; - completare şi extinderea instalație de legare la pământ și protecție la supratensiuni atmosferice; - extindere instalație iluminat exterior; - completări ale dulapurilor de servicii interne c.c. şi c.a. cu întrerupătoare pentru circuitele de alimentare ale celulei; - cabluri noi j.t conform cerințelor SCADA; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD (pus la dispoziție de OD). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente); - realizare racord IT (inclusiv FO) între stația de racord şi stația 110 kV/MT aferentă utilizatorului, prevazută cu fibra optică in lungime de 3 km; - realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 10409253 | 2024-10-28 | 10409253 | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Varianta 2 - Reconductorare LEA de 110 kV Oraviţa – Ciudanoviţa-32,632 km cu conductor cu capacitate marita Imin 850 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Ciudanoviţa – Reşiţa-31,727 km cu conductor cu capacitate marita Imin 850 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Oraviţa – Reşiţa-57,97 km cu conductor cu capacitate marita Imin 1000 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Ponor – Anina-8,618 km cu conductor cu capacitate marita Imin 1000 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Anina – Reşiţa-34,237 km cu conductor cu capacitate marita Imin 1000 A; - Reconductorare LEA de 110 kV CEE Oraviţa – Oraviţa-12,3 km cu conductor cu capacitate marita Imin 850 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Moldova Nouă – Ponor-57,022 km cu conductor cu capacitate marita Imin 1000 A; - Reconductorare LEA de 110 kV Armeniş – Balta Sărată-23,756 km cu conductor cu capacitate marita Imin 850 A, lucrari ce nu sunt incluse în planul de investitii al Retele Electrice Banat. Total=258,262 km. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari prevazute in Planul de Dezvoltare al RET al CNTEE Transelectrica. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa I: Extindere- stație 400 kV Porțile de Fier; LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița; stația 400 kV Reșița - LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița-2024. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa I: Extindere- stație 400 kV Porțile de Fier; LEA 400 kV Porțile de Fier - Reșița; stația 400 kV Reșița - Stația 400 kV Reșița-2025. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa II : LEA 400 kV d.c. Reșița - Timișoara - Săcălaz + stația 400 kV Timișoara + stația 110 kV Timișoara - Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara-2026. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa II : LEA 400 kV d.c. Reșița - Timișoara - Săcălaz + stația 400 kV Timișoara + stația 110 kV Timișoara - LEA 400 kV d.c. Reșița - Timișoara - Săcălaz-2026. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa III: LEA 400 kV d.c. Timișoara - Săcălaz - Arad + stația 400/110 kV Săcălaz + extindere stația 400 Arad - Stația 400 kV Săcălaz si retehnologizare stația 110 kV Săcălaz-2028. - Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad. Etapa III: LEA 400 kV d.c. Timișoara - Săcălaz - Arad + stația 400/110 kV Săcălaz + extindere stația 400 Arad - Extindere stație 400 kV Arad si retehnologizare stația de 110 kV Arad-2028. Lucrari care nu sunt prevazutre in Planul de Dezvoltare al RET al CNTEE Transelectrica Amplificarea: Autotransformator 220 / 110 kV Reşiţa -200 MVA la 250 MVA; Transformator 400 / 110 kV Reşiţa – 250 MVA la 400 MVA. Beneficiarul centralei CEE Oravita-Poieni 46,2 MW a optat prin adresa nr.1/15.01.2024 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Descrierea sistemului de limitare operationala conform studiului de solutie: - Monitorizarea în timp real a contingenței periculoase sau/și a circulației de putere pe un element de rețea necesită montarea unui echipament de culegere, prelucrare și transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) în stațiile de transformare identificate. - La o celulă, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea ALO se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numărul de utilizatori care necesită monitorizarea datelor din celula respectivă. Modalitatea de oferire a semnalelor către toți utilizatorii interesați, precum și modul de realizare a transmiterii datelor pe căile de comunicație se va face de comun acord între utilizatori, prin convenție de exploatare. - Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS/OD trebuie să îndeplinească toate condițiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Normă tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale stațiilor electrice”. - Echipamentele de tip RTU care se montează în instalațiile OTS trebuie să îndeplinească și toate condițiile impuse terminalelor de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii și specificații de echipamente pentru realizarea sistemului de comandă, control, protecție și automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV și 110 kV LEA/LES/Cuple din stațiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde și acte normative de referință”. Se va acorda o atenție deosebită pentru SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetică”, SR EN 61508 „Securitatea funcțională a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” și setul IEC 60255 aplicabil. - Echipamentele destinate ALO trebuie montate separat de echipamentele de protecție, control și automatizare din instalațiile OTS, în dulapuri realizate conform NTI-TEL-S-018-2014-00 (Realizare dulapuri și cofrete circuite secundare) sau cofrete proprii. Nu se acceptă montarea acestor echipamente în dulapurile de protecție și control din instalațiile OTS/OD. - Echipamentele de automatizare vor fi montate în cabinele de relee/camera de comanda unde se află dulapurile de control și protecție aferente celulelor de 110 kV, 220 kV si 400 kV din statii. - Preluarea poziției întreruptorului sau întreruptoarelor se va face de la contactele auxiliare din dispozitivele de acționare (stații poligonale sau 1½ întreruptoare pe circuit) și trebuie aplicată pe intrări binare duale ale RTU, intrări prevăzute cu optocuploare și posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Trebuie utilizate contacte auxiliare de semnalizare (CSA), libere de potențial, destinate exclusiv ALO, separate de cele utilizate de sistemele de protecție, control și automatizare ale liniei. - Pentru întreruptoarele prevăzute cu dispozitive de acționare monopolare, poziția deconectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal închise înseriate și libere de potențial. Poziția conectat și confirmat trebuie preluată prin CSA normal deschise înseriate și libere de potențial. Trebuie acordată o atenție deosebită modului de tratare a poziției întreruptorului, deoarece poziția neconformă/neconfirmată a întreruptorului va conduce la reducerea puterii generate sau la declanșarea centralei. - Preluarea semnalelor de declanșare trifazată prin protecția grupa 1, protecția grupa 2, PDB și DRRI trebuie realizată pe intrări binare ale ALO, dotate cu optocuploare și prevăzute cu posibilități adecvate de reglare a pragului de acționare și de filtrare a vibrațiilor. Dacă sunt necesare relee auxiliare de multiplicare, acestea trebuie să fie rapide (pentru încadrarea în timpul critic de reducere/declanșare centrală), corespunzătoare montării în instalațiile OTS/OD și incluse în proiectul ALO. În cazul în care dulapul/cofretul ALO se montează la depărtare de cabinele de protecție, trebuie prevăzute în proiect media-convertoare electric/optic pentru fiecare semnal binar, atât la sursă, cât și la nivelul RTU. Cablul de fibră optică trebuie să fie cuprins în proiectul ALO. - Se acceptă preluarea exclusiv a informației privind poziția întreruptoarelor, fără preluarea semnalelor de declanșare prin protecții , numai dacă timpul total de acționare al ALO menține siguranța în funcționare a SEN. - Toate semnalele binare se vor prelua din celulă prin conductoare de cupru, iar starea intrărilor binare din RTU se va monitoriza pe LED-urile echipamentului. Semnalele de declanșare de la protecții se vor automenține pe LED-uri, până la anularea manuală. - Defectarea RTU și a interfețelor de comunicație trebuie să fie semnalizată optic în dulapul/cofretul destinat ALO. - ALO trebuie să includă atât căile de comunicație (principală, respectiv de rezervă) între echipamentele dedicate culegerii de date și echipamentul din centrală, cât și eventualele convertoare necesare transmiterii de date. Calea de comunicație trebuie să fie redundantă, si se acceptă a se realiza prin protocol de comunicație de tip GSM, numai dacă timpul total de acționare al ALO menține siguranța în funcționare a SEN. Trebuie utilizate protocoale standardizate și echipamente special dedicate asigurării securității cibernetice. În cazul în care se utilizează echipamente/circuite de comunicație ale OTS, utilizatorul trebuie să asigure măsuri solide de securitate cibernetică și care să evite orice interferență asupra comunicațiilor OTS. - Utilizatorul/utilizatorii poate/pot solicita realizarea redundanței și la nivel de RTU pentru creșterea gradului de disponibilitate a ALO. | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 44.99

## Hidro
| Data: | 2025-11-30
| Codul culorilor: | ATR emis de :
1.Transelectrica SA
|  | 2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova) | [5 empty] | UZ PUBLIC
|  | 3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord) | [5 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA)
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Județul | Putere instalată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N | Lucrări de întarire în RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observații | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | MIHAILESTI | hidro | GIURGIU | 8 | 20 | 110/20 Mihailesti | CHE Mihailesti se alimenteaza si debiteaza in LEA 20kV NH5 (conectata in statia 110/20kV Mihailesti) astfel: din instalatiile ZR mt-jt Giurgiu - printr-o LES 20kV dupa S3244 (punct de delimitare); din instalatiile ZR mt-jt Ilfov - printr-o LES 20kV dupa S2761 (punct de delimitare) | Enel Distributie Muntenia | 1944/2005 si 1213/1999 | 12313/1999 1944/16.11.2005 |  | PIF | NU | NU |  | RO001E301256071/1 | 21.05.2015 | 7.38 | producator | 7.38 | 0
2 | Statie de captare - tratare apa Crivina+Microhidrocentrala | Hidro | GIURGIU | 0.702 | 20 | S20 OGREZENI-ARCUDA GR | Conform Aviz CTE Aviz CTE nr. 69/4/05.11.2024 -faza studiu de solutie: Solutia de racordare existenta se mentine conform CER nr RO001E301256127 / 1 din 04/05/2016 (racord din PA 1362 Crivina, alimentat din LES 20 kV Ogrezeni din st Arcuda-baza si LEA 20 kV Irigatii din st Arcuda -rezerva) Lucr?ri pe tarif de racordare:-nu este cazul Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: Racordul MHC se va realiza in tabloul electric existent aferente trafo 1000kVA. Pentru racordarea MHC sunt necesare realizarea urmatoarelor lucrari: - Montare generator sincron aferent MHC CRIVINA cu puterea nominala 0 ,7MW; - Montare tablou plecare 0,4kV din sala generatorului sincron, tablou in care va debita MHC proiectat; - Echipare tablou plecare 0,4kV din sala MHC destinat racordarii MHC Crivina cu: -Intrerupator 0,4kV 1250A; -Protectii aferente generatorului sincron. - Montare tablou sosire 0,4kV in sala 0,4kV aferenta statiei de pompare, destinat racordarii MHC Crivina la bara 0,4kV a statiei de pompare; - Echipare tablou sosire 0,4kV destinat racordarii MHC Crivina cu: - Intrerupator 0,4kV 1250A cu rol de DI cu reglaje conforme cu cele prevazute in Ord. 132/2020 suplimentate dupa caz de inca o treapta de protectie de minima tensiune corelata cu functionarile automatizarilor din instalatiile OD. Reglajele DI vor fi dispuse prin adresa scrisa de catre OD, la solicitarea executantului instalatiei. - Transformatoare de masura de curent 1200/5A-3buc.; - Releu multifunctional, care va asigura declansarea intrerupatorului 0 ,4kV 1250A din acest tablou, intrerupator care va avea rol de dispozitiv de interfata (DI); Releul multifunctional, va avea minim urmatoarele functii de protectie: ? Protectie maxima de tensiune treapta I : 1.15 Un; ? Protectie minima de tensiune treapta I : 0.85 Un; ? Protectie minima de tensiune treapta II : 0.30 Un; ? Protectie maxima de fecventa treapta I: 52 Hz; ? Protectie minima de fecventa treapta II: 47.5 Hz; ? Functia de protectie de maxima tensiunemediata la 10 minute 1.1*Un; In cazul defectiunilor releului atasat dispozitivului de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie) - Realizare LES 0,4kV cu lungime de cca. 250 m si sectiune de 3x240 + 1x120mmp Cu, intre tablou plecare 0,4kV proiectat (care se va amplasa in sala GS) si tabloul sosire 0,4kV proiectat (care va fi amplasat in statia de pompare); -Montare cablu fibra optica intre tablou plecare 0,4kV proiectat (care se va amplasa in sala GS) si tabloul sosire 0,4kV proiectat (care va fi amplasat in statia de pompare), pe acelasi traseu cu LES 0,4kV mentionat anterior; -Montare cablu fibra optica intre tabloul sosire 0,4kV proiectat (care va fi amplasat in statia de pompare) si PA 1362; COMUNICATII: Pentru preluarea in sistemul SCADA OD, a puterii activeP efectiv produse, trebuie asigurat un semnal unificat (4-20mA) la bornele UP-ului existent in PA 1362, prin traductoar sau alt echipament dedicat, aflat in gestiunea utilizatorului. Marimile electrice preluate vor fi: ?,,? Putere activa, ?,,? Pozitia dispozitivului de interfata, DI, sub forma de un contact liber de potential. Aceste informatii vor fi transmise prin grija utilizatorului catre SCADA OD, prin unitatea periferica, UP existenta din PA1362. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDURA din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in tabloul MHC) dimensionata pentru puterea debitata in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie Retele Electrice Romania. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 24642877 | 2024-12-11 | 24642877 | 2025 | NU | NU | [6 empty] | 0.692
3 | MHC SEBESEL 1 | hidro | Caras-Severin | 0.92 | 20 | 110/20 kV Balta Sarata | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Borlova (intre st.nr.233 si 234) din statia 110/20 kV Balta Sarata | Enel Distributie Banat | 1360 | 2009-05-19 | 839 | PV 7797/ 03.11.2011 |  |  |  | RO005E541585885/1 | 16.02.2015 | 0.92 | PRODUCATOR | 0.92 | 0
4 | MHC SEBESEL 2 | hidro | Caras-Severin | 0.806 | 20 | 110/20 kV Balta Sarata | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Borlova (st.nr.185) din statia 110/20 kV Balta Sarata | Enel Distributie Banat | 1361 | 2009-05-19 | 839 | PV 2359/ 23.03.2011 |  |  |  | RO005E541574401/1 | 04.02.2015 | 0.806 | PRODUCATOR | 0.806 | 0
5 | MHC CRAIU 1 | hidro | Caras-Severin | 0.395 | 20 | 110/20 kV Otelu Rosu | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Iaz-Muntele Mic (st.nr.446) din statia 110/20 kV Otelu Rosu | Enel Distributie Banat | 1357 | 2009-05-19 | 839 | PV 3981 / 07.05.2011 |  |  |  | RO005E541577404/1 | 04.02.2015 | 0.395 | PRODUCATOR | 0.395 | 0
6 | MHC CRAIU 2 | hidro | Caras-Severin | 0.975 | 20 | 110/20 kV Otelu Rosu | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Iaz-Muntele Mic (st.nr.408) din statia 110/20 kV Otelu Rosu | Enel Distributie Banat | 1358 | 2009-05-19 | 839 | PV 7440/ 18.10.2011 |  |  |  | RO005E541585256/1 | 04.02.2015 | 0.975 | PRODUCATOR | 0.975 | 0
7 | MHC CUNTU | hidro | Caras-Severin | 0.922 | 20 | 110/20 kV Otelu Rosu | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Iaz-Muntele Mic (st.nr.379) din statia 110/20 kV Otelu Rosu | Enel Distributie Banat | 1359 | 2009-05-19 | 839 | PV 2358/ 23.03.2011 |  |  |  | RO005E541574412/1 | 04.02.2015 | 0.922 | PRODUCATOR | 0.922 | 0
8 | centrala hidroelectrica Plopi | hidro | Hunedoara | 12.564 | 110 | 110/20 kV Calan | racordare in derivatie pe LEA 110 kV noua, construirea tronsonului de linie Subcetate-Plopi - 3 km si continuarea acestuia pana in statia 110 kV Calan - 10,5 km | Enel Distributie Banat | 1647/276 | 2010-05-17 |  | 2010-09-15 |  |  |  | RO005E5532374028/1 | 2016-01-15 | 12.564 | PRODUCATOR | 12.564 | 0
9 | centrala hidroelectrica Bretea | hidro | Hunedoara | 12.564 | 110 | 110/20 kV Calan | extinderea statiei 110/20 kV Calan cu un camp suplimentar si realizarea unui racord in derivatie pe o LEA 110 kV noua, construirea tronsonului de linie Plopi - Bretea - 3,5 km si continuarea acestuia pana in statia 110 kV Calan - 7 km | Enel Distributie Banat | 1648/277 | 18.05.2010 actuailizat in 17.05.2017 | 210 | 2019-05-15 |  |  |  | RO005E5532374028/2 | 2019-05-15 | 12.564 | PRODUCATOR | 12.564 | 0
10 | MHC Cornereva | hidro | Caras-Severin | 1.1 | 20 | 110/20 kV Crusovat | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Cornereva din statia 110/20 kV Crusovat | Enel Distributie Banat | 245 | 28.04.2010 actualizat in 24.07.2013 | 194 | PIF 142520/17.10.2013 |  |  |  | RO005E541609556/1 | 26.09.2014 | 0.99 | PRODUCATOR | 0.99 | 0
11 | MHC Sacherstita | hidro | Caras-Severin | 2.469 | 20 | 110/20 kV Toplet | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Herculane din statia 110/20 kV Toplet | Enel Distributie Banat | 1757/408 | 2010-08-04 | 201 | PIF 110401/17.03.2014 |  |  |  | RO005E541613933/1 | 2015-01-14 | 2.469 | PRODUCATOR | 2.469 | 0
12 | MHC GRADINARI | hidro | Caras-Severin | 0.03 | 0,4 | 110/20 kV Oravita | circuit separat trifazat di CD a postului de transformare PTA 9020 existent, echipat cu trafo 160kVA, CD 2-3 de policarbonat armat cu fibra de sticla | Enel Distributie Banat | 718 | 2008-01-29 | 1748 | PIF - /04.04.2008 |  |  |  | RO005E541507148/1 | 2015-08-21 | 0.03 | PRODUCATOR | 0.03 | 0
13 | MHC Balint | hidro | Timis | 0.09 | 20 | 110/20 kV Lugoj | montarea unui IMS telecontrolat pe LEA 20 kV Labasint (racord spre PTA 5248) din staţia 110/20 kV Lugoj si utilizarea PT existent la producator | Enel Distributie Banat | 1799/441 | 2010-10-01 | 211 | PV - / 18.02.2011 |  |  |  | RO005E513146240/1 | 2015-10-05 | 0.09 | PRODUCATOR | 0.09 | 0
14 | MHC HERCULANE | hidro | Caras-Severin | 0.06 | 0.4 | PT 7398 | printr-un circuit separat trifazat din TDRI JT a postului de transformare 7398 realizat cu cablu de tip ACYAbY 3 x 50+ 35 mmp in lungime de L= 10 m | Enel Distributie Banat | 6473496 | 2010-12-08 | 6473496 | PV -3305/2/ 30.08.2011 |  |  |  | RO005E542570575/1 | 14.04.2015 | 0.045 | PRODUCATOR | 0.045 | 0
15 | CHEMP Raul Alb | hidro | Caras-Severin | 0.9 | 20 | 110/20 kV Armeniş | constă în realizarea unui punct de conexiune de 20 kV cu două compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Fenes din staţia 110/20 kV Armeniş, LES 20 kV (20 m), demontare reanclansator de pe st. 68 al LEA 20 kV Fenes si grup masura decontare | Enel Distributie Banat | 8709293 | 2011-03-23 | 8709293 | PV 5342/15.07.2011 |  |  |  | RO005E541545465/1 | 2014-11-20 | 0.874 | PRODUCATOR | 0.874 | 0
16 | MHC Cincis | hidro | Hunedoara | 1,087 | 20 | 110/6 kV Teliuc | realizarea unui punct de conexiune de 20 kV cu două compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 6 kV Front II din staţia 110/6 kV Teliuc – Derivatie CHE Baraj Cincis | Enel Distributie Banat | 8918966 | 10.05.2011 | 292 | PV 4416 /05.08.2011 |  |  |  | RO005E532310062/1 | 2015-05-26 | 1,087 | PRODUCATOR | 1.087 | 0
17 | MHC Horia Orastie | hidro | Hunedoara | 0.107 | 0.4 | PTA | prin montarea unui BMPTi 250A la post legatura intre BMPTi si bornele de JT trafo se va realiza cu cablu jt 3x150+95N Al, L=8m | Enel Distributie Banat | 9497533 | 01.06.2011 | 9497533 | PV 1062/01.04.2012 |  |  |  | RO005E532311850/1 | 23.09.2014 | 0.107 | PRODUCATOR | 0.107 | 0
18 | MHC Bautar Nermes | hidro | Caras-Severin | 0.999 | 20 | 110/20 kV Oţelu Roşu | constă într-un punct de conexiune 20 kV cu două compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Bucova din staţia 110/20 kV Oţelu Roşu, | Enel Distributie Banat | 10335145 | 05.07.2011 | 10335145 | 152523/18.12.2013 |  |  |  | RO005E541612718/1 | 19.09.2014 | 0.999 | PRODUCATOR | 0.999 | 0
19 | Sistemul este hibrid Fotovoltaic+ Hidroenergetic Resita-CHE Grebla, CHE Crainicel I, CHE Crainicel II, CHE Breazova | hidro | Caras-Severin | 22.351 | 110 | LEA 110KV RESITA-GREBLA-ICMR 1 | Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 110 kV, la stalpul nr. 27 aferent LEA 110 kV Resita-Grebla-ICMR1. Punctul de delimitare este stabilit la nivelul de tensiune 110 kV, la bornele separatorului 110 kV, montat in statia 110kV CHE Grebla plecare spre celula LEA 110kV de racord. Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 110 kV, in instalatiile Utlizatorului. Masurarea energiei electrice se realizeaza cu un grup de masurare cu 3 x TC 400/5A, cl.0,2S si 3 x TT 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1 kV, cu infasurarea de masurare cl.0,2S si contor electronic trifazat bidirectional, clasa exactitate 0,2 pentru energia activa si 0,5 pentru energia reactiva – montaj indirect, prevazut cu curba de sarcina, interfata RS232, alimentator extern. Instalatia de producere este amplasata in jud. Caras-Severin, loc. Resita si Valiug – CF 35347-CHE Grebla, CF30139-CHE Crainicel 1, CF30670 ,CF306740-CHE Crainicel 2, CF30964-CHE Breazova si are urmatoareledate energetice: 1. CHE Grebla - H1 - Hidro Sincron Un=6,3kV Pn=5.328,00kW Pmin=2.320 ,00kW Pmax=5.330,00kW 2. CHE Grebla - H2 - Hidro Sincron Un=6,3kV Pn=2.640,00kW Pmin=1.320 ,00kW Pmax=2.641,00kW 3. CHE Crainicel 1 - H1 - Hidro Sincron Un=6,3kV Pn=1.600,00kW Pmin=130 ,00kW Pmax=1.551,00kW 4. CHE Crainicel 1 - H2 - Hidro Sincron Un=6,3kV Pn=1.280,00kW Pmin=450 ,00kW Pmax=1.138,00kW 5. CHE Crainicel 1 - H3 - Hidro Sincron Un=6,3kV Pn=1.280,00kW Pmin=450 ,00kW Pmax=1.138,00kW 6. CHE Crainicel 2 - H1 - Hidro Sincron Un=6,3kV Pn=9.200,00kW Pmin=910 ,00kW Pmax=9.089,00kW 7. CHE Breazova - H1 - Hidro Sincron Un=6,3kV Pn=656,00kW Pmin=190,00kW Pmax=650,00kW Total Pi=21.984kW Pmin=5.770kW Pmax=21.537kW Diferenta dintre suma puterilor maxime produse in fiecare dintre CHE (21.537 kW) si puterea maxima simultana ce poate fi evcuata de toate CHE (18.610 kW) reprezinta pierderile in reteaua locala de 6,3 kV si 35 kV, pana in punctul de delimitare. Serviciile interne aferente prezinta urmatoarele date energetice: 1. CHE Grebla - Pi=115,2kW,,Pabs=115,2kW 2. CHE Crainicel 1 - Pi=1.152kW Pabs=1.152kW 3. CHE Crainicel 2 - Pi=2.280kW Pabs=2.280kW 4. CHE Breazova - Pi=115,2kW Pabs=115,2kW 5. Statie pompare Trei Ape - Pi=2.372kW Pabs=2.372kW (consumator) Total Pabs=6.034,4kW Puterile avizate defalcate pe locatii: CHE Grebla Pmax simultana ce poate fi evacuata 7.971,00 kW / 9.963,75 kVA Pmax simultana ce poate fi absorbita 115,20 kW / 125,22 kVA CHE Crainicel 1 Pmax simultana ce poate fi evacuata 3.827,00 kW / 4.783,75 kVA Pmax simultana ce poate fi absorbita 1.152,00 kW / 1.252,17 kVA CHE Crainicel 2 Pmax simultana ce poate fi evacuata 9.089,00 kW / 11.361,25 kVA Pmax simultana ce poate fi absorbita 2.280,00 kW / 2.478,26 kVA CHE Breazova Pmax simultana ce poate fi evacuata 650,00 kW / 812,50 kVA Pmax simultana ce poate fi absorbita 115,20 kW / 125,22kVA Statie pompare Trei Ape (consumator) Pmax simultana ce poate fi absorbita 2.372,00 kW / 2.578,26 kVA-Beneficiarul doreste racordarea in instalatia de utilizare a 2 unitati generatoare noi, fara depasirea puterilor maxime simultan evacuata si absorbita, care sunt avizate in momentul de fata. 1. CEF Grebla - Sistem Fotovoltaic,, Un=0,4kV Pn=990,00kW Pmax=1.001 ,00kW 2. CHE Breazova 2 - Hidrogenerator sincron Un=0,4kV Pn=367,00kW Pmin=108,00kW Pmax=367,00kW 1. CEF Grebla Conform informatiilor primite de la beneficiar, centrala fotovoltaica se va realiza printr-un sistem flotant 1MW tip BC008F cu un numar de 1820 buc. panouri fotovoltaice tip Luxor Solar cu puterea de 550W fiecare, cu o putere instalata totala de 1001 kWcc, montate in combinatie cu 9 buc. invertor tip Autarco S2.OX110000 de 110,00 kW fiecare. Conform Ordinului ANRE nr. 79/2016, modulul generator fotovoltaic se incadreaza in categoria A. Racordarea se va realiza pe bara de 6,3kV a statiei Grebla, prin intermediul unui transformator 0,4/6,3 kV de 1250 KVA, montat intr-o anvelopa de beton in instalatia de utilizare. 2. CHE Breazova 2 Conform informatiilor primite de la beneficiar, grupul hidrogenerator Breazova 2 se va amplasa pe golirea de fund a barajului Valiug, este un generator hidroelectric sincron 0,4kV cu o putere instalata de 367 kW. Conform Ordinului ANRE nr. 79/2016, modulul hidrogenerator se incadreaza in categoria A. Racordarea se va realiza pe cablul existent 6 kV care conecteaza CHE Breazova de CHE Crainicel 1, prin intermediul unui transformator 0,4/6,3 kV de 630 KVA, montat intr-o anvelopa de beton in instalatia de utilizare. Pentru realizarea soluţiei de racordare sunt necesare următoarele lucrări: I. Lucrări de întărire rețea in amonte de punctul de racordare: - II. Lucrări pe tarif de racordare: - III. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - IV. Lucrări executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: • Beneficiarul va asigura realizarea in instalatia de utilizare a unui sistem de management al unitatilor generatoare astfel incat sa nu se depaseasca valorile puterilor maxime simultan evacuata si absorbita, care sunt avizate in momentul de fata. • Modulele generatoare de categorie B trebuie sa indeplineasca cerintele stipulate in Ordinul ANRE nr. 208/2018 Norma tehnica privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg), referitoare la stablilitatea in functionare, la restaurarea sistemului, la conditiile generale de operare, stabilitatea de frecventa. • Soluţia de racordare a modulului generator de categorie B nu trebuie să permită funcţionarea acestuia în regim insularizat și trebuie să prevadă dotarea cu protecţii care să declanşeze modulul generator la apariţia unui asemenea regim. • În situația racordării mai multor module generatoare în același nod electric (bară), pentru care suma puterilor instalate ale tuturor modulelor generatoare depășește puterea maximă a categoriei B, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, după caz. Dacă suma puterilor instalate ale tuturor unităților generatoare împreună cu modulul generator care urmează să se racordeze în nodul electric comun, depășește puterea maximă a categoriei C, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul tensiunii în punctul de racordare. • Punerea in functiune si darea in exploatare a unui grup generator se va face numai dupa parcurgerea tuturor etapelor si testelor prevazute in Ordinul ANRE 51/2019 – Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public. Utilizatorul va trebui sa depuna dosarul instalatiei de utilizare in conformitate cu cerintele din Ordinul ANRE 51/2019. Dosarul instalatiei de utilizare va cuprinde in mod obligatoriu automatizarea care va deconecta dispozitivul general in cazul unui flux de putere dinspre producator spre RED. • In cazul in care, prin masuratorile de calitate a energiei electrice se dovedeste ca centrala nu se incadreaza in limitele calculate sau solicitate, Utilizatorul va intreprinde actiunile necesare pe propria cheltuiala. Nu se va permite functionarea centralei pana la incadrarea in cerintele de calitate.Producatorul este hibrid 22,351 MW Hidro+1.001 MW fotovoltaic | Enel Distributie Banat | 24 | 2012-07-17 | 21 | PIF 1175/31.10.2013 | [6 empty] | PRODUCATOR | 18.61 | 0
20 | MHC BARU MARE | hidro | Hunedoara | 0.99 | 20 | 110/20 KV Baru Mare | punct de conexiune 20kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat in LEA 20 kV Petrila - derivatia Baru Mare - PTA 232 | Enel Distributie Banat | 1198 | 01.06.2012 | 110856 | PV 5701/14.08.2014 | nu | nu | nu | RO005E532364836/1 | 2014-11-05 | 0.99 | PRODUCATOR | 0.99 | 0
21 | MHC 0,32 MW | hidro | Arad | 0.32 | 20 | 110/20 kV Varfuri | Punct de conexiune de 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat prin LES 20 kV si LEA 20 kV la LEA 20 kV Varfuri - Harlagiu –racord 20 kV Sarbi , | Enel Distributie Banat | 1312 | 2012-08-27 | 547 | PV 119113/15.05.2014 | nu | nu | nu | RO005E522340032 | 2015-01-29 | 0.32 | PRODUCATOR | 0.32 | 0
22 | MHC TAIA | hidro | Hunedoara | 3.7825 | 20 | Statia 110/20 kV Lonea | racordare in antena in statia 110/20 kV Lonea prin LEA 20 kV+LES 20 kV de lungime circa 5 km si PC 20 kV | Enel Distributie Banat | 1627 | 05.09.2013 | 661 | PIF 142133/21.10.2014 | nu | nu | nu | RO005E532366513/1 | 2014-11-06 | 3.6458 | PRODUCATOR | 3.646 | 0
23 | MHC BRAZI-VULCAN | hidro | Hunedoara | 0.034 | 0.4 | PTZ 9 VULCAN | LES JT nou, de tip 3X95+50N mmp, in lungime de 60m, intre PTZ 9 Vulcan si poarta societatii SC APA SERV VALEA JIULUI SA. - Montare firida de distributie de tip E1-2, cu priza de pamant de maxim 4 ohmi. La realizare bransamentului pentru producere se va monta un BMPT d 80A MN, pe acelasi postament cu firida, in care se va monta un contor AMR in montaj direct. Se va racorda printr-un cablu 3X50+25C Al, in lungime de 2 m. | Enel Distributie Banat | 1726 | 21.02.2014 rectificat in 28.04.2014 | 691 | PV 5687/07.08.2014 | nu | nu | nu | RO005E532364825/1 | 25.09.2014 | 0.034 | PRODUCATOR | 0.034 | 0
24 | MHC FENES | Hidro | CARAS-SEVERIN | 0.995 | 20 | 110/20 kV Armenis | Conform L 0420 1/1-SS00000 SS rev.5, aprilie 2018- VARIANTA 2, aleasa de utilizator prin adresa nr.122262/08.06.2018- elaborat de SC ENERGY DESIGN&CONSULTING SRL Bucuresti si avizat de E-Distributie Banat SA cu aviz CTE nr.74/1/04.04.2018 si conform L 0420 1/1-SS00000 SS, Nota Completare, mai 2019 elaborat de SC ENERGY DESIGN&CONSULTING SRL Bucuresti si avizat de E-Distributie Banat SA cu aviz CTE nr.49/MT/03/04.07.2019, racordarea consta in realizare punct de conexiune de 20 kV racordat radial la stalpul nr. 330/1 al LEA 20 kV Sadova din statia 110/20 kV Armenis. I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr.59/2013 completat cu Ordinul ANRE nr. 63/2014 si Ordinul ANRE nr. 111/2018: A) realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune: - plantare stalp special echipat cu descarcatori cu oxid de zinc 24 kV, separator tripolar de exterior vertical 24 kV cu CLP, priza de pamant cu Rd ≤ 4 ohmi, langa stalpul nr. 330/1 al LEA 20 kV existente; - montare LEA 20 kV cu conductoare OlAl 35/6 mmp intre stalpul nou proiectat si stalpul existent nr. 330/1; - LES 20 kV traseu in lungime de cca. 50 m cu cablu de Al cu izolatie din polietilena reticulara (XLPE), 3x185 mmp, montat in tub de polietilena; B) punct de conexiune 20 kV amplasat pe teren pus la dispozitie cu drept de uz si servitute, cu acces pentru E-Distributie Banat SA din exterior, din domeniul public, echipat cu: - 1 buc. celula modulara de linie de 24 kV, 400 A, 16 kA (1s), separator de sarcina in SF6 si CLP, motorizate, integrata in sistemul de telecontrol E-Distributie Banat; - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 si doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5s, integrata in sistemul de telecontrol E-Distributie Banat; - montare in compartimentul E-Distributie Banat SA a instalatie de TELECONTROL, aferenta celulelor de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7 cf. DV1215RO si DMI900002RO, panou de servicii auxiliare cf. DY3016RO, modem transmitere date cf. DX1226RO, antena cf. DN7602RO, 3 buc. RGDAT cf. DY859RO la fiecare celula MT; C) montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator. Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat SA. | E- Distributie Banat | 4079000 | 2019-07-09 | 4079000 | PVR nr.131224/30.09.2020 PIF 30.06.2021, conform AA nr.1 | NU | NU | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 0.961
25 | MHC LIVEZENI-BARAJ LIVEZENI | Hidro | Hunedoara | 0.243 | 20 | 110/6 kV Petrosani Sud ( prima cale de alimentare) 110/6 kV Vulcan (calea 2 de alimentare) | Conform L.nr.0420.1/1-SS00001, SS Rev. 1, februarie 2019 - "Racordare la SEN MHC Livezeni localitatea Aninoasa, jud. Hunedoara cu puterea maxima instalata de 243 kW", avizat cu avizul CTE nr. 39/MT/01 / 29.03.2019, inregistrat cu nr. 116641/08.05.2019, varianta 3 pentru care utilizatorul a optat in scris prin adresa nr. 119221/28.05.2019, solutia de racordare consta din: Realizarea unui Punct de Conexiune de 6 kV, cu delimitare si masura la medie tensiune, realizat cu 2 compartimente cu acces separat (compartiment de racordare ptr acces personal E-Distributie Banat SA si compartiment utilizator ptr acces utilizator), alimentat prin 2 cai de alimentare : - prima cale – racord in derivatie intre stalpii existenti nr. 52 si nr. 53 ai LEA 6 kV 6 kV PA 3 Petrosani Sud din statia 110/6 kV Petrosani Sud - a doua cale – racord in derivatie intre stalpii existenti nr. 81 si nr. 82 ai LEA 6 kV L2 PA1 Vulcan racordata in statia 110/20/6 kV Vulcan | E- Distributie Banat | 1509990 | 2019-06-05 | 1509990 | 2021-12-14 | NU | NU | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 0.2282
26 | CHE DUMITRA | Hidro | Hunedoara | 24.501 | 110 | LIVEZENI 110/20/6 KV | Centrala Hidroelectrica este construita pe cursul defileului raului Jiu, 24,5 MW, centrala nu este racordata la SEN.Conform L. 8680/2019-1-S0108387-D0, studiu de solutie, septembrie 2020- Varianta 1-racordare intrare-ieşire în LEA 110kV Vulcan - Livezeni -aleasa de utilizator prin adresa nr.103304/02.02.2021, elaborat de SC ISPE SA si avizata de TRANSELECTRICA SA cu documentul Aviz CTES nr.214/2020 si de E-Distributie Banat SA cu aviz CTE nr.1/14/17.09.2020: I. Lucrari pe tarif de racordare cf. Ord.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Pentru realizarea racordului intrare-ieşire în linia aeriană de 110kV existentă Vulcan-Livezeni, trebuie instalate echipamentele de trecere de la LEA 110kV existentă la LES 110kV nouă, care se va poza pe stâlpul existent nr. 41. Racordarea CHE Dumitra în soluţie intrare-ieşire se face la stâlpul 41 din LEA 110 kV d.c. Vulcan – Livezeni. Racordarea se realizează prin montarea pe stâlp sub fiecare consolă a cablurilor de racordare cu echipamentele terminale aferente, cap terminal şi descărcător. Urmare necesităţii montării pe stâlp a echipamentelor asociate trecerii LEA - LES, se impune verificarea din punct de vedere al sarcinilor verticale a capacităţii structurii existente de a prelua forţe suplimentare datorate greutăţii cablului şi al echipamentelor de racordare. Trecerea LEA - LES va fi realizată pe stâlpul cu numărul 41, tip ICN-6 110221-A ce a fost dimensionat pentruurmătoarele deschideri caracteristice: - AV (deschidere maximă limitată de presiunea vântului) : 300 m; - AG (deschidere limitata de forţele verticale) : 540 m. Deschiderile caracteristice de mai sus, conform plan cu dispoziţia generală a stâlpului, sunt valabile pentru zona meteo I-b (conform normativului 1-L1-1967), zona în care LEA 110 kV d.c. Vulcan - Livezeni analizată se încadrează ca traseu. Din calculele de tracţiuni şi săgeţi pentru conductoare făcute şi prezentate în Anexa N rezultă că stâlpul existent la borna 41(tip ICN-6 110221-A) are sarcini verticale AG negativ (-84 m), stâlpul în teren fiind smuls. Această rezervă de Ag se adună la capacitatea de dimensionare iniţială a stâlpului, ajungându-se astfel la un Ag final (capacitate la sarcini verticale a stâlpului) de 624 m. Acest fapt reprezintă o rezervă suplimentară în condiţiile montării de echipamente suplimentare, aferente trecerii LEA - LES. Încărcările din cablu plus echipamente (capete terminale, descărcătoare) nu vor fi aplicate pe consolele stâlpului existent, ci pe toată structura. La capacitatea existentă de preluare a sarcinilor verticale suplimentare de către stâlpul numărul 41 (tip ICN-6 110221-A), contribuie şi faptul că şi în cazul conductorului de protecţie încărcările din sarcini verticale sunt negative. Verificarea s-a făcut fără a lua în considerare şi încărcările din chiciură care sunt substanţial mai mici pe cablu şi pe echipamente în comparaţie cu încărcările din chiciură pe cele şase conductoare active şi pe conductorul de protecţie. Verificarea detaliată a celor prezentate mai sus se regăseşte în cadrul Anexei M. Urmare vizitei din teren s-a constatat necesitatea refacerii căciulilor de fundaţie asociate stâlpului cu numarul 41 (tip ICN-6 110221-A) şi înlocuirea prizei de pământ (s-a constatat lipsa legăturii prizei de pământ existente la montantul stâlpului). Concluzia este că structura stâlpului ICN-6 110221-A de la borna 41 poate suporta în siguranţă montarea celor 6 cabluri şi a echipamentelor de racordare (capete terminale şi descărcătoare) precum şi a confecţiilor metalice suplimentare care se vor monta pe aceasta. Legăturile la conductoarele active se vor realiza utilizând ansambluri de lanţuri izolatoare, capete terminale pentru cabluri 110kV, montate pe console metalice pe stâlp şi conductoare active de acelaşi tip cu cele ale LEA 110kV. Echipamentele de racordare se vor monta direct pe elementele stâlpuluisau pe suporţi metalici confecţionaţi din laminate sau profile ”U” din oţel. Fixarea suporţilor pe structura stâlpului se va face cu bride metalice fără găurirea elementelor de rezistenţă ale stâlpului. La amplasarea capetelor terminale şi a descărcătoarelor se vor respecta distanţele electrice fazăfază cât şi fază-pământ (stâlp). Suporţii metalici vor fi protejaţi anticoroziv din fabrica prin zincare la cald conform SR EN ISO 1461-2009. Grosimea minimă a stratului de acoperire cu zinc va fi de 85 m. Realizarea şi pozarea în canivou de beton, conform normativelor în vigoare, a noii LES 110kV d.c. de la stâlpul nr. 41 la noua staţie de conexiune intrare-ieşire în LEA 110kV Vulcan-Livezeni, în lungime de cca. 200m. Pe acest tronson, în acelaşi canivou, se va monta şi conductor cu fibră optică (OPUG) pentru a asigura legătura între noua staţie de conexiuni şi LEA 110kV existentă. Protecţia noii LES 110kV de la centrala CHE Dumitra la barajul Livezeni unde există celula GIS 110kV, se va realiza la celula 110kV de la baraj prin configurarea funcţiilor de protecţie ale releelor numerice de protecţie diferenţială de linie şi de distanţă existente. Se va prelungi diferenţiala până la întreruptoarele din staţie. Pentru protecţia tronsonului de cablu de 0,8km între celula GIS montată în zona barajului Livezeni şi noua staţie de racordare intrare-ieşire, în cazul unor defecte pe acest tronson, impulsul de declanşare comandat de protecţii pentru întrerupătorul GIS se va transmite prin fibra optică celor două celule cu întrerupător din staţia de racord, montate pe legătura intrare-ieşire în linia Vulcan-Livezeni. Această acţiune necesită montarea unor porţiuni de fibră optică de la intrarea în staţie până la celulele cu întrerupător de pe linie. Realizarea unei staţii noi de conexiune 110kV integrată în sistemul de telecontrol existent al E-Distribuţie Banat SA, prevăzută cu: -două celule de linie 110kV echipate complet (fiecare cu câte un întreruptor cu acţionare tripolară, reductori de curent şi tensiune, separator de linie şi de bară); Notă: Conform informaţiilor primite de la beneficiar, centralele hidroelectrice care aparţin de Hidroelectrica, pentru racordarea la reţeaua electrică au fost echipate cu întreruptoare cu acţionare tripolară fără funcţie de RAR monofazat. În situaţia unui scurtcircuit pe elementele de racord, CHE este deconectată, după eliminarea defectului fiind restabilită legătura în paralel cu sistemul energetic. -bară colectoare 110kV simplă rigidă; -separator tripolar 110kV plecare spre utilizator, montat pe bara colectoare 110kV. Acesta asigură atât separarea instalaţiei de racordare de instalaţia de utilizare, cât şi punctul de delimitare; punctul de separare şi delimitare este clema de racordare a LES la separator; celula GIS cu echipamentele aferente şi cele două tronsoane LES 110kV sunt echipamente care fac parte din instalaţia de utilizare. -realizarea unei conexiuni 110kV, echipată cu o celulă GIS cu două separatoare şi întrerupător 110kV, în zona barajului Livezeni (cca. 800m de staţie), având integrate funcţiile de protecţie pentru linia de racord de la CHE Dumitra la noua staţie de conexiune; -container realizat în anvelopă de beton cu compartimentare separată pentru grupul electrogen, echipat cu: dulapuri de protecţie (diferenţială, distanţă) aferente celulelor de linie 110kV Vulcan şi Livezeni; -dulapuri de automatizare şi telecontrol; -dulap de măsură (grup de măsurare de decontare / contor măsură energie produsă / analizor pentru măsurarea/ monitorizarea calităţii energiei electrice); -dulapuri de servicii interne de c.a./c.c. (redresor, invertor, dulap de baterii de acumulatori, dulapuri distribuţie de c.a./c.c); -grup electrogen montat în compartimentul separat din container, destinat lui; Pentru alimentarea serviciilor interne ale noii staţii de conexiune 110kV, se propun următoarele variante: -alimentare în cablu de 20kV la U=6kV de la viitoarea staţie de 6/20kV ce se va executa pentru racordarea MHC Livezeni sau din imediata ei vecinătate din una din una din cele două linii aeriene de 6kV: -LEA 6kV L2 PA1 Vulcan din staţia 110/20/6kV Vulcan; -LEA 6kV PA3 Vulcan din staţia 110/6kV Petrosani. -alimentarea în cablu de 0,4kV de la postul de transformare PTZ 57 Petrosani, P=400kVA, situat in apropierea hotelului Gambrinus, la o distanţă de cca. 200m faţă de noua staţie de conexiune 110kV. În cazul în care rezerva de putere a transformatorului de servicii interne din PTZ 57 nu acoperă necesarul de putere cerut, dar de maxim 100kW pentru noua staţie de conexiuni, atunci se va prevedea un nou post de transformare, corespunzător normativelor în vigoare. -instalaţie de legare la pământ; -drum de acces, gard de împrejmuire, amenajarea terenului şi consolidarea platformei staţiei, drenajul apelor pluviale; -sisteme de supraveghere antiefracţie şi antiincendiu. montarea de fibră optică pentru realizarea protecţiei diferenţiale pe tronsoanele: - LEA 110kV Vulcan – stâlpul nr. 41 - staţie conexiune CHE Dumitra (8,6km+0,2km), - Staţie conexiune CHE Dumitra – stâlpul nr. 41 – LEA 110kV Livezeni (4,2km+0,2km). şi prevederea unei protecţii diferenţiale de linie în cele două staţii de capăt. Realizarea suportului de transmisie şi lucrările aferente pentru telecontrolul staţiei electrice de conexiune 110kV intrare-ieşire. Realizarea LES 110kV s.c. în serie cu TR 110/MT, 40MVA pentru racordarea noii CHE, prin galeria de aducţiune, de la amplasamentul CHE Dumitra până la barajul Livezeni (de cca 7,4km), continuat cu cca. 0,8km de LES pentru legătura cu staţia de conexiune 110kV. Tronsonul de cablu de 8,2km va fi prevăzut cu fibră optică. Realizarea staţiei de transformare 110/6,3kV aferentă CHE Dumitra prevăzută cu: - transformator ridicător 6,3/110 kV de 40 MVA; - celulă 110kV bloc transformator prevăzută cu întreruptor; - celulă 110kV cu întreruptor dispozitiv general – DG în staţia de conexiuni; - celulă de măsură 110kV. Notă: Staţia de racord se poate amplasa la o distanţă de cca. 200m faţă de linia 110kV Vulcan-Livezeni datorită inaccesibilităţii terenului din apropierea LEA şi a existenţei parcului national Defileul Jiului respectiv situl Natura 2000. II.Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -Realizare LES 110kV între staţia de conexiune 110kV intrare – ieşire, celula GIS şi staţia aferentă CHE Dumitra, în lungime totală de cca. 8,2 km, din care 7,4km prin conducta de aducţiune, prevăzută cu fibră optică. -Celulă GIS 110kV în zona barajului Livezeni echipată cu două separatoare şi întrerupător 110kV -Realizarea racordului la LEA MT existentă în zonă pentru alimentarea serviciilor interne de 0,4kV ale staţiei de racordare la reţea, într-o viitoare staţie 20/6kV (MHC Livezeni) sau în imediata ei vecinătate sau alimentarea din PTZ 57 Petroşani - Integrare în SCADA Transelectrica a noii staţii aferentă CHE Dumitra<![CDATA[Centrala Hidroelectrica este construita pe cursul defileului raului Jiu, 24,5 MW, centrala nu este racordata la SEN.]]>- | E- Distributie Banat | 4039911 | 2021-02-19 | 4039911 | 2023 | NU | NU | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 23.711
27 | CHE HERCULANE-Spor de putere | Hidro | CARAS-SEVERIN | 21.852 | 110 | CRUSOVAT 110/20KV | Noua stație de transformare va fi amplasată în apropierea CHE Herculane existentă. Evacuarea puterii produse de centrala hidroelectrică Herculane se va realiza printr-o linie de 110kV nouă (parțial aerian și parțial subteran) care va fi racordată la rețeaua electrică de 110kV. Zona respectivă este alimentată din RET prin stațiile 220/110kV: - Reșița legată prin: -LEA 220kV d.c. Reșița – Porțile de Fier 1; -LEA 220kV d.c. Reșița – Timișoara; - Iaz, cu legătură directă printr-o LEA 220kV d.c. Iaz – Reșița. În prezent st. 220/110kV Reșița este în curs de retehnologizare în vederea trecerii la nivelul de tensiune de 400kV, fiind în situația existentă echipată cu două AT-uri de 220/110kV – 200MVA, iar stația IAZ cu un AT 220/110kV – 200MVA. Liniile de 110kV din zona analizată, Reșița, au în general conductoare cu secțiuni de 185 mm2, cu o serie de excepții cum ar fi: -LEA 110kV Reșița – Iaz (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Reșița – CFR Caransebeș (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2, 185mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Iaz – CFR Caransebeș (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2, 185mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Iaz – Nădrag (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 185mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Reșița – Anina – 240mm2; -LEA 110kV Reșița – Oravița – 240mm2; -LEA 110kV Moldova Nouă – Oravița – 240mm2 (un circuit); -LEA 110kV Moldova Nouă – Ponor – 240mm2; -LEA 110kV Iaz – Oțelu Roșu (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2 și 240 mm2). Staţia 110/20 kV Crușovăț Staţia 110 kV este de tip exterior, prevăzută cu bară simplă secţionată, echipată cu 2 celule de linie (LEA 110 kV: CFR Poarta şi Topleţ), 2 celule de transformator, 1 celulă cuplă longitudinală cu separatoare. Transformatoarele de putere sunt T1, 110/20kV – 10 MVA şi T2, 110/20kV – 16 MVA. Tensiunea operativă a stației este de 220Vcc.Conform informațiilor primite de la Hidroelectrica, noua stație CHE Herculane va fi amplasată la circa 12km de stația 110kV Topleț și la circa 16km de stația 110kV Crușovăț. Având în vedere că puterea totală evacuată în SEN de către CHE Herculane va fi de 21,852 MW, după racordarea noului grup generator sincron de 14 ,76 MW la nivelul de 110kV, conform Ordinului nr. 79/2016 centrala este de categorie D și va trebui să respecte toate cerințele tehnice stipulate în Ordinele ANRE nr. 72/2017, 214/2018 și 51/2019. Din analiza de regimuri realizată anterior pentru racordarea centralei CHE Herculane la SEN se constată că contribuția noului generator la reglajul tensiunii în zonă este minoră dat fiind puterea relativ mică în comparație cu alte centrale din zonă, de asemenea rețeaua de distribuție aparținând OD nu va necesita întăriri pe LEA 110kV existente. Conform documentației SS nr. S-854.304.001-D2-002 elaborat de către ISPE în 2010 cu privire la racordarea la SEN a CHE Herculane s-a analizat regimurile de dimensionare la N si N-1 elemente în funcțiune din care rezultă că nu sunt depistate depășiri a limitelor de tensiuni si puteri. În perioada 2010 – 2020 nu au fost lucrări în zona de injecții de puteri noi care ar necesita alte calcule de regimuri, iar schema normală de funcționare pe 110kV nu a suferit modificări. Pentru alegerea traseului de LEA/LES 110kV s-au luat în considerare următoarele principii: - evitarea zonelor populate; - evitarea rezervațiilor naturale din NATURA 2000 și implicit declarate ca patrimoniu UNESCO; - evitarea pe cât mai mult posibil a zonelor împădurile și implicit a defrișărilor; - evitarea zonelor peisagistice deosebite sau cu valoare arhitecturală și istorică. În zona studiată a traseului de LES 110kV nou proiectat există zona protejată Parc Național Domogled – Valea Cernei. Conform lucrarii 470/2020, Studiu de solutie, septembrie 2020 -Varianta 1-aleasa de utilizator prin adresa nr.108872/19.03.2021, elaborat de E-Distributie Banat SA si avizata de TRANSELECTRICA SA cu documentul Aviz CTES nr.232/2020 si de E-Distributie Banat SA cu aviz CTE nr.3/15/24.09.2020: 1) Lucrări pe tarif de racordare : Pentru racordarea CHE Herculane la barele staţiei 110kV Crușovăț este necesar realizarea unei celule de LEA 110kV complet echipată cu următoarele elemente: -Intrerupător 145kV cu acţionare tripolară; -Separator linie 123kV; -Descărcător cu oxid de zinc 123kV; -Transformator de tensiune 123kV; -Transformator de curent 123kV; -Separator de bare 123kV; -Dulap protecţii LEA 110kV complet echipat. Toate echipamentele de 110kV de circuite primare și secundare vor fi conform Standardelor Globale Enel. Montarea noii celule de 110kV LEA presupune următoarele lucrări principale: a) Construcţii: Lucrări în staţia exterioară 110 kV -Lucrări pentru realizare fundaţie aparataj TT, TC, separator 123kV, întrerupător 145kV, descarcator 123 kV, cămine de tragere, şanţ pentru tubulatura PVC, sistematizare teren; -Refacere mediu. b) Circuite primare 110 kV: -Montare descărcătoare cu oxid de zinc 123 kV; -Montare transformatoare de tensiune de la LEA 110 kV; -Montare transformatoare de curent de la LEA 110 kV; -Montare întrerupătoare tripolare 145kV cu acţionare tripolară; -Montare separatoare trifazate de linie şi bare 123 kV. c) Circuite secundare pentru LEA 110 kV: -Se va prevedea un dulap de comandă-control, protecţie şi măsură echipat cu terminale numerice de protecţie cu funcţii de Telecontrol incluse. În vederea alimentării echipamentlor de 110kV și a dulapului de protecție conform standardelor globale este necesara montarea în camera de protecții de dulapuri de servicii interne care vor asigura tensiunea operativa de 110Vcc. În acest scop se vor monta următoarele echipamente omologate: -dulap protecţie linie DQ 7010; Ø,,LEA\LES CHE Herculane: PDifL, DV 7036C - PD; DV 7035; -dulap BA 110Vcc – 200Ah; -dulap Staţie energie STE – DV 7078; -dulap servicii proprii SP c.a.+c.c.– DV 7071; -dulap telecontrol – TPT; -dulap teletransmisii – TC. 2) Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: a) Racord LEA+LES 110kV Această variantă presupune că LES 110kV traversează galeria de aducțiune ce face legătura între barajul Cornereva și CHE Herculane în care se va poza un cablu submersibil în construcție specială. Traseul LES 110kV va pleca din viitoare stație 110kV CHE Herculane ce va fi amplasată în imediata apropiere a barajului de pe Cerna, situat la circa 6 km nord în amonte de orașul Baile Herculane. LES 110kV se va poza în paralel cu conducta forțată protejat corespunzător, în imediata apropiere a acestuia. Pozarea până la platforma de trecere se va realiza în canivouri de beton. Din dreptul platformei de trecere din conducta forțată în galeria de aducțiune care face legătura între barajul Cornereva și centrala Herculane și până la ieșirea din galiere la Fereastra Bolvașnița II, cablul se va poza pe peretele galeriei în tuburi de protecție. De la ieșirea din galerie până la drumul principal LES 110kV va fi pozat protejat în canivouri de beton. Lungimea traseului LES 110kV va fi de aproximativ 6km. Trecerea din LES 110kV în LEA 110kV se va face prin intermediul unui stâlp terminal al noii LEA 110kV. Din acest punct traseul LEA 110kV va avea o direcție spre Vest, ocolind localitatea Plugova, va traversa DJ 608, va subtraversa LES 220kV Porțile de Fier – Timișoara și LEA 110kV Topleț – Crușovăț și va traversa DN6 și CF electrificată Orșova – Caransebeș. După aceste traversări LEA 110kV pentru intrarea în st. 110kV Crușovăț se va amplasa un stalp terminal echipat corespunzător. Pentru această variantă analizată lungimea LEA 110kV va fi de aproximativ 6,5km. În vederea realizării LEA 110kV și a pozării noilor cabluri de 110kV pe domeniul public şi pe terenul aparţinând ROMSILVA, prin grija Hidroelectrica se vor obţine avizele necesare pentru realizarea noului traseu de LEA/LES de 110kV de la Autorităţile Competente. b) Stația 110/20kV CHE Herculane În vederea posibilitătii evacuării noii puteri instalate în centrala hidro este necesar realizarea unei stații de transformare de 110/20kV în imediata apropierea a centralei. În acest scop noua stație de trasformare va fi echipată cu 2 celule de 110kV echipate cu urmatoarele elemente: -celula LES/LEA 110kV: 3 x TT 110/√3//0,1/√3//0,1/√3//0,1kV; 1 separator tripolar linie + CLP 123kV, 1600A; 1 întrerupător tripolar 145kV, 2000A; 1 separator bare tripolar 123kV, 1600A; 3 x TC 110kV 2x150/5/5/5A; 3 CT 123kV, 1600A; 3 DRV ZnO 123kV. -celula Trafo 110kV: 1 întrerupător tripolar 145kV, 2000A; 1 separator bare tripolar 123kV, 1600A; 3 x TC 110kV 2x150/5/5/5A; 3 DRV ZnO 123kV; 1 separator nul 123kV, 1600A; 1 DRV nul ZnO 123kV. Transformator putere 110/6,3 kV – 25MVA – 1 buc. De asemenea în noua stație 110kV CHE Herculane se va monta un container pentru echipamentele de protecţii, servicii proprii, telecontrol şi securizare. Se vor monta următoarele echipamente omologate conform standardelor globale: -dulap protecţie linie DQ 7010; LEA Crușovăț: PDifL, DV 7036C - PD; DV 7035; -dulap BA 110Vcc – DV 1070; -dulap Staţie energie STE – DV 7078; -dulap servicii proprii SP c.a.+c.c.– DV 7071; -dulap telecontrol – TPT; -dulap teletransmisii – TC; -dulap securizare staţie. c) Montare Fibră optică tip OPGW Conform NTE 011/2012 pe liniile scurte LEA/LES (sub 20 km) trebuiesc montate protectii diferenţiale longitudinale. Acestea vor folosi fibra optică ca suport pentru comunicaţie. Pentru asigurarea căii de comunicaţie necesare prot. diferenţiale sunt necesare următoarele lucrări: -pe traseul de LEA 110kV se va monta OPGW între st. CHE Herculane – Crușovăț în lungime de 7km; -de la stalpul terminal de trecere LEA/LES pana in st. 110 kV CHE Herculane se va poza F.O. de tip ADSS pe o lungime de 6 km pana in camera de protectii aferenta CHE Herculane unde se va monta noua protectie diferentiala. -de asemenea se vor monta cutii de joncţiune între OPGW şi fibra optică ADSS pozată subteran. Delimitarea instalaţiilor : Punctul de delimitare: - la clemele lanțului de izolatoare de 110kV de la intrarea în st. 110kV Crușovăț; Punct de măsurare: - staţia de transformare Crușovăț, celula LEA110kV, grup măsură alcătuit din: •transformatoare de măsură tensiune: 3x110/√3//0,1/√3//0,1/√3//0,1kV clasa de precizie 0,2; •transformatoare de măsură curent 2x300/5/5/5A, 110kV, clasa de precizie 0,2s; •contor electronic cu curbă de sarcină, montaj indirect, clasă 0,2s. Punctul de racordare: - la noul stâlp terminal amplasat lângă staţia 110kV Crușovăț. În urma racordării noului grup generator la nivelul de 110kV, CHE Herculane trebuie să respecte prevederile standardului de performanță privind calitatea curbelor de tensiune stipulate in Ordinul 12/2016. Nu este cazul | E- Distributie Banat | 4939577 | 2021-04-14 | 4939577 | 2023 | NU | NU | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 21.015
28 | MHC Poiana Rusca | Hidro | CARAS-SEVERIN | 0.288 | 20 | A20 BARAJ P.RUSCA-ARMENIS RE | Conform lucr?rii: EEI-SS-714/2022-revizuit editia 2, elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr.05/01/07.03.2022 , tinând seama de situa?ia energetic? din zon? precum ?i de datele solicitate de utilizator racordarea se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune de 20 kV, compartimentat (compartiment de racordare, compartiment(e) utilizator) în cl?dire pus? la dispozi?ie de utilizator, cu ac?ionare din interior ?i cu acces separat direct din exterior pentru compartimentul de racordare, racordat in LEA 20 kV Poiana Rusca(derivatie Poiana Rusca Teregova st.85/64), alimentata din statia 110/20 kV Armenis. a)Lucrari pe tarif de racordare : -Demontare echipamente existente de pe stalpul nr.85/64 si montare STEPnv 24 kV, DRV OZn, suport cablu MT, CT exterior si Rp? 4?. -Demontare conductor OlAl intre stalpii terminali,85/64 respectiv 85/65 si celula de masura 20 kV de exterior pe o lungime de 12 m (trifilar). -Demontare celula de masura 20kV existenta. -LES 20 kV intre stalpii terminali 85/64 si PC 20 kV proiectat cu canalizare in lungime totala de 20 m, cu cablu de Al cu izola?ie din polietilen? reticulat? (XLPE) de grosime redus?, conform DC4385 RO, 1x(3x185) mmp, montat în tub din polietilen?. -PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton echipat cu: -o celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 -o celula de masura cu separator de sarcina in SF6 motorizat si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S, cordon de legatura si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5S dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) . Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile utilizatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat pe un teren pus la dispozitie de utilizator,cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDB (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat cat si de catre beneficiar. b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, amplasata la limita de proprietate cu acces din drumul de exploatare existent, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDB (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separatorin compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDB, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -echiparea stalpului 85/65 al LEA 20kV SPEEH Hidroelectrica SA cu STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV oZn,CT exterior conform si Rp? 4?, pentru jonctiunea LEA-LES; -LES 20 kV intre stalpul 85/65 si PC 20 kV proiectat cu canalizare in lungime totala de 1x20 m, cu cablu de Al cu izola?ie din polietilen? reticulat? (XLPE) de grosime redus? 1x(3x185) mmp, montat în tub din polietilen?. | E- Distributie Banat | 09241234 | 2022-04-26 | 09241234 | 2024 | NU | NU | nu | RO005E541545476/2 | 04.09.2024 | 0.275 | PRODUCATOR | 0.275 | 0
29 | CHE Totesti 2 | Hidro | HUNEDOARA | 16.8 | 110 | HATEG 110/20KV | -pentru producator: . In prezent utilizatorul este racordat la reteaua de 110 kV ca si loc de producere prin intermediul unei celule bloc trafo-linie ridicatoare la care este racordata LEA 110 kV Hateg - CHE Totesti 2 – CHE Totesti 1 - Carnesti. Delimitarea patrimoniala a instalatiilor se realizeaza la nivelul de tensiune 110 kV la clemele de intindere ale conductoarelor liniei de 110 kV de alimentare, montate la prima rigla din statia 110/6 kV CHE Totesti 1. Masura de decontare pentru locul de producere se realizeaza in prezent prin intermediul unui grup de masura cu TC 110 kV, 2x100/5/5/5A, clasa 2x0,5/2x10P tip CESU si TT 110 kV,110/3/0.1 /3/0.1/3 kV,clasa 0,5 FS10/10P20/10P10 Tip TECU. -pentru consumator (serviciilor interne) se realizeaza in prezent la medie tensiune prin intermediul unei linii de MT LEA 20 kV aval Retezat propietatea Hidroelectrica, racordata in statia 110/20 kV Hateg si prin LEA 110 kV Hateg - CHE Totesti 2 – CHE Totesti 1- Carnesti prin Trafo 25MVA 110/6,3 kV, in functie de schema normala de functionare aprobata cu sau fara abatere. Masura de decontare pentru MT este realizata prin transformatoare de tip TC: 200/5 A, clasa 0.5s si TT:20.000/100, clasa 0,5s, in statia 220/110/20 kV Retezat apartinand Hidroelectrica. - Conform solicitarii beneficiarului, se doreste o actualizare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia. Modificarea consta in retehnologizarea celulei de sosire 110 kV CHE Totesti 1 (bloc trafo-linie) prin inlocuirea echipamentului primar si secundar, pentru a asigura siguranta in exploatare. Masurarea energie electrice se va realiza cu un contor martor electronic trifazat cu dublu sens pentru energie activa si reactiva, modalitate de comunicatie FTP, FO, RS232, integrabil in SCADA, cu clasa de precizie 0.2S pentru energie activa si 1 pentru reactiva, 3 intrari de curent (fiecare intrare cu borne intrare-iesire, In=5A), 4 intrari de tensiune (UR, US, UT, N) fabricant CEWE Prometer. Contorul este conectat la transformatoarele de masura de curent pe aceleasi circuite cu contorul de decontare din celula de 110 kV linie sosire (infasurarile de masura), din instalatia de utilizare cu caracteristicile in conformitate cu fisele tehnice puse la dispozitie in documentatia anexata cererii de racordare. Prin grija utilizatorului se va prevedea in punctul comun de cuplare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei cu posibilitatea de a pune la dispozitie la solicitarea EDB inregistrarile acestuia; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14617462 | 2023-05-17 | 14617462 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392680/1 | 2024-08-23 | 15.341 | Producator | 15.341 | 0
30 | CHE Paclisa | Hidro | HUNEDOARA | 16.8 | 110 | HATEG 110/20KV | -pentru producator: În prezent utilizatorul este racordat la rețeaua de 110 kV ca și loc de producere prin intermediul unei celule bloc trafo-linie ridicătoare la care este racordată LEA 110 kV Cârnești – CHE Cârnești 2. Delimitarea patrimonială a instalațiilor se realizează la nivelul de tensiune 110 kV la clemele de întindere ale conductoarelor liniei de 110 kV de alimentare, montate la prima riglă din stația 110/6 kV CHE Cârnești 2. Masura de decontare pentru locul de producere se realizează în prezent prin intermediul unui grup de masură cu TC 110 kV, 2x100/5/5/5A, clasa 2x0,5/2x10P tip CESU și TT 110 kV,110/√3/ 0.1/√3 kV,clasa 0,5 FS10/10P20/10P10 Tip TECU. -pentru consumator: (serviciilor interne) se realizează în prezent la medie tensiune prin intermediul unei linii de MT LEA 20 kV SI-aval Retezat și prin LEA 110 kV Cârnești – CHE Cârnești prin Trafo 25 MVA 110/6,3 kV, în functie de schema normală de funcționare aprobată cu sau fără abatere. Masura de decontare pentru MT este realizată prin transformatoare de tip TC: 100/5 A, clasa 0.5s și TT:20.000/100, clasa 0,5s, într-o anvelopă aflată la gardul stației 110/20 kV Hațeg, aparținând EDB.- Conform solicitarii beneficiarului, se dorește o actualizare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia. Modificarea consta în retehnologizarea celulei de sosire 110 kV Cârnești – CHE Cârnești 2 (bloc trafo-linie) prin înlocuirea echipamentului primar și secundar, pentru a asigura siguranța în exploatare. Măsurarea energie electrice se va realiza cu un contor martor electronic trifazat cu dublu sens pentru energie activa si reactiva, modalitate de comunicație FTP, FO, RS232, integrabil in SCADA, cu clasa de precizie 0.2S pentru energie activă si 1 pentru reactivă, 3 intrări de curent (fiecare intrare cu borne intrare-iesire, In=5A), 4 intrări de tensiune (UR, US, UT, N) fabricant CEWE Prometer. Contorul este conectat la transformatoarele de masura de curent pe aceleași circuite cu contorul de decontare din celula de 110 kV linie sosire (infasurarile de masura), din instalatia de utilizare cu caracteristicile in conformitate cu fisele tehnice puse la dispozitie in documentatia anexata cererii de racordare. Prin grija utilizatorului se va prevedea in punctul comun de cuplare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei cu posibilitatea de a pune la dispozitie la solicitarea EDB inregistrarile acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14613958 | 2023-10-02 | 14613958 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392668/1 | 2024-08-26 | 15.341 | Producator | 15.341 | 0
31 | CHE Totesti 1 | Hidro | HUNEDOARA | 16.8 | 110 | HATEG 110/20KV | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator . Inlocuire interuptor bipolar automat existente cu un interuptor automat de 63 A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14616840 | 2023-03-15 | 14616840 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392679/1 | 2024-08-26 | 15.341 | Producator | 15.341 | 0
32 | Cerere racordare CHE Carnesti 2 | Hidro | HUNEDOARA | 11.956 | 110 | LEA 110KV CIRNESTI-CHE CIRNESTI 2 | -pentru producator: În prezent utilizatorul este racordat la rețeaua de 110 kV ca și loc de producere prin intermediul unei celule bloc trafo-linie ridicătoare la care este racordată LEA 110 kV LEA 110 kV Carnesti – CHE Carnesti 1. Delimitarea patrimonială a instalațiilor se realizează la nivelul de tensiune 110 kV la clemele de întindere ale conductoarelor liniei de 110 kV de alimentare, montate la prima riglă din stația 110/6 kV CHE Carnesti 1. Masura de decontare pentru locul de producere se realizează în prezent prin intermediul unui grup de masură cu TC 110 kV, 2x100/5/5/5A, clasa 2x0,5/2x10P tip CESU și TT 110 kV, 110/√3/0.1 /√3/0.1/3 kV,clasa 0,5 FS10/10P20/10P10 Tip TECU. -pentru consumator (serviciile interne) se realizează în prezent la medie tensiune prin intermediul unei linii de MT LEA 20 kV SI-aval Retezat și prin LEA 110 kV Carnesti – CHE Carnesti 1 prin Trafo 16 MVA 110/6,3 kV, în functie de schema normală de funcționare aprobată cu sau fără abatere. Masura de decontare pentru MT este realizată prin transformatoare de tip TC: 100/5 A, clasa 0.5s și TT:20.000/100, clasa 0,5s, într-o anvelopă aflată la gardul stației 110/20 kV Hațeg, aparținând EDB. - Conform solicitarii beneficiarului, se dorește o actualizare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia. Modificarea consta în retehnologizarea celulei de sosire 110 kV Carnesti – CHE Carnesti 1 (bloc trafo-linie) prin înlocuirea echipamentului primar și secundar, pentru a asigura siguranța în exploatare. Măsurarea energie electrice se va realiza cu un contor martor electronic trifazat cu dublu sens pentru energie activa si reactiva, modalitate de comunicație FTP, FO, RS232, integrabil in SCADA, cu clasa de precizie 0.2S pentru energie activă si 1 pentru reactivă, 3 intrări de curent (fiecare intrare cu borne intrare-iesire, In=5A), 4 intrări de tensiune (UR, US, UT, N) fabricant CEWE Prometer. Contorul este conectat la transformatoarele de masura de curent pe aceleași circuite cu contorul de decontare din celula de 110 kV linie sosire (infasurarile de masura), din instalatia de utilizare cu caracteristicile in conformitate cu fisele tehnice puse la dispozitie in documentatia anexata cererii de racordare. Prin grija utilizatorului se va prevedea in punctul comun de cuplare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei cu posibilitatea de a pune la dispozitie la solicitarea EDB inregistrarile acestuia. Pentru asigurarea siguranței în alimentare a locului de consum CHE Carnesti 1 este necesara realizarea următoarelor categorii de lucrări: I. Lucrări pe tarif de racordare : Nu este cazul II. Lucrări în instalația de utilizare - în sarcina utilizatorului : • Utilizatorul S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A. dorește modernizare echipamentelor din stația de transformare CHE Carnesti 1 și asigurarea continuității în alimentare a serviciilor interne prin: înlocuirea echipamentelor din celula sosire 110 kV din stația CHE Carnesti 1; • Măsurarea energiei electrice se realizează astfel, în funcție de nivelul de tensiune: Printr-un contor de energie electrică activă, cl. 0,2s și reactivă cl. 1 pentru celula de linie sosire din statia de 110 kV, în montaj indirect prin transformatoare de curent 3xTC Trench IOSK 123, 2x100/5/5/5/5 , cl. 0,2S/0,5/5P30/5P30, 10/10/30/30VA izolație ulei și transformatoare de tensiune 3xTT, Trench VEOT 123, izolație ulei, 121/√3 /0.1/√3 /0.1/√3 /0.1/3 kV; cl.0,2/3P/3P, 50/50/50 VA conform fișelor tehnice puse la dispoziție de către solicitant. • Există un contor electronic de decont trifazat in montaj indirect in celula de masura IT, într-un dulap destinat contorizării energiei electrice. Contorul vor fi conectat la grupul de masură din celula sosire LEA 110 kV. • Punctul de delimitare a instalatiilor ramane stabilit la nivelul de tensiune 110 kV, la clemele de întindere ale conductoarelor liniei de 110 kV de alimentare, montate la prima riglă din stația 110/6 kV CHE Carnesti 1 . • Punctul de masura a instalației de utilizare (producere și consum) este în stația 110 kV CHE Carnesti 1, la grupul de măsură din celula LEA 110 kV. Dat fiind amplasarea contorului în incinta stației 110 kV CHE Carnesti 1, se vor respecta prevederile Ordinului ANRE nr. 103/2015 pentru aprobarea „Codului de masurare a energiei electrice”, cap. VI, art. 81, litera e): ”Să permită citirea locală sau de la distanță printr-o interfață de comunicație” | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16232278 | 2023-10-03 | 16232278 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392602/1 | 2024-08-29 | 11.2 | Producator | 11.2 | 0
33 | Cerere racordare CHE Carnesti 1 | Hidro | HUNEDOARA | 16.8 | 110 | LEA 110KV CIRNESTI-CHE CIRNESTI 1 | -Conform lucrarii EEI-SS-748/2022 ,SS revizuit din data 07.07.2022-elaborat de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL, avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr.31/03/29.06.2022, solutia de racordare consta in realizarea urmatoarelor lucrari: a) Lucrari pe tarif de racordare : - montare celula de linie in PC 2175 existent, compatibila cu cele existente; - realizare racord LES 20kV între celula proiectata in PC 2175 şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 10m; - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 1 celule de linie (1LE) 24 kV – 400A – 16 kA - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF , cu plecare în cablu, 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 50/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, - baterii acumulatori − 2 buc, - TSA − 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Sandra b) Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG, echipată cu separator şi întreruptor - 1 celula de utilizator – sosire CEF, cu funcţie DI - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşireale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine releede frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=20m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. - Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 0,3km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi PT -CEF;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16209730 | 2022-07-15 | 16209730 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392590/1 | 2024-08-20 | 15.6 | Producator | 15.6 | 0
34 | CHE Ostrovu Mare | Hidro | HUNEDOARA | 16.8 | 110 | LEA 110KV RETEZAT-CARNESTI CIRC 1 | -pentru producator: In prezent utilizatorul este racordat la reteaua de 110 kV ca si loc de producere prin intermediul unei celule bloc trafo-linie ridicatoare la care este racordata LEA 110 kV Hateg - CHE Hateg si CHE Orlea. Delimitarea patrimoniala a instalatiilor se realizeaza la nivelul de tensiune 110 kV la clemele de intindere ale conductoarelor liniei de 110 kV de alimentare, montate la prima rigla din statia 110/6 kV CHE Orlea. Masura de decontare pentru locul de producere se realizeaza in prezent prin intermediul unui grup de masura cu TC 110 kV, 2x100/5/5/5A, clasa 2x0,5/2x10P tip CESU si TT 110 kV,110/3/0.1 /3/0.1/3 kV,clasa 0,5 FS10/10P20/10P10 Tip TECU. -pentru consumator (serviciilor interne) se realizeaza in prezent la medie tensiune prin intermediul unei linii de MT LEA 20 kV aval Strei propietatea Hidroelectrica, racordata in statia 110/20 kV Hateg si prin LEA 110 kV Hateg -- CHE Hateg si CHE Orlea prin Trafo 25MVA 110/6,3 kV, in functie de schema normala de functionare aprobata cu sau fara abatere. Masura de decontare pentru MT este realizata prin transformatoare de tip TC: 100/5 A, clasa 0.5s si TT:20.000/100, clasa 0,5s, intr-o anvelopa aflata la gardul statiei 110/20 kV Hateg, apartinand EDB.-Conform solicitarii beneficiarului, se doreste o actualizare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia. Modificarea consta in retehnologizarea celulei de sosire 110 kV Hateg-Orlea (bloc trafo-linie) prin inlocuirea echipamentului primar si secundar, pentru a asigura siguranta in exploatare. Masurarea energie electrice se va realiza cu un contor martor electronic trifazat cu dublu sens pentru energie activa si reactiva, modalitate de comunicatie FTP, FO, RS232, integrabil in SCADA, cu clasa de precizie 0.2S pentru energie activa si 1 pentru reactiva, 3 intrari de curent (fiecare intrare cu borne intrare-iesire, In=5A), 4 intrari de tensiune (UR, US, UT, N) fabricant CEWE Prometer. Contorul este conectat la transformatoarele de masura de curent pe aceleasi circuite cu contorul de decont din celula de 110 kV linie sosire (infasurarile de masura), din instalatia de utilizare cu caracteristicile in conformitate cu fisele tehnice puse la dispozitie in documentatia anexata cererii de racordare. Prin grija utilizatorului se va prevedea in punctul comun de cuplare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei cu posibilitatea de a pune la dispozitie la solicitarea EDB inregistrarile acestuia . Lucrări în instalația de utilizare – în sarcina utilizatorului Utilizatorul S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A. dorește modernizare echipamentelor din stația de transformare CHE Orlea și asigurarea continuității în alimentare a serviciilor interne prin: înlocuirea echipamentelor din celula sosire 110 kV din stația CHE Orlea; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16209379 | 2023-05-15 | 16209379 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392646/1 | 2024-08-20 | 15.6 | Producator | 15.6 | 0
35 | CHE Orlea | Hidro | HUNEDOARA | 11.956 | 110 | HATEG 110/20KV | -Conform lucrarii: EEI-SS-754/2022 revizuit in data de 14.09.2022- elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 41/02/14.09.2022, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator racordarea consta in Racord intrare – iesire in LEA 20kV Petrol Valcani din statia 110/20 kV Sannicolau Mare, cu realizarea urmatoarelor lucrari : I. Lucrari pe Tarif de Racordare conform Ordin ANRE nr. 59/2013 cu completarile si modificarile ulterioare : - plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu st.1 si st.2) intre stalpii 11 si 12 existenti in axul LEA 20kV Petrol Valcani -echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere , lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohm - demontare conductor intre stalpii 11 si 12; -realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati nr.1 si nr.2 şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 120m(inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si stalpii 1 si 2 proiectati - intregirea liniei intre stilpii 11 si 11/1 , respective intre 12 si 12/1 - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: *- 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 kA-1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF nr. 2 FINTERM SRL, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; *- echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, - baterii acumulatori − 2 buc, - TSA − 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public sau drum de acces, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Petrol Valcani. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întrerupatorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionaretemporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile lapamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=20m şi se vaconecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 0,280 km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi PT -CEF- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109021 | 2022-10-21 | 13109021 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392635/1 | 2024-08-20 | 11.085 | Producator | 11.085 | 0
36 | CHE Hateg | Hidro | HUNEDOARA | 16.8 | 110 | HATEG 110/20KV | -Conform lucrarii:EEI-SS-7532022 revizuit in data de 14.09.2022- elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 40/01/14.09.2022, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator racordarea consta in Racord intrare – iesire in LEA 20kV Saravale din statia 110/20 kV Sannicolau Mare, cu realizarea urmatoarelor lucrari : I. Lucrari pe Tarif de Racordare conform Ordin ANRE nr. 59/2013 cu completarile si modificarile ulterioare : - plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu st.1 si st.2) intre stalpii 10 si 11 existenti in axul LEA 20kV Saravale - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere , lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohm - demontare conductor intre stalpii 10 si 11; - realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati nr.1 si nr.2 şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 80m(inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si stalpii 1 si 2 proiectati -intregirea liniei intre stilpii 10 si 10/1 , respective intre 11 si 11/1 - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: *- 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 kA *-1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF ACC FUTURO VERDE, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; *- echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, - baterii acumulatori − 2 buc, - TSA − 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public sau drum de acces, dimensionat pentru exploatare dininterior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Saravale. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întrerupatorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile lapamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=20m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 0,200 km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi PT -CEF.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109403 | 2022-10-14 | 13109403 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392624/1 | 2024-08-29 | 15.341 | Producator | 15.341 | 0
37 | Cerere racordare CHE Ostrovu Mic | Hidro | HUNEDOARA | 16.8 | 110 | LEA 110KV RETEZAT-CARNESTI CIRC 2 | -.Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3032, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in tub protectie, in lungime de cca. 14m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16179944 | 2023-05-10 | 16179944 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392657/1 | 2024-08-22 | 15.5 | Producator | 15.5 | 0
38 | Cerere racordare CHE Clopotiva | Hidro | HUNEDOARA | 13.968 | 110 | LEA 110KV BARU MARE-RETEZAT-CHE CLOPOTIV | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor programat pentru tarif de prosumator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16179425 | 2023-06-26 | 16179425 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392613/1 | 2024-08-22 | 13.7 | Producator | 13.7 | 0
39 | Hidroagregate pentru sistemul hidroenergetic din bazinul de receptie Resita (CHE Grebla, CHE Crainicel 1, CHE Crainicel 2 si CHE Breazova, CEF Grebla, existente), CHE Breazova 2 - instalatie noua | Hidro | CARAS-SEVERIN | 28.68 | 110 | LEA 110KV RESITA-GREBLA-ICMR 1 | -Beneficiarul doreste racordarea in instalatia de utilizare a 2 unitati generatoare noi, fara depasirea puterilor maxime simultan evacuata si absorbita, care sunt avizate in momentul de fata. 1. CEF Grebla - Sistem Fotovoltaic,, Un=0,4kV Pn=990,00kW Pmax=1.001 ,00kW 2. CHE Breazova 2 - Hidrogenerator sincron Un=0,4kV Pn=367,00kW Pmin=108,00kW Pmax=367,00kW 1. CEF Grebla Conform informatiilor primite de la beneficiar, centrala fotovoltaica se va realiza printr-un sistem flotant 1MW tip BC008F cu un numar de 1820 buc. panouri fotovoltaice tip Luxor Solar cu puterea de 550W fiecare, cu o putere instalata totala de 1001 kWcc, montate in combinatie cu 9 buc. invertor tip Autarco S2.OX110000 de 110,00 kW fiecare. Conform Ordinului ANRE nr. 79/2016, modulul generator fotovoltaic se incadreaza in categoria A. Racordarea se va realiza pe bara de 6,3kV a statiei Grebla, prin intermediul unui transformator 0,4/6,3 kV de 1250 KVA, montat intr-o anvelopa de beton in instalatia de utilizare. 2. CHE Breazova 2 Conform informatiilor primite de la beneficiar, grupul hidrogenerator Breazova 2 se va amplasa pe golirea de fund a barajului Valiug, este un generator hidroelectric sincron 0,4kV cu o putere instalata de 367 kW. Conform Ordinului ANRE nr. 79/2016, modulul hidrogenerator se incadreaza in categoria A. Racordarea se va realiza pe cablul existent 6 kV care conecteaza CHE Breazova de CHE Crainicel 1, prin intermediul unui transformator 0,4/6,3 kV de 630 KVA, montat intr-o anvelopa de beton in instalatia de utilizare. Pentru realizarea soluţiei de racordare sunt necesare următoarele lucrări: I. Lucrări de întărire rețea in amonte de punctul de racordare: - II. Lucrări pe tarif de racordare: - III. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - IV. Lucrări executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: • Beneficiarul va asigura realizarea in instalatia de utilizare a unui sistem de management al unitatilor generatoare astfel incat sa nu se depaseasca valorile puterilor maxime simultan evacuata si absorbita, care sunt avizate in momentul de fata. • Modulele generatoare de categorie B trebuie sa indeplineasca cerintele stipulate in Ordinul ANRE nr. 208/2018 Norma tehnica privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg), referitoare la stablilitatea in functionare, la restaurarea sistemului, la conditiile generale de operare, stabilitatea de frecventa. • Soluţia de racordare a modulului generator de categorie B nu trebuie să permită funcţionarea acestuia în regim insularizat și trebuie să prevadă dotarea cu protecţii care să declanşeze modulul generator la apariţia unui asemenea regim. • În situația racordării mai multor module generatoare în același nod electric (bară), pentru care suma puterilor instalate ale tuturor modulelor generatoare depășește puterea maximă a categoriei B, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, după caz. Dacă suma puterilor instalate ale tuturor unităților generatoare împreună cu modulul generator care urmează să se racordeze în nodul electric comun, depășește puterea maximă a categoriei C, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul tensiunii în punctul de racordare. • Punerea in functiune si darea in exploatare a unui grup generator se va face numai dupa parcurgerea tuturor etapelor si testelor prevazute in Ordinul ANRE 51/2019 – Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public. Utilizatorul va trebui sa depuna dosarul instalatiei de utilizare in conformitate cu cerintele din Ordinul ANRE 51/2019. Dosarul instalatiei de utilizare va cuprinde in mod obligatoriu automatizarea care va deconecta dispozitivul general in cazul unui flux de putere dinspre producator spre RED. • In cazul in care, prin masuratorile de calitate a energiei electrice se dovedeste ca centrala nu se incadreaza in limitele calculate sau solicitate, Utilizatorul va intreprinde actiunile necesare pe propria cheltuiala. Nu se va permite functionarea centralei pana la incadrarea in cerintele de calitate. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 19216998 | 2024-05-02 | 19216998 | 2025 | nu | nu | nu | RO005E541611087/3 | 2024-12-04 | 18.61 | Producator | 18.61 | 0
40 | CEF Tara Hategului (Subcetate si Bretea) fara depasirea puterii maxime evacuate aprobata pentru cele 3 CHE (Bretea, Subcetate si Plopi) | Hidro | HUNEDOARA | 37.692 | 110 | HATEG 110/20KV | Conform CER emise pentru locul de producere cu POD RO005E532374028Avand in vedere solicitarea utilizatorului pentru modificarea instalatiei de utilizare fara depasirea puterii aprobate, nu se impun modificari asupra instalatiei de racordare existenta, nu se modifica punctul de delimitare patrimoniala, nici modul de măsurare a energiei electrice. Situatia proiectată: Conform solicitării beneficiarului, se dorește o actualizare de natura tehnica in instalația de utilizare a acestuia. Modificarea consta în realizarea a 2 CEF-uri : CEF Tara Hațegului aferent CHE Subcetate și a CEF Țara Hațegului 2 aferent CHE Bretea. Instalația de producere din interiorul centralei electrice va fi compusă din: - 16466 buc. panouri fotovoltaice HIMO LR5-72HIH 535-555M, cu putere unitară de 0,540kW; Puterea instalată în panourile fotovoltaice: Pi=16466x0,540kW= 8.891,64 kW; - 74 buc. Invertoare tip HUAWEI SUN2000-100KTL-M2, cu o putere unitara de 100kW; Puterea instalată invertoare: Pi=74x100kW= 7.400kW Puterea instalata a centralei = min(Pi_panouri, Pi_invertoare) = 7400kW/8222,22kVA Pierderi in instalația de utilizare cca 1%*7400kW=74kW- | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 26148575 | 2025-06-06 | 26148575 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 37.692
40 | Dridu | hidro | Ialomita | 2.5 | 20 | 110/20 kV Urziceni | consta într-un punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Fierbinti din statia 110/20 kV Urziceni | Enel Distributie Dobrogea | 27377 | 2011-11-14 | 164 | PIF 6/05.02.2013 | nu | nu | nu | RO002E231236394/1 | 06.10.2014 | 1.6 | PRODUCATOR | 1.6 | 0

## Cogenerare
| Data: | 2025-11-30
| Codul culorilor: | ATR emis de :
1.Transelectrica SA
|  | 2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova) | [5 empty] | UZ PUBLIC
|  | 3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord) | [5 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA)
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Județul | Putere instalată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N | Lucrări de întarire în RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observații | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | Slobozia | cogenerare | Ialomita | 0.65 | 20 | 110/20 kV Slobozia Nord | montare celula de masura / utilizator UT in compartimentul de racordare Enel aferent punctului de conexiune 8646 existent si montare contor cu kit | Enel Distributie Dobrogea | 27384 | 2012-08-01 | 172 | PIF 64/29.08.2013 | NU | NU |  | RO002E231244562/1 | 16.10.2014 | 0.65 | PRODUCATOR | 0.65 | 0
2 | Calarasi | cogenerare | Calarasi | 5.4 | 20 | 110/20 kV Calarasi | montare celula de linie 20 kV in statia 110/20 kV Calarasi; echipare compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Calarasi - celula de linie si celula de masura; realizare racord in cablu intre celula de linie 20 kV din statia 110/20 kV Calarasi si punctul de conexiune amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Calarasi; montare grup de masura in punctul de conexiune . | Enel Distributie Dobrogea | 394 | 2012-07-06 | 394 | PIF 239 / 21.12.2012 | nu | - pozarea LES 20 kV intre celula liniei BCA in statia Calarasi si celula linie BCA sosire in PTAB 3076 pe o lungime traseu de 2,3 km; - inlocuire transformatori de curent existenti pe linia 20 kV BCA sosire in PTAB 3076 |  | RO002E221207190/1 | 2014-10-31 | 5.4 | PRODUCATOR | 5.4 | 0
3 | Fabrica de ulei Slobozia | cogenerare | IALOMITA | 4.604 | 20 | S20 ULEI 1-SLOBOZIA NORD SL | Clientul solicita: Pi = 9560,00 kW/10391,30 kVA Pa = 6000,00 kW/6521,74 kVA (din care spor de putere 1500,00 kW/1630,43 kVA) Date tehnice privind generatorul: Pn gen. = 4604,00 kW/5755,00 kVA Pa SI = 55,00 kW/59,78 kVA Se propun urmatoarele lucrari: Se va mentine solutia de racordare existenta, conform ATR 617045/30.10.2014. Nota: In cazul unei avarii totale in Statia 110/20 kV Slobozia Nord, Psa disponibila pentru EXPUR SA va fi limitata la valoarea existenta in CER; Psa=4500,00 kW. Lucrari pe tarif de racordare: Nu sunt necesare lucrari pe tarif de racordare. Lucrari prin grija utilizatorului: Compartiment Utilizator: - montare trafo nou, dimensionat pentru preluarea sporului de putere solicitat - reglaje protectii, conform schemei actuale | Enel Distributie Dobrogea | 9850493 | 2022-12-07 | 9850493 | 2023 | NU | NU | nu | . RO002E230578268 / 2 | 2023-10-04 | 4.4569 | PRODUCATOR | 4.4569 | 0
4 | Centrala electrica in cogenerare+CEF | cogenerare | CONSTANTA | 77.8 | 110 | LUMINA 110/20KV | Lucrarile pe tarif de racordare: •,,In statia Sitorman se vor monta 2 dulapuri dedicate cate unul pentru fiecare linie (circ. 1 + circ. 2 LEA 110kV Midia – Sitorman). Fiecare dulap va fi echipat cu 2 terminale numerice (baza si rezerva) din care primul terminal va fi compatibil cu terminalul din capatul opus liniei (din statia CET Midia) pentru realizarea protectiei diferentiale. Terminalele nou montate se vor integra in sistemul de telecontrol E-DD. •,,In statia Lumina se vor monta 2 dulapuri dedicate cate unul pentru fiecare linie (circ. 1 + circ. 2 LEA 110kV Midia – Lumina). Fiecare dulap va fi echipat cu 2 terminale numerice (baza si rezerva) din care primul terminal va fi compatibil cu terminalul din capatul opus liniei (din statia CET Midia) pentru realizarea protectiei diferentiale. Terminalele nou montate se vor integra in sistemul de telecontrol E-DD si in schema DRRI existenta la nivelul 110kV. •,,Montare OPGW / OPUG (traseu Lumina – UT Midia) –9,2km; •,,Montare OPGW / OPUG (traseu Sitorman – UT Midia) – 18,80km. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului. În valoarea acestei investiții intră costul estimat al următoarelor echipamente: •,,Celulă (transformator) 110 kV – 2 buc; •,,Trafo 110/11 kV, 50 MVA – 2 buc; •,,Celulă măsură 110 kV – 2 buc; •,,Celulă 11 kV – 2 buc; •,,Protecții PDB și DRRI – 1 buc; •,,Overall stație MT – 1 buc. •,,sistem de management al energiei. UT Midia va fi echipata un sistemul de management integrat al puterilor produse și consumate, astfel încât nu va depăși puterea maximă evacuată în rețea. | E- Distributie Dobrogea | 8724564 | 2022-06-16 | 8724564 | 2025 | NU | NU | nu |  |  | 16.3 | PRODUCATOR | 0 | 16.3
5 | Actualizare ATR 04.02.2015 (RO002E211033535) | Cogenerare | CONSTANTA | 0.1 | 110 | PALAS SUD 110/6 KV | Se mentine alimentarea existenta. Nu se evacueaza putere suplimentara. Se vor face modificari de natura tehnica pe partea de utilizare, fara depasirea puterii aprobate prin ATR 203354 / 02.02.2015. Nu se fac modificari de natura tehnica pe partea de racordare. | Rețele Electrice Romania S.A | 24852248 | 2024-12-04 | 24852248 | 2025 | NU | NU | nu |  |  | 87 | PRODUCATOR | 87 | 0
6 | Bucuresti, str. Coralilor | cogenerare | Bucuresti | 2 | 10 | 110/10 kV Laromet | Echiparea si montarea unui punct conexiune; punctul de conexiune(PC) alimentat direct din statia Laromet si indirect prin reteaua de medie existenta din Statia Pajura; echipare celulele nr. 10 si nr. 12 in statia 110/10kV Laromet | Enel Distributie Muntenia | 716 | 29.06.2010 | 60 | PVR 142/15.09.2014 | - | - |  | RO001E119668661/1 | 15.05.2015 | 2 | - | 2 | 0
7 | Bucuresti, bd. Preciziei | cogenerare | Bucuresti | 6 | 20 | 110/10 kV IREMOAS | Racordarea generatoarelor se va face prin inetrmediul a doua puncte de conexiuni. Punctele de conexiuni aferente celor doua grupuri de cogenerare se vor racorda in statia IREMOAS , in cella nr. 17, respectiv celula nr. 38. Se va folosi cablu tripolar de aluminiu 3x(1x185/30 mmp)/feeder | Enel Distributie Muntenia | 13 | 15.01.2010 | 419 | PV 314/26.04.2012 | - | - |  | RO001E109171133/1 | 2015-11-23 | 6 | PRODUCATOR | 6 | 0
8 | Bucuresti, b-dul. Preciziei | cogenerare | Bucuresti | 8 | 20 | 110/20 kV Increst | montarea si echiparea unui punct de conexiune nou; racord medie tensiune celula 20 kV statia Increst–punct conexiune nou VEST ENERGO; echiparea statie 20/6kV VEST ENERGO; racord medie tensiune punct conexiune nou VEST ENERGO–statie 20/6kV VEST ENERGO-generatoare 6kV | Enel Distributie Muntenia | 809 | 05.08.2010 | 25 | PIF 110568/20.11.2012 | - | - |  | RO001E119932373/1 | 2015-11-23 | 8 | PRODUCATOR | 8 | 0
9 | Giurgiu | cogenerare | Giurgiu | 17.604 | 110 | 110 kV CET Giurgiu | montare contor masura energie produsa, montat in instalatiile utilizatorului | Enel Distributie Muntenia | 23 | 29.06.2012 | 26 | 2019-01-15 | nu | nu |  | RO001E131273429/2 | 2016-05-11 | 17.604 | PRODUCATOR | 17.604 | 0
10 | Bucuresti, sect 6, Bd. Preciziei nr.12 A | cogenerare | Bucuresti | 8.8 | 20 | Statia 110/20 kV Increst | Racordarea celor doua generatoare la statia INCREST se va face prin intermediul unui punct de conexiune, prefabricat,in anvelopa de beton , amplasat pe proprietatea beneficiarului .Punctul de conexiune se va racorda in statia Increst ,intr-o celula noua de rezerva. Pentru racord se vor folisi doua cabluri tripolare din aluminiu cu sectiunea 3x(1x185/30mmp), cu izolatie XLPE. | Enel Distributie Muntenia | 11 | 31.01.2013 actualizat in data de 10.07.2014 | 468 | PIF 122/04.08.2014 | nu | nu |  | RO001E110051141/1 | 2015-12-23 | 8.8 | PRODUCATOR | 8.8 | 0
11 | Drumul Poiana Trestiei, nr. 17-27, sector 1 | cogenerare | Bucuresti | 4.8 | 20 | S20 IRIDEX-CHITILA IF | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Conform aviz CTE nr. 75/1/13.12.2024, faza studiu de solutie: Solutia de racordare analizata: prin instalatia de racordare existenta conform RO001E119860047/1 din data de 05.03.2015 si anume : PC 20kV nr.5328* racordat in LES 20kV IRIDEX din st.110/20/10 kV Chitila prin reconfigurarae instalatiei de utilizare existente si montarea unei celule noi de masura 20kV (in plus fata de celula de masura existenta) in compartimentul OD aferent PC 5328*. Lucrarile pe tarif de tarif de racordare -montare in PC 5328* a 1 buc celula de masura echipata cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi douătransformatoare de current de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. -montare UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). PT 1 existent aferent G1+G3 ( grup masura nou) Nr. Grup biogas-2x1080kW/2*1200kVA ,,PT2 existent afferent G2 +G4 (grup masura existent): Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -reconfigurare instalatiei de utilizare prin separarea grupurilor astfel: Pmax sim abs=813,68kW din care Pmas sim abs SI centrala=50kW Pmax evacuat in Pcc=(2160-50)=2110kW/2344kVA -nr grupuri gaz metan-Marelli-MJB :2 bucx1080kW/2x1200kVA Pmas sim abs SI =50kW Pmax evacuat in Pcc=(2160-50)= 2110kW/2344kVA. Energia electrica produsa de grupurile biogas si gaz metan va fi debitata in reteaua de distributie , folosind PT 1 existent respectiv PT 2 prin cele doua celule de masura din PC 5328*(proiectata+existenta) , prin care se face alimentarea. Lucrari necesare in compartimentul de utilizare proiectat: ,,cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea OD si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: •,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; •,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1.,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2.,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3.,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat după întreruptorul general (DG), spre producător. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,LES 20kV +FO intre PC 20kV 5328* si PT- 1 in lungime de 0,250km Dezafectarea cablului de medie tensiune (MT) care asigură legătura între Anvelopa MT -PT1 și Anvelopa MT -PT2. Celula de linie utilizată anterior pentru conexiunea cu PT2 va fi reconfigurată pentru a realiza legătura cu celula DI, nou proiectată în cadrul PC5328 IRIDEX. ,,Lucrari pentru conectarea grup cogenerare 4 In vederea conectarii CG 4 pe baza de gaz metan se propune realizarea unei celule noi de transformator 20 kV in interiorul anvelopei PT2 existente, la care va fi racordat un transformator 1600 kVA ,, • Lucrări în Anvelopa MT PT1 Iridex existent: Pentru transmiterea datelor CCG Iridex se vor folosi ieșirile analogice 4-20mA ale UP-ului 2020 LTE nou proiectat amplasat in compartiment OD ale noului Punct de conexiune existent PC5328* IRIDEX. Marimile transmise catre OD sunt: -Puterea activa P •,,Puterea reactiva Q •,,Tensiunea U in punctul de delimitare •,,Frecventa f •,,pozitie intreruptoare DI aferente celor doua instalatii de utilizare; Calea de transmitere a informatiilor aferente productiei grupului de cogenerare se va prevede de utilizator. Prin grija utilizatorului, la punere sub tesiune a instalatiei de utilizare, se va asigura pornirea in cascada(pe rand) a transformatoarelor de putere MT/0,4kV pentru a reduce variatiile de tensiune datorate efectului de magnetizare a infasurarilor. Sistemul de protecţie al reţelei de medie tensiune este structurat şi coordonat pentru a realiza eliminarea selectivă a scurtcircuitelor si defectelor la pamant. Protectiile aferente instalatiei Operatorului de Retea nu au scopul de a proteja instalaţiile Utilizatorului. În consecinţă, protecţia propriilor instalaţii revine exclusiv Utilizatorului. Pentru asigurarea transmiterii marimilor aferente CCG (energie/putere produsa P,Q) utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentru putere/energia electrica produsa (insumata de la mai multe tablouri aferente centralei) , conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „PROCEDURĂ din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public”. | Retele Electrice Romania SA | 336 actualizat in 02/11/2015 24623960 | emis 04.11.2013 actualizat 11.02.2015 21.01.2025 | 530 24623960 | PIF 254/17.12.2014 2025 | nu | nu | nu | RO001E119860047/1 | 2015-03-05 | 3.6 | PRODUCATOR | 3.6 | 0
12 | Scoala POLITEHNICA - Noul Local, Hala Multifunctionala si Garaj Auto- Noul Local, Alimentare cu apa din surse subterane - Noul Local, Centru Spiritual- Noul Local, Instalatie fotovoltaica- Facultatea de Energetica | cogenerare | Bucuresti | 1.698 | 10 | S10 IPB 1-COTROCENI CEL 40 BUC NOUA | Solutia de racordare pentru solicitarea Consumatorului/producatorului UPB stabilita de E-Distributie Muntenia in lucrarea nr. 76/2021-rev.5 (Aviz CTE nr.10/MT/1-10.03.2022- VARIANTA nr.3)se va realiza astfel: Conform chestionarului energetic depus de beneficiar, s-au solicitat: Putere instalata: 25870 kW Puterea maxim simultan debitata la nivel de loc de producere: Pa/Sa=1698 kW/1698 kVA, din care spor de putere 98kW; Puterea maxim simultan produsa CEF in cc fara debitare in sistem : 66kW; Puterea absorbita la nivel de loc de consum: Pa/Sa=5680,76 kW/6311,96 kVA, din care spor de putere 906,76kW; Puterea absorbita la nivelul retelei de medie tensiune : Pa/Sa= 5112,68 kW/5680,76 kVA; Puterea maxim simultan absorbita la nivelul statiei de transformare: Pa/Sa=4090,15 kW / 4544,61 kVA. U, tensiunea de utilizare: 0,4kV ; Frecventa: 50Hz; Factor de putere: 0 ,9 Pentru consumatorii vitali(statia de pompe apa incendiu, desfumarea mecanica, liftul pentru pompieri, sistemele de securitate , etc.) este prevazut grup electrogen .Cerinte pentru continuitatea alimentarii cu energie electrica: conform Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice. Lungimile retelei in cablu a instalatiei consumatorului, care functioneaza la tensiunea din punctul de delimitare: 2.05km Lucrari pe tarif de racordare: Preluarea consumatorului UPB, existent+spor, se va prelua pe cei doi feederi 10kV existenti, racordati in statiile Militari si Cotroceni. Se va mentine punctul de alimentare existent , in care se vor inlocui reductorii de curent existenti 300/5/5A/A, cu reductori de curent 400/5/5A/A, cls. 0,2S/10P. Se vor reface reglajele pe celulele de feder conform fisei de reglaj ce va fi intocmita de E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. , la solicitarea utilizatorului/executantului lucrarilor. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF: In instalatia de utilizare, pe cladirea Facultatii de ENERGETICA se va monta un sistem fotovoltaic cu o putere produsa in curent continuu de maxim 66kW fara debitare in sistem. Sistemul fotovoltaic este racordat in TDjt aferent postului de transformare PT1 Electrotehnica, intreaga energie produsa consumandu-se la nivelul TDJT aferent postului de transformare. Se vor folosi urmatoarele tipuri de invertoare: - FRONIUS SYMO 15.0-3-M si 5.0-3-M, - HUAWEI SUN2000 10KTL-M1 - se regaseste in lista de invertoare ENEL, - HUAWEI SUN2000 10KTL-M0 ? se regaseste in lista de invertoare ENEL, - Victron - Quattro 48/15000/200-100/100, - Victron - Multiplus 48/5000/70-100. Confrom raspuns ANRE nr. 36741/25.02.2022, centrala fotovoltaica se incadreaza in clasa A. In conformitate cu cererea 08069099 depusa de utilizator, puterea generata de instalatia fotovoltaica se va consuma local, neinjectanduse in reteaua operatorului de retea. Instalatia fotovoltaica va fi prevazuta cu urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune temporizata; - protectie minima tensiune temporizata; - protectie minima tensiune temporizata Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,9. Grupuri generatoare: Cele doua grupuri de cogenerare se vor racorda la PA UPB in doua celule 10kV nr. 11 si nr. 13 existente, in locul grupurilor vechi, prin intermediul unui transformator ridicator 0.4/10kV 1600kVA, existent/fiecare grup. Celulele 10kV nr.11 si 13 sunt echipate cu : - intrerupator 24kV, 630A, 16kA tip EVOLIS ; - separator bare 10kV, 1250A ; - terminal numeric de protectie; - 2 trafo tensiune 10/0.1kV. ,,Intrerupatoarele din celulele de 10kV nr.11 si 13 vor avea rolul de dispozitiv de interfata si se vor prevede cu urmatoarele protectii SPI: - protectie maxima tensiune temporizata: - protectie maxima tensiune rapida: - protectie minima tensiune temporizata: - protectie minima tensiune rapida: - protectie maxima frecventa: - protectie minima frecventa: - protectie la variatia frecventei df/dt: - protectie maximala de tensiune homopolara MT. ,,Automatizarea AAR 10kV, trebuie completata cu blocaje la functionarea protectiilor in instalatiile proprii, deoarece exista riscul ramanerii totale fara tensiune la defecte pe barele PA UPB. ,,Celelate valori de reglaj din statia de conexiuni UPB, prevazute pentru protectia instalatiilor proprii, se vor coordona de catre utilizator cu reglajele dispuse de catre E-Distributie Muntenia SA pentru a fi anexate conventiilor de exploatare. ,,Se va realiza o instalatie de DRRI astfel incat la refuzul declansarii intrerupatorului MT aferent celulelor de grup sa fie declansate in 0,2 secunde intrerupatoarele de cupla longitudinala. ,,Fiecare grup de cogenerare este prevazut cu un tablou jt echipat cu intrerupator jt 2000A,acesta avand rolul de DGEN. Conform specificatiei, grupul generator este prevazut cu urmatoarele protectii SPG : ,,- protectie la suprasarcina aferenta intrerupatorului principal ; valoarea de reglaj, ca si timpul de actionare a protectiei avand ca rezultat deconectarea intrerupatorului vor fi stabilite de catre furnizorul grupului ; ,,- protectie la scurtcircuit va asigura deconectarea grupului fara temporizare la un defect intre grup si tabloul nou realizat ; ,,- protectie la minima tensiune; ,,- protectie la maxima tensiune; ,,- protectie la tensiuni asimetrice ; ,,- protectie la curent de dezechilibru ; ,,- protectie la iesirea din functiune a excitatiei ; ,,- protectie la minima frecventa; ,,- protectie la maxima frecventa. ,,Toate protectiile vor determina deconectarea intrerupatorului din tabloul de jt aferent fiecarui generator. In conformitate cu specificatiile tehnice ale furnizorului grupului pe langa protectiile mentionate cu specific electric furnitura va mai cuprinde si protectiile care vor duce la intreruperea totala a centralei : Ø,, pentru toata centrala : ,,,,- oprire de urgenta, ,,,,- detectare de gaze, ,,,,- incendiu, Ø,, pentru motor : ,,,,- oprire de urgenta, ,,,,- suprasaturatie, ,,,,- monitorizarea aprinderii, ,,,,- depasirea presiunii apei,declansarea intrerupatorului principal in urma unui scurtcircuit, suprasarcini , etc. 2.,,COMUNICATII/schimbul de informa?ii Centrala de categorie B trebuie sa respecte prevederile Sec?iunea a 3-a. CERIN?E GENERALE PENTRU MODULELE GENERATOARE DE CATEGORIE B din Ordinul 208/2018 astfel trebuie sa asigure: Art.27 (d) schimbul de informa?ii: i.,,modulele generatoare trebuie s? fie capabile s? schimbe informa?ii în timp real sau periodic cu ORR conform dispozi?iilor emise de ORR sau de OTS; ii.,, ORR, în coordonare cu OTS, stabile?te con?inutul schimburilor de informa?ii, care trebuie s? cuprind? cel pu?in: puterea activ? în punctul de racordare/delimitare, dup? caz, semnalele de stare ?i comenzile privind pozi?ia întreruptorului ?i pozi?ia separatoarelor ?i comanda de reducerea puterii active ca urmare a unei dispozi?ii. Art. 28. (1). Gestionarul modulului generator de categorie B trebuie s? asigure continuitatea transmiterii m?rimilor de stare ?i de func?ionare prev?zute la Art. 27, lit. (d), c?tre ORR. (2). Datele furnizate se integreaz? în sistemul DMS-SCADA al ORR ?i asigur? cel pu?in semnalul de putere activ?. ORR are dreptul s? solicite integrarea în DMS-SCADA ?i a altor m?rimi. (3). Calea de comunica?ie este precizat? de ORR. (4). Integrarea în sistemul DMS-SCADA se realizeaz? prin grija gestionarului modulului generator. Art. 29. Gestionarul modulului generator de categoria B are obliga?ia de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfe?ei cu sistemul DMS-SCADA al ORR, la caracteristicile solicitate de acesta. ,,In vederea racordarii grupurilor de cogenerare la reteua de utilizare, apartinand UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, pentru preluarea in sistemul SCADA EDM se transmit urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere reactiva, Q, ? Tensiune U, ? Pozitie dispozitive de interfata DDI. ,,Toate aceste informatii vor fi transmise folosind protocol de comunicatie IEC104 pe suport de cablu FTP cat 6e, intr-un echipament tip ROUTER Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, ce se va monta in statia de 10kV a utilizatorului. Pentru transmiterea informatiilor catre EDM, in punctul central EDM se va monta tot un ROUTER Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101 . ,,Informatiile privind puterile activa si reactiva ale fiecarei masini de cogeneare sunt preluate de la nivelul celulelor 10 kV ale celulelor de racord a masinilor de cogenerare. Informatiile de masura curent sunt preluate de la infasurarile dedicate de masura curent de la fiecare celula de medie tensiune a fiecarei masini. Informatiile de tensiune sunt preluate de la nivelul celulei de masura tensiune bare 10 kV pe care debiteaza toate cele 2 masini. Pentru preluarea marimilor electrice au fost prevazute la fiecare celula de medie tensiune a masinilor de cogenerare, analizoare de energie clasa A, acestea oferind avantajul major ca pe langa asigurarea datelor soliciate de catre EDM, ofera si o interfata locala pentru personalul de exploatare al beneficiarui de la care acesta poate vizualiza foarte multi parametrii electrici, precum si date energetice. Analizoarele de energie vor fi prevazute si cu memorie interna, fapt ce le permite sa stocheze datele pentru o perioada de cel putin 1 luna de zile sau chiar si mai mult, in functie de modul de configurare al acestora. Analizoarele de energie vor fi montate pe fata usi compartimentului de circuite secundare al fiecarei celule de medie tensiune al masinilor de cogenerare. Vor fi integrate in circuitele de curenti, si tensiuni existente in celula , scoase la nivel de sir de cleme. Alimentarea cu tensiune operativa a analizoarelor se va face la tensiune de la servicile interne existenta in statie, astfel incat funtionarea acestora sa nu fie afectata in cazul unor fluctuatii sau intreruperi ale tensiuni din reteau ae electroalimentare. Sistemul de achizi?ii de date este format dintr-un automat liber programabil industrial. ,,Acesti parametrii vor fi preluati de la nivelul analizoarelor de re?ea montate in fiecare celula, prin intermediului | Enel Distributie Muntenia | 08069099 | 2022-04-29 | 08069099 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E119477557/2 + RO001E119476444 /2 | 2024-07-17 | 1.698 | prosumator | 1.698 | 0
13 | Loc. Marsa; CET- Parc 3 | cogenerare | Giurgiu | 3.48 | 20 | A20 BOLINTIN-MARSA GR | Racord intrare-iesire in LEA 20 kV Bolintin la stalpul 73, amplasat pe partea stanga a drumului de acces la linie-cale de alimentare/evacuare de baza si prin reconfigurarea LEA 20 kV Bolintin, LEA 20 kV Potlogi si LEA 20 kV TAROM-cale de alimentare/evacuare de rezerva. Solutie propusa -modificare tehnica: Lucrari pe tarif de racordare: -,,Se va dezafecta LEA MT pe o lungime de 10m -,, Masura pe JT aferenta POD RO001E131373565 se va dezafecta, iar contorul cu seria 16G90220110072198 se va demonta de catre UT Giurgiu Lucrari recomandate in afara tarifului de racordare: -,,Celula aferenta TSI 4 kVA din PC 1488* se va demonta -,,Trafo 4kVA aferent PC 1488* se va demonta -,,In spatiul creat in urma demontarii celulei trafo, se va monta o celula de linie din care se va racorda un cablu MT 3x(1x185) pe o lungime de aproximativ 60m pana separatorul aferent PTA PARC 3 -,,Se vor realiza conexiunile LEA-LES MT si racordarea la MT a PTA PARC 3 in instalatia de utilizator a PC 1488* -,,Tabloul de servicii interne aferent PC 1488* se va alimenta din instalatia utilizatorului. | Retele Electrice Romania SA | 00085720 24672893 | 06.10.2016 14.10.2024 | 00085720 24672893 | PIF 307449/03.03.2017 | nu | nu | nu | RO001E131376502 | 2017-03-03 | 3.3 | PRODUCATOR | 3.3 | 0
14 | CET GRIVITA | cogenerare | BUCURESTI | 14.845 | 10 | S10 GRIRO 1-CRANGASI CEL 6 BUC | Conform solicitarii beneficiarului, se dore?te o modificare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia fara depasirea puterilor aprobate anterior. Modificarea consta in implementarea proiectului ?Realizare instalatie de producere energie clasica si ORC si integrarea acestuia in centrala existenta? elaborat de catre SC GLOBALSERV ELIN SRL, conform memoriului tehnic atasat la cererea de racordare depusa de catre CET Grivita. Mai exact, proiectul isi propune inlocuirea turbinei TA3 - 6 MW model CM Resita cu o turbina cu aceeasi putere maxima produsa 6 MW, model TGM Kanis, si instalarea unei noi turbine model Turboden cu o putere maxima produsa de 2,885 MW. Noile turbine ce vor compune instalatia de producere sunt urmatoarele: TA2 ? 5,4 MW (turbina existenta); TA3 ? 6 MW (turbina propusa); TORC ? *2,885 MW (turbina propusa). *In cazul in care functioneaza turbina TORC, turbina TA3 este redusa la 3 MW. ·,,Conditiile de functionare precizate de catre beneficiar in noua instalatie de utilizare prin cererea de racordare: Pentru cele doua turbine propuse s-a prevazut o functionare in interdependenta, turbina ORC fiind alimentata din priza reglata a turbinei cu abur (TA3). Turbina ORC nu poate functiona singura, deoarece are nevoie de abur furnizat la o anumita presiune si temperatura. Fara functionarea turbinei cu abur, turbina ORC nu poate fi alimentata. Debitul de abur la nivelul centralei este limitat si nu se produce suficient abur pentru a alimenta ambele turbine cu abur. Cele doua pot functiona impreuna, dar descarcate si la capacitate joasa. Turbina existenta TA2 va functiona, in principal, in rezerva sau in paralel daca cererea de putere termica a sistemului centralizat de termoficare o va impune. Se propun urmatoarele regimuri de functionare: Regimul M1: TA3 + TORC (termoficarea din condensator, restul disipat de dry coolere) ? 6,885 MW TA3 ? singura (fara extractie pe priza) ? 6 MW Regimul M2: TA2 singura (in caz de nefunctionare TA3) ? 5,4 MW Regimul M3: TA2 + TA3 (fara extractie de abur) ? max 11,4 MW (teoretic), iar in realitate max. 7 MW (nu exista suficient abur pentru alimentare ? max 55 t/h). Conform Ord. ANRE nr. 79/ 2016 pentru aprobarea clasificarii unitatilor generatoare si a centralelor electrice, instalatia de producere propusa se incadreaza la categoria C (In statia de transformare Radu Zane sunt necesare a fi montate urmatoarele echipamente: -Router CISCO RUGGED ? 1 buc; -Patch cord-uri fibra optica ? 1 buc; -Patch cord-uri UTP ? 1 buc; -Modul SFP de conectare pentru fibra optica ? 1 buc; ->Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin fibra optica de la statia CET Grivita pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Muntenia (statia de transformare Radu Zane); ->Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 ce va fi instalat in statia Radu Zane spre router-ul aferent OD. II.,, LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE -in sarcina utilizatorului: ->Beneficiarul CET Grivita trebuie sa asigure sistemul de comunica?ii/transmisie de date compatibil cu sistemul EMS-SCADA in conformitate cu art. 173 ?i 177 din Codul Tehnic al RET, prevederile Ordinului ANRE nr. 208/ 2018 si Ordinului ANRE nr. 233/ 2019 (cu modificarile si completarile ulterioare). ->In statia de transformare CET Grivita sunt necesare a fi montate urmatoarele echipamente: -Router CISCO RUGGED ? 1 buc; -Patch cord-uri fibra optica ? 1 buc; -Patch cord-uri UTP ? 1 buc; -Patch panel de fibra optica (E2000) ? 2 buc, cate unul in fiecare statie; -Modul SFP de conectare pentru fibra optica ? 1 buc; -Switch CISCO RUGGED ? 1 buc; -Rack comunicatie 19 inch cu 18-20U, in care vor fi instalate echipamentele pentru asigurarea caii de comunicatie de back-up prin radio sau 4G ? 1 buc, in statia CET Grivita; -Modulele generatoare ale centralei vor fi monitorizate permanent din punct de vedere al calit??ii energiei electrice în punctul de delimitare, atat pe durata testelor de verificare a conformit??ii cu cerin?ele tehnice de racordare cat si in functionarea ulterioara, prin instalarea unui analizor de calitate a energiei electrice clasa A ce va respecta minim cerintele din specificatia tehnica FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". ->Pentru functionarea centralei in noua configuratie propusa, sunt necesare urmatoarele lucrari: Prevederea in instalatiile de utilizare a dispozitivelor generale -DG si a dispozitivelor de interfata -DI. Ø,,Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivelor generale cuprinde: ·,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte: -prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinilor; -a doua treapta pentru a permite o functionare temporizata ?i coordonata cu protectiile Operatorului; -a treia treapta pentru a permite o interven?ie rapid? la scurtcircuite polifazate in instalatia utilizatorului si pentru asigurarea conditiilor de LVRT in instalatiile de MT; ·,,protec?ie maximala homopolar? direc?ional? cu minim dou? trepte: -o treapta pentru punerile la pamant simple, in coditiile functionarii cu neutrul MT tratat (rezistenta actual sau bobina viitor); se va asigura o evazare a unghiului homopolar de minim 190 grade (unghi 60-250 grade in sensul acelor de ceasornic intre Uh si Ih); -a doua treapta prevazuta pentru cazul functionarii cu neutrul MT izolat; se va asigura o evazare a unghiului homopolar de 60 grade (unghi 60-120 grade in sensul acelor de ceasornic intre Uh si Ih); ·,,protectie homopolara de curent nedirectionata, prevazuta pentru eliminarea scurtcircuitelor monofazate in cazul tratarii cu rezistenta sau a dublelor puneri la pamant in cazul tratarii cu bobina sau cu neutrul izolat; Ø,,Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functieprotectie de tensiune minima / maxima in 2 trepte; ? functie protectie de frecventa minima / maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. De asemenea, se va prevedea o protectie de rezerva pentru refuzul deschiderii intreruptorului de interfata, care va actiona dispozitivul general (DG) sau dispozitivele de deconectare a generatoarelor (DDG). Masurarea energiei electrice se va realiza prin doua contoare electronice de energie activa si reactiva in ambele sensuri cl. 0,2s, cate unul pentru fiecare sectie de bare, in montaj indirect prin transformatoare de curent TC 400/ 5 A cl. 0,2s si transformatoare de tensiune TT 10/ 0,1 kV cl. 0,2. Atat TC cat si TT vor avea bornele de acces pe partea secundara cu posibilitate de sigilare. Punctul de delimitare a instalatiilor ramane stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, la capetele terminale ale cablurilor de medie tensiune ce vin din statia Crangasi 110/10 kV. III. PRECIZARI IMPORTANTE: ->In cazul in care CET Grivita va avea doua grupuri generatoare in functiune TA2 + TA3 (regimul M3), cate unul pe fiecare fider, in statia Crangasi vor fi in functiune ambele transformatoare 110/10 kV, iar CL 10 kV in rezerva calda. La N-1 elemente in functie (un fider defect), este interzisa functionarea simultana a TA2 + TA3; ->Grupurile de masurare prevazute pentru inregistrarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instalatiile beneficiarului; ->Dosarul aferent instalatiei de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislatiei in vigoare, urmand a fi depus la E-DM pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Ord. ANRE 51/ 2019, utilizatorul va depune la operatorul de retea E-DM solicitarea pentru punerea in functiune (Anexa 16) insotita de documentatia tehnica (DUG) intocmita in functie de tipul unitatii generatoare racordate la instalatia de utilizare. In cuprinsul DUG se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea unitatilor generatoare cu Ordinul ANRE nr. 208/ 2018. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Documentatia DUG va fi verificata de E-DM si ulterior, dupa aprobarea acesteia, va fi dat acceptul pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe (NPT); ->Pentru integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al E-DM se vor transmite urmatoarele informatii: -putere activa, P; -putere reactiva, Q; -tensiune, U; -frecventa, f; -pozitie dispozitiv de interfata, DI. Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al E-DM printr-un echipament al utilizatorului ce poate asigura interfatarea prin protocolul de comunicatie IEC50870-104 si utilizarea unui suport de fibra optica asigurat tot de catre utilizator pana in statia Radu Zane, in rack-ul de comunicatii aferent E-DM | Retele Electrice Muntenia SA | 18102644 | 2023-10-30 | 18102644 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 10.92
15 | Centrala cogenerare inalta eficienta pe amplasamentul CET Titan Bucuresti | Cogenerare | BUCURESTI | 48.75 | 110 | TITAN 110/10/6KV | Conform aviz CTES nr. 352/2023 si conform aviz CTE nr. 48/5/07.07.2023- Faza studiu de solutie si anume: Racordare directa pe sec?iille de bare A ?i B de 110 kV a sta?iei 110/10/6 kV Titan Solutia de racordare unica analizata in cadrul studiului de solutie este racordare directa pe sec?iille de bare A ?i B de 110 kV a sta?iei 110/10/6 kV Titan printr-o furc? cu dou? separatoare de bare, întreruptor ?i separator de linie (construc?ie AIS) care permite conectarea noului obiectiv energetic, fie la sec?ia de bare A, fie la sec?ia de bare B, fiind asigurat? redundan?a în evacuarea puterii din centrala CHPP Titan ?i fiind îmbun?t??it? siguran?a ?i securitatea în func?ionare. Punctul de racordare: la nivel de tensiune 110 kV , barele 10kV din statia 110kV TITAN Punctul de delimitare: la nivel de tensiune 110 kV respectiv la capete terminale ale cablurilor plecare spre statia 110/15kV Utilizator Punctul de m?surare:la nivelul de tensiune de 110 kV, in celule 110 kV masura, plecare spre statia 110/15kV utilizator a) Lucrari pe tarif de racordare Extindere sta?ie 110 kV Titan, sec?ia de bare A, respectiv sec?ia de bare B cu un pas celular de 110 kV; ? Celul? de linie 110 kV (construc?ie AIS) masura plecare spre utilizator echipat? cu: ? 2 x separatoare de bare 123 kV 1600 A echipate cu CLP; ? 1 x întreruptor 145 kV ,2000A, 40 kA; ? 1 x separator de linie 123 kV 1600 A echipat cu doua CLP-uri; ? 3 transformatoare de m?sur? de curent TC 0.2S/5P30/5P30, 400/5/1/1A ? 3 transformatoare de m?sur? de tensiune TT 123 kV cl. 0.2/5P/5P, 123.000/ ?3/0.1/?3/0.1/?3/0.1 kV ? Celula de cupl? longitudinal? de tip PASS echipat? cu: ? 2 x Separator de sarcin? 123 kV 1600 A cu CLP; ? 1 x Întreruptor 145 kV 2000 A / 40 kA; ? 3x transformatoare de m?sur? de curent 2x400/5/1/1A; ? Integrare celul? LES 110 kV CHPP Titan în serviciile ?i automatiz?rile sta?iei de 110 kV Titan ? Montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electric. Contorul se va achizitiona si monta de catre OD. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie noi, omologate sau certificate, dupa caz, daca acest lucru este prevazut in specificatiile tehnice unificate, in conformitate cu procedurile aplicabile in grup ENEL si E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. b) Lucr?ri finan?ate de beneficiar: - realizare racord 110 kV (inclusiv FO) in lungime de 1,3km intre celula noua 110 kV din statia de conexiune pana in statia de transformare aferenta aferenta utilizatorului; - statie de transformare 110 kV/15kV-63MVA aferent? utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupator (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfata cu protectiile aferente); -conexiune 15kV cu ceula trafo complet echipata si ? 5 x celule generator 15 kV - ABB_24kV_Unigear ZS1 - realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 16203297 | 2023-09-22 | 16203297 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 45.7
16 | spor putere IMOBIL+cogenerare cu EVACUARE+CEF fara EVACUARE-prosumator | Cogenerare | BUCURESTI | 0.263 | 20 | S20 T4050-TIMPURI NOI CEL 26 BUC | In prezent utilizatorul este alimentat conform Certificat de racordare RO001E115328615/1 din 28.12.2015 prin care are aprobata o putere maxim simultan absorbita Pa=1255 kW / 1364.13 kVA. Locul de consum este alimentat pe medie tensiune prin PTS 4766. PTS 4766 din care se doreste acordarea sporului de putere, este racordat in sistem intrare-iesire din linia L20kV T4050 – Timpuri si este echipat cu o sectie de bara de 20kV , doua celule de medie tensiune , o celula de masura a energiei electrice. Prin Certificatul de racordare RO001E115328615 / 2 din 09.11.2023 realizat conform FS 17965790/ 26.07.2023 in instalatia de utilizare este amplasata o CEF avand o Pi=81.4050 kW si o Pe= 72kW fara evacuare in reteaua electrica de distributie. Masurarea energiei electrice: se realizeaza pe MT printr-un contor electronic trifazat cu energie electrica activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie sicutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2 TC-uri 40/5 A/A si 2 TT 20/0.1kV . Punctul de delimitare al instalatiilor operator-utilizator: este stabilit la nivelul de 20 kV, pe partea de MT, la nivelul capetelor terminale ale cablului de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre compartimentul utilizator. Solutie propusa pentru modificarea instalatiei de racordare existente: Lucrarile necesare pentru realizarea instalatiei de racordare : Pentru realizarea sporului de putere solicitat se vor utiliza instalatiile electrice existente si se vor inlocui TC existente 40/5 A/A cu TC 400/5 A/A. Racordarea Instalatiei de Producere ( CEC) Racordarea la RED a instalatiei de producere CEC se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea din echipamentul de productie si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energie electrice produse din centrala de cogenerare. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului Instalația de utilizare va fi dotată cu: - întrerupător tip DG cu protecții împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctele de delimitare cu OD, - întrerupător tip DI cu protecții de interfață pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instalația de consum și instalația de producere (cogenerare), cu rol de separare a instalației de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune și/sau frecvență. - contor smart pe partea de producție, pus la dispoziție de OD, integrat în sistemele proprii de măsurare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. Ř,,Fisa de reglaj DI conform ord. 228/2018 Ř,, Protecția,,Dispus de,,Confirmat de,,Reglaj,,Timp de declanșare,, Maximă tensiune mediată la 10min (59.Av)*,,OD,,Instalator,,1,10Un (MT) 1,05Un (JT) ,,Maxim 603 sec**,, Maximă tensiune (59.S2),,OD,,Instalator,,1,15Un,,0,50 sec,, Minimă tensiune tr.1 (27.S1),,OD,,Instalator,,0,85Un,,3,2 sec,, Minimă tensiune tr.2 (27.S2),,OD,,Instalator,,0,3Un,,1,2 sec,, Maximă frecventa (81>. S2),,OD,,Instalator,,52 Hz,,0,5 sec,, Minimă frecvență (81<. S2) ,,OD,,Instalator,,47,5 Hz,,0,5 sec,, Maximă tensiune homopolara (59N),,OD,,Instalator,,8 V,,25 sec,, Nota: -,,Valorile de reglaj sunt orientative, în concordanta cu prevederile Ord 228/2018 cu completările ulterioare. Aceste valori se dispun de către OD și pot fi adaptate în funcție valorile de reglaj ale protecțiilor și automatizărilor din amonte de punctul de delimitare și eventual de parametrii electrici ai echipamentelor din instalațiile de utilizare. -,,Pentru situatia actuala a prosumatorului (CEF 72kW – fara debitare) se vor pastra conditiile prevazute in CER RO001E115328615 / 2 din 09.11.2023 si se va asigura buna functionalitate a sistemelor de producere. -,,Instalatiile de utilizare vor fi prevazute cu instalatii de protectii adecvate cu o temporizare de maxim 150 ms, care sa nu permita functionarea producatorului conectat la reteaua de distributie, in regim insularizat. | Retele Electrice Romania SA | 25196405 | 2025-01-16 | 25196405 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.249
17 | IMOBIL+ECHIPAMENTE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA | Cogenerare | BUCURESTI | 3.352 | 10 | S10 ENERGOREPARATII B-CET SUD CEL J25 BU | Conform aviz CTE nr. 14/2/06.05.2025, faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contributia financiara este definita ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distributie sau al unei terte parti (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internationale, subventii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distributie concesionari. Solutia de racordare analizata: prin instalatia de racordare existenta conform RO001E10943021/1 din data 19.01.2016 si anume : racordarea la sistemul de bare de 10kV al sta?iei de conexiuni 10 kV existenta ce apartine EMP Grid ( fost INDUSTRIAL ENERGY DISTRIBUTIE S.A) alimentat din statia 400/220/110/10kV Bucuresti SUD. Instalatia de cogenerare se va monta bara de 10kV ce apartine utilizatorului. Lucrarile pe tarif de tarif de racordare -montarea echipamentelor aferente transmiterii datelor (P,Q, U din pct de delimitare ,pozitie Di) prin semnal GPRS, comunicatie cu protocol 104 printr-un router cu specificatiile de mai jos: Aceste echipamente vor fi instalate intr-un rack exploatat de catre OD ce va fi sigilat. Dulapul va fi montat cat mai aproape de grupul de cogenerare/statia 10kV abonat. Lucrari necesare prin grija beneficiarului -,,Inlocuirea TC-urilor existente din celulele de masura gestiune utilizator cu TC 400/5A clasa de precizie 0,2s -,,Inlocuirea TT existente cu TT 10/0,1kV clasa 0.2 Conectarea la SEN a CEG EMP Grid 3,352 MW se va face la 10kV printr-o celula de racord existenta de rezerva (ce va fi reechipata complet) , pe barele statiei de conexiuni 10 kV EMP Grid ( fost Industrial Energy Distributie) Pe celula de racord aferenta grupului generator se vor prevedea terminale numerice de protectie care vor asigura selectivitatea protectiilor aferente grupului fata de restul consumatorilor. Datorita cresterii curentului de scurtcircuit aferente Industrial Energy Distributie, se va recalcula planul de reglaje existent tuturor consumatorilor racordati la bare. Sistemele de protec?ie ale Utilizatorului ?i ale re?elei trebuie: - sa contribuie la identificarea exacta a elementelor defecte si la eliminarea acestora, pentru monitorizarea rapid? a întreruperilor si restabilirea alimentarii; - sa fie coordonate. Alegerea sistemului de protectie din instalatia de utilizare (în ceea ce priveste aspectele relevante pentru reteaua de distributie) trebuie sa fie facuta, tinând cont de urmatoarele aspecte: - starea/tipul protectiilor din Statia de Transformare; - caracteristici ale instalatiei de racordare, instalatiei de utilizare si de restul instalatiei Utilizatorului; - caracteristici ale racordurilor (linii aeriene, în cablu, mixt?) - asigurarea selectivitatii cu terminalele de protectii existente in instaltiile OD. Dispozitivul general DG va fi prevazut cu urmatoarele protectii: ?,,protectie maximala de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant); Pentru racordarea locului de consum si producere, in plus fata de DG (dispozitivele generale) existente se va prevedea dispozitiv de interfata (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de reteaua de distributie în caz de întrerupere de la retea, fara a afecta partea de consum. Astfel, DI se prevad la MT sau la JT functie de locul in care utilizatorul doreste sa-si separe instalatia de producere de cea de consum. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecventa, de tensiune si de tensiune homopolara. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima cu minim doua trepte de reglaj pentru fiecare tip de functie; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima cu minim doua trepte de reglaj pentru fiecare tip de functie; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. In instalatia de utilizare se va monta analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In in aval de punctele dedelimitare se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, si tensiune UMT, astfel incat sa fie monitorizate puterea activa si reactiva efectiv produsa de grupul de cogenerare. Pentru asigurarea transmiterii marimilor aferente CEG (energie/putere produsa P,Q) utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentru putere/energia electrica produsa (insumata de la mai multe tablouri aferente centralei) , conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand PROCEDURA din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public. | Retele Electrice Romania S.A. | 25319920 | 2025-06-10 | 25319920 | 2026 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 3.052
18 | parc 3 Pordeanu | cogenerare | Timis | 2.4 | 20 | 110/20 kV Sannicolau Mare | punct de conexiune de 20 kV cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat in schema intrare - iesire intre stalpii 296/2 si 296/3 ai LEA 20 kV Sannicolau Mare - Petrol 1, din statia 110/20 kV Sannicolau Mare. | E- Distributie Banat | 363676 | 2017-10-23 | 363676 | PIF 110604/19.03.2018 ( minuta conformitate probe 122268/06.06.2018 | nu | nu |  | RO005E513578395/1 | 2018-06-12 | 2.246 | PRODUCATOR | 2.246 | 0
19 | INSTALATIE DE DE PRODUCERER EN. EL. DIN GAZE NATURALE LA SONDELE 100 JIMBOLIA SI 6 JIMBILOA | cogenerare | Timis | 7.5 | 20 | celula nr. 6 rezerva – bara verde din statia 110/20 kV Jimbolia | Cf L.778/2018 SS August 2018 - Racordare la SEN a centralei termoelectrice Jimbolia din loc. Jimbolia, extravilan, CF 403680, nr.topo. A770/3/3/11, jud Timis – Nis Petrol SRL, racordarea utilizatorului consta din: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : • realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune: - LES 20 kV traseu in lungime de cca. 80 m cu cablu de Al cu izolatie din polietilena reticulara (XLPE), 3x1x185 mmp, montat in tub de polietilena; • punct de conexiune 20 kV amplasat in exteriorul statiei 110/20 kV Jimbolia la limita de proprietate, cu acces pentru E-Distributie Banat SA din exterior, echipat cu: - 1 buc. celula modulara de linie de 24 kV, 400 A, 16 kA (1s), separator de sarcina in SF6 si CLP, motorizate, integrate in sistemul de telecontrol E-Distributie Banat; - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 si doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2s, integrata in sistemul de telecontrol E-Distributie Banat; - montare in compartimentul E-Distributie Banat instalatie TELECONTROL, aferenta celulelor de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; • montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator. Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari prin grija utilizatorului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-Distributie Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a inca unei celule de 24 kV si va fi cu actionare din interior si cu acces direct din exterior; - LES 20 kV de Cu, sect. 95 mmp, L≤ 20 m, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii:  protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina);  protectie homopolara directionala cu doua trepte si maximala de curent homopolar cu o treapta; (obs: pentru un curent capacitiv > 1,6 A); - dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii:  protectie maximala de tensiune netemporizata;  protectie minimala de tensiune temporizata;  protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;  protectie homopolara de tensiune temporizata;  protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre ENEL si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - trafo ridicator JT/MT: 5 x 2000 kVA si tablouri JT aferente; - realizare LES 20 kV cu lungimea de cca. 10,4 km intre punctul de conexiune si centrala; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distribuţie Banat SA – Directia Dezvoltare Retea; - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U, f si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul ENEL; - in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Alimentarea serviciilor proprii (Pabs 300,00 kW/Sabs 326,09 kVA) se realizează pe aceeaşi cale pe care se evacuează puterea produsă. | E- Distributie Banat | 2275956 | 11.09.2018 actualizat in 11.06.2019 | 2275956 | PIF 118779/24.05.2019; Minuta conformitate finalizare probe etapa 1 nr.128942/13.08.2019 PIF final 31.12.2020 conform AA1 /30.07.2019 Minuta conformitate finalizare probe etapa finala nr.110965/25.03.2020 | nu | nu |  | RO005E513664885/1 - etapa 1 RO005E513664885/2 - etapa finala | 14.08.2019 26.03.2020 | 4,151 - etapa1 7,151 - etapa finala | PRODUCATOR | 7.151 | 0
20 | CET Buzias | cogenerare | Timis | 1 | 20 | 110/20 kV Venus , 110/20 kV Victoria | punct de conexiune de 20 kV cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LES 20 kV V din statia 110/20 kV Venus respectiv la LES 20 kV nr.V din statia 110/20 kV Victoria | Enel Distributie Banat | 44/14.01.2010/ 1560 | 14.01.2010 actualizat in 20.12.2011 | 138 | PV 104295/04.02.2016; Minuta conformitate finalizare probe nr. 144152/25.11.2019 | - | - |  | RO005E513517781/2 | 2019-11-27 | 1 | PRODUCATOR | 1 | 0
21 | CET Dunarea | cogenerare | Timis | 1 | 20 | 110/20 kV Cetate, 110/20 kV Bucovina | punct de conexiune de 20 kV cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LES 20 kV nr.4 din statia 110/20 kV Cetate respectiv la LES 20 kV nr.4 din 110/20 kV Bucovina | Enel Distributie Banat | 45/14.01.2010/ 1561 | 14.01.2010 actualizat in 20.12.2011 | 139 | PV 193/26.04.2013; Minuta conformitate finalizare probe nr. 103536/31.01.2020 | - | - |  | RO005E513769713/2 | 2020-02-03 | 1 | PRODUCATOR | 1 | 0
22 | STATIE DE COGENERARE ASA SERVICII ECOLOGICE | cogenerare | Arad | 1.76 | 20 | 110/20kV Poltura | realizarea unui punct de conexiune de 20kV cu actionare din interior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat la LEA 20 kV Horia din statia 110/20 kV Poltura | ENEL Distributie Banat | 12013119 1431 - pentru modif. adm. | 22/11/2011 29/11/2012 | 447 | PIF 110568/20.11.2012 | nu | nu |  | RO005E522284736/1 | 16.10.2014 | 1.6 | PRODUCATOR | 1.6 | 0
23 | grup generator - complex Aqualand | cogenerare | Deva | 0.9 | 20 | 110/20 Decebal - LEA 20 kV Deva 2 | din PTAB 194 AQUALAND - 20/0.4 kV-1600 kVA, in anvelopa de beton, racordat la LEA 20 kV Deva 2 din statia 110/20 kV Decebal, prin LES 20 kV A2XS(F)2Y 3x(1x150)mmp, in lungime traseu 754 m, intre stalpul nr. 12 si stalpul nr 16.; - Postul de transformare este echipat cu doua celule de linie cu separator de sarcina si o celula trafo cu intreruptor, trafo 20/0.4 kV-1600 kVA si intrerupator automat de JT de 2500 A | ENEL Distributie Banat | 626 7598110 - pentru modif. adm. | 17.07.2007 28.01.2011 | L222 | PIF 6991/28.09.2009 | nu | nu | nu | RO005E532267311/1 | 2016-06-01 | 0.875 | PRODUCATOR | 0.875 | 0
24 | CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD | Cogenerare | ARAD | 83.84 | 110 | POLTURA 110/20KV | Producătorul CET ARAD detine Licenta pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare Nr. 475 din 22.05.2002 cu modificarile si completarile ulterioare (2015) si este valabila pana la data de 22.05.2027. In conformitate cu Adresa ANRE nr. 61613/06.08.2020, puterea solicitata in Studiul de Solutie pentru incadrarea in sistem a CET Arad, s-au stabilt urmatoarele valori de referinta pentru capacitatile energetice aflate in exploatare: - Puterea electrica instalată pe grupul 1: 60 MW Statia de 110 kV cu doua sisteme de bare si cupla transversala a CET ARAD, de Tip interior avand anvelopa de zidarie, se conecteaza la SEN prin 5 LEA 110 kV,proiectate pentru 5 x 55 MW/61,11 MVA. Din staţia electrică de 110 kV, in prezent sunt alimentate trei transformatoare 25 MVA,doua pentru servicii proprii si unul pentru servicii generale.Cf. Sudiu de solutie intocmit de TQM SERVICES SRL si avizat la CNTEE Transelectrica SA cu aviz CTES nr.18/2021 cu nr. de inregistrare nr. 2981/08.02.2021, noul ansamblu de producere se va racorda in schema existenta de evacuare a puterii din CET Arad, fara nici o modificare in zona de interfata cu RED. În CET Arad urmeazã a fi instalate 14 motoare termice, fiecare activând un generator sincron cu puterea instalatä de 1,56 MW. De asemenea , se va racorda o instalatie de stocare cu baterii cu o putere totalã instalatä de 2 MW (2x1 MW). Astfel, puterea totalä instalatä în CET Arad va fi de 83,84 MW. Noul ansamblu de producere se va racorda în schema existentã de evacuare a puterii din CET Arad, färä nici o modificare în zona de interfatä cu RED. Racordarea generatoarelor sincrone 14 XI ,56MW si a instalatiei de stocare 2x1 MW se va face la 6kV prin intermediul a 4 containere ce contin transformatoare de 3,15 MVA, 0,4/6,3 kV, cu celulele aferente de 0,4kV si 6 kV a unui container sumator echipat cu celule de 6kV. Printr-o celulä de 6kV din containerul sumator se va face conectarea la nivelul de 6kV al transformatorului existent de 25MVA, 6,3/110 kV OBT22. Din barele de 6 kV la care sunt racordate transformatoarele existente de 25MVA, 6,31110 kV — OBT21 TSP 1 , OBT22 TSP2 puterea se va evacua din cele 14 generatoare sincrone si din instalatia de stocare, prin aceste transformatoare. Pentru creşterea flexibilităţii aplicatiei, a fost prevazut un numar de 14 Motoare Termice ce functioneaza in regim de Cogenerare, cu recuperare caldura din circuitul de racire motor si circuitul de evacuare a gazelor arse, cu următoarele caracteristici: · Tip: Aggreko NHC20 GE J420C611CGT · Generator electric Stamford PE734H (400V, 50 Hz) · Producator: General Electric · P=1560kW; S=1946 kVA, cosφ=0,8 · Pi =14 x 1560 kWe =21 840 kW · Si =14 x 1946 kVA= 27 244 kVA · Consum servicii proprii: 60 kW · putere termică totală instalată Pth = 21 500 kWth. Unitatea de 14 motoare termice este echipata cu 14 Generatoare Sincrone de 1946 kVA fiecare, cu tensiunea nominală de 0,4 KV. Unitatea este conectata, prin intermediul a 4 containere ce contin transformatoare de 3,15 MVA, 0,4 / 6,3 KV, cu celulele aferente pe 0,4kV si 6 kV şi a unui container sumator echipat cu o celula de conectare la o bara de 6 kV, izolata de bara statiei existente. Din bara de 6 kV puterea se evacueaza prin unul sau doua transformatoare existente de 25 MVA, 6,3/110 kV – OBT21 TSP1, OBT22 TSP2.Modulele (containerele) aferente motoarelor termice (TX) sunt in numar de 4 si grupeaza cele 14 motoare termice astfel: · TX-1: G1+G2 · TX-2: G3+G4; G5+G6 · TX-3: G7+G8; G9+G10 · TX-4: G11+G12; G13+G14 Fiecare grup de 2 motoare este conectat in bara de 6 kV prin trafo 3 ,15MVA, 0,4/6,3 kV Un modul TX-i contine 2 grupe identice de unitati de generare (2+2motoare Unitatile de acumulare sunt reprezentate de două ansambluri invertor-acumulator cu invertor-incarcator 1050kW si baterii de tip Litiu-Ion (2 x 1MW), cu timp derăspuns(încarcăre/descărcare) de 30 s şi timp de menţinere de 30 min pentru stocarea energiei electrice în regim dinamic - se efectueaza prin Modulul TX-1, prin trafo 3,15 Aceste baterii asigura: · Mentinerea Benzii de Reglaj Primar indiferent de numărul de motoare aflate în funcţiunela un moment dat · Controlul liniarităţii răspunsului „creşte/scade” în Regimul de Reglaj Secundar, indiferent de numarul de motoare aflate in functiune la un moment dat · Optimizarea funcţionării motoarelor prin funcţia „Spinning Reserve” Fiecare baterie ESS 001, ESS 002 este conectata la bara de 0,4 kV a trafo 3,15 MVA prin: ¨ Invertor U1-U8: o P=1050 kW o Un=820-110 Vdc ¨ Trafo T7: o Sn=750 kVA (1050 kVA/30 min) o Un=0,5/0,4 kV [Producătorul CET ARAD detine Licenta pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare Nr. 475 din 22.05.2002 cu modificarile si completarile ulterioare (2015) si este valabila pana la data de 22.05.2027. In conformitate cu Adresa ANRE nr. 61613/06.08.2020, puterea solicitata in Studiul de Solutie pentru incadrarea in sistem a CET Arad, s-au stabilt urmatoarele valori de referinta pentru capacitatile energetice aflate in exploatare: - Puterea electrica instalată pe grupul 1: 60 MW Statia de 110 kV cu doua sisteme de bare si cupla transversala a CET ARAD, de Tip interior avand anvelopa de zidarie, se conecteaza la SEN prin 5 LEA 110 kV,proiectate pentru 5 x 55 MW/61,11 MVA. Din staţia electrică de 110 kV, in prezent sunt alimentate trei transformatoare 25 MVA,doua pentru servicii proprii si unul pentru servicii generale.Nu este cazul | E-Distributie Banat | 5497133 | 2021-02-11 | 5497133 | 2021-03-18 | nu | nu | nu | RO005E522349569/2 | 2021-08-09 | 75 | PRODUCATOR | 75 | 0
25 | SERA , CLADIRE BIROURI si CENTRALA ELECTRICA PE GAZE | Cogenerare | Timis | 3.322 | 20 | A20 BILED-CARPINIS TM | Loc de consum existent RAILEANU SILVIA I.I. cf. CER RO005E513585955 / 2 din 21/06/2022 prin transformare in loc de consum si producere nou situat in loc. Biled, FN, jud.Timis. Date generale consum conform RO005E513585955 / 2 din 21/06/2022: - P max abs 3500 kW/3804,348 kVA-Modificare loc consum existent RAILEANU SILVIA I.I. in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare existenta conform - RO005E513585955 / 2 din 21/06/2022 si anume punctul de conexiune (PC), T 22358 racordat prin doua cabluri subteran 20kV existente la racordul din stalpul nr. 170 a LEA 20 kV Biled din statia 110/20kV Carpinis. ,,A. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE ,, Condiţiile de racordare la reţea în această soluţie presupun următoarele lucrări: - Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: • montarea de RGDAT − 2 buc. ; • UP 2020 LITE − 1 buc. ; • baterii acumulatori − 2 buc. ; • TSA − 1 buc. ; • router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101 ; • Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E ; • dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) ; • Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Se vor adapta reglajele pe celule de LE de racord si pe DG existente din T 22358 conform fisei de reglaj ce va fi intocmita de E-DISTRIBUTIE Banat S.A. , la solicitarea utilizatorului/executantului lucrarilor. ,,B. LUCRARI IN GRIJA UTILIZATORULUI In instalatia de utilizare se va prevedea : - Montarea traductorilor P, Q, U; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. Valorile de reglaj ale dispozitivelor de interfata vor avea reglajele prevazute in Ord 132/2020 In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al E-DB printr-un echipament al utilizatorului ce poate asigura interfatarea prin protocolul de comunicatie IEC50870-104 si utilizarea unui ROUTER RUGGED COMUNICATII asigurat tot de catre utilizator, pentru transmiterea starii echipamentelor de productie pana in statia Freidorf, in rack-ul de comunicatii aferent EDB. Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin cabluri de semnalizare a pozitiei echipamentelor de la tablourile aferente CEG Biled pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Banat. Reglajul protecţiilor întrerupătorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protecţiilor din instalaţiile E- Distribuţie Banat SA. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „PROCEDURĂ din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public”. | Retele Electrice Banat S.A. | 11643985 | 2023-10-02 | 11643985 | 2024 | Lucrari de intarire in instalatiile OTS : Putere CEF Helios Arad Trecerea integrala la 400kV a întregului Ax de Vest – 3 etape (termen estimat PIF - 2028),, Lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Helios Arad 77,4 MW: Realizarea lucrărilor de întărire aflate in Planul de dezvoltare al Transelectrica 2022-2031: ,,proiect 144 “Mid Continental East Corridor” - Trecerea la tensiunea de 400kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad: Extindere statie 400kV Porțile de Fier; LEA 400kV Porțile de Fier – Reșita; stația 400kV Reșița: • Etapa 1: - Extindere statie 400kV Portile de Fier – finalizare 2025; - LEA 400kV Portile de Fier – Resita – finalizare 2024; • Etapa 2: - Statia Timisoara 400 kV – finalizare 2026; - LEA 400kV Resita-Timisoara-Sacalaz – termen de finalizare 2026; • Etapa 3: - LEA 400kV dc Timisoara-Arad – termen de finalizare 2027; - Statia Sacalaz 400kV si retehnologizare statia Sacalaz 110kV – finalizare 2029; - Extindere statie 400kV Arad si retehnologizare statie 110 kV Arad – termen de finalizare 2028. Puterea maxima care poate fi evacuata pana in anul 2028, fara realizarea lucrarilor de intarire din planul RET la N si N-1 elemente in functiune: este de 65 MW/72,22MVA. Puterea maxima de 72MW/80MVA poate fi evacuata dupa finalizarea trecerii la 400kV a întregului Ax de Vest (2028) care include amplificarea statiei Arad ce va fi echipata cu: - doua transformatoare 400/110kV de 250MVA; - un autotransformator 220/110kV 200MVA; - un autotransformator 400/220kV 400MVA. Beneficiarul centralei CEF Helios Arad 77,4 MW doreste functionarea limitata la o putere de 65MW/72,22MVA si nu doreste aplicarea pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET, pana la finalizarea lucrarior din Planul de dezvoltare RET. Lucrari de intarire in instalatiile OD : nu este cazul | nu | nu |  |  |  | Producator | 3.2388 | 3.2388
26 | AOT Energy | Cogenerare | ARAD | 161.24 | 110 | CETATE 110/20/10 KV | Se va mentine situatia existenta conform CER RO005E522349569 / 2 din data 09/08/2021 Producatorul CET ARAD detine Licenta pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare Nr. 475 din 22.05.2002 cu modificarile si completarile ulterioare (2015) si este valabila pana la data de 22.05.2027. - Statia de 110 kV cu doua sisteme de bare si cupla transversala a CET ARAD, de Tip interior avand anvelopa de zidarie, se conecteaza la SEN prin 5 LEA 110 kV ,proiectate pentru 5 x 55 MW/61,11 MVA. - Din statia electrica de 110 kV, in prezent sunt alimentate trei transformatoare 25 MVA,doua pentru servicii proprii si unul pentru servicii generale., - conform aviz CTES nr.18/2021 noul ansamblu de producere este racordat in schema existenta de evacuare a puterii din CET Arad, fara nici o modificare in zona de interfata cu RED. - In CET Arad au fost instalate 14 motoare termice, fiecare activand un generator sincron cu puterea instalatä de 1,56 MW si o instalatie de stocare cu baterii cu o putere totalã instalatä de 2 MW (2x1 MW). Astfel, puterea totalä instalatä in CET Arad este de 83 ,84 MW. - Racordarea generatoarelor sincrone 14 XI ,56MW si a instalatiei de stocare 2x1 MW este la 6kV prin intermediul a 4 containere ce contin transformatoare de 3,15 MVA, 0,4/6 ,3 kV, cu celulele aferente de 0,4kV si 6 kV si a unui container sumator echipat cu celule de 6kV . Printr-o celulä de 6kV din containerul sumator s-a facut conectarea la nivelul de 6kV al transformatorului existent de 25MVA, 6,3/110 kV-OBT22. - Din barele de 6 kV la care sunt racordate transformatoarele existente de 25MVA, 6,31110 kV - OBT21 TSP 1 , OBT22 TSP2 puterea se va evacua din cele 14 generatoare sincrone si din instalatia de stocare, prin aceste transformatoare. Masurarea energiei electrice se realizeaza prin celulele de masura din statia 110 kV CET Arad in punctele de decontare existente si pe LEA110kV Arad-1 si LEA 110 kV Arad-2. Transformator de masurare tensiune capacitiv Tip: TECU , Unp=123kV , f=50Hz , C=8800pF , Uns=2x100V/3, 100V , P=2x100VA, 60VA , Clasa: 0.5 / 1 Transformator de masurare de curent Tip: CESO-132 , Inp=1200/600A , f=50Hz , Ins=4x1A , Clasa: 0.5 FS 10, 10P20, 10P20, 10P20 In prezent toate celulele Trafo 25 MVA sunt dotate cu sisteme de telecontorizare atat cu OMEPA cat si cu E- Distributie Banat. Contoarele sunt de tip CST 0410E ACDSGMRRJ clasa de precizie 0.2, 1(6) A, 3x57,7/100 V, curba de sarcina, posibilitate de citire de la distanta. Sunt amplasate in incinta CET, statia de conexiuni 110 kV, camera de comanda, corp A. (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare)Conform lucrarii: C 78/2023 revizia 1 din nov 2023- elaborata de SC TQM SERVICES SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 89 /14.11.2023, si la CNTEE Transelectrica SA cu Aviz CTES nr. 241/2023, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordarea la SEN a noii centrale fotovoltaice Helios se va face, cu realizarea urmatoarelor lucrari: Racordare in statia 110 kV CET Arad, in celula K19-Corp B Rezerva 1 (fosta Trafo TA 3 CET). Echipamentele de producere a energiei electrice introduse în schema CET Arad sunt racordate în schema existentă de evacuare a puterii din CET Arad, fără nici o modificare în zona de interfaţă cu SEN, astfel: Racordarea la retea a CEF Arad - se realizeaza prin trafo 80 MVA 110/33 kV, conectat in statia 110 kV CET Arad in celula 110 kV Rezerva 1, denumita K19 corp B, destinata initial TA 3 CET. Celula se va numi in continuare Celula 110 kV CEF Arad. I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : Nu e cazul Celulele de 110 kV trebuie să respecte toate cerințele NTE 011/12/00 din punct de vedere al tipului de echipament protejat și al sistemelor de comandă – control, protecții și automatizări specifice. De asemenea grupurile de masurare (TT, TC) vor avea clase de precizie conform Codului de masurare a energiei electrice. II. Lucrari prin grija beneficiarului: - Montare dulap de contorizare cu telecitire, integrat în sistemul de telegestiune al Retele Electrice Banat si analizor de calitatea energiei, cu modem transmitere date si contor clasa 0,2S;(analizorul de calitate a energiei va fi achizitionat de Utilizator, - Integrare în DMS si EMS SCADA a CEF Arad si a celulei 110 kV de evacuare; - Montare (in fosa Trafo TA 3 existenta) Trafo 80 MVA 110/33 kV; uk=13-15%; Dyn-11; reglaj tensiune ±9x1,78%, echipat cu GTN (separator monopolar cu CLP si descărcător 64kV; 10 kA cu ZnO); - Montare Container MT cu configuraţia: • 1 celula Trafo; • 1 celula Măsură; • 1 celula TFNSA; • 1 celula BR; • 3 celule CEF; • 2 celule Rezerva; • TFNSA 160kVA cu BS 50 (100)A • BR pentru compensarea curentului capacitiv echivalent din LES MT CEF (daca este necesar); • Dulap protecţii (principală şi de rezervă); • Dulap SI cc-ca; • Baterie cc. • Dulap SCADA • Terminat telecomunicaţii FO - Montare cabluri (3 coloane) de 33 kV între containerul de MT si CEF,L=1500 m - Alimentarea SI din instalaţiile CET Arad In conformitate cu Conventia de exploatare incheiata intre CET Arad si Retele Electrice Banat. | Retele Electrice Banat S.A. | 17931139 | 2023-11-16 | 17931139 | 2024 | Trecerea integrala la 400kV a întregului Ax de Vest – 3 etape (termen estimat PIF - 2028),, Lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Helios Arad 77,4 MW: Realizarea lucrărilor de întărire aflate in Planul de dezvoltare al Transelectrica 2022-2031: ,,proiect 144 “Mid Continental East Corridor” - Trecerea la tensiunea de 400kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad: Extindere statie 400kV Porțile de Fier; LEA 400kV Porțile de Fier – Reșita; stația 400kV Reșița: • Etapa 1: - Extindere statie 400kV Portile de Fier – finalizare 2025; - LEA 400kV Portile de Fier – Resita – finalizare 2024; • Etapa 2: - Statia Timisoara 400 kV – finalizare 2026; - LEA 400kV Resita-Timisoara-Sacalaz – termen de finalizare 2026; • Etapa 3: - LEA 400kV dc Timisoara-Arad – termen de finalizare 2027; - Statia Sacalaz 400kV si retehnologizare statia Sacalaz 110kV – finalizare 2029; - Extindere statie 400kV Arad si retehnologizare statie 110 kV Arad – termen de finalizare 2028. Puterea maxima care poate fi evacuata pana in anul 2028, fara realizarea lucrarilor de intarire din planul RET la N si N-1 elemente in functiune: este de 65 MW/72,22MVA. Puterea maxima de 72MW/80MVA poate fi evacuata dupa finalizarea trecerii la 400kV a întregului Ax de Vest (2028) care include amplificarea statiei Arad ce va fi echipata cu: - doua transformatoare 400/110kV de 250MVA; - un autotransformator 220/110kV 200MVA; - un autotransformator 400/220kV 400MVA. Beneficiarul centralei CEF Helios Arad 77,4 MW doreste functionarea limitata la o putere de 65MW/72,22MVA si nu doreste aplicarea pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET, pana la finalizarea lucrarior din Planul de dezvoltare RET. | nu | nu |  |  |  | Producator | 147 | 147
27 | CENTRALA ELECTRICA DE COGENERARE | Cogenerare | TIMIS | 6.644 | 20 | SATCHINEZ 110/20 KV | -Conform lucrarii EEI -SS-/2023-studiu de solutie-elaborat de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr.18/02/28.02.2023,tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordare la SEN se va face prin racordarea in antenta pe bara de 20 kV sectia A statia 110/20 kV Satchinez A) Lucrari pe Tarif de Racordare - Montare celula 24kV pe bara 1A in locul celulei 8 (incomplet echipata in prezent); celula 24kV nou proiectată va fi complet echipată compatibila cu cele existente in statie , pentru simplu sistem de bare 24kV, 25kA, 630A echipat cu întrerupător tripolar debroşabil 630A cu vid, 2 x TC 300A, 1 trafo toroidal şi terminal numeric de protecţie; - Canalizare subterană de 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+fibra optica+ LES 5x6 mp în lugime de 0,050km cu traseul de la celula proiectata în staţia 110/20 kV Satchinez până la punctul de conexiune de 20 kV proiectat. Punct de conexiune compartiment OD echipat cu : 1 celule de linie (1LE) – LE 24 kV, 400A , 16 kA; 1 celulă de măsură (1UT), cu plecare în cablu, 24 kV, 400A, 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; echipamente pentru integrarea însistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulei de linie si masura: montarea de RGDAT − 1 buc, UP 2020 LITE − 1 buc, baterii acumulatori − 2 buc, TSA − 1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); Amplasarea punctului de conexiune se va realiza pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea statiei de transformare 110/20kV Satchinez. Compartimentul operatorului de reţea va fi cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; B) Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CCG Hortihaus 6,4 MW Biled, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W– 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CCG Hortihaus 6,4 MW Biled, protectii antiinsularizare. - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%. - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U. - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune. - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - Sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 ohmi. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute; - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura; - Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 9 km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi PT -Centrala. Posturi de transformare 20/MT cu putere unitara sub 2000kVA. Reglajul protecţiilor întrerupătorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protecţiilor din instalaţiile E- Distribuţie Banat SA. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „Ord. 51/2019 de aprobare a Procedurii de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public” , Ordinul 214 din 2018 si Ordin nr. 72 din 2.08.2017.- | Retele Electrice Banat S.A. | 11298545 | 2023-08-21 | 11298545 | 2024 | Lucrari de intarire comune determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate inclusiv pentru CCG Hortihaus 6,4 MW Biled: Calculul de regimuri permanente s-a realizat pornind de la schema normala de functionare a SEN. Realizarea lucrărilor de întărire generale pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV din zona EDB. Avand in vedere aportul de curent capacitiv de 27,58A si respectiv curentul capacitiv total de 69,58A pe statia 110/20kV Satchinez se impune amplificarea grupului de tratare neutru din Statia 110/20 kV Satchinez. Evaluarea lucrarilor de intarire : Conform ordinului ANRE 87/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014: - la articolul 10, alineatul (1) se modifică şi voravea următorul cuprins: Art. 10 – (1) Componenta Ti a tarifului de racordare este egală cu valoarea minimă dintre: a) valoarea (Ti)SS a lucrărilor de întărire necesare pentru crearea condiţiilor tehnice în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate pentru locul de producere/locul de consum şi de producere în cauză, stabilită pe bază de deviz general astfel: b) valoarea estimata a lucrarilor de intarire enuntate la pct.3 si pct.4 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: (Ti) calcul = S evac* i5 unde: i5 = iMTA +iST110/MT [lei/MVA]; i5= 529 000 lei/MVA; i - tarif specific [lei/MVA]; Sevac=7,189 MVA- puterea aprobata pentru evacuare in retea la locul de producere sau la locul de consum si de producere respectiv [MVA]; (Ti)calcul = Sevac * i5= 7,189 MVA *529 000 lei = 3.802.981 lei fara TVA Lucrările pe tarif de racordare, au următoarea valoare: componenta Tideviz = 1.250.000 lei fara TVA conf. Deviz General. Prin urmare valoarea tarifului de întărire reţea este: Ti= Min[ (Ti) calcul, (Ti)SS] = Min[ 3.802.981 lei; 1.250.000] = 1.250.000 lei fara TVA; Ti=1.250.000 lei fara TVA; Valoarea lucrarilor de intarire incluse in tariful de racordare este reprezentat de valoarea calculata pe baza de indici. Durata realizare pentru lucrarile de intarire necesare in RED este de : 1 bucx10luni*22zile =220 zile lucratoare. | nu | nu |  |  |  | Producator | 6.4707 | 6.4707
28 | Actualizare fara spor de putere - modificare tehnica loc de utilizare - CER nr. RO005E522349569 / 2 din data 09/08/2021 /ATR nr. 17931139 din data 16/11/2023 | cogenerare | Timis | 175.28 | 110 | POLTURA 110/20 KV | Producatorul CET ARAD detine Licenta pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare Nr. 475 din 22.05.2002 cu modificarile si completarile ulterioare (2015) si este valabila pana la data de 22.05.2027. - Statia de 110 kV cu doua sisteme de bare si cupla transversala a CET ARAD, de Tip interior avand anvelopa de zidarie, se conecteaza la SEN prin 5 LEA 110 kV,proiectate pentru 5 x 55 MW/61,11 MVA. - Din statia electrica de 110 kV, in prezent sunt alimentate trei transformatoare 25 MVA,doua pentru servicii proprii si unul pentru servicii generale.<(>,<)> - conform aviz CTES nr.18/2021 noul ansamblu de producere este racordat in schema existenta de evacuare a puterii din CET Arad, fara nici o modificare in zona de interfata cu RED. – In CET Arad au fost instalate 14 motoare termice, fiecare activand un generator sincron cu puterea instalatä de 1,56 MW si o instalatie de stocare cu baterii cu o putere totalã instalatä de 2 MW (2x1 MW). Astfel, puterea totalä instalatä in CET Arad este de 83,84 MW. - Racordarea generatoarelor sincrone 14 X 1,56MW si a instalatiei de stocare 2 x 1 MW este la 6kV prin intermediul a 4 containere ce contin transformatoare de 3,15 MVA, 0,4/6,3 kV, cu celulele aferente de 0,4kV si 6 kV si a unui container sumator echipat cu celule de 6kV . Printr-o celulä de 6kV din containerul sumator s-a facut conectarea la nivelul de 6kV al transformatorului existent de 25MVA, 6,3/110 kV - OBT22. - Din barele de 6 kV la care sunt racordate transformatoarele existente de 25MVA, 6,3/110 kV - OBT21 TSP 1 , OBT22 TSP2 puterea se va evacua din cele 14 generatoare sincrone si din instalatia de stocare, prin aceste transformatoare. Masurarea energiei electrice se realizeaza prin celulele de masura din statia 110 kV CET Arad in punctele de decontare existente aferente celulelor de trafo./ autotrafo de putere. si pe LEA 110kV Arad-1 si LEA 110 kV Arad-2. Grupul de masurare pentru OBT22 / OBT21 / BT11 / 1AT aferent trafo de putere 25 MVA , 110/6,3 kV este format din: - Transformator de tensiune capacitiv Tip: TECU 110/0,1kV , Unp=123kV , f=50Hz , C=8800pF , Uns=2x100V/3, 100V , P=2x100VA, 60VA , Clasa: 0.5 / 1; - Transformator de masurare de curent Tip: CESO-132 kV , Inp=1200/600A , f=50Hz , Ins=4x1A , Clasa: 0.5 FS 10, 10P20, 10P20, 10P20; In prezent toate celulele Trafo 25 MVA sunt dotate cu sisteme de telecontorizare atat cu OMEPA cat si cu Retele Electrice Banat. Contoarele sunt de tip CST 0410E ACDSGMRRJ clasa de precizie 0.2, 1(6) A, 3x57,7/100 V, curba de sarcina, posibilitate de citire de la distanta. Sunt amplasate in incinta CET, statia de conexiuni 110 kV, camera de comanda, corp A. (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare) 1.,,Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): a),,Lucrări necesare pentru realizarea instalației de racordare: •,,În cazul OD: Nu este cazul. Avand in vedere solicitarea utilizatorului pentru modificarea instalatiei de utilizare fara depasirea puterii aprobate si asigurarea unei cai de suplimentare pentru alimentarea cu energie electrică a locului de consum servicii proprii din reteaua de 110 kV prin aceeasi cale prin care se evacueaza puterea produsa, nu se impun modificari asupra instalatiei de racordare existenta, nu se modifica punctul de delimitare patrimoniala, nici modul de măsurare a energiei electrice. •,,În cazul utilizatorului:-Situatia proiectată: Racordare in statia 110 kV CET Arad, in celula K19-Corp B Rezerva 1 (fosta Trafo TA 3 CET). Echipamentele de producere a energiei electrice introduse în schema CET Arad sunt racordate în schema existentă de evacuare a puterii din CET Arad, fără nici o modificare în zona de interfaţă cu SEN, astfel: Racordarea la retea a CEF Arad - se realizeaza prin trafo 80 MVA 110/33 kV, conectat in statia 110 kV CET Arad in celula 110 kV Rezerva 1, denumita K19 corp B, destinata initial TA 3 CET. Celula se va numi in continuare Celula 110 kV CEF Arad. Beneficiarul solicita punerea sub tensiune a noilor capacitati de productie, astfel: -,,Etapa 1 – instalatia de cogenerare inclusiv cele 9 grupuri generatoare de 14.040 kW (14,04 MW) suplimentare ; puterea evacuata nu va depasi puterea evacuata aprobata existenta pentru instalatia de cogenerare de 75 MW; -,,Etapa 2 - Se va pune in functiune instalatia fotovoltaica Putere CEF Helios Arad Lucrari de intarire in instalatiile OTS : Trecerea integrala la 400kV a intregului Ax de Vest – 3 etape (termen estimat PIF - 2028). Lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Helios Arad 77,4 MW: Realizarea lucrarilor de intarire aflate in Planul de dezvoltare al Transelectrica 2022-2031: <(>,,<)>proiect 144 “Mid Continental East Corridor” -Trecerea la tensiunea de 400kV a axului Portile de Fier – Resita – Timisoara – Sacalaz –Arad: Extindere statie 400kV Portile de Fier; LEA 400kV Portile de Fier – Resita; statia 400kV Resita: • Etapa 1: -Extindere statie 400kV Portile de Fier – finalizare 2025;- LEA 400kV Portile de Fier – Resita – finalizare 2024; • Etapa 2: - Statia Timisoara 400 kV – finalizare 2026; - LEA 400kV Resita-Timisoara-Sacalaz – termen de finalizare 2026; • Etapa 3: -LEA 400kV dc Timisoara-Arad – termen de finalizare 2027; -Statia Sacalaz 400kV si retehnologizare statia Sacalaz 110kV finalizare 2029; - Extindere statie 400kV Arad si retehnologizare statie 110 kV Arad – termen de finalizare2028. Puterea maxima care poate fi evacuata pana in anul 2028, fara realizarea lucrarilor de intarire din planul RET la N si N-1 elemente in functiune: este de 65 MW/72,22MVA. Puterea maxima de 72MW/80MVA poate fi evacuata dupa finalizarea trecerii la 400kV a intregului Ax de Vest (2028) care include amplificarea statiei Arad ce va fi echipata cu: -doua transformatoare 400/110kV de 250MVA; - un autotransformator 220/110kV 200MVA; - un autotransformator 400/220kV 400MVA. Beneficiarul centralei CEF Helios Arad 77,4 MW doreste functionarea limitata la o putere de 65MW / 72,22MVA si nu doreste aplicarea pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET, pana la finalizarea lucrarior din Planul de dezvoltare RET. Avand in vedere puterea instalata in instalatia de cogenerare de 102,88 MW si de puterea instalata in CEF de 77,4 MW, pentru limitarea puterii evacuate, la instalatia de cogenerare de 75 MW respectiv la instalatia CEF de 65 MW (fara lucrari intarire) in PCC, se va prevedea in instalatiile utilizatorului un sistem de management al centralelor (atat cogenerare cat si CEF) care sa permita reducerea puterii centralei, astfel incat sa nu se depaseasca puterea solicitata prin cererea de racordare. Dispozitivul General va fi prevazut cu o protectie de putere (maximala de curent directionata) cu comanda de declansare catre Dispozitivul de Interfata, in cazul depasirii puterii aprobate. ,,Lucrari pe tarif de racordare : Nu e cazul Celulele de 110 kV trebuie să respecte toate cerințele NTE 011/12/00 din punct de vedere al tipului de echipament protejat și al sistemelor de comandă – control, protecții și automatizări specifice. De asemenea grupurile de masurare (TT, TC) vor avea clase deprecizie conform Codului de masurare a energiei electrice. ,,Lucrari prin grija beneficiarului - ,,Montare dulap de contorizare cu telecitire, integrat în sistemul de telegestiune al Retele Electrice Banat si analizor de calitatea energiei, cu modem transmitere date si contor clasa 0,2S;(analizorul de calitate a energiei va fi achizitionat de Utilizator<(>,<)> ,,Integrare în DMS si EMS SCADA a CEF Arad si a celulei 110 kV de evacuare; ,,Montare (in fosta Trafo TA 3 existenta) Trafo 80 MVA 110/33 kV; uk=13-15%; Dyn-11; reglaj tensiune ±9x1,78%, echipat cu GTN (separator monopolar cu CLP si descărcător 64kV; 10 kA cu ZnO); ,,Montare Container MT cu configuraţia: • 1 celula Trafo; • 1 celula Măsură; • 1 celula TFNSA; • 1 celula BR; • 3 celule CEF; • 2 celule Rezerva; • TFNSA 160kVA cu BS 50 (100)A • BR pentru compensarea curentului capacitiv echivalent din LES MT CEF (daca este necesar); • Dulap protecţii (principală şi de rezervă); • Dulap SI cc-ca; • Baterie cc. • Dulap SCADA • Terminat telecomunicaţii FO ,,Montare cabluri (3 coloane) de 33 kV între containerul de MT si CEF, L=1500 m ,,Alimentarea SI din instalaţiile CET Arad In conformitate cu Conventia de exploatare incheiata intre CET Arad si Retele Electrice Banat. - | Retele Electrice Romania | 24654055 | 2024-12-10 | 24654055 | 2025 | nu | NU | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 147.0004
29 | CHP BRAD | cogenerare | Hunedoara | 0.35 | 20 | A20 BRAD 3-BRAD DV | Post de transformare in anvelopa de beton racordat in bucla la LEA 20 KV Brad 3 - Brad: - montare separator 3P in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO) pe stalpul SC 15015 nr. 64 si racord subteran 20 kV cu cablu 3x(1x185)Al mmp (DC 4385 RO) in lungime de 37 m (22 m pamant), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - montare stalp nou tip SC 15015 echipat cu separator 3P in montaj vertical derivatie linie subterana (DY 595 RO), intre stalpii nr. 63 si 64 din LEA 20 KV Brad 3 - Brad si racord subteran 20 kV cu cablu 3x(1x185)Al mmp (DC 4385 RO) in lungime de 24 m (9 m pamant), pozat in tub PVC (DC 4235 RO si DS 4247 RO); - realizare punct de conexiune cu 2 compartimente (de racordare si de utilizator - unul pentru instalatiile electrice ale OD si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului), cu urmatoarea componenta : 2 celule de linie de medie tensiune extensibile (DY 803/2), 1 celula de masura (DY 803/4), 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV (DY 4141/3 RO), 2 transformatoare de curent avand raportul de transformare 50/5 A, cls. 0.5S (conform DMI 031052 RO); - masurarea consumului de energie electrica se va face prin contorul electronic de energie electrica trifazat 3*57/100 V, valori nominale curent: In=5-6 A, clasa de precizie 0,5S%, conexiune indirecta. Lucrari finantate de beneficiar ce devin proprietatea acestuia : - constructia cu 2 compartimente (unul pentru instalatiile electrice din gestiunea RETELE ELECTRICE Romania SA cu dimensiuni interne de cel putin 2 ,5*2,5*2,4 (l*L*h) m) si unul pentru instalatiile electrice ale consumatorului a) cabina în anvelopă prefabricată sau în construcţie zidită va avea caracteristici structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 10061RO b) cabina înglobată în constructie existenta (clădire civilă) trebuie să aibă caracteristicile structurale cel puţin echivalente cu cele din prescripţiile OD DG 2091 - celula de racord si celula cu întrerupator automat cu protectie generala maximala de curent si impotriva punerilor la pamant, montate in compartimentul utilizatorului; - LES 20 kV de Cu, sectiune minima de 95 mmp (L=10 m), inclusiv capetele terminale, între celula de masura si celula de sosire din compartimentul consumatorului. Daca nu se poate respecta aceasta conditie, se va monta celula cu intrerupator pe cablul de alimentare; - priza de pamant interioara si exterioara aferenta cladirii in care se monteaza echipamentele punctului de alimentare; - compartimentul OD va fi echipat cu instalatie de serviciu (iluminat si o priza electrica monofazata) care va fi alimentata din instalatia consumatorului prin grija acestuia; - accesul in compartimentul OD si la contorul de energie electrica se va realiza din domeniu public. • Utilizatorului ii incumba obligatia de a realiza prin finantare directa instalatia de utilizare aferenta obiectivului si de a depune dosarul instalatiei de utilizare (elaborat de un agent economic autorizat sau electrician autorizat ANRE), anterior realizarii instalatiei de alimentare cu energie electrica. • Tariful de racordare a fost calculat pe baza de deviz general conform HG 907/2016. • Este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare si avizare in CTE a proiectului tehnic. • În situația în care terenul pe care urmează să fie amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț, este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, pentru executarea lucrărilor necesare realizării rețelei electrice, pentru asigurarea funcționării normale a acesteia, precum și pentru realizarea reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare. Acordul/promisiunea mentionate anterior se depun odata cu cererea de incheierea a contractului de racordare. • În cazul în care soluția tehnică presupune amplasarea de construcții pe suprafața unui teren proprietate privată, este necesară constituirea dreptului de superficie în favoarea operatorului de rețea. • Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (ultima modificare a Ordinul ANRE 228/2018) – pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea" | Retele Electrice Romania | 26706620 | 2025-05-21 | 26706620 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR |  | 0.293
30 | Sursă de producere a energiei termice și electrice prin cogenerare de înaltă eficiență la CET HIDROCARBURI SA | Cogenerare | ARAD | 31.623 | 110 | MURESEL 110/20/6KV | -Conform lucrarii: Studiul de solutie L. EEI-SS-1000/2025 v 1.3: ” Racordare la SEN Sursa de producere a energiei termice si electrice prin cogenerare de inalta eficienta la CET HIDROCARBURI- Mun. ARAD 31,622 MW, judet Arad”, elaborata de Electroechipament Industrial SRL si avizata de Retele Electrice Romania S.A. cu documentul AvizCTE nr. 12/2/03.04.2025, solutie unica, racordarea se realizeaza prin : racordare la tensiunea de 110 kV radial în stația 110/20/6 kV Muresel prin intermediul unei noi celule echipate complet. Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contributia financiara este definita ca fiind aportul in numerar al beneficiarilor serviciului de distributie sau al unei terte parti (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internationale, subventii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distributie concesionari. I. Lucrari pe tarif de racordare: Statia 110/20/6kV Muresel este de tip interior si este realizata pe partea de 110kV cu bara dubla, cu 3 linii 110kV si trei transformatoare T1 110/22kV 25MVA ; T2 110/6,3kV 25MVA si T3 22/6,6kV 16MVA. Exista un pas disponibil in interiorul statiei pentru echiparea pe tarif de racordare a unei celule noi de 110kV. Pentru a determina daca pasul liber existent (situat in dreapta separatoarelor de sectionare bara) permite echiparea unei celule LES, s-a facut un releveu in statia Muresel si in baza acestuia se propune amplasarea echipamentelor. Rezulta ca prin amplasarea propusa sunt respectate distantele minime de izolare si de protectie cf. Tabel 4.1 din PE101 Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni sl transformare cu tensiuni peste 1 kV si anume distanta Faza - Nul > 900m si respectiv distanta Faza-Faza >1000mm. Pentru realizarea acestei solutii sunt necesare in statia Muresel urmatoarele lucrari pe tarif de racordare; • celula noua 110kV legata la bara A, realizata cu echipament discret, clasic, in aer, complet echipata cu : - 1 buc. separator tripolar de linie 123kV cu 1 CLP, - 3 buc. transformatoare masurare tensiune 110/V3/0.1/V3/0.1/V3, cl 0,2 - 3 buc. transformatoare masurare curent 300-600/5/5/5, cl. 0,2s - 1 buc. intreruptor tripolar cu actionare unipolara 123kV , 1600A, 40kA - 1 buc. separator tripolar de bare 123kV cu 1 CLP, - 3 buc. descarcatori cu ZnO - 3 buc suporti metalici pentru capetele terminale ale cablului 110kV (capetele vor fi realizate de utilizator impreuna cu cablul 110kV) - celula va fi integrata in sistemul existent de circuite secundare, servicii interne si telecontrol; Cablul de 110kV este introdus in statie subtraversand cu foraj dirijat gardul statiei • dulap de protectie linie-trafo 110 kV, complet echipat. Protectia linei LES si a trafo CET Hidrocarburi se va realiza cu doua relee multifunctionale (baza si rezerva) cu functie de protectie diferentiala linie cu transformator in zona protejata (87L+T) • Ambele relee de protectie vor dispune de functia de protectie diferentiala in trei puncte cu comunicatie pe fibra optica. • Si in statia CET Hidrocarburi, prin grija beneficiarului, se va instala un dulap echipat pentru fiecare din cele doua secundare 10,5kV ale trafo putere cu cate doua relee (baza si rezeeva) cu cu functie de protectie diferentiala linie cu transformator in zona protejata (87L+T) si protectii tehnologice trafo. Releele vor fi de acelasi producator/tip cu cele instalate in statia Muresel, pentru a permite protectia diferentiala. Total 4 buc relee protectie in statia 10,5kV. • Se va integra noua celula in sistemul sistemul de SCADA si telecontrol al RER si DET, folosindu-se dulapurile de telecontrol (TPT) si comunicatii existente. • Tensiunea auxiliara se va lua din dulapurile de distributie c.a si c.c. existente. Se vor completa cu sigurante, daca este necesar. • montare analizor de calitate a energiei electrice • montare contor energie electrica clasa 0.2. Contorul va avea o cale de comunicatie la OMEPA. Contorul se va amplasa la limita de proprietate cu posibilitatea vizualizarii contorului de catre beneficiar. Contorul se va achizitiona si monta de catre OD • Deconectare legaturi existente in cablu 6,3kV catre CET Hidrocarburi La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare analizata. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Beneficiarul va construi prin forte proprii, pe locatia sa, o statie proprie 110/10,5/10,5kV 50MVA, formata din: - transformator 110/10,5/10,5kV 50MVA, - statie 10,5kV cu doua bare si cupla longitudinala - In fiecare celula MT 10,5kV trafo putere (doua bare 10,5kV) se vor instala cate doua protectii diferentiale identice, in trei puncte de linie-trafo pentru cablul 110kV si transformator, de acelasi tip cu protectia ce se vor monta in statia Muresel - pentru cazul declansarilor prin DG/DI al centralei se va prevedea o instalatie de teledeclansare a intrerupatorului din statia de racord, care sa asigure schimbul de putere reactiva zero in punctul de delimitare. - integrarea in sistemul de telecontrolal OD a pozitiilor intrerupatorului aferent Dispozitivului General/Dispozitivului de Interfata, a masurilor P, Q, U, I, f; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice Legatura de la CET Hidrocarburi la statia 110kV Muresel se va face prin LES 110kV aprox 400m, dimensionat corespunzator puterii debitate. Se va folosi cablu 110kV de Al cu izolatie XLPE 3x1x300mm2. Impreuna cu LES 110kV se va instala si fibra optica ca suport pentru comunicatii si protectie diferentiala . Se vor instala si echipamente de compensare reactiva a cablului 110kV. Tipul si dimensiunea acestora se vor stabili la faza de proiect tehnic in functie de tipul si lungimea exacta a cablului precum si de datele transformatorului ce se va instala. Instalatia de utilizare trebuie proiectata astfel incat orice interventie la elementele componente sa nu afecteze regimul de functionare al statiei Muresel.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 24814659 | 2025-07-15 | 24814659 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 26.88
Note on E15: Author: puterea corecta 0,65 MW

## Biogaz
| Data: | 2025-11-30
| Codul culorilor: | ATR emis de :
1.Transelectrica SA
|  | 2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova) | [7 empty] | UZ PUBLIC
|  | 3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord) | [7 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA)
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire centrale electrice | tip SRE | Județul | Putere instalată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N | Lucrări de întarire în RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observații | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | STATIE DE TRATARE A APEI + Grupuri generatoare (BIOGAZ+Hidro) fara EVACUARE in RED | Biogaz | ILFOV | 4.328 | 20 | S20 RGAB 1-GLINA IF | Situatie existenta: In prezent utilizatorul (producator/ consumator) „Glina-Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare”, situata pe terenul detinut de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), in Jud. Ilfov, Soseaua de Centura, nr.306, este alimentat conform CER RO001E141335158 / 2 din data 28/02/2021, prin care are aprobata o putere maxim simultan absorbita Pa=5,3 MW (CONSUM) si 6,760 MW (PRODUCERE). Acesta este alimentat din PC 4154 ST EPURAREA APE UZATE prin doi feederi (RGAB1- CEL.6 si RGAB2- CEL.10) in statia 110/20 kV Glina. Masura energiei electrice se realizeaza prin doua contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva, in montaj indirect prin TC 400/5A si TT 20/0,1kV. Punctul de delimitare este stabilit la nivel de 20 kV, in PC 4154, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). Situatia proiectata: Solutia de racordare pentru solicitarea “dezvoltarea unui utilizator existent (spor de putere)” a utilizatorului (producator/consumator) existent Glina- Statie Tratare Ape Uzate+Grupuri Gemeratoare, se va realiza din instalatiile existente in PC 4154, respectiv din celulele de masura echipate cu cate 2TC 400/5 A si 2TT 20/0,1 kV. Se vor pastra: - configuratia actuala a PC-ului in sistemul de distributie al E-Distributie Muntenia; - masura energiei electrice - se va pastra ca in situtatia existenta, respectiv pe medie tensiune, in PC4154, cu 2 contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva in montaj indirect, prin intermediul transformatoarelor de masura de curent TC 400/5 A si a transformatoarelor de masura de tensiune TT 20/0,1 kV; - punctul de delimitare existent pe medie tensiune, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). | E-Distributie Muntenia | 08893799 | 2021-11-19 | 08893799 | 2022 | nu | nu | nu | RO001E141335158/3 | 2025-11-11 | 0 | prosumator | 0 | 0
2 | STATIE EPURARE APE UZATE-FARA EVACUARE | Biogaz | ILFOV | 3.852 | 20 | S20 SEAU GLINA 2-GLINA IF | Situatia proiectata: Se vor utiliza instalatiile electrice existente conform ATR 0889403/03.12.2021 si receptionat cu CR RO 001E143040805/1 din 11.08.2023. Se vor pastra: -,,Configuratia actuala a PC-urilor in sistemul de distributie al Retele Electrice Muntenia; -,,Masura energiei electrice - se va pastra ca in situatia existenta, respectiv pe medie tensiune, in PC4745* si PC4756*, cu cate 2 contoare electronice trifazate de energie activa si reactiva in montaj indirect <(>,<)> prin intermediul transformatoarelor de masura de curent TC 400/5 A si a transformatoarelor de masura de tensiune TT 20/0,1 kV; -,,punctul de delimitare existent pe medie tensiune, la nivelul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune care pleaca din celulele de masura spre celulele de racord din compartimentul utilizatorului (celule racord bare si celule dispozitiv general). Lucrarile se vor efectua in reteaua utilizatorului si se pastreaza criteriul existent ??fara evacuare in RED? ->Pentru racordarea centralei la retea, REM propune urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare (in aval de punctul de delimitare): -,,In Compartimentul Utilizator aferent PC 4745*, denumit Statia J00? , se va monta in aval de celula DG o celula de MT prevazuta cu intreruptor, TC cu infasurare dubla ( sau TC masura si TC protectie ) si releu de protectie. Aceasta celula va indeplini rol de celula DI ? dispozitiv interfata. Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii:, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa, DRRI cu declansare DG sau DDG. De la celula DI se vor transmite informatii cu privire la pozitia intreruptorului catre UP din PC 4745*. Se va monta analizor/traductor pentru transmiterea masurilor P,Q,f, U catre UP din PC 4745* Ambele celule DG din Statia J00?, sosire din masurile aferente PC4745*, vor fi prevazute cu releu de protectie ce are inclusa functie de putere activa inversa, a carei interventie va declansa celula DI. Protectia DG va actiona doar atunci cand Grupul va debita in reteaua corespondenta din instalatia de utilizare. -,,Celula existenta de motor din Statia J01 a utilizatorului va fi separata de bara existenta si va avea rol de celula Dispozitiv Generator; ea va fi conectata la celula DI din Statia J00? prin intermediul unui cablu 20 kV. Protectiile de maxima/minima tensiune si de maxima/minima frecventa trebuie sa aiba la intrare marimi proportionale cu cel putin doua tensiuni de linie de MT<(>,<)> Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al REM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In general, pentru racordarea unei instalatii de producere, se prevad urmatoarele dispozitive de protectie: -dispozitivul general (DG): deconecteaza de la retea intreaga instalatie de utilizare in cazul unor defecte interne; -dispozitivul de interfata (DDI): asigura separarea unei portiuni a instalatiei de producere; -dispozitivul de generator (DDG): deconecteaza de la retea fiecare unitate generatoare (in mod individual). PRECIZARI IMPORTANTE: ->Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului; ->Se interzice buclarea instalatiei de racordare aferenta PC 4746* si PC 4745* prin intermediul unor posibile bucle in instalatia de utilizare a beneficiarului. Mai exact, nu este permisa functionarea buclata a instalatiei de utilizare in schema normala de functionare sau la avarie; ->Dosarul aferent instalatiei de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislatiei in vigoare, urmand a fi depus la REM pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Cap. 5 ?Sectiunea 5.1.B. Notificarea pentru racordare a unitatilor generatoare de categorie B? din Ord. ANRE 51/ 2019 (art. 18), cu cel putin trei luni inainte de data propusa pentru punerea in functiune pentru perioada de probe, utilizatorul va depune la operatorul de retea REM solicitarea pentru punerea in functiune (Anexa 16) insotita de documentatia tehnica (DUG) intocmita in functie de tipul unitatii generatoare racordate la instalatia de utilizare (categoria B), in conformitate cu Anexa 2 de la Ord. 51/ 2019. In cuprinsul DUG se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea unitatilor generatoare cu Ordinul ANRE nr. 208/ 2018. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Documentatia DUG va fi verificata de REM si ulterior, dupa aprobarea acesteia, va fi dat acceptul pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe (NPT); ->. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. ->Inainte de punerea in functiune a schemei electrice finale, se va solicita la REM o foaie de reglaj pentru protectiile aferente instalatiei de utilizare. Utilizatorul va raspunde de mentinerea in functiune a protectiilor de interfata si de eventualele daune produse instalatiilor proprii de producere in cazul in care aceste dispozitive de protectie nu functioneaza corespunzator; ->Punerea in functiune a instalatiilor in noua schema de functionare va fi conditionata de intocmirea conventiei de exploatare cu obligatiile si regulile de functionare pentru instalatiile ce vor fi in gestiunea REM, respectiv in gestiunea utilizatorului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18620447 | 2024-02-19 | 18620447 | 2024 | nu | nu | nu | RO001E143040805/2 | 2025-04-03 | 0 | prosumator | 0 | 0
3 | CEB Crucea | biogaz | Constanta | 0.03 | 20 | 110/20 kV Harsova | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 10/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupător (DG), prin montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Crucea 30 kW apartenenta aceluiasi beneficiar. • Montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • Contor masura energie produsa. | Enel Distributie Dobrogea | 6969 | 22.08.2013 | 7558 | PIF 23 / 07.03.2016 | nu | nu | nu | RO002E213285895/1 | 2016-09-05 | 0.03 | Producator | 0.03 | 0
4 | CEB Adamclisi | biogaz | Constanta | 0.03 | 20 | 110/20 kV Baneasa | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 10/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupător (DG), prin montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune, montare modem GPRS; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Adamclisi apartenenta aceluiasi beneficiar. • Montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • Contor masura energie produsa; | Enel Distributie Dobrogea | 6974 | 22.08.2013 actualizat in 29.12.2015 | 7561 | PIF 22 / 07.03.2016 | nu | nu | nu | RO002E213288292/1 | 2016-11-17 | 0.03 | Producator | 0.03 | 0
5 | CEB Ghindaresti | biogaz | Constanta | 0.03 | 20 | 110/20 kV Harsova | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulei de linie: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP; - 1 buc. celula de transformator 20 kV; - 1 buc. transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de masura 20 kV necesara racordarii CEE Ghindaresti – 0,2 MW apartenenta aceluiasi beneficiar. • BMPT 63A din policarbonat, antivandalism, opac, armat cu fibra de sticla, montat pe peretele exterior al punctului de conexiune; • Contor masura energie electrica in BMPT. • Transmitere date P, Q, U, f la OD. | Enel Distributie Dobrogea | 6978 | 29.08.2013 | 7563 | PIF 158 / 08.08.2016 | nu | nu | nu | RO002E213035931/1 | 2016-07-11 | 0.03 | Producator | 0.03 | 0
6 | CEB Baraganu | biogaz | Constanta | 0.03 | 20 | 110/20 kV Basarabi | Lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: A)Lucrari comune CEB Baraganu 30 kW cu CEE Baraganu 200 kW • Demontare stalp existent nr. 222 tip SC 15006 şi se va monta un stâlp nou de întindere; Stâlpul nr. 222 nou montat va fi echipat cu: - separator tripolar de exterior vertical 24 kV; - legături de întindere cu lanţuri de izolatoare tip compozit, consolă CIT 140, - cadru cu descărcători cu ZnO 20 kV; priză de pământ; • În axul liniei la cca. 10 m se va monta stâlpul special nr. 222 bis echipat cu: - separator tripolar de exterior vertical 24 kV; - legături de întindere cu lanţuri de izolatoare tip compozit, consolă CIT 140, - cadru cu descărcători cu ZnO 20 kV; priză de pamant; • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropietea LEA 20 kV 4203, cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulelor de linie care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; - comparimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Baraganu 30 kW apartenenta aceluiasi beneficiar. • De la stâlpul nr. 220 se va monta LES 20 kV în lungime de aproximativ 20 m până în celula de linie 1 (LE) din punctul de conexiune. Din celula de linie 2 (LE) din punctul de conexiune se va pleca cu LES 20 kV în lungime de aproximativ 20 ml până la stâlpul nr. 222 bis. LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, subinvelis de PE, 3x1x185mm2, pozat in tub de protectie; B)Lucrari proprii CEB Baraganu 30 kW • Montare in compartimentul Enel din punctul de conexiune: - 1 buc. celula de transformator 20 kV; - 1 buc. transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV + tablou jt afferent; • BMPT 60A din policarbonat, antivandalism, opac, armat cu fibra de sticla, montat pe peretele exterior al punctului de conexiune; • Contor masura energie electrica in BMPT; Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - Cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL Distribuţie Dobrogea SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; - Dispozitiv general cu întrerupător automat debroşabil în TG utilizator cu următoarele protecţii:  protecţie generală maximală de curent suprasarcina;  protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; - dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii:  protecţie maximală de tensiune temporizată;  protecţie minimală de tensiune temporizată;  protecţie maximală/minimală de frecvenţă netemporizată;  protecţie împotriva deconectărilor de la reţea (stabilită de comun acord între ENEL şi producător în funcţie de caracteristicile reţelei de distribuţie); - realizare LEA/LES 0,4 kV cu lungimea de 0,1 km intre PTAB nou proiectat si centrala; - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica menţionata anterior poate fi solicitata la SC Enel Distribuţie Muntenia SA – Direcţia Dezvoltare Retea – Birou Standardizare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Enel Distributie Dobrogea | 7971 | 21.10.2014 | 7615 | PIF 191 / 29.07.2016 | nu | nu | nu | RO002E213310300/1 | 2016-12-16 | 0.03 | Producator | 0.03 | 0
7 | CEBiogaz Tulcea | biogaz | Tulcea | 0.527 | 20 | 110/20 kV Tulcea Marmura | Lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare: CEB Biocarnic se va racorda la nivelul de tensiune de 20 kV printr-un punct de conexiune nou conectat in sistem „intrare-iesire” in LEA 20 kV 92.19 alimentata din statia 110/20 kV Tulcea Marmura, in deschiderea dintre stalpii nr. 2 si 3 inainte de STC2107. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordinul ANRE nr.59/2013: • plantare 2 stalpi speciali b.a. tip SC 15014, in axul LEA 20 kV 92.19, intre st. nr.2 (STC 2107) si st. nr.3 (Deriv PT 244), echipati cu: CITI, legaturi duble de intindere cu compozit, DRLV–ZnO 24 kV, STEPn-v 24 kV, cutii terminale de exterior 24 kV si priza de pamant 4 ohmi; • LES 20 kV d.c. cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulată (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub din polietilenă, intre stalpii proiectati si celulele de linie din punctul de conexiune, în lungime traseu de cca. 0,05 km. • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibile, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; - 1 buc. celulă de măsura motorizata cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrata in sistemul de telecontrol existent; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulei de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; • montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator; | Enel Distributie Dobrogea | 7928 | 18.06.2014 | 7604 | PIF 232893 / 09.11.2015 | nu | nu | al treilea transformator 250 MVA 110/400 kV in statia 400/110/20 kV Tulcea Vest; Pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune la declansarea unuia din cele trei transformatoare din statia 400/110kV Tulcea Marmura, este necesara realizarea unei automatizari generale conectata cu instalatia de automatizare a producatorului CEB Biocarnic care sa determine deconectarea/limitarea puterii evacuate in cazul unor suprasarcini ale retelei publice. Automatizarea generala va fi racordata la automatica de reglaj a fiecărui producător din zona. al treilea transformator 250 MVA 110/400 kV in statia 400/110/20 kV Tulcea Vest; Instalaţia de automatizare va fi avizata de către operatorii de reţea OTS si OD. | RO002E241127810/1 | 2016-06-01 | 0.527 | Producator | 0.527 | 0
8 | CE BIOGAZ CUNESTI | biogaz | Calarasi | 0.635 | 20 | 110 / 20 kV Dunarea | lucrari care se vor realiza pe tarif de racordare: CCG Cunesti – 0,635 MW se va racorda radial la nivelul de tensiune de 20 kV inainte de PTA 3313, LEA 20 kV Calarasi, cu montarea unui punct de conexiune langa punctul de racordare si LES 20 kV in lungime de 0,3 km intre punctul de conexiune si CCG Cunesti – 0,635 MW; • realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune, lungime traseu cca 50 m. LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x1x185 mmp, pozat in tub de protectie; • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibile, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, motorizata, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrata in sistemul de telecontrol existent; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulei de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; - loc pentru încă o celulă linie; • montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator; Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL Distribuţie Dobrogea SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; - LES 20 kV de Cu, secţ. 95 mmp, L≤ 20 m, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu întrerupător general automat debroşabil în compartimentul utilizatorului cu următoarele protecţii:  protecţie generală maximală de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina);  protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate; - dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii:  protecţie maximală de tensiune netemporizată;  protecţie minimală de tensiune temporizată;  protecţie maximală/minimală de frecvenţă netemporizată;  protecţie homopolară de tensiune temporizată;  protecţie împotriva deconectărilor de la reţea (stabilită de comun acord între ENEL şi producător în funcţie de caracteristicile reţelei de distribuţie); - post trafo 20/0,4 kV şi tablouri JT aferente; - realizare LEA/LES 20 kV cu lungimea de 0,3 km intre punctul de conexiune ce se va amplasa lângă punctul de racordare si centrala; - instalaţia de iluminat, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica menţionata anterior poate fi solicitata la SC Enel Distribuţie Muntenia SA – Direcţia Dezvoltare Retea – Birou Standardizare. - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întrerupător la DET prin dispecerul ENEL; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m; - Instalatie de automatizare locala. | Enel Distributie Dobrogea | 7941 | 07.03.2014 | 7618 | PIF 35 / 09.12.2016 | B.1) LEA noua 110 kV s.c. Slobozia Sud – Gura Ialomitei, lungime 39 km, 850 A; B.2) LEA noua 110 kV s.c. Lehliu – Mostistea, lungime 19,75 km, 850 A; B.3) LEA noua 110 kV s.c. Slobozia Sud – Lehliu, lungime 90 km, 850 A. B.4) LEA noua 110 kV s.c. Slobozia Sud – Pelicanu, lungime 40 km, 850 A; B.5) Automatizare generala pentru zona de retea de distributie 110 kV Ialomita - Calarasi conectata cu instalatia de automatizare a producatorului respectiv, care sa determine deconectarea/limitarea puterii evacuate in cazul unor suprasarcini ale retelei publice. Automatizarea generala va fi racordata la automatica de reglaj a fiecarui producator din zona. Valoarea automatizarii va putea fi stabilita numai dupa elaborarea documentatiei tehnico-economice aferente. | nu | nu | RO002E221366804/1 | 2016-12-13 | 0.635 | Producator | 0.635 | 0
9 | FERMA VACI + CEB | biogaz | Calarasi | 0.328 | 20 | 110/10 kV Marsa | Se mentine instalatia de racordare existenta: - Compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea LEA 20 kV Manastirea, echipat cu doua celule de linie si o celula de masura 20 kV, - Racord intre punctul de racordare si punctul de conexiune, - Grup de masura in punctul de conexiune la tensiunea de 20kV. Lucrari necesare a se realiza in instalatiile utilizatorului: - Instalatia de producere se va racorda la bara 0,4 kV in instalatia de utilizare. - Celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului aferent PC se va realiza cu urmatoarele protectii: - protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); - protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; - Dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului se va realiza cu urmatoarele protectii: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie de derivata a frecventei df/dt. - Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT111_MAT “Analizor stationar de calitate a energiei electrice. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Dobrogea SA. - Sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul E-DD; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG,vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuiesa depaseasca 20m. | E-Distributie Dobrogea | 264394 | 2017-02-01 | 264394 | PIF 2019 | nu | nu | nu | RO002E221344327/2 | 2019-12-03 | 0.312 | Prosumatori <= 400 kW | 0.312 | 0
10 | Crestere porci + CEB 78 kW | biogaz | CONSTANTA | 0.25 | 0.4 | PTA 445 PECINEAGA CRINSUIN | Lucrari ce se vor executa pe tarif de racordare: Se mentine instalatia existenta derivatie LEA MT si PTA 445 existent, BMPT 300 A cu contor electronic trifazat in montaj semidirect RC 300/5A existenti. Se va reprograma contorul in vederea inregistrarii energiei electrice active, reactive si puterilor capacitive in ambele sensuri. | E-Distributie Dobrogea | 348789 | 2017-06-22 | 348789 | nu este cazul | nu | nu | nu | RO002E210681667/2 | 2018-02-06 | 0.23 | Prosumatori <= 400 kW | 0.23 | 0
11 | Ferma+Centrala Biogaz(Anexa 3) | biogaz | CALARASI | 0.328 | 20 | LIBERA-OLTENITA SUD CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24513871 | 12/08/2024 | 24513871 | nu este cazul | nu | nu | nu | RO002E221344327/3 | 24/10/2024 | 0.32144 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.32144 | 0
12 | statie biogaz Gataia | biogaz | Timis | 0.999 | 20 kV | Statia 110/20 kV GATAIA | racord în antena pe bara MT a noului PC construit conf. ATR 331449/30.03.2014 racordat radial la st. nr. 21 al LEA 20 kV GATAIA – Gataia | Enel Distributie Banat | 1964 | 2015-08-11 | 797 | 2017-12-20 | nu | nu | nu | RO005E513509287/1 | 2017-05-11 | 0.84102 | PRODUCATOR | 0.84102 | 0
13 | STATIE DE BIOGAZ – CAPACITATE DE PRODUCTIE A ENERGIEI REGENERABILE - UNITATE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE | Biogaz | TIMIS | 2.994 | 20 | A20 AVICOLA GIARMATA-PADUREA VERDE TM | -Punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare şi racordarea producătorului în soluţia analizată, se va realiza conform Ordinul ANRE nr. 72/2017 cu modificarile si completarile ulterioare şi Ordinul ANRE nr. 51/2019 (procesul de punere sub tensiune), cerinţe stipulate pentru centrale formate din module generatoare de categorie B. Solutie unica: Racordarea intrare - iesire in axul LEA 20 kV Avicola Giarmata, tronsonul cuprins intre st. 76/265 si st. 76/266, alimentata din st. 110/20 kV Padurea Verde Lucrări pe tarif de racordare: - plantarea a doi stalpi speciali tip SC 15014, in racordul existent din st. 76 al LEA 20 kV Avicola Giarmata existenta alimentata din St. 110/20 kV Padurea Verde, in deschiderea dintre stalpii 76/265 si 76/266 existenti, care se vor echipa cu coronament semiorizontal de intindere, consola de intindere, lanturi duble terminale cu izolatori compozit, separator vertical 24 kV, CTE, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de pamant cu Rp<4ohmi. - stalpii proiectati se vor planta la cca. 10 m fata de st.76/265 existent, respectiv 20 m fata de st. 76/266 existent din LEA 20 kV Avicola Giarmata. Se va demonta LEA 20 kV realizata cu conductoare 95 mmp pe o lungime de cca. 10 m. - montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 50 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 1) proiectat; - montare LES 20 kV, cu cablu tip XLPE 3x(1x185 mm2) in lungime totala de cca. 50 m (inclusiv rezervele in statie si in PC) intre celula de linie LE din PC proiectat si stalpii SC 15014 (notat nr. 2) proiectat; Cele doua cabluri se vor poza in canalizare comuna in domeniu public. - montare PC 20kV pe un amplasament pus la dispozitie de catre beneficiar echipat cu 2 compartimente. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kAcu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura motorizata conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispoziţie de OD). - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol sunt incluse in tariful de racordare). LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L<= 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţionată cu două trepte (o treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul compensat, a doua treapta pentru sesizarea punerilor la pamant simple functionare cu neutrul izolat); - protectie maximala de curent homopolar nedirectionată, minim o treaptă, pentru sesizarea dublelor puneri la pământ; - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: - functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f sitensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEG Pischia in lungime de 0,5 km; - Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei , trafo <= 2000kVA; - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD.- | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 17546854 | 2024-10-18 | 17546854 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 2.958
Note on M24: nu are lucrari pe tarif de racordare.

## Biomasa
| Data: | 2025-11-30
| Codul culorilor: | ATR emis de :
1.Transelectrica SA
|  | 2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova) | [6 empty] | UZ PUBLIC
|  | 3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord) | [6 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA)
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Județul | Putere instalată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N | Lucrări de întarire în RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observații | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | STATIE DE EPURARE APE UZATE-INCINERATOR DE NAMOL+GRUP GENERATOR ( termo) fara evacuare in RED | Biomasa | ILFOV | 1.42 | 20 | FS 8894031 CEL EXISTENTA VERDE-GLINA IF | Conform cererii de racordare depuse, se solicita o putere maxima simultan absorbita de 13 MW pe partea de consum. Pe langa aceasta putere, utilizatorul locului de consum mai doreste sa racordeze in instalatia proprie/de utilizare doua unitati generatoare de energie electrica in cogenerare tip TURBODEN/P738-4-1 (FARA DEBITARE IN RETEAUA E-DM), cu o putere instalata totala de 1,42 MW (2x0,71 MW). Tot pe partea de consum, se mai solicita o putere maxima simultan absorbita de 100 kW pentru alimentarea serviciilor interne aferente unitatilor generatoare. Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului. Pentru racordarea locului de consum si de producere (fara debitare in reteaua E-DM) este necesara realizarea urmatoarelor categorii de lucrari stabilite in baza Ord. ANRE nr. 17/ 2021: I.,,LUCRARI -in sarcina utilizatorului: ->Se va depune DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE la operatorul de distributie E-DM, elaborat de catre un electrician autorizat ANRE pentru nivelul de tensiune la care vor functiona echipamentele electrice prevazute in noua instalatie de utilizare. II.,,LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE -in sarcina E-DM: 1.,,Lucrari in statia de transformare 110/20 kV Glina In S.T. Glina mai exista disponibila o singura celula de linie DY696A (cel. 20-bara verde) pentru noul racord al SEAU Glina, urmand sa se mai achizitioneze si sa se monteze inca trei celule tip DY696A (doua pe bara rosu si una pe bara verde). Lucrarile constau in: ->extinderea sectiilor de bare 20 kV (rosu+verde) in S.T. Glina prin montarea noilor celule tip DY696A; ->racordarea cablurilor se va face in celula DY696A (cel. 20-bara verde) existenta si in noile celule ce urmeaza a fi montate in statia de 20 kV, rezultand patru cai posibile de alimentare pentru instalatiile aferente SEAU Glina 13,1 MW; ->montarea a patru grupuri de masura necesare pentru realizare masura statistica pe fiecare fider nou de 20 kV. Contoarele se vor instala in dulapul DQ1907 existent si amplasat in incinta S.T. Glina, pe peretele exterior al cladirii; ->realizare circuite secundare pentru cele trei celule nou montate in statia de 20 kV; ->executarea de probe tehnologice si teste pentru punerea in functiune a celor patru celule prevazute pentru racordul SEAU Glina 13,1 MW. 2.,,Racord electric de medie tensiune pentru PC1 si PC2 Pentru alimentarea SEAU Glina 13,1 MW se propune realizarea a doua puncte de conexiune noi in anvelopa de beton (PC1 si PC2), supraterane, independente si in conformitate cu normele si specificatiile tehnice E-DM. PC1 se va dimensiona pentru o putere maxima simultan absorbita de 6,5 MW si PC2 pentru 6,6 MW, urmand a fi racordate fiecare in cate doua celule de linie DY696A prevazute in statia 110/20 kV Glina (cate o celula de pe fiecare sectie de bare, rosu+verde). PC2 va asigura si puterea maxima simultan absorbita solicitata de 100 kW pentru alimentarea serviciilor interne aferente instalatiilor de producere. Se vor poza cabluri noi de sectiune Al 3x(1x185) mm2 pe fiecare dintre cei patru fideri proiectati, de la celulele de racord din statie si pana la PC nou amplasat pe terenul proprietatea beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in aceeasi canalizatie in care se va poza cablul electric din statia Glina, se va poza si un cablu de fibra optica FO24 (GSCF002) protejat in tub HDPE cu diametrul de 32 mm. In statie si in punctul de conexiune proiectat se va monta cate o cutie terminala pentru fibra optica. Cablurile noi se vor poza subteran pe un traseu in lungime de cca. 120 m, in incinta S.T. Glina (prin canal de cabluri existent) si pe terenul beneficiarului (montate direct in pamant). Aceste cabluri vor fi de tipul 12/20 kV, cu izolatie din XLPE si sectiune Al 3x(1x185) mm2 (DC4385/2), montate in pamant la adancimea de 0,9 m si protejate in tub pliabil cu diametrul de 160 mm conform DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) si DS4235/8 (pentru subtraversari). Se vor folosi mansoane m.t. tip DJ4387/2 si capete terminale tip DJ4456/6. 3.,,Echipare punct de conexiune PC1 Punctul de conexiune PC1 va fi echipat cu urmatoarele: ->celule performante unificate (cu izolatia in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA), cf. specificatiei DY803RO ed.3 si DY800RO ed.2: -2 buc. celula de linie cu intreruptor (DY800/116), fiecare echipata cu intreruptor cf. specificatiei DY1501 ed.2, cate una pentru fiecare fiderde 20 kV; -2 buc. celula de masura tip UTM (DY803/4), fiecare echipata cu 2xTC 400/5A cl. 0,2s si 2xTT 20/0,1 kV cl. 0,2; ->echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-DM: tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016RO, unitate periferica UP Standard (DX1215RO) echipata cu 2 acumulatori 12V (DY815RO), cutie terminala fibra optica si dispozitive RG-DAT tip DY859RO. Telecontrolul instalatiilor din PC1 se va realiza prin utilizarea fibrei optice ca mediu principal de teletransmisie a datelor. Echipamentele necesare telecontrolului si monitorizarii retelei de m.t. se vor monta intr-o carcasa de tip RACK (DY3005). Alimentarea tabloului de servicii auxiliare E-DM se va realiza din tabloul de j.t. al utilizatorului, prin intermediul unui cablu din Cu cu sectiunea 4x16 mm2. 4.,,Echipare punct de conexiune PC2 Punctul de conexiune PC2 va fi echipat cu urmatoarele: ->celule performante unificate (cu izolatia in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA), cf.specificatiei DY803RO ed.3 si DY800RO ed.2: -2 buc. celula de linie cu intreruptor (DY800/116), fiecare echipata cu intreruptor cf. specificatiei DY1501 ed.2, cate una pentru fiecare fider de 20 kV; -2 buc. celula de masura tip UTM (DY803/4), fiecare echipata cu 2xTC 400/5A cl. 0,2s si 2xTT 20/0,1 kV cl. 0,2; ->echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al E-DM: tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016RO, unitate periferica UP Standard (DX1215RO) echipata cu 2 acumulatori 12V (DY815RO), cutie terminala fibra optica si dispozitive RG-DAT tip DY859RO. Telecontrolul instalatiilor din PC2 se va realiza prin utilizarea fibrei optice ca mediu principal de teletransmisie a datelor. Echipamentele necesare telecontrolului si monitorizarii retelei de m.t. se vor monta intr-o carcasa de tip RACK (DY3005). Alimentarea tabloului de servicii auxiliare E-DM se va realiza din tabloul de j.t. al utilizatorului, prin intermediul unui cablu din Cu cusectiunea 4x16 mm2. III.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE PENTRU INSTALATIILE DE CONSUM -in sarcina utilizatorului: 1. Montare anvelopa de beton pentru PC1 si PC2 Se vor achizitiona de catre beneficiar doua anvelope de beton prefabricate, care sa corespunda echiparii PC1 si PC2 din prezenta fisa de solutie. Cele doua anvelope se vor amplasa suprateran pe terenul proprietatea beneficiarului si vor avea acces din domeniul public (DN SOSEAUA DE CENTURA) pentru a se putea asigura exploatarea instalatiilor de catre personalul autorizat E-DM. Fiecare anvelopa va fi compartimentata conform ?NORMA TEHNICA ENEL ed.3 ? REGULI TEHNICE DE RACORDARE UTILIZATORI?: ->un compartiment de racordare in care se va realiza instalatia de racordare (lucrari pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv personalul autorizat E-DM; ->un compartiment pentru instalatia de masurare (lucrari pe tarif de racordare), la care va avea acces personalul autorizat E-DM si cel al utilizatorului; ->un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. Amplasamentul punctelor de conexiune va fi intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar si va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr. 239/ 20.12.2019 ?Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice?, cu modificarile si completarile ulterioare. Spatiul destinat compartimentului de racordare trebuie sa fie realizat astfel incat sa nu permita propagarea flacarilor, caldurii si fumului (gurile de ventilatie trebuie sa comunice in exterior doar cu spatii deschise) si trebuie sa fie dotat cu usi si inchizatori conform specificatiilor E-DM. Din punct de vedere constructiv, anvelopa PC nou trebuie sa respecte ANEXA H din NT ENEL ed.3. 2. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare aferenta PC1 si PC2 Instalatia de utilizare aferenta PC1 si PC2 constituie instalatia electrica a utilizatorului (in aval de punctul de delimitare) si aceasta trebuie sa includa urmatoarele: ->doua celule de dispozitiv general (DG) prevazute cu sistem de protectie generala (SPG) conform NT ENEL ed.3, sectiunea 8.5.12 si ANEXA D. Protectiile generale vor include functia de protectie homopolara de curent directionata; ->cablul de legatura intre celula de masura si celula de DG (pus la dispozitie de catre utilizator); ->sursa de tensiune 230/400 V c.a. pentru alimentarea serviciilor auxiliare din interiorul PC nou, inclusiv serviciile auxiliare pentru echipamentele amplasate in interiorul compartimentului de racordare E-DM; Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare (din compartimentul utilizatorului) se va realiza cu un cablu de 20 kV, in lungime de maxim 20 m si cu sectiunea aleasa corespunzator puterii totale aprobate, ce urmeaza a fi pus la dispozitie de catre beneficiar. Prin exceptie, lungimea cablului de legatura poate depasi 20 m cu conditia pozarii acestuia in canivou de beton si a respectarii tututor conditiilor impuse de NT ENEL ed.3. Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie posibila, atata timp cat se vor respecta prevederile din NT ENEL ed.3 pentru acest tip de instalatie. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. NT Enel ed. 3 a fost publicat? înc? din 2009 ?i aceasta specific?, pe lâng? celelalte aspecte foarte importante de care E-DM trebuie s? ?in? cont la racordarea utilizatorilor, urm?toarele condi?ii tehnice de respectat în instala?ia de utilizare (pag. 103-104): faptul c? puterea celui mai mare transformator instalat de utilizator nu poate dep??i puterea de 2000 kVA (pentru re?ele de 20 kV) ?i c?, în mod normal, nu se pot conecta simultan pe medie tensiune mai mult de trei transformatoare de putere 2000 kVA (pentru a evita apari?ia fenomenului de magnetizare). Pentru instala?iile care nu respect? aceste condi?ii trebuie efectuat? o evaluare complet? din punct de vedere al curen?ilor de surtcircuit, al curen?ilor de magnetizare, a schemei de alimentare, a condi?iilor de respectat în fiecare variant? posibil? de func?ionare, a impactului în calitatea energiei (verificarea încadr?rii în varia?iile rapide de tensiune de maxim 4% la MT). In consecinta, instalatia de utilizare propusa va respecta prevederile NT Enel ed.3 si va fi prevazuta cu transformatoare de putere dimensionate corespunzator puterii totale aprobate si echipamentelor din compartimentul ?utilizator? aferent PC nou. 3. Realizare instalatie de legare la pamant pentru PC1 si PC2 Punctele de conexiune PC1 si PC2 vor fi prevazute cu o instalatie de legare la pamant (interioara si exterioara) cu rezistenta de dispersie Rp ? 1 ?, realizata in conformitate cu prevederile din NT ENEL ed.3 (sectiunea 8.5.5). Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant. Utilizatorul va raspunde de verificarea si intretinerea instalatiei de legare la pamant pe toata durata existentei punctului de conexiune ce deserveste instalatiile utilizatorului. IV.,,LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE PENTRU INSTALATIILE DE PRODUCERE -in sarcina utilizatorului: ->Utilizatorul SEAU Glina doreste sa racordeze in instalatia de utilizare doua unitati generatoare de energie electrica in cogenerare tip TURBODEN/P738-4-1 (FARA DEBITARE IN RETEAUA E-DM), cu o putere instalata totala de 1,42 MW (2x0,71 MW). Unitatile generatoare ale centralei se vor racorda pe joasa tensiune in postul de transformare al utilizatorului (J06 PT INCINERATOR -punctul de interfata) prevazut in instalatia de utilizare, urmand ca energia electrica produsa sa fie livrata consumatorilor alimentati din instalatia de joasa tensiune aferenta J06 PT INCINERATOR. Surplusul de energie fiind blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. ->In situatia in care se va produce o indisponibilitate la nivelul unuia dintre cei doi fideri de alimentare la 20 kV a J06 PT INCINERATOR din punctul de conexiune PC2, cupla longitudinala de MT existenta in J06 PT INCINERATOR nu trebuie sa creeze conditii pentru functionarea in paralel a celor doua unitati generatoare. Inchiderea acestei cuple va fi conditionata de deconectarea uneia dintre cele doua unitati generatoare, astfel incat acestea sa nu se afle simultan pe aceeasi bara de MT la un anumit moment de timp. ->In schema normala de functionare (fara indisponibilitati si cupla longitudinala de MT deschisa in J06 PT INCINERATOR), centrala propusa va putea genera o putere maxima produsa de 1,264 MW (conform datelor tehnice transmise E-DM de catre utilizator, in conformitate cu NT 208/ 2018). ->Pentru racordarea centralei la retea, E-DM propune urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare (in aval de punctul de delimitare): 1-Montare dispozitive de interfata (DDI) prevazute cu sistem de protectie de interfata (SPI), conform NT Enel ed.3 (cu functia de putere inversa). Fiecare unitate generatoare din componenta centralei va fi prevazuta cu dispozitiv de generator (DDG). Fiecare DDI va include urmatoarele functii de protectie: a)protectie maximala de tensiune netemporizata; b)protectie minimala de tensiune temporizata; c)protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; d)protectie de tensiune homopolara temporizata; e)protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre E-DM si producator, in functie de caracteristicile retelei de distributie). In cazul in care se doreste o imbunatatire a functiilor de protectie asociate DDI la defectele polifazate ce pot surveni in reteaua E-DM, care nu sunt detectate de protectia de minima tensiune (de la lit. b), utilizatorul poate instala o protectie maximala de curent temporizata care sa actioneze asupra DDI. Protectiile de maxima/minima tensiune si de maxima/minima frecventa trebuie sa aiba la intrare marimi proportionale cu cel putin doua tensiuni de linie de MT, care pot fi prelevate: -de la secundarul TT, legate intre doua faze MT; -direct de la tensiunile de linie de JT. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. Suplimentar, pentru a NU debita energia produsa in reteaua OD, dispozitivul de interfata trebuie sa aiba inclusa si functia de putere inversa. De asemenea, se va prevedea o protectie de rezerva pentru refuzul deschiderii intreruptorului de interfata, care va actiona dispozitivul general (DG) sau DDG-urile. Nota: *Se admite ca, in functie de schema specifica instalatiei de producere, mai multe functii sa fie preluate pe acelasi dispozitiv, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor; *Comanda de declansare a dispozitivelor DG, DDI si DDG trebuie sa poata fi efectuata fie manual de un operator, fie automat de catre protectie. Responsabilitatea manevrarii acestor dispozitive revine utilizatorului, iar alegerea caracteristicilor acestora trebuie facuta in functie de marimile nominale ale sistemului in care vor fi instalate (in ceea ce priveste curentul de scurtcircuit, capacitatea de rupere si cea de inchidere trebuie sa fie proportionale cu curentul de scurtcircuit stabilit in punctul de racordare, tinand cont ca la acest curent pot contribui reteaua de distributie, instalatiile de producere a energiei si motoarele in functiune). La alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protectie se vor respecta prevederile din Anexa F ?Puterea de scurtcircuit in punctul de racordare? aferenta NT Enel ed.3; *Pentru DDI instalat la joasa tensiune, acesta trebuie sa fie compus din: un intreruptor automat cu bobina de deschidere (manevrabil si in lipsa tensiunii) sau un teleruptor (contactor) de categoria AC-1 combinat cu sigurante fuzibile si instalat intre iesirea in c.a. a unitatii generatoare si dispozitivul de interfata; *Pentru unitatile generatoare racordate in joasa tensiune, DDG poate fi alcatuit dintr-un intreruptor automat dimensionat in functie de configuratia instalatiei de producere. DDG poate indeplini functiile DDI atunci cand include caracteristicile acestuia, cu conditia ca intre instalatia de producere si reteaua de distributie E-DM sa fie intotdeauna doua intreruptoare in serie sau, ca alternativa, un intreruptor si un teleruptor;In general, pentru racordarea unei instalatii de producere, NT Enel ed.3 prevede urmatoarele dispozitive de protectie: -dispozitivul general (DG): deconecteaza de la retea intreaga instalatie de utilizare in cazul unor defecte interne; -dispozitivul de interfata (DDI): asigura separarea unei portiuni a instalatiei de producere; -dispozitivul de generator (DDG): deconecteaza de la retea fiecare unitate generatoare (in mod individual). 2-Montare in PT utilizator (J06 PT INCINERATOR) a unui BMPT 0,4 kV echipat cu contor electronic de energie activa si reactiva, in ambele sensuri, cu inregistrare orara si clasa de exactitate corespunzatoare pentru masurarea energiei electrice produse de fiecare unitate generatoare. ->Sistemele de masurare a energiei electrice se realizeaza fie cu contoare inteligente, fie cu contoare ce permit cel putin citirea la distanta, integrabile in sistemele de masurare gestionate de operatorul de retea relevant (OD/OTS), cu respectarea prevederilor Codului de masurare a energiei electrice actualizat si a legislatiei metrologice in vigoare; V. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Se interzice buclarea instalatiei de racordare aferenta PC1 si PC2 prin intermediul unor posibile bucle in instalatia de utilizare a beneficiarului. Mai exact, nu este permisa functionarea buclata a instalatiei de utilizare in schema normala de functionare sau la avarie; ->In situatia in care se va produce o indisponibilitate la nivelul unuia dintre cei doi fideri de alimentare la 20 kV a J06 PT INCINERATOR din punctul de conexiune PC2, cupla longitudinala de MT existenta in J06 PT INCINERATOR nu trebuie sa creeze conditii pentru functionarea in paralel a celor doua unitati generatoare. Inchiderea acestei cuple va fi conditionata de deconectarea uneia dintre cele doua unitati generatoare, astfel incat acestea sa nu se afle simultan pe aceeasi bara de MT la un anumit moment de timp; ->In schema normala de functionare (fara indisponibilitati si cupla longitudinala de MT deschisa in J06 PT INCINERATOR), centrala propusa va putea genera o putere maxima produsa de 1,264 MW (conform datelor tehnice transmise E-DM de catre utilizator, in conformitate cu NT 208/ 2018); ->Grupurile de masurare prevazute pentru inregistrarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instalatiile beneficiarului; ->Dosarul aferent instalatiei de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislatiei in vigoare, urmand a fi depus la E-DM pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Ord. ANRE 51/ 2019, utilizatorul va depune la operatorul de retea E-DM solicitarea pentru punerea in functiune (Anexa 16) insotita de documentatia tehnica (DUG) intocmita in functie de tipul unitatii generatoare racordate la instalatia de utilizare. In cuprinsul DUG se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea unitatilor generatoare cu Ordinul ANRE nr. 208/ 2018. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Documentatia DUG va fi verificata de E-DM si ulterior, dupa aprobarea acesteia, va fi dat acceptul pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe (NPT); ->Instalatia de utilizare, atat pe partea de consum cat si pe cea de producere, trebuie sa respecte cerintele din NT ENEL ed.3 pentru acest tip de instalatie. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. De asemenea, instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie posibila, atata timp cat se vor respecta prevederile stabilite in NT ENEL ed.3 si in celelalte reglementari specifice tipului de utilizator si prevazute de legislatia in vigoare; ->NT Enel ed. 3 a fost publicat? înc? din 2009 ?i aceasta specific?, pe lâng? celelalte aspecte foarte importante de care E-DM trebuie s? ?in? cont la racordarea utilizatorilor, urm?toarele condi?ii tehnice de respectat în instala?ia de utilizare (pag. 103-104): faptul c? puterea celui mai mare transformator instalat de utilizator nu poate dep??i puterea de 2000 kVA (pentru re?ele de 20 kV) ?i c?, în mod normal, nu se pot conecta simultan pe medie tensiune mai mult de trei transformatoare de putere 2000 kVA (pentru a evita apari?ia fenomenului de magnetizare). Pentru instala?iile care nu respect? aceste condi?ii trebuie efectuat? o evaluare complet? din punct de vedere al curen?ilor de surtcircuit, al curen?ilor de magnetizare, a schemei de alimentare, a condi?iilor de respectat în fiecare variant? posibil? de func?ionare, a impactului în calitatea energiei (verificarea încadr?rii în varia?iile rapide de tensiune de maxim 4% la MT). In consecinta, instalatia de utilizare propusa va respecta prevederile NT Enel ed.3 si va fi prevazuta cu transformatoare de putere dimensionate corespunzator puterii totale aprobate si echipamentelor din compartimentul ?utilizator? aferent PC nou. ->Inainte de punerea in functiune a schemei electrice finale, se va solicita la E-DM o foaie de reglaj pentru protectiile aferente instalatiei de utilizare. Utilizatorul va raspunde de mentinerea in functiune a protectiilor de interfata si de eventualele daune produse instalatiilor proprii de producere in cazul in care aceste dispozitive de protectie nu functioneaza corespunzator; ->Punerea in functiune a instalatiilor in noua schema de functionare va fi conditionata de intocmirea conventiei de exploatare cu obligatiile si regulile de functionare pentru instalatiile ce vor fi in gestiunea E-DM, respectiv in gestiunea utilizatorului. | E-Distributie Muntenia | 08894031 | 2021-12-03 | 08894031 | 2022 | nu | In prezent se afla in derulare executia proiectulu „Amplificare stație 110/20 kV Glina de la T1, T2=2x25 MVA la 2x40 MVA” prin grija operatorului de distributie E-DM. Valoarea totala estimata a lucrarilor prevazute in proiect se ridica la 5.139.463,64 lei fara TVA. | nu | RO001E143040805/1 | 2023-08-11 | 0 | - | 0 | 0
3 | centrala de producere biogaz si energie electrica din biomasa | biomasa | Arad | 0.988 | 20 | 110/20 kV Poltura | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Sintea din statia 110/20 kV Poltura | Enel Distributie Banat | 1630/242 | 2010-04-28 | 202 | 152733/31.12.2014 | - | - |  | RO005E522354352/1 | 2015-03-23 | 0.988 | PRODUCATOR | 0.988 | 0

## Inst.Stocare-consum si evacuare
| Data | 2025-11-30
| Codul culorilor | ATR emise de:
1.Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA)
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
ATR Expirate
ATR Noi
Nr. crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrari de intarire pentru functionarea la N | Lucrari de intarire in RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare[MW] | Observatii | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | baterii de stocare | stocare | Ilfov | 7.4 | 20 | CACIULATI 110/20 KV | Racordarea radiala la bara 20kV -celula nr.8 statia 110/20kV Caciulati prin intermediul unui punct de conexiune 20kV amplasat in incinta instalatiei de stocare IS Caciulati. Lucrari pe tarif de racordare: a) lucrari necesare racordarii conform Ord.59/2013 cu completarile si modificarile ulterioare - echipare/completare celula 20kV nr. 8 existenta pe bara rosie statia 110/20kV Caciulati - realizare masura de balanta aferenta celulei nr.8 - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,2km cu traseul de la celula proiectata din staţia 110/20 kV Caciulati până la punctul de conexiune de 20 kV proiectat langa statie - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa statia Caciulati , pe terenul beneficiarului, echipat cu: • 1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 • o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2s si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5 dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. • integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT#045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT#277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC –E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice -E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia contorul de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie.Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat in incinta utilizatorului ,langa statia 110/20kV Caciulati si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 KV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; AVIZ CTE 14/1/24.03.2022 „Racordarea la SEN construire platforme betonate pentru amplasament echipamente si 3 containere metalice , imprejmuire lot, bazin vidanjabil amplasata in str. Gradinilor nr.32, MOARA VLASIEI, jud. Ilfov” faza SS rev.1 6 / 8 UZ confidential Cconform Politicii de Clasificare si Triere a informatiiei 59/31.03.2016 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si IS 7MW Caciulati in lungime de 0.05km - Posturi trafo si tablouri jt aferente instalatiei de stocare - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM In solutia avizata, materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Muntenia. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Muntenia | 09303011 | 2022-06-06 | 09303011 | 2023 | nu | nu | nu | RO001E143137464/1 | 2023-01-09 | 7 | - | 7 | 0
2 | Instalatie de Stocare (+CEF 100kW fara evacuare) | stocare | BUCURESTI | 49 | 110 | LES 110 KV IMGB-MASINI GRELE | Conform aviz CTES nr. 556/2024 si Conform aviz CTE nr. 58/1/19.09.2024 , faza studiu de solutie si anume: Solutie unica de racordare analizata: intrare-iesire in LES 110 kV Masini Grele-IMGB printr-o statie de conexiuni 110 kV si legatura cu Masini Grele printr-un cablu de 250 m Lucrari pe tarif de racordare: Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contributia financiart este definita ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distributie sau al unei terte parti (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internationale, subventii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distributie. Noua statie de conexiuni se va echipa conform specificatiilor Retele Electrice Muntenia dupa cum urmeaza: Celula 1 de tip GIS celula de linie 110 kV complet echipata, 1600A, 40 kA cu comanda uni-tripolara Celula 2 de tip GIS celula de linie 110 kV complet echipata 1600A, 40 kA cu comanda uni-tripolara Celula 3 de tip GIS celula de linie 110 kV complet echipata 1600A, 40 kA cu comanda uni-tripolara Celulele GIS de linie din noua statie vor fi echipate cu TC-uri cu valoarea de 1200A in primar. Celula de cupla de tip GIS echipata cu doua separatoare si intrerupator . Pe cele doua celule de linie 110 kV se vor monta: - 3 transformatoare monopolare de tensiune, de tip capacitiv, cu izolatie în SF6 123/?3/0.1/?3/0.1/? 3/0.1/?3 kV Cls 0,2/(0,5/3P)(0.5/3P); ? 3 descarcatoare cu oxizi de zinc. In celula spre utilizator se vor monta: Separator tripolar de bare 110 kV 1600A, 40kA; 3 transformatoare monopolare de tensiune, de tip capacitiv, cu izolatie în SF6 123/?3/0.1/?3/0.1/? 3/0.1/?3 kV Cls 0,2/(0,5/3P)(0.5/3P); Transformatoare monopolare de curent, cu izolatie în SF6 123kV 2x300/5/1/1/1/1 0,2SFs5/0.5FS5/5P30/5P30/5P30 10VA/10VA/30VA/30VA 3buc; celula 110kV spre utilizator, din statia de conexiune, se va prevedea cu intrerupator si terminale numerice de comanda cu protectii specifice de linie 110kV ce va avea rol de DG iar, celula 110kV a transfomatorului din instalatia utilizatorului se va prevedea cu intrerupator si protectii specifice de transformator si protectii specifice de Dispozitiv de interfata; Se va prevedea instalatie de DRRI astfel incat la refuzul de declansare al DI va declansa DG-ul din instalatia de racordare; Plecarea spre BESS 49MW IMGB se va realiza LES (110 kV), in lungime de 75 m capetele terminale ale LES apartinand utilizatorului. Pentru racordul in Masini Grele-IMGB a BESS 49MW IMGB sunt necesare urmatoarele lucrari suplimentare in statiile adiacente: -,,Lucrari de montaj terminale de protectie diferentiala si realizare circuite secundare pentru integrarea acestora in sistemul de protectii al statiei pentru liniile ce se formeaza prin racordul noii BESS 49MW IMGB si anume Masini Grele-Statie BESS 49MW IMGB(250m+75m) si Statie BESS 49MW IMGB ? IMGB(75m) in cele 2 statii existente (Masini Grele si IMGB). -,,Lucrari de corelare a protectiilor necesar a fi prevazute pe axele Domnesti-Masini Grele SRA2-Masini Grele- Statie noua de conexiuni sau Jilava-Masini Grele SRA2-Masini Grele-Statie noua de Conexiuni, avand in vedere aparitia unei noi surse de generare si lipsa intrerupatoarelor in statia Masini Grele-SRA2. Lucrarile realizate in instalatiile OD vor ramane in gestiunea si exploatarea OD. Subsistemul de comanda si control: Solutia de comanda, control, protectie prevtzuta a se instala pentru statia de conexiuni 110kV BESS 49MW IMGB va respecta specificatiile tehnice ale REM. Releele numerice de conducere/teleconducere si protectie vor fi, montate, în dulapuri prefabricate, complet utilate, cablate în interior si testate în fabrica. Dulapurile de comanda-control, protectie se vor amplasa într-o incinta noua aferente noii statii de conexiuni 110 kV. Tensiunea operativa este de 110 Vcc, unica pentru întreg echipamentul de comanda, control, protectie si automatizare. In noua incinta a statiei de conexiuni se vor amplasa urmatoarele dulapuri de protectii: ,,Dulapuri SA de curent continuu si curent alternativ DV 7072 ,,Dulapuri Statie Energie (redresor)DV 7078 ,,Dulapuri Baterie Acumulator 110 V DQ 1901 BAT. ,,Dulap Protectii Linie IT+Cuple DV 7010 4 buc ,,Dulap TLC ,,Dulapuri TPT 2020 ,,Dulapuri Masura DQ 1996. ,, Instalatii de protectii prin relee din statia de 110kV: ,,În scopul obtinerii unei sigurante de functionare corespunzatoare, subsistemul de protectie prin relee al liniilor de 110 kV este prevtzut cu doua grupe (seturi) separate de protectie selectiva. Fiecare grupa de protectie selectiva va fi separata fizic si electric de cealalta grupa, în ceea ce priveste alimentarea în c.c. operativ (inclusiv circuitele de declansare), înfasurarile transformatoarelor de curent si cablurile multifilare. Toate releele de protectie principale vor fi de tip numeric, având functii multiple de protectie, autosupraveghere, auto-diagnoza, masura, înregistrare evenimente si osciloperturbograf conform specificatii REM. Pentru liniile de 110 kV vor fi prevazute doua grupe (seturi) diferite de protectii numerice, cu functii multiple, pentru asigurarea declansarii rapide de la ambele capete, la defecte în orice punct al liniilor de 110kV. Grupa 1 de protectie: Terminal complex de protectie de baza pentru linie 110 kV, cu interfata de comunicatie prin FO cu releul identic din capatul opus, cu urmatoarele functii principale activate: ,,(87L) protectie diferentiala longitudinala de linie, ,,(50/51/50N/51N) protectie maximala de curent de faza (L1,L2,L3) si homopolar cu doua trepte; ,,(85) teleprotectie si teledeclansari ; ,,supraveghere a circuitelor de curent si a comunicatiei prin fibre optice, blocare la întreruperea circuitelor ; ,,(50BF) declansare de rezerva la refuz de întrerupator; ,,verificari de plauzibilitate, autosupraveghere, autodiagnoza; ,,înregistrare a evenimentelor si a avariilor (osciloperturbograf) ; ,,functii de masurare de puteri, tensiuni si curenti; ,,integrarea în SCADA; Releele de a cele doua capete ale liniei trebuie si fie identice, comunicând prin interfete de comunicatie direct pe o pereche de fibre optice. Grupa 2 de protec?ie: a) Releul de protectie numerica pentru linie va avea urmatoarele functii principale activate: ,,(21) protectie de distanta, în schema completa, cu 5 trepte de distanta, având caracteristica de actionare poligonala; trei trepte sunt directionate înainte, treapta a patra poate fi directionata, la alegere, înainte sau înapoi, iar treapta a cincea este direc?ionat? înapoi (spre bare); ,,func?ii logice de teleprotec?ie AOP, BOP, POP etc., conform terminologiei CEI 60050-448; ,,(68) blocare la pendula?ii; ,,(50H) declansare rapida la conectarea pe defect (SOTF); ,,(50) protectie maximala de curent de faz? (L1, L2, L3) ultrarapid?; ,,(51) protectie maximala de curent de faza (L1,L2,L3), nedirectionata, cu o treapta temporizata independent si o treapta cu temporizare inversdependenta; ,,(67N) protectie maximala de curent homopolar, directionala, cu o singura treapta temporizata independent; ,,(50BF) protec?ie împotriva refuzului de declan?are a întrerupatorului (DRRI); ,,(27) protec?ie de tensiune minim?, temporizat?; ,,(FL) locator de defecte; ,,supravegherea circuitelor de tensiune; blocare la defect în circuitele de tensiune; ,,autosupraveghere, autodiagnoz?; ,,înregistrare evenimente, osciloperturbograf; ,,func?ii de comand?/telecomand?, blocaj, controlul sincronismului, semnalizare /telesemnalizare, masura/telemasura, teletransmisie înregistrari evenimente si osciloperturbograf. Releele de conducere ?i protec?ie ale fiec?rei linii vor fi montate în câte un dulap metalic închis conform specificatii REM. În acela?i dulap se vor monta si releele auxiliare necesare, comutatoarele, dispozitivele de deconectare (clemele de separare) etc. În sta?ia nou? de conexiuni celulele de LES 110 kV ?i CL 110 kV vor fi echipate cu un sistem de control, protec?ie si automatizare conform NTE 011/12/00. Releele de protectie si functiile pentru intrerupatorul de cupla vor fi detaliate la urmatoarele etape de proiectare. Instala?ia de servicii proprii de curent continuu ?i curent alternativ REM: Se va realiza o instalatie de servicii proprii c.c si c.a. alimentata din TSI proiectat in statia 110/20kV Beneficiar. Sursele de alimentare în curent continuu ?i dulapurile de alimentare ?i distribu?ie în curent continuu ?i curent alternativ sunt amplasate în blocul de comand? al sta?iei noi. Sursele de alimentare în curent alternativ sunt amplasate în exterior în vecin?tatea cl?dirii blocului de comand?. Se va monta un grup generator ce va putea prelua serviciile proprii ale statiei pentru minim 8 ore. Servicii proprii de curent continuu: Pentru asigurarea aliment?rii noilor consumatori de curent continuu ai celulei de 110kV s-a prevazut un dulap de distribu?ie c.c. ?i c.a. în corp comanda proiectat.Tensiunea de nominal? a instala?iei de alimentare ?i distribu?ie de curent continuu va fi cea existent? în instala?ie 110 Vc.c. Servicii proprii de curent alternativ: Pentru alimentarea serviciilor proprii c.a. s-a prevazut un TSI 250kVA alimentat din bara MT a statiei 20 kV Beneficiar. Tensiunea nominal? de alimentare a consumatorilor de curent alternativ este 400/220 V, 50 Hz. Instala?ia func?ioneaz? cu neutrul legat direct la p?mânt. Cladire corp conexiuni statie 110 kV Se va realiza pe tarif de racordare o incinta in care se va amenaja camera GIS 110kV si camera de comanda si se vor monta dulapurile de protectii LEA 110 kV, dulapurile de servicii proprii curent continuu, curent alternativ, vestiar, grupuri sanitare conform specificatii si cerinte REM. Monitorizarea calit??ii energiei electrice: Conform standardelor de m?surare (CEI-6100-3-40) ?i a Codului de m?surare a energiei electrice emis de ANRE, sta?ia 110 kV BESS 49MW IMGB va trebui s? fie dotat?cu sisteme de monitorizare a func?ion?rii ?i a calita?ii energiei electrice. În acest scop se va monta in statia 110kV proiectata cate un aparat pentru analiza calit??ii energiei electrice ? analizor de calitate a energiei electrice de clas? A, certificat PSL, care va avea posibilit??i de ?upgrade? în conformitate cu standardul de la data punerii în func?ie. Analizorul va respecta specificatiile REM. Monitorizarea calitatii energiei electrice va fi in sarcina beneficiarului Calea principala de comunicatie va fi realizata pe FO existenta, iar calea secundara tot pe FO prin canale de comunicatii asigurate prin operatori nationali de telecomunicatii. Dupa definitivarea si realizarea solutiei tehnice finale de racordare la reteaua electrica, analiza tipurilor de echipamente de comunicatii necesare care se vor utiliza, gestionarul nodului de consum si/sau de producere pentru instalatia de stocare, in fazele urmatoare de proiectare (Caiet de sarcini, Proiect Tehnic si detalii de executie) va include un capitol dedicat pentru solutiile tehnice de telecomunicatii ,in care se va detalia modalitatea de asigurare a cailor de comunicatii principala si rezerva pe cai redundante distincte pentru transmiterea informatiilor de tip voce/date/EMS/DMS SCADA necesare integrarii in sistemele EMS SCADA ale DET/DEC. Proiectul tehnic va include arhitectura sistemului, a schemelor de interconectare si de retea, tipul echipamentelor si denumirea lor, iar sistemele proprii de achizitie de date si telecomunicatii vor fi compatibile, corelate si integrate cu sistemele EMS/DMS SCADA ale CN Transelectrica SA si vor fi supuse avizarii in cadrul comisiilor tehnice de specialitate ale OTS. Toate costurile de integrare in reteaua actuala de comunicatii ale OTS vor trebui prevazute in cadrul proiectului. Lucr?ri în instala?iile de utilizare: ,,Statie de transformare echipata cu: ,,Celula de linie complet echipata 1600A, 40 kA, 123 kV ,,Celula de transformator echipata cu intrerupator cu actionare monofazata, 1600A, 123kV, 40kA, separatoare de linie si bara, transformatoare de curent, transformatoare de tensiune 123/0.1/0.1/0.kV ,,Transformator 110/20 kV 63MVA ,,Statie conexiuni 20 kV echipata cu celula de transformator, celula de masura si servicii interne, 10 celule de racord a PT invertor. ,,LES-uri MT. ,,Posturi de transformare pentru racord transformatoare/invertoare. ,,Montaj containere sisteme de stocare ,,Ingradire sistem BESS, sistem de securitate, etc. ,,Instalare protectie diferentiala in cele 3 celule de linie. | Retele Electrice Romania S.A. | 18468519 | 2025-01-23 | 18468519 | 2027 | nu | nu | nu
3 | Instalatie de stocare IS Calan 54 MW | Fotovoltaic | HUNEDOARA | 54 | 110 | CALAN STREI 110/20KV | Conform lucrarii : - studiu de solutie-elaborat de S.C. POWER DESIGN S.R.L., avizat de Retele Electrice Banat SA cu Aviz CTE nr. 26/06/11.04.2024 si la CNTEE Transelectrica SA cu Aviz CTES nr. 164/2024 Solutie unica – racordare la tensiunea de 110 kV radial in statia 110/20 kV Calan prin echiparea unui pas celular (Semicocs 1) cu o celula 110 kV completa Lucrări pe tarif de racordare: -modernizare celula de 110 kV (celula Semicocs 1) plecare spre utilizator echipată complet cu întrerupător inclusiv protectie diferentiala longitudinala (pentru racordul in LES) și grup de măsură (contorul și montajul de către OD); -celula va fi integrată în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne şi telecontrol; -completări ale dulapurilor de servicii interne c.c. şi c.a. cu întrerupătoare pentru circuitele de alimentare ale celulei; -cabluri noi j.t conform cerințelor SCADA; -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD (pus la dispoziție de OD). -completarea structurilor de susținere a lanțurilor de izolatoare (rigle si stâlpi), izolația Pentru amplasarea construcțiilor noi (suporți de aparataj, fundații etc.) se vor întocmi studii la zi: geotehnice, hidrogeologie precum si ridicări topografice. Stâlpii, riglele și suporții pentru aparataj vor fi realizate din metal protejat prin zincare la cald. Stația va fi prevăzută cu lanțuri de izolatoare din materiale compozite din cauciuc siliconic, adecvate zonei de poluare corespunz ătoare amplasamentului, care nu necesita curățire sau ungere. Izolația externă a aparatelor primare va fi ceramică sau compozită, corespunzător gradului de poluare și condițiilor climato–meteorologice de zonă. -completarea sistemului iluminat normal si de siguranta, exterior si perimetral in zona noii celule echipate 110 kV sosire LES 110 kV IS Calan. În conformitate cu Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 V – I7/02, se prevede asigurarea iluminatului de siguranță și de evacuare. -completarea instalatiei de legare la pamant (ILP si ILT) Instalația de legare la pământ va respecta normele tehnice interne ale OD cu completările și modificările ulterioare. -completarea instalatiei de protectie impotriva supratensiunilor Amplasamentul celulei de racord este amplasamentul actualei celule LEA 110 kV Semicocs circ.1, dezafectata (impreuna cu Semicocs circ. 2); acesta se va elibera de echipamentele si constructiile existente si terenul se va aduce la stare de construire. Avand in vedere faptul ca lucrarile din statia Calan, pentru racordarea noului utilizator, se executa in incinta unor instalatii existente, lucrarile pe tarif de racordare vor intra in patrimoniul si gestiunea Retele Electrice Banat. Lucrări pe tarif utilizator: Pentru LES 110 kV prin care debiteaza IS Calan se va realiza o automatizare de declansare a LES 110 kV in statia 110/20 kV Calan pentru evitarea injectiei de putere reactiva in reteaua electrica la care va fi racordata. -stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente); -realizare racord IT (inclusiv FO) între stația de racord şi stația 110 kV/MT aferentă utilizatorului, prevazută cu fibra optică; -realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. -realizarea unui circuit LES 110 kV 3x1x500mmp Al, lungime 1000 m, intre statia de racord 110/20 kV Calan existenta si statia de transformare a utilizatorului 110/20 kV (TU) inclusiv OPUG cu minim 36 FO (in vederea integrarii in SCADA). | RETELE ELECTRICE ROMANIA | 20315387 | 2024-06-06 | 20315387 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Producator |  | 53.536

## Consumatori (hidden)
UZ PUBLIC
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
Nr. crt | Denumire investitor | Localitatea | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu-solutia de racordare | Emitent | Numar | Data | Data estimata PIF | Intarire retea
1 | SC TRANSDANUBE INDUSTRIES SRL | Oltenita | Calarasi | 63 | 110 | Oltenita Sud | Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorului, este necesat a se monta al doilea AT in statia de transformare Mostistea ca rezerva de sistem. CNTEE Transelectrica SA va reloca un AT 220/110 kV-200 MVA, iar utilizatorul va suporta prin tarif de racordare costurile pentru executia lucrarilor de instalare a acestui AT, a caii de rulare, a cuvei de retentie si a instalatiilor anexe. Inlocuire grupuri de masura existente pe “Turol 1” si “Turol 2” | SC Enel Distributie Dobrogea SA | 14456 | 05.07.2011 | 30.05.2014 cf. CR | Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorului, este necesat a se monta al doilea AT in statia de transformare Mostistea ca rezerva de sistem.

## Producatori clasici (hidden)
UZ PUBLIC
Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
Nr. crt | Denumire investitor | Localitatea | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu-solutia de racordare | Emitent | Numar | Data | Data estimata PIF | Intarire retea | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Putere PIF conform emitenti (MW) | Putere aprobata posibil a mai fi pusa in functiune (MW)
1 | OMV PETROM SA | Marsa | Giurgiu | 3.48 | 20 | 110/20/6 kv Marsa | tehnic de racordare): - nu este cazul; c) lucrari pentru realizarea instalaţiei de racordare: Racord intrare-iesire in LEA 20 kV Bolintin la stalpul 73, amplasat pe partea stanga a drumului de acces la linie-cale de alimentare/evacuare de baza si prin reconfigurarea LEA 20 kV Bolintin, LEA 20 kV Potlogi si LEA 20 kV TAROM-cale de alimentare/evacuare de rezerva | ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA | 85720 | 2016-10-27 | 2017-10-27 | nu | RO001E121276502 | 03.03.2017 | 3,33 | 3.303 | 0