16538 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3924 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25731055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25731055 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142236205/3 | 2025-01-16 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16539 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2352 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10.08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25731600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25731600 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E106149405/2 | 2025-01-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16540 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2875 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25731717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25731717 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E300377820/3 | 2025-01-31 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16541 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734163 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E106394171/2 | 2025-01-22 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16542 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 1012 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25733738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25733738 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E301240785/5 | 2025-01-20 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
16543 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734706 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E106394227/2 | 2025-01-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16544 | l | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4438 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033958922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25734486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734486 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142968959/2 | 2025-01-22 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16545 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734424 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E106394182/2 | 2025-01-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16546 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734509 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E106394193/2 | 2025-01-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16547 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734680 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E106394216/2 | 2025-01-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16548 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3531 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25735160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735160 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E101873718/2 | 2025-01-21 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
16549 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734543 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E106394205/2 | 2025-01-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16550 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023163014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25735231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735231 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141802045/2 | 2025-01-23 | 0.004458 | prosumator | 0.004458 | 0
16551 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3531 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25735176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735176 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E101873729/2 | 2025-01-21 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
16552 | Statie Carburant + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02322 | 0.4 | PTAB 4402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25735965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735965 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E109429891/2 | 2025-01-15 | 0.022736 | prosumator | 0.022736 | 0
16553 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00535 | 0.4 | PTA 7642 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25739881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25739881 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400667261/2 | 2025-01-23 | 0.005203 | prosumator | 0.005203 | 0
16554 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTZ 450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25738560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25738560 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E105341699/4 | 2025-01-31 | 0.006898 | prosumator | 0.006898 | 0
16555 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0189 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25740159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25740159 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143384929/2 | 2025-01-22 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
16556 | Ilfov, Ciorogarla, Strada Teiului, nr. 7C | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010005 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25738794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25738794 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E143561881/2 | 2025-01-17 | 0.009605 | prosumator | 0.009605 | 0
16557 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25738758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25738758 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142514754/3 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16558 | Prosumator GHERGHICEANU CONSTANTIN | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3638 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25739184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25739184 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E131294455/3 | 2025-01-28 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
16559 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25740831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25740831 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142399216/2 | 2025-01-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16560 | Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25740151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25740151 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141212624/2 | 2025-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16561 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25742542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25742542 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141468313/2 | 2025-01-17 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16562 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1061 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25742022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25742022 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300940916/3 | 2025-01-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16563 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1779 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25741426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25741426 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E102237959/2 | 2025-01-23 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16564 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1918 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25742088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25742088 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E105390312/2 | 2025-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16565 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00575 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031119820, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25745375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25745375 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142680466/2 | 2025-01-21 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
16566 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25743962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25743962 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E143375301/2 | 2025-01-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16567 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25745888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25745888 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E300989076/3 | 2025-01-23 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16568 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25746040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25746040 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E401132719/3 | 2025-01-24 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
16569 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25745776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25745776 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E141696091/4 | 2025-01-21 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16570 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25746275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25746275 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E104828643/2 | 2025-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16571 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25746735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25746735 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E400302593/3 | 2025-01-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16572 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 963 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25748324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25748324 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E106089992/3 | 2025-01-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16573 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 844 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25751278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25751278 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E110071053/2 | 2025-01-28 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16574 | Toamnei | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00585 | 0.4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25754272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25754272 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E401107429/3 | 2025-01-23 | 0.005728 | prosumator | 0.005728 | 0
16575 | LUCUINTA + CEF + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755532 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E141869385/2 | 2025-01-21 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
16576 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755535 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141307247/3 | 2025-01-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16577 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755555 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142137564/2 | 2025-01-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16578 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755556 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300596069/2 | 2025-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16579 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034461322, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755549 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143236048/2 | 2025-01-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16580 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755554 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142137609/2 | 2025-01-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16581 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755544 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142798578/2 | 2025-01-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16582 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755548 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142798567/3 | 2025-01-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16583 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00623 | 0.4 | PAS 1380 BERZEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25756033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25756033 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E109207267/2 | 2025-01-22 | 0.006085 | prosumator | 0.006085 | 0
16584 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25756637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25756637 | 2025-01-25 | nu | nu | nu | RO001E143115112/2 | 2025-01-25 | 0.005813 | prosumator | 0.005813 | 0
16585 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25758382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758382 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E301036227/3 | 2025-01-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16586 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00704 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25758439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758439 | 2025-01-25 | nu | nu | nu | RO001E401059256/3 | 2025-01-25 | 0.006898 | prosumator | 0.006898 | 0
16587 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00954 | 0.4 | PTS 753 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,54 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000013577010 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25758440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758440 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E119822203/1 | 2025-01-29 | 0.009348 | prosumator | 0.009348 | 0
16588 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25758441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758441 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141614901/2 | 2025-01-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16589 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25760288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25760288 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E141189762/3 | 2025-01-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16590 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3057 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25760724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25760724 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103286055/2 | 2025-01-29 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16591 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00638 | 0.4 | PTAB 5562 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25760824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25760824 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141480148/6 | 2025-01-30 | 0.006242 | prosumator | 0.006242 | 0
16592 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3057 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25760795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25760795 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103286066/2 | 2025-01-29 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16593 | CASA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 849 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3<(>,<)>52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25761405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25761405 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E115369081/2 | 2025-01-23 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16594 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1270 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul intelligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25762894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25762894 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E105308153/2 | 2025-01-20 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
16595 | AFM - LOCUINTA PERSONALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4551 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031930121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25764109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25764109 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142856236/2 | 2025-01-23 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
16596 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2847 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25766016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25766016 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142096210/2 | 2025-01-23 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
16597 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25764754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25764754 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E104908620/3 | 2025-01-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16598 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25766164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25766164 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E300097638/3 | 2025-01-21 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16599 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3810 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25768010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25768010 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E105471996/5 | 2025-01-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16600 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25770672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25770672 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141867192/3 | 2025-01-22 | 0.006898 | prosumator | 0.006898 | 0
16601 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25771295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25771295 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143042425/2 | 2025-01-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16602 | Ilfov, Otopeni, Strada Craitelor, nr. 1B | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035372323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25770679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25770679 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401115776/2 | 2025-01-22 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
16603 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25773003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25773003 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300718470/2 | 2025-01-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16604 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2864 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25772993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25772993 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E102703407/2 | 2025-01-27 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16605 | Anexa 2 + casa + panouri | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 658 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25776219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776219 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300530461/3 | 2025-01-22 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16606 | Ilfov, Otopeni, Strada 23 August, nr. 246C | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25776267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776267 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142492209/2 | 2025-01-22 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
16607 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25776618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776618 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141662061/3 | 2025-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16608 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25777000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777000 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143446007/2 | 2025-01-22 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
16609 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035372323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25777101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777101 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141859025/3 | 2025-01-22 | 0.007663 | prosumator | 0.007663 | 0
16610 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2017 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul intelligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25777369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777369 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E100604304/2 | 2025-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16611 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25777365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777365 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141724565/2 | 2025-01-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16612 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5458 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25777370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777370 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E111288931/3 | 2025-01-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16613 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2372 BRANISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25780438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25780438 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E300329265/3 | 2025-01-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16614 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 8961896, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25779117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25779117 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400327477/3 | 2025-01-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16615 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2571 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25778771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778771 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E101802901/2 | 2025-01-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16616 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 3080 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25778502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778502 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E103998954/2 | 2025-01-21 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16617 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 3080 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25778351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778351 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E103998921/2 | 2025-01-21 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16618 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2571 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25778832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778832 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E101802923/2 | 2025-01-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16619 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25779729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25779729 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E131405448/2 | 2025-01-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16620 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1632 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12<(>,<)>15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator | Retele Electrice Romania SA | 25778461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778461 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E101841690/2 | 2025-01-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16621 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25778535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778535 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143203569/2 | 2025-01-22 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
16622 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1085 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator | Retele Electrice Romania SA | 25780055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25780055 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E104338166/2 | 2025-01-23 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16623 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5452 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25781272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25781272 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142222536/1 | 2025-01-21 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16624 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25782797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25782797 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401101029/2 | 2025-01-22 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16625 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1818 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25783782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25783782 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E101875978/2 | 2025-01-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16626 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25787067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25787067 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E131383016/2 | 2025-01-24 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
16627 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25787909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25787909 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400936877/2 | 2025-01-23 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16628 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25788897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25788897 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E301038904/3 | 2025-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16629 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25788930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25788930 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142534576/3 | 2025-01-23 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16630 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3813 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25789391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25789391 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E109063942/3 | 2025-01-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16631 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25789404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25789404 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141788879/2 | 2025-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16632 | centrala fotovoltaica AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25789728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25789728 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401147647/3 | 2025-01-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16633 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 815 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25789857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25789857 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E104837003/2 | 2025-01-27 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
16634 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25790187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25790187 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141788486/2 | 2025-01-22 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
16635 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00559 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25790544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25790544 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141797633/2 | 2025-01-23 | 0.005468 | prosumator | 0.005468 | 0
16636 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01408 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034200122, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25791374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25791374 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E142983170/2 | 2025-01-29 | 0.013788 | prosumator | 0.013788 | 0
16637 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 1308 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25791768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25791768 | 2025-01-25 | nu | nu | nu | RO001E108739301/2 | 2025-01-25 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16638 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7869 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032996621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Romania SA | 25792254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25792254 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E143015762/2 | 2025-01-30 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16639 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7460 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25803032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803032 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400630238/3 | 2025-01-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16640 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 985 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25803014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803014 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E103238670/2 | 2025-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16641 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00979 | 0.4 | PTAB 370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25803080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803080 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E111977936/2 | 2025-01-21 | 0.009592 | prosumator | 0.009592 | 0
16642 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25803643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803643 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141840205/3 | 2025-01-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16643 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25803227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803227 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141480081/2 | 2025-01-23 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16644 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 564 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25803489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803489 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E105541578/2 | 2025-01-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16645 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7869 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032997921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25804001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25804001 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E143015751/2 | 2025-01-28 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16646 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00869 | 0.4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25804147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25804147 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E112043661/2 | 2025-01-31 | 0.008506 | prosumator | 0.008506 | 0
16647 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00528 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25804217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25804217 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400258885/3 | 2025-01-22 | 0.005164 | prosumator | 0.005164 | 0
16648 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1197 SMTF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25804800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25804800 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E301085726/3 | 2025-01-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16649 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1724 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25805662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25805662 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E100239409/2 | 2025-01-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16650 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25807445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25807445 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141910887/2 | 2025-01-22 | 0.005106 | prosumator | 0.005106 | 0
16651 | CEF + Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25815392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25815392 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143456198/2 | 2025-01-23 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
16652 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0049 | 0.4 | PTAB 5224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25816961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25816961 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E110822653/2 | 2025-01-28 | 0.004801 | prosumator | 0.004801 | 0
16653 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0042 | 0.4 | PTAB 5224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25817127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25817127 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E110823036/2 | 2025-01-28 | 0.004115 | prosumator | 0.004115 | 0
16654 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 598 SI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25820119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25820119 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300751534/4 | 2025-01-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16655 | VREDNICU MIRCEA CRISTIAN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00837 | 0.4 | PTAB 3671 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25821604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25821604 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E401053890/5 | 2025-01-24 | 0.008103 | prosumator | 0.008103 | 0
16656 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25820653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25820653 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E108849404/2 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16657 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00888 | 0.4 | PTAB 7419 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25821282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25821282 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E400948656/3 | 2025-01-29 | 0.008701 | prosumator | 0.008701 | 0
16658 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25822212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25822212 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E111939237/2 | 2025-01-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16659 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 856 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25822440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25822440 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E109348768/6 | 2025-01-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16660 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25825241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25825241 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141616903/3 | 2025-01-29 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
16661 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25825377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25825377 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142481476/2 | 2025-01-22 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16662 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 3065 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25828643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25828643 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400988469/3 | 2025-01-30 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
16663 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2412 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25828974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25828974 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E119743182/2 | 2025-01-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16664 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25829069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25829069 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E143376166/2 | 2025-01-28 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
16665 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25830067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25830067 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143376256/2 | 2025-01-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16666 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25832066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25832066 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143239502/2 | 2025-01-29 | 0.005928 | prosumator | 0.005928 | 0
16667 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2258 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25832946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25832946 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E100685336/2 | 2025-01-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16668 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00924 | 0.4 | PTAB 4626 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25832303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25832303 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E110428633/1 | 2025-01-28 | 0.009053 | prosumator | 0.009053 | 0
16669 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25834152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25834152 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E143374535/2 | 2025-01-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16670 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25833774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25833774 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E300227958/3 | 2025-01-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16671 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25835932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25835932 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143064069/2 | 2025-01-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16672 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3484 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25836189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25836189 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E108886876/2 | 2025-01-23 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
16673 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25836288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25836288 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E142055620/1 | 2025-01-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16674 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00552 | 0.4 | PTS 1124 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25837771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25837771 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E103160876/2 | 2025-01-24 | 0.00539 | prosumator | 0.00539 | 0
16675 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 2354 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25838139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25838139 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E142660802/3 | 2025-01-24 | 0.008524 | prosumator | 0.008524 | 0
16676 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4226 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25838135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25838135 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E401006337/2 | 2025-01-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16677 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 1294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25842516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25842516 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E301054317/5 | 2025-01-28 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
16678 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4438 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25842755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25842755 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E108978003/2 | 2025-01-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16679 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25843841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25843841 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E143374669/2 | 2025-01-24 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
16680 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25844408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25844408 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E401115697/2 | 2025-01-29 | 0.007055 | prosumator | 0.007055 | 0
16681 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25844556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25844556 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400965341/2 | 2025-01-31 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16682 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1299 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25844420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25844420 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E301004738/4 | 2025-01-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16683 | Ilfov, Voluntari, Strada Constantin Tanase, nr. 13 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2850 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25844137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25844137 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E105362041/2 | 2025-01-24 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
16684 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1015 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25846201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25846201 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E301000802/4 | 2025-01-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16685 | Locuinta+CEF cu stocare-Anexa2 Catalin-Pavel ANCATEU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25847549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25847549 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141970737/3 | 2025-01-29 | 0.006848 | prosumator | 0.006848 | 0
16686 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02496 | 0.4 | PTZ 1166 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25848102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25848102 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E119577963/2 | 2025-01-30 | 0.02446 | prosumator | 0.02446 | 0
16687 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25848241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25848241 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E300885532/5 | 2025-01-29 | 0.0088 | prosumator | 0.0088 | 0
16688 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00736 | 0.4 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25851717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25851717 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141618804/3 | 2025-01-31 | 0.007133 | prosumator | 0.007133 | 0
16689 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00774 | 0.4 | PTAB 582 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25853306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25853306 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E131441460/2 | 2025-01-28 | 0.007584 | prosumator | 0.007584 | 0
16690 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00534 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25855806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25855806 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E400411044/3 | 2025-01-29 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
16691 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25854273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25854273 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E107547486/2 | 2025-01-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16692 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4628 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25855394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25855394 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E118440130/3 | 2025-01-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16693 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01162 | 0.4 | PTS 319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25855830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25855830 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E108356205/3 | 2025-01-28 | 0.011387 | prosumator | 0.011387 | 0
16694 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25854406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25854406 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E131414673/2 | 2025-01-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16695 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 524 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25855740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25855740 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E108829615/2 | 2025-01-28 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16696 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25856349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25856349 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142820675/2 | 2025-01-30 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16697 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01978 | 0.4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25857284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25857284 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E143330223/2 | 2025-01-31 | 0.019364 | prosumator | 0.019364 | 0
16698 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2373 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25860021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25860021 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E400488262/3 | 2025-01-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16699 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0095 | 0.4 | PTZ 3878 NBC PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25860023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25860023 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143272295/3 | 2025-01-29 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
16700 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25864832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25864832 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141202825/3 | 2025-01-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16701 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25867510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25867510 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E300097021/2 | 2025-01-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16702 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25867488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25867488 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E300089291/3 | 2025-01-31 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
16703 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25867640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25867640 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141728356/4 | 2025-01-29 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
16704 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0027 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25872047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25872047 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400595665/3 | 2025-01-31 | 0.002645 | prosumator | 0.002645 | 0
16705 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25873232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25873232 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E400245881/2 | 2025-01-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16706 | INSTALATIE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2044-BALANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25873979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25873979 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E300357042/2 | 2025-01-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16707 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25875578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25875578 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E143456200/2 | 2025-01-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16708 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25876025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25876025 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141461945/3 | 2025-01-31 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16709 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25875886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25875886 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400386304/2 | 2025-01-31 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
16710 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25877057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25877057 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142530336/3 | 2025-01-30 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
16711 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3661 OBAIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25877106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25877106 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E301244295/2 | 2025-01-31 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16712 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25882060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25882060 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142691716/2 | 2025-01-31 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
16713 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25881904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25881904 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142149051/3 | 2025-01-30 | 0.00872 | prosumator | 0.00872 | 0
16714 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25884581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25884581 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142982528/2 | 2025-01-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16715 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25884758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25884758 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E110321354/1 | 2025-01-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16716 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25886096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25886096 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142917953/3 | 2025-01-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16717 | Ilfov, Voluntari, Strada Erou Chivu Nicolae, nr. 44C, vila 5 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3646 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25895521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25895521 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400984533/4 | 2025-01-31 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
16718 | Parc Fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 3.6 | 20 | A20 PORCINE 1-POP LEORDENI IF | Conform aviz CTE nr. 72/2/19.10.2023, faza studiu de solutie si anume: Varianta unica ?? racordare intrare-iesire in LEA 20 kV Porcine 1 din statia Pope?ti-Leordeni Lucrari pe tarif de racordare: - racord intrare-iesire in LEA 20 kV Porcine1 intre Sep 5396 si stalpul cu Sep 6835, derivatie PT 5698 Lucrari pe tarif de racordare: ,,realizare racord intrare - iesire in LEA 20 kV Porcine 1, intre Sep 5396 si stalpul cu Sep 6835, derivatie PT 5698 prin plantarea a doi stapli speciali echipati cu coronament semiorizontal terminal,lanturi duble de intindere compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4? ; -realizarea legaturilor electrice intre stalpi existenti si stalpi noi proiectati; -LES 20kV proiectata intre stalpii proiectati si PC 20kV ,realizata cu cablu de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al si accesorii performante in lungime 150 m ; -punct de conexiune 20 kV in anvelopa de beton cu doua compartimente; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ? loc pentru înc? o celul? de linie; ? 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ?,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala Pope?ti-Leordeni in lungime de 0,050 km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Turquoise, trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD | Retele Electrice Romania SA | 17864131 | 2023-12-14 | 17864131 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 3.42
16719 | CEF Nuci ,Nuci 2,Nuci 3 | Fotovoltaic | ILFOV | 1.15 | 20 | A20 NUCI-CACIULATI IF | Conform aviz CTE nr. 50/3/20.08.2024- Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Racord radial din LEA MT 20kV Nuci din st Caciulati intre S7094A si St Dr S 7503 Lucr?ri pe tarif de racordare: ? Racord LEA 20kV - echipare stalp existent nr. 2 amplasat langa existent DJ101B intersectie cu DC10A cu : STEPNv 24kV ,cutii terminale, DRVL Zno24kV, consola semiorizontala, legaturi de intindere cu izolatie compozit, Rp <4ohmi - pozare cablu 20 kV A2XS(FL)2Y 3x1x185/25 mmp între celula linie 20 kV din PC proiectat ?i stâlpul nr. 2 existent in lungime de 81m. ? PC 20kV -proiectat - Punctul de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa pe teren pus la dipsozitie de beneficiar cu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Muntenia din exterior ce se va echipa cu: ? celula de linie motorizata (LE) cu intreruptor debrosabil plecare spre linie ? celula de masura cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de current de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice cat si de catre beneficiar. ? montare RGDMi ? 1 buc, terminal SMART - 1 set, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Pentru alimentarea utilizatorului CEF Nuci ca si consumator pentru puterea maxim simultan absorbita de Pa=4 kW se va utiliza aceeasi cale prin care acesta debiteaza in reteaua de medie tensiune ca si producator. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand R.E.M., trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor R.E.M. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatiideschise. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: Cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice Muntenia si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG)cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV +FO intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,021km in varianta 1 respectiv 0,780km in varianta 2 ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Astfel este necesara integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al Retele Electrice Muntenia si transmiterea urmatoarelor informatii aferente CEF: -Puterea activa P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al Retele Electrice Muntenia printr-un echipament al utilizatorului ce poate asigura interfatarea. Transmiterea datelor in DMS-SCADA se va realiza prin intermediul UP_ului proiectat in PC 20kV ie?irile analogice 4-20mA ale UP-ului. Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Muntenia. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 17999386 | 2024-10-23 | 17999386 | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: -Amplificare grupuri tratare neutru de pe ambele bare 20kV ale statiei Caciulati prin: montarea a doua bobine de stingere fixe 200A, IMS, 2TSI-uri si 2 TFN-uri in locul TFN-SA existente, conform specificatiilor OD | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 1.123
16720 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PTZ 768 | Pozare cablu JT nou 3x150+95N tip GSC001 din tabloul JT al postului de transformare 768 pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, care se va monta pe fundatie langa postul de transformare (aflat pe terenul beneficiarului). BMPT semidirect se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de masura de curent cu raportul de 125/5 A/A tip DMI 031055 RO; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 160 A si un separator general JT de 250 A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 130 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va monta in BMPT semidirect proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuatedin/in retea, conform puterii avizate. Se va utiliza presetupa la iesirea cablului JT proiectat din postul de transformare. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Priza de pamant la BMPT semidirect proiectat se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Romania SA | 18136845 | 2024-04-04 | 18136845 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 0.0979
16721 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 1.65 | 20 | A20 IRIGATII-ARCUDA GR | Conform aviz CTE nr. .29/3/ 04.06.2024, faza studiu de solutie si anume: Varianta unica ? racordare intrare-iesire in L 20kV Irigatii din st 110/20kV Arcuda (intre separatorul S1970 si postul trafo T1544) Lucrari pe tarif de racordare: Racord subteran MT: Se va sectiona LE 20kV Irigatii din st 110/20kV Arcuda (intre separatorul S1970 si postul trafo T1544) si se va mansona cu cablu 20kV in lungime de 2x25m din pct de sectionare pana la PC 20kV proiectat. Canalizarea 20kV se va realiza subteran, cu 2xcablu de Al, cu izolatie XLPE, 3x(1x185) mmp,protejat in tub Ø160mm. La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta zonele de protectie si zonele de siguranta conform Legii Energiei nr. 123/2012, Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020, normativele PE 101A/1985, NTE 007/08/00. PC 20kV proiectat: ,,Punctul de conexiune 20 kV proiectat ce se va amplasa pe terenul Beneficiaruluicu acces din domeniul public pentru Retele Electrice Muntenia din exterior se va echipa cu: - 1 buc. Celul? modular? de linie (f?r? mentenan??) extensibila motorizata, cu echipament de comuta?ie în SF6, echipate cu separator de sarcin? ?i CLP, motorizata unificata; - 1 buc. Celul? modular? de linie (f?r? mentenan??) extensibila motorizata, echipata cu intrerupator si separator de sarcin? ?i CLP, motorizata, terminale tip SMART. - 1 buc. Celul? de m?sur? cu separator de sarcin? motorizata , cu dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 ?i doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol UTM; ,,Montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M ? TIP B si accesoriile de conectica: Patchcord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ,,Montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazuta cu un contor dublu sens;contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator si va fi pus la dispozitie de catre OD. Echipamentele aferente sistemului de telecontrol se vor monta in rack. Cutia UP 2020 Lite va fi fixata pe perete, in pozitie favorabila pentru ulterioarele interventii de configurare si mentenanta. Se vor realiza legaturile intre RG-DAT si UP 2020 Lite de telecontrol(conexiune Ethernet). Se vor asigura sursele de alimentare 230/400 V c.a. din instalatiile de j.t. aferente Utilizatorului. TSA va fi alimentat din tabloul de joasa tensiune din instalatiile utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. Unitatea periferica se va racorda la TSA. Celulele vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a benefiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Compartimentul de racordare apartinand R.E.M., trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor R.E.M. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului : - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea Retele Electrice Muntenia si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie ?i va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior; Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul 20/0,230 kV, 4 kVA, montat dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT-CEF in lungime de 0,010km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre OD a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Muntenia. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 18580370 | 2024-07-23 | 18580370 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 1.607
16722 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW, Pev= 7,820kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 19790913 | 2024-12-10 | 19790913 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E301025540/4 | 2025-01-03 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
16723 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.014625 | 0,4 | PTAB 2187 IZVOARELE | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24461088 | 2024-08-16 | 24461088 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E131298134/3 | 2025-01-20 | 0.014283 | prosumator | 0.014283 | 0
16724 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1004 CAP | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10kW, Pev= 9,790kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 24542193 | 2024-11-11 | 24542193 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E301081340/3 | 2025-02-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16725 | IMOBIL+CEF -FARA EVACUARE IN RED | Fotovoltaic | ILFOV | 2.8066 | 110 | TRANSILVANIA 110/20KV | Se vor utiliza instalatiile electrice existente conform ATR 958159/28.04.2017 si ATR 4861388/19.11.2019 Se vor pastra: -,, Configuratia actuala a racordurilor in sistemul de distributie al Retele Electrice Muntenia; -,, Masura energiei electrice: ·,,Pe inalta tensiune prin doua contoare electronice cl. 0.2s, montate in dulapul de masura DQ1996 amaplasat in camera de masura, respectiv prin intermediul transformatoarelor de masurare TC 2x100/5 A cl. 0.2s, TT 120/?3/0.1/?3 kV cl. 0.2 din celulele de masura utilizator din statia de conexiuni 110kV. ·,,Pe medie tensiune prin intermediul a doua contoare electronice trifazate de energie electrica activa si reactiva ( cate unul pe fiecare feeder), cu inregistrarea curbei de sarcina si interfata seriala RS232, in montaj indirect prin transformatoare de masurare de curent TC 630/5 A ? 2 buc. Cls 0.2s -,, Punctul de delimitare: ·,,Pe inalta tensiune la nivelul clemelor de racord a conductorului flexibil la bornele transformatoarelor de tenisune din celula de masura ·,,Pe medie tensiune a capetele terminale ale cablurilor de racord 20kV, la iesirea din celulele nr.4 ( bara rosie) si nr 16 ( bara verde) Lucrarile se vor efectua in reteaua utilizatorului: Pentru racordarea centralei la retea, REM propune urmatoarele lucrari in instalatia de utilizare (in aval de punctul de delimitare): - Montare întrerup?tor/ întrerup?toare tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??. Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii: antiinsularizare, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa. De la Dispozitivul/Dispozitivele de interfata se vor transmite informatii cu privire la pozitia intreruptorului acestora catre SCADA aferenta OD. - Se va monta analizor de clasa A in punctele de delimitare pentru monitorizarea calitatatii energiei electrice; - Pentru a nu evacua in reteaua de distributie, se va monta un releu de protec?ie de putere in instalatia utilizator. Pentru asigurarea functionalitatii se va stabili o comunicatie intre protectia de putere inversa si DI montate la JT. - Celula de 110kV de masura din instalatia utilizatorului se va integra in sistemul SCADA; - Contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al REM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. Lucrari recomandate pentru integrarea in sistemul de TLC: In instalatia de utilizare a Philip Morris se vor instala urmatoarele echipamente: -,,Router CISCO , model IR1101 -1 buc -,,SWITCH CISCO, model IR3400 -1 buc -,,Modul SFP GLC-FE-100LX-RGD ( 2 buc Pentru a se realiza comunicatia si furnizarea informatiilor in telecontrol a celulei de 110kV de masura a utilizatorului, precum si transmiterea masurilor P,Q catre TPT din Statia Electrica Transilvania, se va realiza o conexiune de fibra optica tip SM ( 12 fibre) intre instalatie utilizator si containerul statiei Transilvania de 110kV. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 7 al. (1) lit b) ?racordarea unitatilor generatoare si/sau a instalatiilor de stocare la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare a utilizatorului? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE 160/ 2020 emis pentru modificarea si completarea Ord. 59/ 2013, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului; ->Dosarul aferent instalatiei de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislatiei in vigoare, urmand a fi depus la REM pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Cap. 5 ?Sectiunea 5.1.B. Notificarea pentru racordare a unitatilor generatoare de categorie B? din Ord. ANRE 51/ 2019 (art. 18), cu cel putin trei luni inainte de data propusa pentru punerea in functiune pentru perioada de probe, utilizatorul va depune la operatorul de retea REM solicitarea pentru punerea in functiune (Anexa 16) insotita de documentatia tehnica intocmita in functie de tipul unitatii generatoare racordate la instalatia de utilizare (categoria B), in conformitate cu Anexa 2 de la Ord. 51/ 2019. In cuprinsul documentatiei se vorprezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea unitatilor generatoare cu Ordinul ANRE nr. 208/ 2018. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Documentatia va fi verificata de REM si ulterior, dupa aprobarea acesteia, va fi dat acceptul pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe (NPT); ->. Proiectarea, constructia, mentenanta, repararea si exploatarea intregii instalatii de utilizare sunt in exclusiva obligatie a utilizatorului. ->Inainte de punerea in functiune a schemei electrice finale, se va solicita la REM o foaie de reglaj pentru protectiile aferente instalatiei de utilizare. Utilizatorul va raspunde de mentinerea in functiune a protectiilor de interfata si de eventualele daune produse instalatiilor proprii de producere in cazul in care aceste dispozitive de protectie nu functioneaza corespunzator; ->Punerea in functiune a instalatiilor in noua schema de functionare va fi conditionata de intocmirea conventiei de exploatare cu obligatiile si regulile de functionare pentru instalatiile ce vor fi in gestiunea REM, respectiv in gestiunea utilizatorului. Nota: Prezentul aviz este valabil doar in cazul alimentarii in schema normala de functionare. In cazul alimentarii folosind instalatia de rezerva, centrala electrica fotovoltaica nu va functiona. | Retele Electrice Romania SA | 24580701 | 2024-11-04 | 24580701 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0
16726 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00656 | 0,4 | PTAB 4984 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24615520 | 2024-09-04 | 24615520 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.006409
16727 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 20 | S20 MILITARI 2-IFA IF | Din CD aferent PTA 20938 se va alimenta cu cablu 3x95+50N in lungime de 8 m un BMPT SEMIDIRECT 80A care va fi format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A, care se va amplasa langa Stalp sustinere PTA 20938, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va inlocui cu un contor SMART care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Se vor calcula pierderile in LEA MT L=20m, NEIZOLATA 50 MM2 L=20m, TRAFO 63kva, cablu JT 3x95+50N l=8m. | Retele Electrice Romania SA | 24620760 | 2024-09-26 | 24620760 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.048999
16728 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1209 SF. GHEORGHE | Se vor utiliza instalatiile existent e iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 24696072 | 2024-09-06 | 24696072 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E300952672/4 | 2025-02-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16729 | pavilion+CEF- anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.30954 | 20 | A20 PORCINE 1-POP LEORDENI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24798787 | 2024-11-25 | 24798787 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.30334
16730 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00738 | 0,4 | PTA 2505 FERMA 5 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25kW, Pev= 7,21kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 24821486 | 2024-11-11 | 24821486 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E131318698/2 | 2025-01-21 | 0.007212 | prosumator | 0.007212 | 0
16731 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0,4 | PTZ 3376 | Inlocuire BMPM existent cu un BMPT nou proiectat, construit conform FT 133 MAT ed. 05 si echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta la imobil in proprietate, pe bransamentul existent, in locul BMPM existent. ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare cu modificarile precizate anterior. Se va desfiinta BMPM existent cu masura monofazata aferenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puteriiavizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 24845875 | 2024-10-29 | 24845875 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004821
16732 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0,4 | PTA 3528 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ?,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ?,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ?,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Romania SA | 24850762 | 2024-12-02 | 24850762 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E400148388/3 | 2025-02-05 | 0.005576 | prosumator | 0.005576 | 0
16733 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0,4 | PTA 3034 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima=40A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24873935 | 2024-10-21 | 24873935 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E400179012/4 | 2025-02-11 | 0.008913 | prosumator | 0.008913 | 0
16734 | SERVICE AUTO+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1 | 0,4 | PTZ 2900-DACIA SERVICE | Pentru spor putere 255 kW se va pleca din bornele de iesire ale intrerupatoarelor 250 A motorizate cu 2 cabluri aluminiu noi 3x150+95N de cate 8 m pana la BMPT semidirect nou montat langa PTZ in exterior echipat cu grup TC 300/5 A specificatia DMI031055RO matricola 530016, 2 intrerupatoare de 250 A. Cele 2 cabluri ale instalatiei de utiliare se vor lega fiecare la iesirea dintr-un intrerupator 250 A din BMPT semidirect nou . | Retele Electrice Romania SA | 24926301 | 2024-11-21 | 24926301 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0978
16735 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTZ 1337 | Solutie propusa: Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat cu seria UFEUEDN24210102088 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=25,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 24981947 | 2024-11-13 | 24981947 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E108921999/2 | 2025-03-07 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
16736 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 1811 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania SA | 24986026 | 2024-10-30 | 24986026 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E102726390/2 | 2025-01-20 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16737 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0,4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=16A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent , care se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25015708 | 2024-11-26 | 25015708 | 2024-12-16 | nu | nu | nu | RO001E400357997/2 | 2024-12-16 | 0.009574 | prosumator | 0.009574 | 0
16738 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0,23 | PTAB 1799 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament monofazat existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25020391 | 2024-11-07 | 25020391 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E104415599/2 | 2025-03-19 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
16739 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5449 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=25A in FDCP existent , iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=5kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25020650 | 2024-12-04 | 25020650 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142267951/2 | 2025-01-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16740 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0,23 | PTAB 5449 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=25A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=5kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25045436 | 2024-12-16 | 25045436 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142268053/2 | 2025-01-16 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
16741 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00644 | 0,4 | PTA 2586 COM. JILAVA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25051797 | 2024-11-07 | 25051797 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400429942/2 | 2025-01-21 | 0.005811 | prosumator | 0.005811 | 0
16742 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 519 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25059420 | 2024-11-12 | 25059420 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E131334674/2 | 2025-03-12 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
16743 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 494 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25062196 | 2024-11-13 | 25062196 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E109080738/2 | 2025-03-21 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16744 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTA 2903 IZVOARELE | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25065625 | 2024-11-12 | 25065625 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E301121356/3 | 2024-12-17 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
16745 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTS 1558 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent Ia=25A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=32A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25081763 | 2024-11-14 | 25081763 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E109024556/4 | 2025-01-23 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
16746 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica | Retele Electrice Romania SA | 25082632 | 2024-11-12 | 25082632 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
16747 | HALA productie si birouri +CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.17 | 0,4 | PTAB 5215 SC B.D. LEMNTECH | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR: 14082413/ 06.03.2012 si se va reprograma contor trifazat semidirect 300/5 A/A inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 170 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semi direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25108566 | 2024-11-27 | 25108566 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.1663
16748 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25114367 | 2024-11-26 | 25114367 | 2025-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142623418/2 | 2025-02-27 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16749 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02688 | 0,4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 25143967 | 2024-11-25 | 25143967 | 2025-03-05 | nu | Pentru puterea solicitata se impun urmatoarele luc retelei electrice detinute de Retele Electrice Muntenia SA, in amonte de punctul de racordare pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii dupa cum urmeaza: Se va intari reteaua clasica cu stalpi de lemn LEA prin inlocuirea cu stalpi tip 10A, 5 stalpi tip 10C respectiv 3 stalp 10E pr. unde se va poza cablu tetrapolar aerian 3x70+54,6N- L= 1000m. Din circuitul intersectia Str Bisericii-Str Scolii se va pleca din LEAJT cu cablu 3x95+50N- L= 200m in canalizatie existenta cu montare CS. Se va avea in vedere preluarea bransamentelor existente pe stalpii de retea si refacerea coloanelor. Elementele de retea: stalpi de lemn, cablu monofazat, conductor clasic, bransamente, cleme LEA JT kV se vor demonta si se vor preda catre UT Giurgiu iar cei stalpii se vor recupera si transportata la firme specializate in distrugerea acestora, terenul fiind readus la starea initiala, normala. Valoarea necesara executarii lucrarilor de intarire: 350.000 lei Termen executie 365 de zile de la semnarea contractului de racordare Pana la realizarea lucrarilor de intarire se poate asigura puterea curenta avizata de 22 kW. | nu | RO001E131442999/3 | 2025-03-05 | 0.026341 | prosumator | 0.026341 | 0
16750 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02688 | 0,4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27kW, Pev= 26,341kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 25144094 | 2024-11-25 | 25144094 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E131435362/2 | 2025-03-06 | 0.026341 | prosumator | 0.026341 | 0
16751 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTA 1085 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW, Pev= 8,819kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 25144753 | 2024-11-22 | 25144753 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008819
16752 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica | Retele Electrice Romania SA | 25144977 | 2024-11-12 | 25144977 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
16753 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 867 | Sporul de putere Pconsum de la 10,2 la 20,2 kw se va realiza prin schimbarea disjunctorului existent cu unul de 40 A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,680 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210092078, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25162883 | 2024-11-22 | 25162883 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00568
16754 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 7865 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN21810358428 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui separatorul cu un separator IR=63A ; ·,,se va inlocui intreruptorul cu un intreruptor IR=50A ; | Retele Electrice Romania SA | 25163264 | 2024-12-04 | 25163264 | 2025-02-07 | nu | nu | nu | RO001E142965642/3 | 2025-02-07 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
16755 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 628 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25169933 | 2024-12-06 | 25169933 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E300555839/3 | 2025-03-28 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
16756 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5199 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 32A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25170243 | 2024-12-04 | 25170243 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E142278616/3 | 2025-02-14 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16757 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7166 | 'Pentru realizarea sporului de putere: ''Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 32 A si separatorul cu unul de 50A cu o valoare de 800 lei intr-un termen de 90 de zile. | Retele Electrice Romania SA | 25177125 | 2024-11-18 | 25177125 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
16758 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 7113 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM ( I=32A) existent. Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPM, cu unele avand I=40A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25178042 | 2024-11-27 | 25178042 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E141833465/2 | 2025-02-13 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
16759 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN20910180189 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 9 kW; Putere de productie declarata: 9.24 kW; Putere invertor: 9 kW. | Retele Electrice Romania SA | 25178970 | 2024-11-22 | 25178970 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142709413/3 | 2025-01-31 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
16760 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25185255 | 2024-11-25 | 25185255 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00774
16761 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 2116 SAT REMUS | Bransament trifazat aerian existent alimentat din LEA JT 4x16 mmp folosind cablu subteran ACYABY 4x16 L=15 m pozat pe stalp . Contor montat in BMPT policarbont In=50 A existent . Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25196614 | 2024-12-03 | 25196614 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E131281642/4 | 2025-03-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16762 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 3120 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25199112 | 2024-11-27 | 25199112 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
16763 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4657 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=20A existent cu disjunctor trifazat Ima=32A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25214084 | 2024-12-11 | 25214084 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007835
16764 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 4098 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32 A existent cu disjunctor monofazat Ima= 50A. Contorul cu seria UAEEEDN20810325980 se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25214097 | 2024-12-02 | 25214097 | 2025-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142601627/4 | 2025-02-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16765 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4233 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 32A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,795 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210007127, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25214464 | 2024-12-06 | 25214464 | 2025-02-25 | nu | nu | nu | RO001E143036990/4 | 2025-02-25 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
16766 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04143 | 0,4 | PTAB 4305 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu limitarea puterii absorbite la 27 kW. ,,CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie JT al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu limitarea puterii evacuate la 27 kW. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, efectuate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25218975 | 2024-12-03 | 25218975 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E111356588/4 | 2025-03-19 | 0.027 | prosumator | 0.027 | 0
16767 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01462 | 0,4 | PTA 2914 | Bransament electric trifazat subteran existent P=12 kW alimentat din LEA JT prin cablu 3x10+6c L=25 m. Contorul este montat in BMPT PAFS FT_133 pe domeniul public<(>,<)> la limita de proprietate. GPS 43.915824, 25.911634 . Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25223550 | 2024-12-11 | 25223550 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E131421019/2 | 2025-03-19 | 0.014128 | prosumator | 0.014128 | 0
16768 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07872 | 0,4 | PTAB 3657 | Pentru a realiza sporul de putere, se vor utiliza instala?iile existente, iar întrerup?torul din BMPT va fi înlocuit cu unul nou, având Ir=180 A. Contorul va fi reprogramat pentru puterea solicitat? (Pabs=67 kW), iar întrerup?torul va fi setat la 60% ?i configurat pentru m?surarea în dublu sens a energiei electrice absorbite sau evacuate în/din re?ea, pe instala?ia de alimentare conectat? la re?eaua operatorului de distribu?ie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25227242 | 2024-12-05 | 25227242 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E143476538/2 | 2025-03-13 | 0.067006 | prosumator | 0.067006 | 0
16769 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25227308 | 2024-12-05 | 25227308 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142607139/4 | 2025-03-12 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
16770 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 2303 | In prezent beneficiarul este alimentat din LEA JT prin bransament monofazat aerian existent 1x25+16c L=15 m . Contorul este montat in BMPM policarbonat pe perete locuinta cu acces din proprietate privata , intrerupator existent In=40 A . Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25234036 | 2024-12-05 | 25234036 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E300379978/4 | 2025-03-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16771 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 3415 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,49 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se vor inlocui protectiile existente in BMP-32A cu Ir=40A, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25234105 | 2024-11-27 | 25234105 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
16772 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0,4 | PTA 512 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25241081 | 2024-12-11 | 25241081 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008035
16773 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PCZ 442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul TRIFAZAT se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25242470 | 2024-12-23 | 25242470 | 2025-02-10 | nu | nu | nu | RO001E131297548/4 | 2025-02-10 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
16774 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.011 | 0,4 | PTA 1147 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 25242917 | 2024-12-10 | 25242917 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E131362035/3 | 2025-03-12 | 0.010779 | prosumator | 0.010779 | 0
16775 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTS 1104 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui contorul existent cu un nou contor inteligent trifazat de tip ?Smart meter? programat pentru puterea absorbita Pa=50,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat nou se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25243869 | 2024-12-04 | 25243869 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E108654396/2 | 2025-02-13 | 0.04898 | prosumator | 0.04898 | 0
16776 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5104 | 'In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in FDCP. | Retele Electrice Romania SA | 25248173 | 2024-11-27 | 25248173 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00764
16777 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02457 | 0,4 | PTZ 948 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare instalatie electrica existenta, cu inlocuirea sigurantei trifazate existente in FDCP cu o siguranta automata trifazata noua de 63A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare existenta, cu modificarile precizate. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP la imobil, aferent acestui loc de consum si producere, pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator | Retele Electrice Romania SA | 25252391 | 2024-12-04 | 25252391 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E111962277/3 | 2025-02-14 | 0.024074 | prosumator | 0.024074 | 0
16778 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul bipolar existent Ia=32A cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25256068 | 2024-12-04 | 25256068 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
16779 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5452 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 50 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare.<(>, | Retele Electrice Romania SA | 25256524 | 2024-11-28 | 25256524 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141712719/3 | 2025-01-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16780 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteu operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 25256662 | 2024-12-11 | 25256662 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E131293263/3 | 2025-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16781 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3354 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 16A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 0804817, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25259084 | 2024-12-06 | 25259084 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0096
16782 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0145 | 0,4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=25A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=14 ,5kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25259600 | 2024-12-16 | 25259600 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E141970333/3 | 2025-03-11 | 0.014209 | prosumator | 0.014209 | 0
16783 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTA 3002 | Utilizare bransament monofazat existent. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25260466 | 2024-12-06 | 25260466 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400208385/2 | 2025-02-13 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16784 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 749 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere solicitat consta in inlocuirea in BMPT existent a intreruptorului tetrapolar de 20 A cu un intreruptor tetrapolar de 25 A. | Retele Electrice Romania SA | 25261263 | 2024-12-03 | 25261263 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E114883733/3 | 2025-01-15 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16785 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 7826 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va demonta si inlocui cu un contor trifazat inteligent ce se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,contorul se va preda catre UT Ilfov; ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A si disjunctorul existent cu unul de 25A; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Romania SA | 25262453 | 2024-12-13 | 25262453 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E401160024/2 | 2025-01-30 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
16786 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 5318 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25265976 | 2024-12-05 | 25265976 | 2025-03-31 | nu | nu | nu | RO001E141543823/3 | 2025-03-31 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
16787 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00608 | 0,4 | PTA 2240 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=32A in BMPT dual existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25267051 | 2024-12-16 | 25267051 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E400970516/4 | 2025-02-05 | 0.005948 | prosumator | 0.005948 | 0
16788 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0,4 | PTA 2240 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=32A in BMPT dual existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25267140 | 2024-12-16 | 25267140 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E401034620/4 | 2025-02-05 | 0.00478 | prosumator | 0.00478 | 0
16789 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 601 CAP AD COPACENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25268386 | 2024-12-16 | 25268386 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E300488126/3 | 2025-02-14 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
16790 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,23 | PTAB 2111 VINALCOOL PUTINEIU | In prezent beneficiarul este alimentat din LEA JT prin bransament monofazat subteran existent 1x10+6c L=28 m . Contorul este montat in BMPM PAFS FT_133 pe domeniul public la limita de proprietate. Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25286279 | 2024-12-18 | 25286279 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E300340246/5 | 2025-02-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16791 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 3354 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 16A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Romania SA | 25288831 | 2024-12-06 | 25288831 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0195
16792 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2193 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25290844 | 2024-12-16 | 25290844 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
16793 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1325 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 25291483 | 2024-12-16 | 25291483 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E300812116/3 | 2025-03-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16794 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5094 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=40A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25297079 | 2024-12-16 | 25297079 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E400986209/4 | 2025-01-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16795 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 279 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul seria 001000013884110 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere solicitat consta in inlocuirea in BMPT existent a intreruptorului tetrapolar de 16 A cu un intreruptor tetrapolar de 20 A. | Retele Electrice Romania SA | 25297700 | 2024-12-04 | 25297700 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E105469207/2 | 2025-03-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16796 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0,4 | PTA 5108 IT DIRVARI | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A . | Retele Electrice Romania SA | 25298889 | 2024-12-11 | 25298889 | 2025-02-25 | nu | nu | nu | RO001E141253786/3 | 2025-02-25 | 0.003037 | prosumator | 0.003037 | 0
16797 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010235 | 0,4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25300470 | 2024-11-28 | 25300470 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E141413054/2 | 2025-01-15 | 0.009975 | prosumator | 0.009975 | 0
16798 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00925 | 0,4 | PTA 7553 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent,conform ATR 4207837 / 12.05.2010. Eneltel: 141286524 Serie contor UCEUEDN17210025840, Putere avizata 9,1 kW. Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPT cu unele avand I=32A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Romania pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Romania SA | 25301349 | 2024-12-11 | 25301349 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E141286524/3 | 2025-02-21 | 0.009064 | prosumator | 0.009064 | 0
16799 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4383 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25302239 | 2024-12-06 | 25302239 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400921578/5 | 2025-01-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16800 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 2728 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 24,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25312291 | 2024-12-11 | 25312291 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E104740635/2 | 2025-02-05 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
16801 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0087 | 0,4 | PTA 1464 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 25A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A | Retele Electrice Romania SA | 25319415 | 2024-12-16 | 25319415 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E131298606/4 | 2025-03-12 | 0.008525 | prosumator | 0.008525 | 0
16802 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.024485 | 0,4 | PTAB 4283* | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 25 kW; Putere de productie declarata: 24.485 kW; Putere invertor: 25 kW. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25319434 | 2024-12-13 | 25319434 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E108877506/4 | 2025-01-15 | 0.023994 | prosumator | 0.023994 | 0
16803 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 3487 - ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor existent de 50A, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25320523 | 2024-12-24 | 25320523 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E301229816/5 | 2025-01-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
16804 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1063 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A | Retele Electrice Romania SA | 25320655 | 2024-12-16 | 25320655 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007785
16805 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4202 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima= 25A . Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25324718 | 2024-12-19 | 25324718 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E400154510/3 | 2025-02-14 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16806 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 864 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va inlocui siguranta monofazata automata existenta in BMPM cu o siguranta monofazata automata noua de 40A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). In BMPM existent, contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25330792 | 2024-12-23 | 25330792 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E103227320/2 | 2025-01-27 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
16807 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 4927 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in FDCP, aferenta acestui loc de consum, cu o siguranta automata monofazata noua de 32 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25331665 | 2024-12-16 | 25331665 | 2025-03-26 | nu | nu | nu | RO001E110376488/2 | 2025-03-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16808 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4473 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat existent cu disjunctor monofazat Ima= 32A. Contorul se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25334945 | 2024-12-19 | 25334945 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E143184220/3 | 2025-02-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16809 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 5216 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 32A | Retele Electrice Romania SA | 25338831 | 2024-12-11 | 25338831 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141721843/2 | 2025-01-29 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
16810 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 3658 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta trifazata automata Ir-32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta mentionata mai sus. In BMPT exista contor smart programat si se va reprograma . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25347877 | 2024-12-13 | 25347877 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
16811 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00615 | 0,4 | PTS 145 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama la imobil cu un contor inteligent trifazat nou, programant pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25350859 | 2024-12-17 | 25350859 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E108626812/2 | 2025-03-19 | 0.005827 | prosumator | 0.005827 | 0
16812 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015575 | 0,4 | PTAB 4956 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului existent cu intreruptor tirfazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25351184 | 2024-12-11 | 25351184 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E109126313/3 | 2025-02-19 | 0.015263 | prosumator | 0.015263 | 0
16813 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 4174 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin executarea urmatoarelor lucrari: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). ,, | Retele Electrice Romania SA | 25352029 | 2024-12-19 | 25352029 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E103224990/2 | 2025-01-13 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16814 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0,4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25354034 | 2024-12-19 | 25354034 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E141512548/4 | 2025-02-05 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
16815 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 2315 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Romania SA | 25364676 | 2024-12-19 | 25364676 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E400454973/2 | 2025-01-29 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
16816 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4250 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN19810280921 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 6 kW; Putere de productie declarata: 8.01 kW; Putere invertor: 6 kW. | Retele Electrice Romania SA | 25366475 | 2024-12-20 | 25366475 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141531628/3 | 2025-01-22 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16817 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7880 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat existent cu disjunctor monofazat Ima= 50A. Contorul cu seria UAEEEDN20810304252 se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25367481 | 2024-12-20 | 25367481 | 2025-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142667371/2 | 2025-03-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16818 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011145 | 0,23 | PTZ 923 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent monofazat existent in BMPM pentru puterea avizata. ,,CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie JT al clientului, alaturi de CEF existenta , iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu limitarea puterii evacuate la 9 kW prin intermediul invertorului. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25367890 | 2024-12-18 | 25367890 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E101784911/3 | 2025-01-29 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
16819 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3671 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent Ima= 16A cu disjunctor trifazat Ima= 32A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25376916 | 2024-12-19 | 25376916 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00779
16820 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7604 DASCALU | 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul MONOFAZAT existent, cu seria 3081005239, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor MONOFAZAT, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25387465 | 2024-12-13 | 25387465 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400634883/2 | 2025-01-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16821 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3671 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima= 25A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25389923 | 2024-12-19 | 25389923 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141175655/4 | 2025-03-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16822 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 4305 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT pentru puterea avizata. ,,CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25390806 | 2024-12-20 | 25390806 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E110501253/3 | 2025-03-04 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
16823 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00484 | 0,4 | PTA 3682 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofaza tIma= 32A existent cu disjunctor monofazat Ima= 50A. Contorul se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25393681 | 2024-12-19 | 25393681 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004742
16824 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 5087 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 6 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25406253 | 2024-12-20 | 25406253 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141714070/2 | 2025-03-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16825 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5301 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25406524 | 2024-12-20 | 25406524 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
16826 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 4063 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 24955143 | 2024-12-02 | 24955143 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E142523697/4 | 2024-12-24 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
16827 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4376 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima= 25A existent cu disjunctor monofazat Ima= 32A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25140643 | 2024-11-21 | 25140643 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142197133/1 | 2024-12-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16828 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 2103-SAT RALESTI | In prezent beneficiarul este alimentat cu Pabs= 3 kW prin bransament monofazat existent alimentat din LEA JT . Contorul este montat pe rama metalica in interiorul locuintei . Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25166227 | 2024-11-27 | 25166227 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E300291780/4 | 2025-01-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16829 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00528 | 0,4 | PTA 1071 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 25232533 | 2024-12-06 | 25232533 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300989087/3 | 2024-12-17 | 0.005154 | prosumator | 0.005154 | 0
16830 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5449 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 16A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25233362 | 2024-12-04 | 25233362 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E142268064/2 | 2025-01-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16831 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3352 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima= 32A existent cu disjunctor trifazat Ima= 40A . Contorul cu seria UCEUEDN16510007330 se va reprograma conform puerii solicitate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25245884 | 2024-12-02 | 25245884 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E401125698/3 | 2024-12-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16832 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 785 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT pentru puterea avizata. ,,CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25247256 | 2024-12-03 | 25247256 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E105291075/3 | 2024-12-12 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
16833 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7028 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu un intrerupator IR=40A ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu un separator IR=63A ; | Retele Electrice Romania SA | 25280943 | 2024-12-11 | 25280943 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E401156401/4 | 2024-12-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16834 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0,4 | PTZ 834 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul bipolar existent Ia=32A cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25290393 | 2024-12-11 | 25290393 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E100647345/3 | 2024-12-19 | 0.007928 | prosumator | 0.007928 | 0
16835 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01632 | 0,4 | PTZ 607 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransamentul subteran existent se va inlocui BMPT-100A metalic cu un nou BMPTS1, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate. ,,BMPTs va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 160A si un intreruptor automat cu Ia=125A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 24899378 | 2024-11-15 | 24899378 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.015984
16836 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 18506899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18506899 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400947611/2 | 2024-12-13 | 0.008065 | prosumator | 0.008065 | 0
16837 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0084 | 0.4 | PTAB 4080 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24481083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24481083 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E400917382/4 | 2024-12-10 | 0.008222 | prosumator | 0.008222 | 0
16838 | Imobil birouri+CEF-PROSUMATOR AEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 10 | S10 T5133-PA1295 CEL 5 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 51,23 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contoarele electronice trifazate se vor reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se vor inlocui contoarele existente cu 2 contoare inteligente trifazate noi, programate pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 94 panouri de 0,545 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 2 invertoare de 25 kW fiecare. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 24800838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800838 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E110440806/1 | 2024-12-20 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
16839 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25151484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25151484 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E104014909/2 | 2024-12-05 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16840 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00968 | 0.4 | PTAB 4383 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020543114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25198109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25198109 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400911162/2 | 2024-12-02 | 0.009476 | prosumator | 0.009476 | 0
16841 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 1021 APA NOVA CRIVINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25208599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25208599 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E301089854/6 | 2024-12-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16842 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4984 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25232808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25232808 | 2024-12-01 | nu | nu | nu | RO001E104061361/3 | 2024-12-01 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16843 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4589 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210078804 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25246903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25246903 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E111825400/2 | 2024-12-31 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
16844 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7924 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25266637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266637 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E401137646/4 | 2024-12-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16845 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25323922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25323922 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E100608410/2 | 2024-12-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16846 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25338083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338083 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E131367074/2 | 2024-12-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16847 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25372509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25372509 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300382499/3 | 2024-12-18 | 0.004802 | prosumator | 0.004802 | 0
16848 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25440841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440841 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E300940376/3 | 2024-12-20 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16849 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25469376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25469376 | 2024-12-30 | nu | nu | nu | RO001E101356949/2 | 2024-12-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16850 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 564 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25501239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501239 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E109279367/3 | 2024-12-31 | 0.01953 | prosumator | 0.01953 | 0
16851 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1522 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25506057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25506057 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E102922062/2 | 2024-12-25 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16852 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3068 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul monofazat existent, cu seria 004010012139711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. NOTA : In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 12447974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12447974 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141386626/2 | 2024-12-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
16853 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009555 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 16389420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16389420 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E400531485/2 | 2024-12-25 | 0.0095 | prosumator | 0.0095 | 0
16854 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 17276886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17276886 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141988264/2 | 2024-12-12 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16855 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 17388153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388153 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E142583828/3 | 2024-12-21 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16856 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 17388176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388176 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E142583884/3 | 2024-12-25 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16857 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 17388205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388205 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E142583963/3 | 2024-12-25 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16858 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0.4 | PTAB 7747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 18248656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18248656 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141464702/2 | 2024-12-21 | 0.005288 | prosumator | 0.005288 | 0
16859 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat inteligent existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 18307112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18307112 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142763794/2 | 2024-12-04 | 0.0142 | prosumator | 0.0142 | 0
16860 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 7062 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035000623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 19314940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19314940 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E143274781/2 | 2024-12-12 | 0.007545 | prosumator | 0.007545 | 0
16861 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7275 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031095620, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 19518877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518877 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E142805847/2 | 2024-12-17 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16862 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03924 | 0.4 | PTZ 3036 CENTRU PRIMIRE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 19544290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544290 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E142194905/1 | 2024-12-10 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
16863 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7885 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 20374513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20374513 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E400998583/4 | 2024-12-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16864 | SERVICE + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5545 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Romania SA | 19781000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781000 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142977397/2 | 2024-12-04 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
16865 | LICEU + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.095 | 0.4 | PTZ 3504 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul cu seria UGEUEDN18010009374, se va inlocui cu unul Inteligent in montaj semi-direct care se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul existent, in urma inlocuirii<(>,<)> se va preda catre UT Ilfov. | Retele Electrice Romania SA | 19831108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831108 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400837394/4 | 2024-12-05 | 0.093099 | prosumator | 0.093099 | 0
16866 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7960 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 19948537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19948537 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E143440876/2 | 2024-12-09 | 0.009782 | prosumator | 0.009782 | 0
16867 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3395 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 20121244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121244 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400027014/3 | 2024-12-06 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16868 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.272 | 20 | S20 OGREZENI-ARCUDA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 15G90220110067202 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 20139518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139518 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E301247467/3 | 2024-12-11 | 0.26456 | prosumator | 0.26456 | 0
16869 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009945 | 0.4 | PTAB 7729 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 20174732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20174732 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142763637/2 | 2024-12-18 | 0.009726 | prosumator | 0.009726 | 0
16870 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 20244350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20244350 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400998550/2 | 2024-12-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16871 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00836 | 0.4 | PTAB 3342 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 20880617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20880617 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141374881/4 | 2024-12-27 | 0.008192 | prosumator | 0.008192 | 0
16872 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7124 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023840614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 21603374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21603374 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E401121661/3 | 2024-12-21 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
16873 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 50001331, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 22915840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22915840 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E401119286/3 | 2024-12-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16874 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5403 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 23189672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23189672 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400871550/4 | 2024-12-19 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
16875 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.036 | 0.4 | PTA 4004 SC TRAIAN SRL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031079120, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 23345788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23345788 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E401133383/1 | 2024-12-05 | 0.035279 | prosumator | 0.035279 | 0
16876 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0.4 | PTA 4138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: UGEQEDN23210105611; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24413870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413870 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E400904298/3 | 2024-12-09 | 0.05879 | prosumator | 0.05879 | 0
16877 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000727715921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24423432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24423432 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E143035304/3 | 2024-12-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16878 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2966 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24453357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453357 | 2024-12-08 | nu | nu | nu | RO001E300311817/3 | 2024-12-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16879 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24454978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24454978 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E143041952/3 | 2024-12-20 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16880 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5626 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9040102, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24496636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24496636 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E401130751/3 | 2024-12-09 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16881 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7156 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034204222, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24497103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497103 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143108383/2 | 2024-12-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16882 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023527914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24509104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24509104 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E400190576/4 | 2024-12-03 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
16883 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00777 | 0.4 | PTA 3973 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24542472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542472 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E401046173/2 | 2024-12-27 | 0.007597 | prosumator | 0.007597 | 0
16884 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2800 BLOCURI BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022875314, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24551568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551568 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400941648/3 | 2024-12-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16885 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012552610 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24578304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578304 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141336946/2 | 2024-12-18 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16886 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1030 ORG. SANTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24586126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586126 | 2024-12-22 | nu | nu | nu | RO001E300882393/3 | 2024-12-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16887 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5443 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000705655617, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24629112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24629112 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142156565/3 | 2024-12-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16888 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00396 | 0.4 | PTAB 5307 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 07168911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24643929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643929 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400273938/2 | 2024-12-04 | 0.003831 | prosumator | 0.003831 | 0
16889 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7420 SURLARI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032976421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24645887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24645887 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142904465/2 | 2024-12-02 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
16890 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4623 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR: 02208103/ 21.05.2018 si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 30 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 24656457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24656457 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142336295/2 | 2024-12-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16891 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 791 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004150276178415 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 24676752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676752 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E108895731/2 | 2024-12-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16892 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 115 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24723968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24723968 | 2024-12-16 | nu | nu | nu | RO001E103177706/2 | 2024-12-16 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16893 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24730927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24730927 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E400542050/3 | 2024-12-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16894 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3424 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24747843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24747843 | 2024-12-16 | nu | nu | nu | RO001E107332758/2 | 2024-12-16 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16895 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0229335, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24748354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24748354 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400932468/2 | 2024-12-11 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16896 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 7756 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033319221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24752848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24752848 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E142945156/2 | 2024-12-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16897 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3333 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.'Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24773001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773001 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141727344/2 | 2024-12-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16898 | Sediu + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24773246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773246 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143181452/2 | 2024-12-05 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
16899 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00602 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24775373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775373 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E141823655/2 | 2024-12-07 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
16900 | CEF+ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0.4 | PTAB 4434 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24778210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24778210 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E142761916/2 | 2024-12-10 | 0.058798 | prosumator | 0.058798 | 0
16901 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 5324 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 24784970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24784970 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141830710/3 | 2024-12-17 | 0.014645 | prosumator | 0.014645 | 0
16902 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 7124 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017823612, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24792991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792991 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E400751636/2 | 2024-12-02 | 0.009613 | prosumator | 0.009613 | 0
16903 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035661923, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24793028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793028 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E143415597/2 | 2024-12-04 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
16904 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24794752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794752 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400519098/3 | 2024-12-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16905 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24796776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24796776 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E401030918/3 | 2024-12-06 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
16906 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000709304617, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24797464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797464 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142182261/1 | 2024-12-02 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
16907 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24801053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24801053 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E141228294/3 | 2024-12-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16908 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 3081011270 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24813448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813448 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E401123607/3 | 2024-12-09 | 0.003037 | prosumator | 0.003037 | 0
16909 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibilain cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 24821323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24821323 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E143346736/2 | 2024-12-07 | 0.011742 | prosumator | 0.011742 | 0
16910 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibilain cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 24822681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24822681 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E143050176/3 | 2024-12-07 | 0.011742 | prosumator | 0.011742 | 0
16911 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24835019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24835019 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141436004/2 | 2024-12-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16912 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24843606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24843606 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400679758/3 | 2024-12-04 | 0.005194 | prosumator | 0.005194 | 0
16913 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PAZ 2495 PATRIOTILOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24866347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24866347 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E103766801/3 | 2024-12-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16914 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035662123, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24877559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24877559 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E143415564/2 | 2024-12-04 | 0.005762 | prosumator | 0.005762 | 0
16915 | da | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035681423, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24879838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24879838 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E143415542/2 | 2024-12-04 | 0.005762 | prosumator | 0.005762 | 0
16916 | Scoala+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2118 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24897156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24897156 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E110062480/2 | 2024-12-20 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
16917 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 48,995 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UGEQEDN23210105318 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24912819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24912819 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E108791185/4 | 2024-12-05 | 0.048995 | prosumator | 0.048995 | 0
16918 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.04032 | 0.4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pev= 39,014kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 24912969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24912969 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E301237163/2 | 2024-12-04 | 0.039014 | prosumator | 0.039014 | 0
16919 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTZ 3559 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 32,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In Compartimentul de alimentare al BMPTS existenta se va inlocui contorul seria: 23G14570110112271, cu un contor trifazat semidirect inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectiela tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 24943348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24943348 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142053358/1 | 2024-12-06 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
16920 | TRIFAS PETRU ANDREI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24963216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24963216 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E141942332/4 | 2024-12-04 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16921 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24964337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24964337 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E131373723/4 | 2024-12-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16922 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2143 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24966095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24966095 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E106381537/2 | 2024-12-02 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16923 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2143 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24966265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24966265 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E106381548/2 | 2024-12-02 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
16924 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2358-TABACARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24975252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24975252 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300039577/2 | 2024-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16925 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 0.4 | PAZ 443 ANTICOROZIV | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 159,78 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul trifazat existent in cutia de furnizare aferenta acestui loc de consum pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuitIa=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentrumonitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Romania SA | 24982368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24982368 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E109374723/3 | 2024-12-05 | 0.1469 | prosumator | 0.1469 | 0
16926 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3350 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24983336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24983336 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E103563435/2 | 2024-12-05 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16927 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24987253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24987253 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141382767/4 | 2024-12-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16928 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01144 | 0.4 | PTAB 3587 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24988008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24988008 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E142231480/2 | 2024-12-03 | 0.011201 | prosumator | 0.011201 | 0
16929 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7394 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033032521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25008670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25008670 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E142994172/2 | 2024-12-21 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
16930 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 5915815A, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25014730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25014730 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400981978/3 | 2024-12-05 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16931 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00696 | 0.4 | PTA 2435 LOC. APOSTOLACHE LAURENTIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25023187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25023187 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E401030110/2 | 2024-12-12 | 0.006721 | prosumator | 0.006721 | 0
16932 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032642021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25045675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045675 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142820866/2 | 2024-12-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16933 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4739 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25047719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25047719 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E143364163/2 | 2024-12-12 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
16934 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 4490 | Se va utiliza instalatia existenta: Contorul cu seria UGEQEDN21210102726 se va programa: ·,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterilor solicitate. Pconsum: 50 kW Pproductie declarata: 53,55 kW Pinvertor: 1x50 kW Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizarea CEF - 119 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,45 kW. Nota: Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Romania SA | 25052952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25052952 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E143130726/2 | 2024-12-23 | 0.048984 | prosumator | 0.048984 | 0
16935 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1062 VINATORII MARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25063070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25063070 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E301061595/3 | 2024-12-17 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16936 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3168 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25067216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067216 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E101627311/2 | 2024-12-23 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16937 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00448 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25071590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25071590 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E401171532/2 | 2024-12-18 | 0.00438 | prosumator | 0.00438 | 0
16938 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00902 | 0.4 | PTAB 5358 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25076136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25076136 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E141449851/4 | 2024-12-04 | 0.008839 | prosumator | 0.008839 | 0
16939 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4739 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25078197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25078197 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E143335712/2 | 2024-12-13 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
16940 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25079846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079846 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E102215832/2 | 2024-12-13 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16941 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4772 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035275823, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25082507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25082507 | 2024-12-30 | nu | nu | nu | RO001E143408915/3 | 2024-12-30 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
16942 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.23324 | 20 | S20 T5583-JILAVA CEL 21 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210108155 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip REM, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Romania SA | 25090223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25090223 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E142881919/2 | 2024-12-23 | 0.22854 | prosumator | 0.22854 | 0
16943 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25092025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25092025 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141284230/2 | 2024-12-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16944 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00308 | 0.4 | PTZ 803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25093404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25093404 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E119809950/2 | 2024-12-05 | 0.002968 | prosumator | 0.002968 | 0
16945 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25094795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25094795 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142148511/1 | 2024-12-20 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
16946 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25097460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25097460 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142220871/2 | 2024-12-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16947 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3208 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000020382314 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25099038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25099038 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E119401408/1 | 2024-12-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16948 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 4422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25098895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25098895 | 2024-12-01 | nu | nu | nu | RO001E142437679/3 | 2024-12-01 | 0.005829 | prosumator | 0.005829 | 0
16949 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0156 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25113484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25113484 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400176660/5 | 2024-12-12 | 0.015286 | prosumator | 0.015286 | 0
16950 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040011037, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25118194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25118194 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E141539031/2 | 2024-12-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16951 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02337 | 0.4 | PTA 7720 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria 001000033749722 se va demonta si se va preda catre UT Ilfov ; ·,,contorul existent cu seria 001000033749722 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent ce va fi programat in functie de puterile solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 25119756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25119756 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142987129/3 | 2024-12-12 | 0.022823 | prosumator | 0.022823 | 0
16952 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTAB 5390 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 125/5A (DMI 031055) , care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25155197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25155197 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143419366/2 | 2024-12-05 | 0.0244 | prosumator | 0.0244 | 0
16953 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0.4 | PCZ 2686 STATIA POMPE APA COMAICO | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR 17864384/ 24.07.2023 si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25157948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25157948 | 2024-12-30 | nu | nu | nu | RO001E142105334/3 | 2024-12-30 | 0.05879 | prosumator | 0.05879 | 0
16954 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4226 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25160343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25160343 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E401174209/2 | 2024-12-13 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
16955 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25160871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25160871 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143181698/3 | 2024-12-05 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
16956 | CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00522 | 0.4 | PTA 2258 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25160997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25160997 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E300229882/2 | 2024-12-02 | 0.005056 | prosumator | 0.005056 | 0
16957 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008925 | 0.4 | PTZ 7566 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25161747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25161747 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400830724/3 | 2024-12-05 | 0.008693 | prosumator | 0.008693 | 0
16958 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3853 COMBAT VISION | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034001822, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25168201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25168201 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E143093689/2 | 2024-12-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16959 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 1031 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110053378, se va demonta si se va preda catre UTR GIURGIU. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25177453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25177453 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E301164409/3 | 2024-12-13 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
16960 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00546 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016717611, se va demonta si se va preda catre UTR GIURGIU. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25178067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25178067 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E301116675/3 | 2024-12-17 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
16961 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7320 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 01742051, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25196743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25196743 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E400543028/3 | 2024-12-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16962 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1371 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25206070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25206070 | 2024-12-26 | nu | nu | nu | RO001E108902358/2 | 2024-12-26 | 0.00286 | prosumator | 0.00286 | 0
16963 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25210813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25210813 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E141987342/2 | 2024-12-04 | 0.002969 | prosumator | 0.002969 | 0
16964 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3229 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25210867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25210867 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E110741372/4 | 2024-12-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16965 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25212445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25212445 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E143353778/2 | 2024-12-07 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
16966 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0873658, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25213621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25213621 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E400984656/2 | 2024-12-31 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
16967 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4297 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25216265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25216265 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E109131241/3 | 2024-12-03 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
16968 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25216455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25216455 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E131362743/2 | 2024-12-17 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
16969 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 3908 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,73 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 15G26510110066377, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25217863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25217863 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141418149/2 | 2024-12-17 | 0.01955 | prosumator | 0.01955 | 0
16970 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25219653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25219653 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E105335388/2 | 2024-12-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16971 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006825 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25220929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25220929 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E401168695/3 | 2024-12-13 | 0.006589 | prosumator | 0.006589 | 0
16972 | Dosar prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25222551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25222551 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E142256713/3 | 2024-12-23 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16973 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25226404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25226404 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141584064/3 | 2024-12-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16974 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25231125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25231125 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E101069018/3 | 2024-12-02 | 0.009622 | prosumator | 0.009622 | 0
16975 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7154 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 7570015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25232237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25232237 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400805535/3 | 2024-12-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16976 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 343 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25233641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25233641 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E109390046/2 | 2024-12-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16977 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01496 | 0.4 | PTAB 4449 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031786020, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25234885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25234885 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E142818559/2 | 2024-12-24 | 0.014611 | prosumator | 0.014611 | 0
16978 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25235108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25235108 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143060896/2 | 2024-12-05 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
16979 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 5671 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25235866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25235866 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E111789151/2 | 2024-12-06 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
16980 | Bucuresti62 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01955 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25237209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25237209 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141422986/3 | 2024-12-05 | 0.019158 | prosumator | 0.019158 | 0
16981 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4692 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25239585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25239585 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E143206067/3 | 2024-12-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16982 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25241004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25241004 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142218867/3 | 2024-12-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16983 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25243058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243058 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400275277/2 | 2024-12-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16984 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3585 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25246012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25246012 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E102290161/2 | 2024-12-05 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16985 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4328 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25246872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25246872 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400096065/2 | 2024-12-04 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
16986 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3168 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25247432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25247432 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E101656100/2 | 2024-12-05 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16987 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 908 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25248119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25248119 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E107356349/4 | 2024-12-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16988 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25248764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25248764 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400364883/5 | 2024-12-04 | 0.01058 | prosumator | 0.01058 | 0
16989 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2698 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25251527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25251527 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E102784440/2 | 2024-12-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16990 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2698 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25251700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25251700 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E102784439/2 | 2024-12-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16991 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 1021 APA NOVA CRIVINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25252783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25252783 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E105321473/2 | 2024-12-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16992 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25252931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25252931 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142249108/4 | 2024-12-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16993 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25254510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25254510 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142035303/2 | 2024-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16994 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25254876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25254876 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E143385166/2 | 2024-12-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16995 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25255626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25255626 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E400097426/4 | 2024-12-17 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
16996 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25256383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256383 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E102440449/2 | 2024-12-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16997 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25256391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256391 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E102440461/2 | 2024-12-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16998 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2999 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25256433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256433 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E102889570/2 | 2024-12-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16999 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0038 | 0.4 | PTZ 2256 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25258457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25258457 | 2024-12-01 | nu | nu | nu | RO001E100511323/3 | 2024-12-01 | 0.003524 | prosumator | 0.003524 | 0
17000 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25258521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25258521 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400934101/4 | 2024-12-05 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17001 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2119 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25258577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25258577 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E106343524/2 | 2024-12-04 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17002 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2119 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259092 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E106343535/2 | 2024-12-04 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17003 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259043 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E300380431/2 | 2024-12-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17004 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2118 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259471 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E106343568/2 | 2024-12-05 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17005 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2118 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259542 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E106343579/2 | 2024-12-10 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17006 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259197 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E101254003/4 | 2024-12-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17007 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4634 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259437 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E111917660/3 | 2024-12-05 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17008 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2118 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259239 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E106343546/2 | 2024-12-04 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17009 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2118 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259403 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E106343557/2 | 2024-12-05 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17010 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25259676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259676 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E401030301/2 | 2024-12-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17011 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTA 7806 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25260339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25260339 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E141428285/3 | 2024-12-03 | 0.007593 | prosumator | 0.007593 | 0
17012 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25261188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261188 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142973898/3 | 2024-12-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17013 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25261293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261293 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E400249188/2 | 2024-12-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17014 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25261309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261309 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142376424/2 | 2024-12-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17015 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25261592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261592 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E401165131/3 | 2024-12-03 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17016 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4397 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25262459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262459 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E111304390/3 | 2024-12-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17017 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25262461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262461 | 2024-12-15 | nu | nu | nu | RO001E131458918/2 | 2024-12-15 | 0.004882 | prosumator | 0.004882 | 0
17018 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25262558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262558 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E143375851/2 | 2024-12-17 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17019 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25262731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262731 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E143375244/2 | 2024-12-17 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
17020 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25265051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265051 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E141947371/2 | 2024-12-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17021 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent Monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25265476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265476 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E143163902/2 | 2024-12-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17022 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00552 | 0.4 | PTZ 2501-FRE-GR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 3081014229, se va demonta si se va preda catre UTR GIURGIU. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25266927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266927 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E300016011/3 | 2024-12-06 | 0.0054 | prosumator | 0.0054 | 0
17023 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 189 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25267151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25267151 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E106096136/2 | 2024-12-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17024 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5260 CIMITIR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25267681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25267681 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400973711/3 | 2024-12-19 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
17025 | locuin?? + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01092 | 0.4 | PTAB 579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25268183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268183 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E300716456/2 | 2024-12-03 | 0.010692 | prosumator | 0.010692 | 0
17026 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2989 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25268279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268279 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E102704486/2 | 2024-12-23 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17027 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25268355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268355 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E102479766/2 | 2024-12-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17028 | Asociatia de proprietari | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25268385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268385 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E102479777/2 | 2024-12-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17029 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2366-PANOURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25285637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25285637 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E301200590/3 | 2024-12-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17030 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25287282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25287282 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142601559/3 | 2024-12-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17031 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00455 | 0.4 | PTS 612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25287789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25287789 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E110496784/2 | 2024-12-05 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
17032 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTAB 583 NEAMTU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25287913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25287913 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E300757237/3 | 2024-12-03 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
17033 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25291365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25291365 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E143353745/2 | 2024-12-07 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
17034 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25291759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25291759 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143020432/2 | 2024-12-05 | 0.01168 | prosumator | 0.01168 | 0
17035 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00728 | 0.4 | PTZ 3311 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25292503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25292503 | 2024-12-30 | nu | nu | nu | RO001E109376477/2 | 2024-12-30 | 0.007079 | prosumator | 0.007079 | 0
17036 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1060 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25297357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25297357 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E108367713/3 | 2024-12-04 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17037 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4679 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25297555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25297555 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143353723/2 | 2024-12-05 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
17038 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25297689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25297689 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E143353767/2 | 2024-12-04 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
17039 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01188 | 0.4 | PTA 1481 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25298202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25298202 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E131405358/3 | 2024-12-17 | 0.011592 | prosumator | 0.011592 | 0
17040 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 1086 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEQEDN23210113871 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25300339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25300339 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E111369997/2 | 2024-12-19 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
17041 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25301518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25301518 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E143135361/4 | 2024-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17042 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25302036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25302036 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142947259/5 | 2024-12-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17043 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25302784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25302784 | 2024-12-01 | nu | nu | nu | RO001E119651179/2 | 2024-12-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17044 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25305728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25305728 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E300036888/2 | 2024-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17045 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7125 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25305939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25305939 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E401047365/4 | 2024-12-12 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17046 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25306180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25306180 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E300785597/3 | 2024-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17047 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 559 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25306326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25306326 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E300782965/3 | 2024-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17048 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 575 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25306688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25306688 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E300793710/3 | 2024-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17049 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25307078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25307078 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141991516/2 | 2024-12-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17050 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25308004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308004 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300779141/4 | 2024-12-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17051 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7088 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 7697750, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25308404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308404 | 2024-12-16 | nu | nu | nu | RO001E400575371/3 | 2024-12-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17052 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7035 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25308519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308519 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400595250/3 | 2024-12-12 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
17053 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00555 | 0.4 | PTZ 3022 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25309205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25309205 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E107339159/3 | 2024-12-19 | 0.005429 | prosumator | 0.005429 | 0
17054 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25309045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25309045 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E142967273/2 | 2024-12-17 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
17055 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2717 COOP. DRAGOMIRESTI DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25309443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25309443 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141408946/3 | 2024-12-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17056 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2912 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25310560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25310560 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141566828/3 | 2024-12-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17057 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25310980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25310980 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142906704/4 | 2024-12-12 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17058 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016522011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25312702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25312702 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142007122/2 | 2024-12-18 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17059 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25312947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25312947 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142454162/3 | 2024-12-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17060 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4984 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25314048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25314048 | 2024-12-01 | nu | nu | nu | RO001E104061350/4 | 2024-12-01 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
17061 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25314309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25314309 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E143475245/2 | 2024-12-17 | 0.005388 | prosumator | 0.005388 | 0
17062 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25316459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25316459 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E104360004/2 | 2024-12-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17063 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4126 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276177215, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25317065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25317065 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400907303/3 | 2024-12-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17064 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25318604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25318604 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E143308644/2 | 2024-12-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17065 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 87 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25318837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25318837 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E108888104/2 | 2024-12-23 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17066 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0077 | 0.4 | PAZ 2495 PATRIOTILOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25319074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25319074 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E109067261/3 | 2024-12-23 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
17067 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25319900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25319900 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400574134/2 | 2024-12-12 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17068 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033054221, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25319993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25319993 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E143160369/2 | 2024-12-23 | 0.007672 | prosumator | 0.007672 | 0
17069 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25320079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320079 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E104865824/2 | 2024-12-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17070 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 279 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25324515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25324515 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E105469982/2 | 2024-12-03 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17071 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3199 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25324745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25324745 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E109039675/2 | 2024-12-03 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17072 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25329427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25329427 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141863053/3 | 2024-12-18 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17073 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25330040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330040 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300779051/2 | 2024-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17074 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00368 | 0.4 | PTA 2257 MOARA GOSTINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25330202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330202 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300296628/4 | 2024-12-18 | 0.003586 | prosumator | 0.003586 | 0
17075 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25330256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330256 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E143323450/2 | 2024-12-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17076 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4608 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN19410024238 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25330317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330317 | 2024-12-14 | nu | nu | nu | RO001E142171427/4 | 2024-12-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17077 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 557 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25330408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330408 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300795925/3 | 2024-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17078 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2525 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25330660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330660 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142193319/2 | 2024-12-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17079 | Ilfov, Otopeni, Strada Carpatilor, nr. 11 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25331014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25331014 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141294051/4 | 2024-12-17 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
17080 | BRATCOVEANU NICOLAE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25332844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25332844 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142790288/2 | 2024-12-18 | 0.01168 | prosumator | 0.01168 | 0
17081 | Giurgiu, Sabareni, str. Principala, nr. 167H | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25333839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25333839 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E131392342/2 | 2024-12-12 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
17082 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01224 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25335247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25335247 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E142034021/6 | 2024-12-17 | 0.011945 | prosumator | 0.011945 | 0
17083 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1008 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25337613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25337613 | 2024-12-07 | nu | nu | nu | RO001E119819715/2 | 2024-12-07 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17084 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000701024616, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25337868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25337868 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E141185050/2 | 2024-12-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17085 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2950 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25338051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338051 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300081585/2 | 2024-12-17 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17086 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0051 | 0.4 | PTZ 2507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25338054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338054 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E102229703/2 | 2024-12-12 | 0.004996 | prosumator | 0.004996 | 0
17087 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1153 BUTURUGENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25338728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338728 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E131458020/2 | 2024-12-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17088 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25338805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338805 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141676280/4 | 2024-12-20 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17089 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 1150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25340774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25340774 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E100531808/3 | 2024-12-18 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
17090 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1737 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016596511, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25341040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25341040 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141288830/3 | 2024-12-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17091 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25345737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25345737 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E400294650/4 | 2024-12-21 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17092 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4146 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25345889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25345889 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E112030713/2 | 2024-12-12 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17093 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00952 | 0.4 | PTM 1744 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25346081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25346081 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E108900312/2 | 2024-12-31 | 0.00932 | prosumator | 0.00932 | 0
17094 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1519 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25346240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25346240 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E131426801/3 | 2024-12-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17095 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25346801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25346801 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E301223506/3 | 2024-12-20 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17096 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1079 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25347078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25347078 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E131350492/3 | 2024-12-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17097 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1203 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25348744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25348744 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300940444/3 | 2024-12-17 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17098 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012965 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25350409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25350409 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E401147311/3 | 2024-12-17 | 0.012651 | prosumator | 0.012651 | 0
17099 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25351542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25351542 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E400293211/3 | 2024-12-17 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17100 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00498 | 0.4 | PTZ 1100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25353130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25353130 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E105280714/2 | 2024-12-12 | 0.004825 | prosumator | 0.004825 | 0
17101 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1825 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25354219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25354219 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E108928121/3 | 2024-12-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17102 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 5249 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25355748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25355748 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400357571/2 | 2024-12-20 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
17103 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 636 SCOALA CRANGURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25358300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25358300 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300504596/2 | 2024-12-17 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17104 | Ilfov, Berceni, Strada Lebedelor, nr. 80-1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25359525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25359525 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E143061572/2 | 2024-12-17 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
17105 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25359701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25359701 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300065914/2 | 2024-12-17 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
17106 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25360254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25360254 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E143060278/4 | 2024-12-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17107 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1906 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25363112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25363112 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E107755915/2 | 2024-12-12 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17108 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 524 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25366452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25366452 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300730654/3 | 2024-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17109 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25366842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25366842 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E108822876/2 | 2024-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17110 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25367604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25367604 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141405291/3 | 2024-12-17 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
17111 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25368654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25368654 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141622102/3 | 2024-12-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17112 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25368306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25368306 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300670051/3 | 2024-12-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17113 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00923 | 0.4 | PTAB 5358 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25369509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25369509 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141834130/5 | 2024-12-17 | 0.00899 | prosumator | 0.00899 | 0
17114 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25370148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25370148 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E131419577/2 | 2024-12-18 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17115 | casa + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25370150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25370150 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E131307214/3 | 2024-12-18 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17116 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00595 | 0.4 | PTAB 1727 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25376689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376689 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E111949205/2 | 2024-12-12 | 0.005821 | prosumator | 0.005821 | 0
17117 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25378072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25378072 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E100698969/2 | 2024-12-18 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17118 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1915 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040012241, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Romania SA | 25379993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25379993 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E105370770/3 | 2024-12-23 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17119 | CASA INDIVIDUALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25380168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25380168 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E143415867/2 | 2024-12-20 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
17120 | CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00728 | 0.4 | PTA 139 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25382244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25382244 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E131393343/2 | 2024-12-18 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
17121 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01034 | 0.4 | PTZ 3196 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25381311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25381311 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E107513984/3 | 2024-12-17 | 0.010132 | prosumator | 0.010132 | 0
17122 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25383339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25383339 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E400656573/2 | 2024-12-18 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
17123 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00801 | 0.4 | PTAB 4160 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25383875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25383875 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E142908245/3 | 2024-12-17 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
17124 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25384310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384310 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E301019891/2 | 2024-12-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17125 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25384469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384469 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142080606/2 | 2024-12-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17126 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTAB 1270 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25384608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384608 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E108952230/3 | 2024-12-31 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
17127 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25384613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384613 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300477551/3 | 2024-12-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17128 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25386838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25386838 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E400233215/3 | 2024-12-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17129 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25387209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25387209 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E119405198/4 | 2024-12-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17130 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25386991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25386991 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E143239287/2 | 2024-12-18 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
17131 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25389372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25389372 | 2024-12-28 | nu | nu | nu | RO001E401150326/3 | 2024-12-28 | 0.007761 | prosumator | 0.007761 | 0
17132 | CEF 6.435 KW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25390448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25390448 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142625207/2 | 2024-12-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17133 | CEF 6,435KW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25390758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25390758 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400023335/3 | 2024-12-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17134 | locuinta+cef | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 575 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25391147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25391147 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E131332481/4 | 2024-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17135 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0091 | 0.4 | PTZ 3346- BORANGICUL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25391261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25391261 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E300593055/4 | 2024-12-17 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17136 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 2275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25391741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25391741 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E109155775/4 | 2024-12-24 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
17137 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 932 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25392809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25392809 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E105255367/2 | 2024-12-13 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
17138 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25393889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25393889 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E401064993/3 | 2024-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17139 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004005 | 0.4 | PTS 1059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25395763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25395763 | 2024-12-14 | nu | nu | nu | RO001E110841801/2 | 2024-12-14 | 0.003924 | prosumator | 0.003924 | 0
17140 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0.4 | PTA 7061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25394675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25394675 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141614439/4 | 2024-12-20 | 0.013719 | prosumator | 0.013719 | 0
17141 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTS 4399 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25397372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25397372 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E111984945/2 | 2024-12-18 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17142 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031086620, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25399978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25399978 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142748663/2 | 2024-12-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17143 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25401989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25401989 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E300754559/3 | 2024-12-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17144 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25400204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25400204 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E100566312/2 | 2024-12-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17145 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25402046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25402046 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E401036712/3 | 2024-12-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17146 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2467 SMA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25403393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25403393 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E300391635/3 | 2024-12-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17147 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25403470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25403470 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141352135/2 | 2024-12-18 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17148 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 598 SI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25403966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25403966 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E300751567/3 | 2024-12-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17149 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1509 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25404456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25404456 | 2024-12-23 | nu | nu | nu | RO001E103529077/2 | 2024-12-23 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17150 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01305 | 0.4 | PTS 1135 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000026834916 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25406578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25406578 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E100015388/4 | 2024-12-19 | 0.012675 | prosumator | 0.012675 | 0
17151 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25406880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25406880 | 2024-12-26 | nu | nu | nu | RO001E300747146/2 | 2024-12-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17152 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25414093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25414093 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141428803/3 | 2024-12-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17153 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25410882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25410882 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E141701177/3 | 2024-12-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17154 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 2109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25415107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25415107 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E105367091/2 | 2024-12-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17155 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1245 VADU-LAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25416687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25416687 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E301244059/3 | 2024-12-25 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
17156 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25418980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25418980 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142425317/3 | 2024-12-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17157 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25420091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25420091 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142626488/3 | 2024-12-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17158 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4628 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25421836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25421836 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E118440488/3 | 2024-12-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17159 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 431 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25427693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25427693 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E105145051/2 | 2024-12-21 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
17160 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1383 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25428110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25428110 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E110180380/3 | 2024-12-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17161 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 431 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25427678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25427678 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E105145040/2 | 2024-12-20 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
17162 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25427924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25427924 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141716588/3 | 2024-12-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17163 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 565 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25429075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25429075 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E300788118/2 | 2024-12-20 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17164 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 947 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25431615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25431615 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E100635779/3 | 2024-12-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17165 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25432175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25432175 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E141483477/6 | 2024-12-31 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
17166 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25434371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25434371 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E111585391/2 | 2024-12-21 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
17167 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3077 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25436362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25436362 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E103949321/2 | 2024-12-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17168 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25438478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25438478 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E142810124/3 | 2024-12-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17169 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2302 PUTINEIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25438424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25438424 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E300338029/2 | 2024-12-20 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17170 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 3234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25440029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440029 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E119815137/3 | 2024-12-24 | 0.011706 | prosumator | 0.011706 | 0
17171 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25439943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25439943 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141207729/3 | 2024-12-20 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
17172 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25440595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440595 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141341155/5 | 2024-12-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17173 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5463 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25441111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25441111 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142682413/3 | 2024-12-20 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17174 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00616 | 0.4 | PTZ 507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25445982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25445982 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E104011030/2 | 2024-12-27 | 0.006036 | prosumator | 0.006036 | 0
17175 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 605 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25446328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25446328 | 2024-12-28 | nu | nu | nu | RO001E300558337/4 | 2024-12-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17176 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7855 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25448282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25448282 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E142479013/2 | 2024-12-31 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17177 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25454674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25454674 | 2024-12-31 | nu | nu | nu | RO001E111476176/2 | 2024-12-31 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
17178 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01496 | 0.4 | PTZ 622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25469364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25469364 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E108812662/2 | 2024-12-21 | 0.014651 | prosumator | 0.014651 | 0
17179 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1255 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25467325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25467325 | 2024-12-21 | nu | nu | nu | RO001E100700299/2 | 2024-12-21 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
17180 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1297 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25477467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25477467 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E111917592/2 | 2024-12-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17181 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1742 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25478848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478848 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E103938116/2 | 2024-12-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17182 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25478211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478211 | 2024-12-26 | nu | nu | nu | RO001E119773769/2 | 2024-12-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17183 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTAB 2224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25501873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501873 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E104059795/2 | 2024-12-24 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
17184 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3664 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25503795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25503795 | 2024-12-28 | nu | nu | nu | RO001E119530007/3 | 2024-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17185 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 752 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25507548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25507548 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E105294719/2 | 2024-12-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17186 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016465 | 0,4 | PTZ 3451 | ,,Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin inlocuirea intrerupatorului existent cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va pograma contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24622719 | 2024-10-14 | 24622719 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E400940186/3 | 2025-02-18 | 0.016116 | prosumator | 0.016116 | 0
17187 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5166 | ... ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24688451 | 2024-09-25 | 24688451 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142280462/3 | 2024-12-19 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
17188 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN19810247186 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de 50A Putere de consum: 9 kW; | Retele Electrice Muntenia SA | 24952294 | 2024-10-30 | 24952294 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400584438/3 | 2025-01-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17189 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=20A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24970502 | 2024-11-01 | 24970502 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011742
17190 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4281 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25214312 | 2024-11-21 | 25214312 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400951627/2 | 2025-01-13 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17191 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3034 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima= 20A existent cu disjunctor monofazat Ima=32A. Contorul cu seria UAEEEDN20210076257 se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25224696 | 2024-11-27 | 25224696 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142790165/2 | 2025-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17192 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01056 | 0,4 | PTZ 785 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT pentru puterea avizata. ,,CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 25231593 | 2024-11-21 | 25231593 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E105292504/3 | 2025-01-30 | 0.010348 | prosumator | 0.010348 | 0
17193 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5319 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ?,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ?,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ?,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Muntenia SA | 25255149 | 2024-11-25 | 25255149 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E142243393/4 | 2024-12-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17194 | CEF Plataresti | Fotovoltaic | ILFOV | 48.64 | 110 | GLINA 110/20 KV | Conform aviz CTES nr. 364/2023 si aviz CTE 29/1/24.04.2023, faza studiu de solutie si anume: Solutia 1 ? Racordarea parcului fotovoltaic CEF Plataresti radial in statia 110/20kV GLINA pe bara B 110kV utilizand un pas de celula existent Lucrarile pe tarif de racordare : - Montare celula 110kV noua plecare spre utilizator in pasul de celula liber din statia 110/20kV Glina , echipat? complet cu întrerup?tor ?i grup de m?sur? (contorul ?i montajul de c?tre OD); ?,,? Celula nou proiectat? va fi integrat? în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol; ? În camera de comand? a sta?iei de transformare 110/20 kV Glina existent?, se va amplasa un dulap dedicat pentru protec?ie ?i control pentru celula LES 110 kV CEF Pl?t?re?ti, dulap care va fi echipat cu protec?ie de baz?, inclusiv protec?ie diferen?ial? de linie, ?i protec?ie de rezerv?; ? Completare ?i adaptare instala?ie de legare la p?mânt ?i protec?ie la supratensiuni atmosferice; ? Extindere instala?ie iluminat exterior dupa caz; ? Complet?ri ale dulapurilorde servicii interne c.c. ?i c.a. cu întrerup?toare pentru circuitele de alimentare ale celulei; ? Cabluri noi j.t conform cerin?elor SCADA; ? In camera de comand? se va monta un dulap pentru m?sur?, analizorul de calitate a energiei electrice. Echipamentul trebuie s? asigure în principal cerin?ele tehnice din specifica?iile E-Distributie; Sta?ia 110/20 kV Glina este integrat? în sistemul de telecontrolat prin OPGW existent pe LEA 110 kV Pope?ti-Leordeni ? Glina; Integrarea celulei LES 110 kV CEF Pl?t?re?ti nou proiectate în sistemul de telecontrol se va realiza prin racordarea la TPT existent, servicii auxiliare c.a. ?i c.c. existente în sta?ie. Se vor realiza toate lucr?rile necesare în vederea integr?rii noii celule (parametrizarea RTU local, aplica?ii locale, servere, aplica?ii trepte dispecer ?i utilizatori, inclusiv teste); Se va actualiza schema de selec?ie tensiuni, implementat? la nivelul sta?iei Glina, prin integrarea terminalelor numerice aferente noii celule de racord a CEF Pl?t?re?ti; Pentru m?sur?, va fi montat un contor electronic trifazat de energie electric? activ? ?i reactiv?, 5 A, cl 0,2s pentru energie activ? ?i 1 pentru energie reactiv?, dublu sens, curb? de sarcin?, în montaj indirect, interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modem GSM sub capac, pentru integrare în sistemul de telegestiune implementat la nivelul EDM. Achizi?ia ?i montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distribu?ie; Lucr?ri prin grija utilizatorului ? LES 110kV în lungime de 14,1km, intre sta?ia 110/20kV Glina si sta?ia de transformare 20/110kV CEF Plataresti (produc?tor) pentru racordul statiei de transformare 20/110kV CEF Plataresti in statia existenta 110/20kV GLINA:; ? Statie de transformare 110/20kV CEF Plataresti 1x63MVA complet echipata Pentru realizarea protec?iei diferen?iale de linie între celula LES 110 kV CEF Pl?t?re?ti nou proiectat? ?i celula linie-trafo din sta?ia de transformare 110/20 kV CEF Pl?t?re?ti nou proiectat? pe amplasamentul CEF, se va folosi o pereche de fibre din cablul FO care va fi pozat pe traseu comun cu LES 110 kV (aproximativ 14,1 km) -Consumatorii de curent continuu ai sta?iei de transformare nou proiectate vor fi alimenta?i din DSIcc din Camera de Comand?; -Consumatorii de curent alternativ ai servicilor interne se vor alimenta din DSIca, care va fi alimentat astfel: - Alimentarea de baz?, prin intermediul transformatorului TFN-SA 20/0,4 kV, din înf??urarea de joas? tensiune auxiliar?, racordat la bara 20 kV a sta?iei de transformare, prin celula TFN-SA; - Alimentarea de rezerv?, prin intermediul grupului electrogen 0,4 kV; - Se va realiza AAR 0,4 kV între alimentarea de baz? ?i cea de rezerv? - Lucr?ri în interiorul parcului fotovoltaic ?i pozare cabluri 20kV si anume: ?,,? montare aproximativ 75700 panouri fotovoltaice cu puteri de 655 W; ?,,? se vor monta 152 invertoare Pn invertoare 320 MW; ?,,? se vor monta 22 transformatoare 0,8/20kV Pmax-T=2,5 MVA pentru a putea injecta energie în re?eaua de 20 kV a parcului; ?,,? transformatoarele se vor grupa ?i se vor conecta în celulele 20kV din Camera de Conexiuni din noua sta?ie de transformare 110/20kV CEF Plataresti. - realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Necesitatea instalarii echipamentelor auxiliare suplimentare de compensare a puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, dup? caz, se va eviden?ia prin studiul de putere reactiv? la faza PTE a instalatiei de utilizare (îndeplinirea cerin?elor diagramei U-Q/Pmax se va realiza considerând un factor de putere cos?=0,9 inductiv/capacitiv). | Retele Electrice Muntenia SA | 14622930 | 2023-11-24 | 14622930 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 47.6157
17195 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 4076 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va alimenta din Firida de Bransament (FB) Imobil printr-o coloana noua trifazata in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=4m, pana la un BMPT-32A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, langa FB. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, respectiv masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18551439 | 2023-11-16 | 18551439 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E100894361/3 | 2025-02-21 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
17196 | Scoala + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0,4 | PTZ 3132 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18841023 | 2024-01-03 | 18841023 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019354
17197 | Scoala Gimnaziala + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTS 1430 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18841094 | 2023-12-22 | 18841094 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.04895
17198 | CEF Prosumator - ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01485 | 0,4 | PTZ 301 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18841358 | 2023-12-22 | 18841358 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01485
17199 | CEF Scoala Gimnaziala Petre Ghelmez - ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0583 | 0,4 | PTS 778 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 18842249 | 2024-01-03 | 18842249 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.057084
17200 | CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.25 | 10 | S10 T3710-PA210 CEL 1 BUC | Pozare coloana noua in cablu unipolar Cu 4x1x150 mmp tip GSC002 (2 cabluri pe faza) din bornele JT ale transformatorului de putere din PT 3710 pana la un intreruptor JT nou tetrapolar nou de 630 A tip GSCL003 cu dispozitiv VDS montat pe cadru suport tip DS 3055 RO; intreruptorul se va monta intr-o cutie de distributie externa de tip FT 224 MAT amplasata langa postul de transformare, in exterior. Pozare coloana noua in cablu unipolar Cu 4x1x150 mmp tip GSC002 din intreruptorul de 630 A prevazut langa postul de transformare pana la un BMPT semidirect nou tip FT 257 MAT, echipat in vederea montarii contorului semidirect, care se va monta pe fundatie langa postul de transformare 3710in exterior, langa cutia de distributie proiectata. BMPTS se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curent unificat de 300/5 A/A matricola 530017; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune reglat la 400 A si un separator general JT. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar evacuarea energiei electrice produse in cetrnala se va realiza prin intermediul instalatiei electrice proiectate (precizata mai sus). Se va prelua contorul electronic trifazat din nisa postului in BMPTS proiectat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va prefa contorul existent si se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. . Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 19760527 | 2024-10-10 | 19760527 | 2025-03-17 | nu | nu | nu | RO001E119498123/2 | 2025-03-17 | 0.24495 | prosumator | 0.24495 | 0
17201 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7138 | Se vor realiza urmatoarele lucrari : ·,,Bransamentul existent se va dezafecta iar contorul se va preda catre UT ILFOV ·,,se va monta un BMPT, FT-124_MAT, amplasat pe stalp in locul BMPM-ului existent cu acces din strada Malul Cu Flori ( coord. : 44.6036674 26.0414087) ; ·,,din traversarea cu cablu 4x16 a strazii Malul Cu Flori se va monta pe stalp un cablu 3x25+16C, tip DC 4126 RO, in lungime de 8m (8 m coborare stalp+legaturi), alimentat din LEA 0,4 kV a PTA 7138 si BMPT-ul proiectat. BMP-ul va fi echipat cu: ·,,partea OD: o,,separator tetrapolar de 63A; o,,intrerupator automat tetrapolar cu protectie la suprasarcina si la scurtcircuit de 40A; o,,circuite electrice interioare; ·,,partea utilizatorului: o,,sir de cleme trifazat pentru alimentarea instalatiei de utilizare; o,,borna de legare la pamant. Note: ·,,Costul pentru realizarea unui bransament racordat din RED 0,4kV este de 1460 lei ; ·,,Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul in tub pliabil, tip DS 4247 RO ; | Retele Electrice Muntenia SA | 19823745 | 2024-11-15 | 19823745 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E400586991/4 | 2025-02-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17202 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23652279 | 2024-09-06 | 23652279 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E142717636/2 | 2025-02-19 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17203 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1452 ISU BOLINTIN DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24447450 | 2024-09-06 | 24447450 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
17204 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2952 IT ZURBAUA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent inlocui cu un contor inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24452881 | 2024-08-07 | 24452881 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400405508/3 | 2025-02-13 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17205 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 5049 | ,,Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in FDCP existent intrerupatorul de 20A cu unul nou de 32A.Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,675 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN19810219327, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24630175 | 2024-09-05 | 24630175 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005875
17206 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 1621 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea intreruptorului existent cu intreruptor tirfazat automat Ia=80A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675724 | 2024-11-18 | 24675724 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01958
17207 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 370 | Utilizare bransament electric existent, cu inlocuirea sigurantei monofazate existente in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPM la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24729393 | 2024-09-27 | 24729393 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E105245838/4 | 2025-02-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17208 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3671 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774891 | 2024-10-07 | 24774891 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141533709/4 | 2025-02-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17209 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 601 CAP AD COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18510185863, se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24816203 | 2024-10-14 | 24816203 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E300488160/3 | 2024-12-20 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
17210 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03996 | 0,4 | PTAB 3657 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va inlocui si programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Muntenia SA | 24820902 | 2024-10-15 | 24820902 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141215740/3 | 2025-01-16 | 0.039061 | prosumator | 0.039061 | 0
17211 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02496 | 0,4 | PTZ 1166 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat (coloana trifazata din Firida) este de 1.460 lei. Se va alimenta pe joasa tensiune din nisa generala existenta printr-o coloana noua trifazata in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=6m, pana la un BMPT-40A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat langa nisa. | Retele Electrice Muntenia SA | 24820905 | 2024-10-03 | 24820905 | 2025-03-25 | nu | nu | nu | RO001E109273114/2 | 2025-03-25 | 0.02446 | prosumator | 0.02446 | 0
17212 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTA 1089 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24836774 | 2024-11-22 | 24836774 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0088
17213 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 305 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24868817 | 2024-10-24 | 24868817 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009798
17214 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 2193 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=25A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=13kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24881591 | 2024-10-22 | 24881591 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E143022737/3 | 2025-01-08 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17215 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 2239 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=25A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=13kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24881691 | 2024-10-22 | 24881691 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143022715/3 | 2025-01-10 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17216 | ORAS PANTELIMON + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.075 | 0,4 | PTZ 413 | Pentru realizarea sporului de putere, se va executa bransament subteran din tabloul JT aferent PT 413, prin cablu 3x150+95N (L= 30m traversare asfalt+ 200m trotuar+ 170m pamant), cu montare BMPTS125A, tip FT 257 MAT ed. 01, echipata in vederea montarii contorului semidirect, amplasata la limita de proprietate. BMPTS se va echipa cu: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A -adaptor pentru instalarea contorului AEM TIP DMI 031069RO in montaj semidirect; -un intreruptor de joasa tensiune de 125A; -un separator de joasa tensiune de 160A. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea aeriana existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 75,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS proiectat se va inlocui contorul seria: 001000035354923, cu un contor inteligent trifazat semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24911491 | 2024-10-04 | 24911491 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E108901447/2 | 2025-01-03 | 0.07338 | prosumator | 0.07338 | 0
17217 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24914236 | 2024-10-29 | 24914236 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400753885/3 | 2025-01-13 | 0.00877 | prosumator | 0.00877 | 0
17218 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 3880 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Debitarea in RED se va realiza dupa executarea sporului de putere solicitat; Sporul de putere solicitat se poate realiza din compartimentul de distributie al FDCP, printr-o noua coloana in cablu 3x25+16C, DC 4146 RO la BMPT 50A tip FT 133 MAT, ed. 5, echipat FT 124 MAT, ed.4 care se va monta langa firida; Se va realiza la BMPT, priza de pamant de Rpp<= 4 ohm prin grija si cheltuiala utilizatorului; Se va demonta masura monofazata existenta; Se va obtine Acordul Asociatiei de proprietari. | Retele Electrice Muntenia SA | 24943708 | 2024-10-21 | 24943708 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E109091684/3 | 2025-02-05 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17219 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4492 | Utilizare bransament trifazat existent. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24954956 | 2024-10-31 | 24954956 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E401101186/2 | 2024-12-09 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
17220 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 3273 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24955167 | 2024-11-06 | 24955167 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E103585653/2 | 2025-02-14 | 0.014694 | prosumator | 0.014694 | 0
17221 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4233 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent de 32A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24957172 | 2024-11-07 | 24957172 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E143087222/3 | 2024-12-25 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17222 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5325 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=20A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=12kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24957350 | 2024-10-30 | 24957350 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00734
17223 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 2662 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art.8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Muntenia SA | 24965759 | 2024-11-14 | 24965759 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E105464066/3 | 2025-01-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17224 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2818 IT CLINCENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24966193 | 2024-10-29 | 24966193 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
17225 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24969199 | 2024-10-16 | 24969199 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142044303/1 | 2024-12-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17226 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24970629 | 2024-11-11 | 24970629 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E142623395/2 | 2025-01-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17227 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2936 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24973361 | 2024-10-29 | 24973361 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0093
17228 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2072 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24977688 | 2024-11-12 | 24977688 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E131268524/5 | 2024-12-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17229 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2149 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, si se va iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD vamonta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24980788 | 2024-11-06 | 24980788 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141457793/3 | 2024-11-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17230 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTA 3525 - -RASUCENI SUS | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24990821 | 2024-11-04 | 24990821 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019582
17231 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1294 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24994052 | 2024-11-11 | 24994052 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E301053394/3 | 2025-01-13 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17232 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 0,4 | PTA 3135 | ,,Pentru realizarea sporului de putere Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: Se va monta pe bransamentul existent un BMPTS-160A, tip FT 257 MAT ed. 01, echipata in vederea montarii contorului semidirect, amplasata in locul BMPT existent. BMPTS se va echipa cu: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A -adaptor pentru instalarea contorului AEM TIP DMI 031069RO in montaj semidirect; -un intreruptor de joasa tensiune de 160A; -un separator de joasa tensiune de 180A. *Dupa PIF se va demonta alimentarea existenta Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In Compartimentul de alimentare al BMPTS existenta se va inlocui contorul cu unul trifazat semidirect inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 25008108 | 2024-11-08 | 25008108 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.03919
17233 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0078 | 0,4 | PTA 7374 | Prezentul aviz se emite pentru trecerea in definitiv a atr. 156202944 BOTEZ OCTAV. Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=26A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25016260 | 2024-11-05 | 25016260 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E143558326/1 | 2024-12-19 | 0.007594 | prosumator | 0.007594 | 0
17234 | ?coala + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 0,4 | PTAB 4895 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: -,,Intrerupatorul Ia=180A existent pe tablou JT mixt se va muta pe celalalt tablou JT din PT -,,Tabloul JT mixt ce este alimentat prin 2 coloane 150 mmp de Cu din borne trafo si are un intrerupator Ia=350A aferent se va inlocui cu un nou intrerupator JT avand Ia=630A, tip GSCL003, matricola 131083. -,,Din intrerupatorul JT proiectat se va mai poza inca un cablu 3x240+95C, tip DC4146RO, pana la BMPT<(>,<)> amplasat langa PTAB. -,,BMPT va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 300/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530017 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general si un intreruptor automat reglabil (Ir=0,7*In) pentru puterea absorbita Pa=265,005 kW. -,,La iesirea cablurilor subterane din PTAB 4895 se vor folosi sisteme de trecere pentru etansarea cablurilor prin intermediul gaurilor fundatiei (presetupa). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 80,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25020809 | 2024-11-06 | 25020809 | 2025-02-17 | nu | nu | nu | RO001E110049812/2 | 2025-02-17 | 0.0782 | prosumator | 0.0782 | 0
17235 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 4383 | ,, Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: se va inlocui intrerupatorul JT existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, caresa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25028142 | 2024-11-12 | 25028142 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400167008/3 | 2025-02-13 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
17236 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 2771 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=9kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 25031811 | 2024-11-08 | 25031811 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141646636/2 | 2025-02-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17237 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3544 | ,,Pentru realizarea sporului de putere Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia se va inlocui intrerupatorul existent cu unul nou de 25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui cu unul inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 25032001 | 2024-11-07 | 25032001 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108998139/3 | 2024-11-28 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17238 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5462 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A si separatorul cu unul de 63A cu o valoare de 1200 lei intr-un termen de | Retele Electrice Muntenia SA | 25045197 | 2024-11-06 | 25045197 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142881335/2 | 2024-12-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17239 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7637 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN21210031019 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 24 kW; Putere de productie declarata: 7.2 kW; Putere invertor: 5 kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 25046567 | 2024-11-11 | 25046567 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E401149694/3 | 2025-02-19 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17240 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25049564 | 2024-11-11 | 25049564 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E400608402/3 | 2025-03-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17241 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 2771 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=40A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=8kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25063071 | 2024-11-11 | 25063071 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E401135598/2 | 2024-12-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17242 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0,4 | PTA 7411 COREEA 1 | 'Pentru realizarea sporului de putere: Se va inlocui cablul existen cu un cablu 3x25+16C,iar contorul trifazat inteligent se va reprograma pentru noua putere solicitata (Pa=27kW). | Retele Electrice Muntenia SA | 25063963 | 2024-11-01 | 25063963 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E141920473/4 | 2025-01-13 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
17243 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7248 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN17810000979 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 8 kW; Putere de productie declarata: 8.8 kW; Putere invertor: 8 kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067845 | 2024-11-12 | 25067845 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
17244 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2839 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 32A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 25068852 | 2024-11-11 | 25068852 | 2025-03-31 | nu | nu | nu | RO001E141350302/3 | 2025-03-31 | 0.00566 | prosumator | 0.00566 | 0
17245 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 25073198 | 2024-11-15 | 25073198 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
17246 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00792 | 0,4 | PTAB 1027 | ,,Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: se va inlocui intrerupatorul existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 25075342 | 2024-11-12 | 25075342 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142273521/2 | 2024-12-27 | 0.007742 | prosumator | 0.007742 | 0
17247 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=25A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25078909 | 2024-11-19 | 25078909 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400598275/3 | 2025-02-13 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
17248 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTA 1276 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW, Pev= 8,819 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 25080747 | 2024-11-15 | 25080747 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E300937046/4 | 2025-02-05 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17249 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5324 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25081556 | 2024-11-25 | 25081556 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E141922745/4 | 2025-01-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17250 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00486 | 0,23 | PTAB 5449 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=25A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=5kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 25082202 | 2024-11-19 | 25082202 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142267849/3 | 2024-12-09 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
17251 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 958 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul bipolar Ia=16A existent cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) in BMPM. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25085582 | 2024-11-07 | 25085582 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
17252 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 2475 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT pentru puterea avizata. ,,CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie JT al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 25085247 | 2024-11-14 | 25085247 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
17253 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 4413 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT pentru puterea avizata. ,,CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie JT al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 25085724 | 2024-11-14 | 25085724 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
17254 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25092252 | 2024-11-21 | 25092252 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
17255 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0,23 | PTA 3490 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat existent cu disjunctor monofazat Ima=32A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25093327 | 2024-11-11 | 25093327 | 2024-12-30 | nu | nu | nu | RO001E142098694/4 | 2024-12-30 | 0.005389 | prosumator | 0.005389 | 0
17256 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7620 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Muntenia SA | 25094322 | 2024-11-12 | 25094322 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143179741/5 | 2024-12-11 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
17257 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25096792 | 2024-11-20 | 25096792 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00485
17258 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3152 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25097516 | 2024-11-21 | 25097516 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141699173/4 | 2024-12-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17259 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente,iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25103143 | 2024-11-22 | 25103143 | 2024-12-25 | nu | nu | nu | RO001E141828739/2 | 2024-12-25 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
17260 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0,23 | PTAB 4376 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat existent Ima=25A cu disjunctor monofazat Ima=32A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25114803 | 2024-11-11 | 25114803 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E142278133/3 | 2024-12-24 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17261 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1032 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW, Pev= 7,839kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 25115839 | 2024-11-18 | 25115839 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
17262 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1206 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 25118528 | 2024-11-22 | 25118528 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E300946080/3 | 2025-02-12 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
17263 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 1737 | ,, ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent de 25A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25124358 | 2024-11-27 | 25124358 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142162832/1 | 2025-02-06 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17264 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica | Retele Electrice Muntenia SA | 25138479 | 2024-11-12 | 25138479 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142623441/3 | 2024-12-09 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17265 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25141799 | 2024-11-11 | 25141799 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142623508/2 | 2024-12-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17266 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 3666 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima= 32A existent cu disjunctor trifazat Ima= 40A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25149620 | 2024-11-27 | 25149620 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E400936215/3 | 2025-01-03 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
17267 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7620 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN23210090716 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor IR=40A ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu un separator IR=63A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 25154486 | 2024-11-27 | 25154486 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143179730/4 | 2024-12-11 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
17268 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 18kW, Pev= 9,799kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 25154814 | 2024-11-22 | 25154814 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
17269 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 40 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 25155075 | 2024-11-08 | 25155075 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E142623384/2 | 2024-12-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17270 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica | Retele Electrice Muntenia SA | 25155848 | 2024-11-12 | 25155848 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142358378/2 | 2024-12-09 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17271 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2591 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25160056 | 2024-11-22 | 25160056 | 2025-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142247500/4 | 2025-02-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17272 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2651 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25162890 | 2024-11-20 | 25162890 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E103796927/2 | 2024-12-24 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
17273 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7331 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Muntenia SA | 25163707 | 2024-11-13 | 25163707 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E400566876/3 | 2024-12-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17274 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7620 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Muntenia SA | 25173704 | 2024-11-13 | 25173704 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143179752/4 | 2024-12-11 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
17275 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00531 | 0,4 | PTAB 4436 FS 9184675 PRS CEF REWE ROMANI | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima= 16A existent cu disjunctor trifazat Ima= 25A. Contorul cu seria UFEUEDN21210002486 se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25177580 | 2024-11-27 | 25177580 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005194
17276 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0,4 | PTAB 5319 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Muntenia SA | 25178794 | 2024-11-21 | 25178794 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142670140/4 | 2024-12-19 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
17277 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000730292722, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 25179549 | 2024-11-19 | 25179549 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
17278 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 7849 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor IR=32A ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu un separator IR=63A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 25184253 | 2024-11-27 | 25184253 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E142674289/3 | 2025-01-29 | 0.004699 | prosumator | 0.004699 | 0
17279 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica | Retele Electrice Muntenia SA | 25196307 | 2024-11-12 | 25196307 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E141212860/2 | 2024-12-03 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17280 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0,4 | PTAB 4433 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima= 16A existent cu disjunctor trifazat Ima= 40A. Contorul se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25198083 | 2024-11-26 | 25198083 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141898905/3 | 2025-02-12 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
17281 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2591 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25199495 | 2024-11-25 | 25199495 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142247544/4 | 2025-01-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17282 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0,4 | PTAB 2762 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25198941 | 2024-11-25 | 25198941 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142233268/4 | 2025-01-09 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
17283 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 3120 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25200663 | 2024-11-28 | 25200663 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E143279393/3 | 2025-02-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17284 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00828 | 0,4 | PTAB 4449 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima= 16A existent cu disjunctor trifazat Ima= 50A. Contorul se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25205313 | 2024-11-26 | 25205313 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142500445/3 | 2024-12-19 | 0.008113 | prosumator | 0.008113 | 0
17285 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 4068 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Noul contor montat in BMPT se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25210486 | 2024-11-27 | 25210486 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E100610727/3 | 2025-01-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17286 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTAB 5195 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25261055 | 2024-11-27 | 25261055 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009692
17287 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 50 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare.<(>,<)> | Retele Electrice Muntenia SA | 25262360 | 2024-11-28 | 25262360 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E141598913/4 | 2025-01-15 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17288 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3063 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor existent cu disjunctor monofazat Ima=50A . Contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20316387 | 2024-07-16 | 20316387 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E400004378/3 | 2024-11-13 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17289 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7579 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. | Retele Electrice Muntenia SA | 24696205 | 2024-10-14 | 24696205 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E141614710/3 | 2024-12-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17290 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0091 | 0,4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24898899 | 2024-10-23 | 24898899 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E301094568/3 | 2024-11-07 | 0.008917 | prosumator | 0.008917 | 0
17291 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 3446 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va inlocui siguranta monofazata automata existenta in BMPM cu o siguranta monofazata automata noua de 40A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu unul electronic inteligent monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatoruluide distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25012893 | 2024-11-01 | 25012893 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E103286303/2 | 2024-12-05 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
17292 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 2035 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor existente cu reprogramarea contorului SMART METER. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25013325 | 2024-11-07 | 25013325 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E105703848/3 | 2024-11-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17293 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui intreruptorul existent Ia=32A cu un nou intrerupator bipolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 25013542 | 2024-11-06 | 25013542 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E100559864/4 | 2024-12-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17294 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5025 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 25022615 | 2024-10-28 | 25022615 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E141980682/4 | 2024-11-19 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17295 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 161 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita Pa=25 ,00 kW si cu depunerea dosarului de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25032375 | 2024-11-06 | 25032375 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E109265182/3 | 2024-11-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17296 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5372 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A si separatorul cu unul de 63A cu o valoare de 1200 lei intr-un termen de 90 de zile. - | Retele Electrice Muntenia SA | 25044494 | 2024-11-06 | 25044494 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142162731/3 | 2024-12-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17297 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita Pa=13 ,00 kW si cu depunerea dosarului de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25087142 | 2024-11-06 | 25087142 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E100565670/3 | 2024-11-21 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
17298 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTZ 2922-BANCPOST | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25094202 | 2024-11-04 | 25094202 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E301211020/3 | 2024-12-03 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17299 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 5319 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie (Pa=22kW). Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 40 A si sparatorul existent cu unul de Ir=63A cu o valoare de 1200 lei intr-un termen de 90 de zile. | Retele Electrice Muntenia SA | 25110845 | 2024-11-06 | 25110845 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141292767/3 | 2024-11-25 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
17300 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.015 | 0,4 | PTS 1398 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va reprograma contorul inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 25110996 | 2024-11-21 | 25110996 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E108795538/3 | 2024-12-04 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17301 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7459 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25154219 | 2024-11-12 | 25154219 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E401117149/3 | 2024-11-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17302 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Pentru realizarea sporului de putere solicitat de cate beneficiar se vor realiza urmatoarele lucrari: Se vor folosi instalatiile electrice existente prin reprogramrea contorului pentru puterea solicitata de catre beneficar (Pa= 29,00 kW). | Retele Electrice Muntenia SA | 25162069 | 2024-11-08 | 25162069 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E111169108/3 | 2024-11-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17303 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente trifazate si se va programa contorul conform puterii avizate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25210236 | 2024-11-26 | 25210236 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142975036/3 | 2024-12-04 | 0.009549 | prosumator | 0.009549 | 0
17304 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 4030 KARMA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente trifazate si se va programa contorul conform puterii avizate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25234044 | 2024-11-22 | 25234044 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400201647/3 | 2024-12-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17305 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4232 | ... ,,Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in FDPC existent intrerupatorul monofazat existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810527309, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia S.A. | 24523928 | 2024-08-12 | 24523928 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E141857810/2 | 2024-11-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17306 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2592 | 20 | LES 20kV ORAS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul cu seria 20G90290110088314 se va reprograma conform puterii solicitate. | Retele Electrice Muntenia SA | 20253017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20253017 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E142473343/2 | 2024-11-12 | 0.25401 | prosumator | 0.25401 | 0
17307 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.25 | 20 | S20 BLOCURI-GR.NORD GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent indirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19994441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19994441 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E131275814/2 | 2024-11-04 | 0.245 | prosumator | 0.245 | 0
17308 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20048077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20048077 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E142786722/2 | 2024-11-05 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
17309 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 4762 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000718291519, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23347715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23347715 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E141682412/4 | 2024-11-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17310 | CASA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3384 - CENTRU GHIMPATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24583103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583103 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E300671287/3 | 2024-11-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17311 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24635336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24635336 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400501875/3 | 2024-11-23 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
17312 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24642815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642815 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E300885813/4 | 2024-11-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17313 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24752669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24752669 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E141689194/2 | 2024-11-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17314 | Centrala Electrica fotovoltaica 8kW | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 3640 CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032079721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24772320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772320 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E300615892/4 | 2024-11-23 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
17315 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 1769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24779644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779644 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E142395199/3 | 2024-11-19 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
17316 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0053 | 0.4 | PTAB 7772 IT CREATA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24835283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24835283 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142411929/2 | 2024-11-22 | 0.005094 | prosumator | 0.005094 | 0
17317 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24840596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24840596 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141380259/2 | 2024-11-08 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17318 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24956125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956125 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141379381/3 | 2024-11-29 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17319 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 517 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24986690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24986690 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E300763414/2 | 2024-11-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17320 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24993289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24993289 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E400507556/2 | 2024-11-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17321 | Sistem fotovoltaic AFM 2023 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053790 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E301054575/2 | 2024-11-23 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17322 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25114941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25114941 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E142023434/2 | 2024-11-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17323 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25144270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25144270 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E131468672/2 | 2024-11-13 | 0.017639 | prosumator | 0.017639 | 0
17324 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3420 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25150481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25150481 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E143152988/2 | 2024-11-28 | 0.01156 | prosumator | 0.01156 | 0
17325 | TOMIDA CRISTIAN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25238683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25238683 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143523654/2 | 2024-11-22 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17326 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25244158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25244158 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E103644390/2 | 2024-11-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17327 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25244179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25244179 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E103644402/2 | 2024-11-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17328 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25244166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25244166 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E401060887/4 | 2024-11-22 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
17329 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25244202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25244202 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E103644413/2 | 2024-11-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17330 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0198 | 0.4 | PTA 324 - LILI TIGANUL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25247691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25247691 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300513664/4 | 2024-11-22 | 0.019399 | prosumator | 0.019399 | 0
17331 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4128 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25266774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266774 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E111751442/2 | 2024-11-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17332 | Locuinta + CEF - Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 12995770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12995770 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E401122527/3 | 2024-11-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17333 | CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 14799187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14799187 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400711991/4 | 2024-11-23 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17334 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7604 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 16044445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16044445 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142194624/2 | 2024-11-14 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
17335 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0978412, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17856135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856135 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E400998752/3 | 2024-11-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17336 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 4178 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile electrice existente. | Retele Electrice Muntenia SA | 18022017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022017 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E142308193/3 | 2024-11-18 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
17337 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01 | 0.4 | PTAB 4571 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18346198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18346198 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E142271046/2 | 2024-11-27 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17338 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2857-BL 7/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18493974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493974 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300064676/3 | 2024-11-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17339 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4204 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035401223, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. ,,Lucrari prin grija Retele Electrice Muntentia: -,,se va inlocui bmpt direct existent cu un bmpt semidirect nou proiectat tip BMPT 100 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 100 A si ansamblu TC 125/5 A. Termen pentru realizarea lucrarii 90 zile. | Retele Electrice Muntenia SA | 18711079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18711079 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E141356140/3 | 2024-11-27 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
17340 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2271 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19220127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19220127 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142237475/2 | 2024-11-26 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
17341 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2300 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 7870790, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19227130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19227130 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400288721/2 | 2024-11-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17342 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 7062 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 19281507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19281507 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E143303357/2 | 2024-11-23 | 0.007545 | prosumator | 0.007545 | 0
17343 | Magazin Mobexpert Pantelimon+CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.175 | 10 | S10 T1304-PA2240 CEL 7 BUC NOUA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 200,86 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune (0,4 kV). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazate, programat pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 484 panouri fotovoltaice de 0,415 kW fiecare, conectate prin intermediul a 2 invertoare trifazate, unul de 125 kW si unul de 50 kW. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 19360881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19360881 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E109429699/2 | 2024-11-05 | 0.1714 | prosumator | 0.1714 | 0
17344 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19539354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19539354 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142900135/2 | 2024-11-26 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
17345 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19577625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577625 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141564040/4 | 2024-11-23 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
17346 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034061722, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20247312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20247312 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E143143102/2 | 2024-11-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17347 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 20269900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20269900 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E143082564/2 | 2024-11-07 | 0.00965 | prosumator | 0.00965 | 0
17348 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20271383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20271383 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E143114133/3 | 2024-11-26 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
17349 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7115 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034222922, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 20279124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20279124 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E143113907/2 | 2024-11-06 | 0.0117 | prosumator | 0.0117 | 0
17350 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 524 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20328909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328909 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E300728932/4 | 2024-11-23 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17351 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 19776529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776529 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E142832184/4 | 2024-11-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17352 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19811066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19811066 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400669746/2 | 2024-11-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17353 | Gradinita + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007225 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile electrice si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 32 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19831827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831827 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E141330355/4 | 2024-11-18 | 0.00708 | prosumator | 0.00708 | 0
17354 | SCOALA- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile electrice si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 35 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19832479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19832479 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400838047/3 | 2024-11-21 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
17355 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTAB 4438 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19833685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19833685 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E108902246/3 | 2024-11-11 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
17356 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19863519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863519 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E401157547/2 | 2024-11-28 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17357 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7294 COREEA 3 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19870148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870148 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E141268760/3 | 2024-11-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17358 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20098228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098228 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E142348322/3 | 2024-11-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17359 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2341 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 19901456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901456 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300365153/2 | 2024-11-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17360 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.26 | 20 | S20 FAN COURIER -AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210106381 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 20176076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20176076 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E143313167/2 | 2024-11-07 | 0.25478 | prosumator | 0.25478 | 0
17361 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20236928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236928 | 2024-11-16 | nu | nu | nu | RO001E143212503/2 | 2024-11-16 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
17362 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5426 CARTIER TINERETULUI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031141120, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 21530651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21530651 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142786395/2 | 2024-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17363 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 22193466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22193466 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400678285/2 | 2024-11-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17364 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01512 | 0.4 | PTA 5329 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22398038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22398038 | 2024-11-16 | nu | nu | nu | RO001E143166163/2 | 2024-11-16 | 0.014816 | prosumator | 0.014816 | 0
17365 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3076 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1263793, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22525586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22525586 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E401007473/4 | 2024-11-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17366 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031174520, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22691880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22691880 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142827010/2 | 2024-11-01 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
17367 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2394 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22712948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22712948 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141342099/5 | 2024-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17368 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00464 | 0.4 | PTZ 3393 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23161699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23161699 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E300309566/2 | 2024-11-05 | 0.004537 | prosumator | 0.004537 | 0
17369 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.3 | 10 | S10 T4491-PA2260 CEL 9 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 349,92 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 648 panouri de 0,54 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 4 invertoare, din care 2 invertoare de 100 kW si 2 invertoare de 50 kW. Dispozitivul General va fi prevazut cu releu cu functie de putere inversa pentru limitarea injectiei de putere in reteaua Operatorului de Distributie. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 23666191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23666191 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E109412333/3 | 2024-11-08 | 0.29395 | prosumator | 0.29395 | 0
17370 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, incare OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24150579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24150579 | 2024-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141387571/3 | 2024-11-10 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17371 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019914414, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24386125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386125 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141763737/3 | 2024-11-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17372 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3003 MANASTIREA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24394113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24394113 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E400065926/2 | 2024-11-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17373 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032429221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24417579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417579 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142862132/2 | 2024-11-22 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17374 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 02039311, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24418703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418703 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E400977658/3 | 2024-11-07 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
17375 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.13923 | 20 | S20 TRANSILVANIA-TRANSILVANIA IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR: 617 din 17.05.2007. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 630kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24425458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24425458 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E401076165/2 | 2024-11-28 | 0.13639 | prosumator | 0.13639 | 0
17376 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4188 OPUS LAND DEVELOPMENT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24431726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431726 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141505135/4 | 2024-11-12 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17377 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0727401, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24432122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432122 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400962843/3 | 2024-11-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17378 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24436926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436926 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E142543497/2 | 2024-11-05 | 0.007668 | prosumator | 0.007668 | 0
17379 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24455571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24455571 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E143180608/3 | 2024-11-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17380 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24458832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458832 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E401162868/2 | 2024-11-26 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
17381 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24459534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459534 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142614991/2 | 2024-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17382 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3947 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016849211, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24461829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461829 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E141420412/3 | 2024-11-05 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17383 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24462728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462728 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142169503/2 | 2024-11-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17384 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000650805311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24492135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24492135 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141431571/3 | 2024-11-01 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17385 | Sediu + CEF Prosumator-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07644 | 20 | S20 GLOBAL CITY 2- PIPERA IF | Solutie propusa: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210104653 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 125/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctele de delimitare cu OD, - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere, cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??. - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. Fisa de reglaj DI conform ord. 228/2018 Protec?ia,,Dispus de,,Confirmat de,,Reglaj,,Timp de declan?are,, Maxim? tensiune mediat? la 10min (59.Av)*,,OD,,Instalator,,1,10Un (MT) 1,05Un (JT) ,,Maxim 603 sec**,, Maxim? tensiune (59.S2),,OD,,Instalator,,1,15Un,,0,50 sec,, Minim? tensiune tr.1 (27.S1),,OD,,Instalator,,0,85Un,,3,2 sec,, Minim? tensiune tr.2 (27.S2),,OD,,Instalator,,0,3Un,,1,2 sec,, Maxim? frecventa (81>. S2),,OD,,Instalator,,52 Hz,,0,5 sec,, Minim? frecven?? (81<. S2) ,,OD,,Instalator,,47,5 Hz,,0,5 sec,, Maxim? tensiune homopolara (59N),,OD,,Instalator,,8 V,,25 sec,, Nota: Valorile de reglaj sunt orientative, în concordanta cu prevederile Ord 228/2018 cu complet?rile ulterioare. Aceste valori se dispun de c?tre OD ?i pot fi adaptate în func?ie valorile de reglaj ale protec?iilor ?i automatiz?rilor din amonte de punctul de delimitare ?i eventual de parametrii electrici ai echipamentelor din instala?iile de utilizare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24494982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24494982 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E141416495/2 | 2024-11-07 | 0.07491 | prosumator | 0.07491 | 0
17386 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24505596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505596 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142131333/3 | 2024-11-01 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17387 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512900 | 2024-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400976040/3 | 2024-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17388 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24516155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24516155 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E142585482/2 | 2024-11-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17389 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00609 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24521414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24521414 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E141869969/3 | 2024-11-20 | 0.005768 | prosumator | 0.005768 | 0
17390 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.4 | PTZ 570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24534283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24534283 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E106409561/2 | 2024-11-04 | 0.005723 | prosumator | 0.005723 | 0
17391 | soarelui10 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7754 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24539637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24539637 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400710877/2 | 2024-11-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17392 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24551637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551637 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E300456446/3 | 2024-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17393 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034795723, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568694 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E143418017/2 | 2024-11-26 | 0.003248 | prosumator | 0.003248 | 0
17394 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034854523, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568819 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E143417960/2 | 2024-11-26 | 0.003248 | prosumator | 0.003248 | 0
17395 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3947 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24577737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577737 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E400012333/3 | 2024-11-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17396 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.23 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24578766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578766 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E109055347/2 | 2024-11-11 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
17397 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24580782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580782 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142036427/2 | 2024-11-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17398 | locuinta+cef | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24584870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24584870 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E131419814/3 | 2024-11-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17399 | Ilfov, Buftea, Strada Luceafarului, nr. 6A | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7371 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24586992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586992 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400539360/3 | 2024-11-18 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17400 | locuinta+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5185 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24593981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24593981 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E141513145/3 | 2024-11-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17401 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2342 AUTOGARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24594356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594356 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E131298909/2 | 2024-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17402 | CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 565 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595104 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E300787588/2 | 2024-11-27 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
17403 | CEF CONSTANTIN ION | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035623923, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595631 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E143405686/2 | 2024-11-01 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17404 | CEF TUDOSIE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035605023, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24596052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596052 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E143405697/2 | 2024-11-01 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17405 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24609778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24609778 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E106520576/2 | 2024-11-15 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
17406 | PANOURI PE CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 1915 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24614477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24614477 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E109119629/2 | 2024-11-01 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17407 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTA 7067 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24619940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619940 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141248544/2 | 2024-11-12 | 0.004916 | prosumator | 0.004916 | 0
17408 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2856-CVR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626073 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E300045147/2 | 2024-11-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17409 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7282 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24629728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24629728 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400906009/3 | 2024-11-22 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
17410 | Strada Viitorului 6/24, Balotesti, Ilfov | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7732 BUDU GABRIELA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018864413, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24633828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633828 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141798690/2 | 2024-11-12 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
17411 | Ilfov, Corbeanca, Strada Radarului, nr. 11F | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTA 7308 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24656961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24656961 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E400995782/3 | 2024-11-12 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
17412 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.099 | 20 | S20 T5243-SALAJ CEL 38 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24673094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673094 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E111173798/2 | 2024-11-15 | 0.09692 | prosumator | 0.09692 | 0
17413 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9074876, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24680664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24680664 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E401138298/2 | 2024-11-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17414 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 3257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24688880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24688880 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E119845961/2 | 2024-11-15 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
17415 | Ilfov, Gruiu, Strada Soseaua Gruiu-Snagov, nr 12, judet Ilfov | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7144 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24708477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24708477 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E400821825/4 | 2024-11-12 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
17416 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00783 | 0.4 | PTZ 1900 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24720926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24720926 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E108783029/2 | 2024-11-15 | 0.007473 | prosumator | 0.007473 | 0
17417 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00958 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24726373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24726373 | 2024-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141385265/4 | 2024-11-03 | 0.009188 | prosumator | 0.009188 | 0
17418 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24729415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24729415 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300933200/2 | 2024-11-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17419 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00989 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24730353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24730353 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E141689341/4 | 2024-11-06 | 0.00872 | prosumator | 0.00872 | 0
17420 | cef locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01455 | 0.4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24735242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735242 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E401017597/4 | 2024-11-05 | 0.014254 | prosumator | 0.014254 | 0
17421 | Casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1405 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24737333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24737333 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E131267703/2 | 2024-11-05 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
17422 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5403 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24741193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24741193 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E141608331/2 | 2024-11-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17423 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24754514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24754514 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E141384185/2 | 2024-11-20 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17424 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 10 | S10 T5740-TITAN CEL 14 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,44 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 32 panouri de 0,42 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 1 invertor de 12 kW. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 24772535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772535 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E111907445/2 | 2024-11-08 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
17425 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24772717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772717 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E143144361/2 | 2024-11-12 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17426 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04508 | 0.4 | PTAB 5673 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 138 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24776146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24776146 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E142832285/3 | 2024-11-13 | 0.044123 | prosumator | 0.044123 | 0
17427 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2706 SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24782556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24782556 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E141349715/2 | 2024-11-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17428 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 525 DEAL CRINGASU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24783987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24783987 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E300751051/3 | 2024-11-12 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17429 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2116 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24784561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24784561 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300220052/3 | 2024-11-18 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
17430 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01695 | 0.4 | PCZ 2345 BLOCURI BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24788341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24788341 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141959206/2 | 2024-11-12 | 0.016601 | prosumator | 0.016601 | 0
17431 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24788939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24788939 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143078187/5 | 2024-11-22 | 0.007712 | prosumator | 0.007712 | 0
17432 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023050214, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24790613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24790613 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E141825589/2 | 2024-11-27 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
17433 | Ilfov, Oras Popesti Leordeni, Strada Leordeni, nr. 225 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4156 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24791263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24791263 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E401005729/3 | 2024-11-05 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17434 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006525 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24793033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793033 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E401022515/2 | 2024-11-18 | 0.006315 | prosumator | 0.006315 | 0
17435 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Se va inlocui contorul cu unul nou smartmeter cu dublu sens. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24795842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24795842 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E131316753/2 | 2024-11-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17436 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24796501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24796501 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400090407/5 | 2024-11-23 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17437 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24797395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797395 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E143326611/3 | 2024-11-23 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17438 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800071 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E142816399/2 | 2024-11-23 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
17439 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24803604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24803604 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E400070911/3 | 2024-11-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17440 | CEF + Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24803877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24803877 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E143177479/3 | 2024-11-18 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17441 | Casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 4196 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24806438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24806438 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E300928349/2 | 2024-11-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17442 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24807295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24807295 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E142718918/2 | 2024-11-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17443 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24808070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24808070 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E131412075/2 | 2024-11-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17444 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2717 COOP. DRAGOMIRESTI DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24808596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24808596 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400381657/2 | 2024-11-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17445 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01911 | 0.4 | PTAB 4938 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24809915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24809915 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E103182689/3 | 2024-11-25 | 0.018727 | prosumator | 0.018727 | 0
17446 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5174 ATIPIC PLUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24810575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24810575 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142946203/2 | 2024-11-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17447 | Centrala Electrica fotovoltaica 14kW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01144 | 0.4 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023467814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24813377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813377 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141840935/2 | 2024-11-08 | 0.011181 | prosumator | 0.011181 | 0
17448 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 20 | S20 IPRS 1-PIPERA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 17G26510110072904, se va demonta si se va preda catre UO ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Utilizatorul este alimentat din cutia de distributie a PTA 30021, cu un bransament subteran cu cablu de 150mmp, in lungime de 25m, pana la un FDCP trifazat, amplasat la limita cu domeniul public in care este montat contorul electric. PTA 30021, echipat cu un transformator de 400 kVA, este amplasat pe proprietatea utilizatorului Bucsaru Dumitru si apartine acestuia , fiind racordat din LES 20kV IPRS 1, din mansonul de derivatie , intre quicksec 3177 si PT 3218, cu un record 20kV, subteran, din AL, de 150mmp, in lungime de 15m . Racordul seubteran apartine utilizatorului Bucsaru Dumitru , din acest post sunt alimentati 8 utilizatori: 1 NICA ADRIAN Eneltel 400963035, Pa= 10,87 kVA- pierderi ? 4,42% , 2 NICA MARIAN Eneltel 400963046, Pa= 10,87 kVA- pierderi ? 4,42% , 3 GROMIC GEORGEDAN Eneltel 400963024, Pa= 16,3 kVA- pierderi ? 6,64% , 4 ALBITER ALEXANDRU Eneltel 141447196, Pa= 9,78 kVA- pierderi ? 3,98% , 5 SC DOMENIUL COROANEI SEGARCEA Eneltel 401058367, Pa= 9,78 kVA- pierderi ?3,98%, 6 SOLOMON CLAUDIU Eneltel 400962911, Pa= 16,3 kVA- pierderi ? 6,64% , 7 SC TOYO MOTOR Eneltel 400972642, Pa= 45,65 kVA- pierderi ? 18,58% , 8 SC TOYO MOTOR Eneltel 400189394, Pa= 126,09 kVA- pierderi ? 51,33% , Conform CER:RO001E400963024. Nota: Se vor calcula pierderi de energie de la punctul de delimitare la punctul de masurare, pe racordul subteran 20 kV, Al de 150 mmp, in lungime de 15m, in transformatorul de 400 kVA, si in bransamentul subteran de cablu Al, de 150 mmp, in lungime de 25m. Repartizarea pierderilor constante de energie electrica activa si reactiva pentru corectie se vor repartiza la cei 8 utilizatori alimentati din PTA 30021, conform anexei 1. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815047 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400963024/4 | 2024-11-15 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17449 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0.4 | PTAB 4519 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 39,190 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G14570110098069, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24816132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816132 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E119805068/1 | 2024-11-15 | 0.03919 | prosumator | 0.03919 | 0
17450 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24816223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816223 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E111392971/2 | 2024-11-21 | 0.007836 | prosumator | 0.007836 | 0
17451 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24816793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816793 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E401068469/3 | 2024-11-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17452 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09968 | 20 | S20 MASSA-GLINA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210100252 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip REM, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 24818330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818330 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E142956800/2 | 2024-11-07 | 0.097685 | prosumator | 0.097685 | 0
17453 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09078 | 20 | PTAB 7770* | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 7770*/630 KVA , se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect <(>,<)> cu un intrerupator jt trifazat reglabil de 630A , un ansamblu de transformatoare de curent de 300/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare , cu acces din exterior , in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24820328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24820328 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142704452/2 | 2024-11-21 | 0.088954 | prosumator | 0.088954 | 0
17454 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008085 | 0.4 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24820623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24820623 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400982575/6 | 2024-11-01 | 0.007922 | prosumator | 0.007922 | 0
17455 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2893 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24822661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24822661 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400471815/3 | 2024-11-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17456 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1335 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24822737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24822737 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E300847024/3 | 2024-11-13 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17457 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24828100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24828100 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E401157479/2 | 2024-11-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17458 | Comert cu amanuntul | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3413 - SCHITU CAP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24831679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24831679 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E301153801/2 | 2024-11-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17459 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 2116 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24837564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24837564 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E301239222/2 | 2024-11-18 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17460 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034441922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24838134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838134 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E143044359/2 | 2024-11-15 | 0.009407 | prosumator | 0.009407 | 0
17461 | LOC DE CONSUM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24844697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24844697 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300718054/3 | 2024-11-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17462 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0.4 | PTZ 2451-RASADURI | Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24851642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24851642 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E301119016/4 | 2024-11-22 | 0.024495 | prosumator | 0.024495 | 0
17463 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7691 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031132620, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24854885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24854885 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142712844/3 | 2024-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17464 | CEF REVE LATIN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24854889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24854889 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E143384514/4 | 2024-11-27 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
17465 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7174 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030810120, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24857538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24857538 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142680253/3 | 2024-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17466 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035631523, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24861391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24861391 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E143405978/2 | 2024-11-01 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17467 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24866066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24866066 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E103477462/2 | 2024-11-07 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17468 | Imobil+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1945 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24866208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24866208 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E102838080/2 | 2024-11-12 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17469 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3736 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuitIa=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentrumonitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24876097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24876097 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E110035604/2 | 2024-11-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17470 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24878608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24878608 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142313526/4 | 2024-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17471 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1381 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24886662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24886662 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E109112497/2 | 2024-11-28 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
17472 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24888000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888000 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E105293279/3 | 2024-11-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17473 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1003 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24889879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24889879 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300893687/2 | 2024-11-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17474 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24903309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24903309 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E143287066/2 | 2024-11-01 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17475 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7174 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24915866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24915866 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E143442788/2 | 2024-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17476 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24926710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24926710 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E102303728/2 | 2024-11-25 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17477 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2084 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24926928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24926928 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E102321526/3 | 2024-11-04 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17478 | locuinta - casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00428 | 0.4 | PTAB 2974 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24927764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24927764 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300255634/3 | 2024-11-18 | 0.004192 | prosumator | 0.004192 | 0
17479 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2955 RAMADAN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 6017213, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofaza programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24928931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24928931 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E300104569/2 | 2024-11-20 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
17480 | casa + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PCZ 3608 - BLOCURI MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24937403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24937403 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E300583098/4 | 2024-11-01 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17481 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24938618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24938618 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E143080472/2 | 2024-11-12 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
17482 | HALA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.048 | 0.4 | PTAB 5727 | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic trifazat de energie activa in montaj direct , amplasat in FDCP existent , iar contorul trifazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24949168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24949168 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E143123616/5 | 2024-11-14 | 0.028 | prosumator | 0.028 | 0
17483 | Casa | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24950292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24950292 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E119356834/2 | 2024-11-01 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
17484 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 819 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24953360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24953360 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E101884989/2 | 2024-11-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17485 | lfov, Domnesti, Strada Ciutaci, nr. 148A | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24955310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24955310 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141685774/2 | 2024-11-01 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17486 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24956175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956175 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141238004/2 | 2024-11-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17487 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1276 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24956583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956583 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E300936012/4 | 2024-11-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17488 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2016 UZINA DE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24956857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956857 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300092958/2 | 2024-11-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17489 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2307 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24957164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24957164 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E103638652/3 | 2024-11-13 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17490 | Gladiolei 1A | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24960569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24960569 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141224245/2 | 2024-11-12 | 0.009593 | prosumator | 0.009593 | 0
17491 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24964595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24964595 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E400257255/3 | 2024-11-12 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
17492 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24964989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24964989 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E143486416/2 | 2024-11-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17493 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24965452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965452 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E401157503/2 | 2024-11-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17494 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2143 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24965752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965752 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E106381492/2 | 2024-11-01 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
17495 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24966347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24966347 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E301249975/2 | 2024-11-14 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17496 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24967308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24967308 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300716625/3 | 2024-11-18 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17497 | Imobil+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24968000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24968000 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E105344917/3 | 2024-11-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17498 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2034 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24968832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24968832 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E300367896/5 | 2024-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17499 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5166 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24971490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24971490 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E142676573/3 | 2024-11-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17500 | GUNCIU ANA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004000829324209, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24971977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24971977 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400119320/2 | 2024-11-15 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17501 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7046 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24973159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24973159 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400995917/3 | 2024-11-01 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
17502 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 3081000454 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24973248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24973248 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E401118601/3 | 2024-11-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17503 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4425 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24973571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24973571 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400986591/2 | 2024-11-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17504 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2157 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24974057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24974057 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E105541107/2 | 2024-11-06 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
17505 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00468 | 0.4 | PTAB 524 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24974353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24974353 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E300729731/3 | 2024-11-13 | 0.004576 | prosumator | 0.004576 | 0
17506 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24974637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24974637 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E142339861/2 | 2024-11-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17507 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00801 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24976408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24976408 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141211319/3 | 2024-11-08 | 0.007849 | prosumator | 0.007849 | 0
17508 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24977060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24977060 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E131432785/3 | 2024-11-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17509 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2517 AV CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24978661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24978661 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E143107821/4 | 2024-11-18 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17510 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24984084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24984084 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E141792313/2 | 2024-11-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17511 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2777 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24984268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24984268 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E142876205/3 | 2024-11-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17512 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000733539422, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24984250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24984250 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E143191846/2 | 2024-11-27 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
17513 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7174 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24985246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24985246 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E143442799/2 | 2024-11-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17514 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2089 OF. BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24986423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24986423 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E300227598/2 | 2024-11-26 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17515 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24986912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24986912 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142524531/2 | 2024-11-22 | 0.007712 | prosumator | 0.007712 | 0
17516 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 505 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24991246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24991246 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300749924/3 | 2024-11-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17517 | statie apa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00945 | 0.4 | PTAB 5603 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24994273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24994273 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400522261/3 | 2024-11-04 | 0.009161 | prosumator | 0.009161 | 0
17518 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3616 DE VEALLE CORPORATE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020806114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24996913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24996913 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400166748/3 | 2024-11-01 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17519 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta uncontor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25005321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25005321 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141661587/3 | 2024-11-23 | 0.007752 | prosumator | 0.007752 | 0
17520 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTA 7236 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25006513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25006513 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E401125160/3 | 2024-11-26 | 0.003213 | prosumator | 0.003213 | 0
17521 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25011790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25011790 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E400345310/3 | 2024-11-27 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17522 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25012087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25012087 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401057838/3 | 2024-11-08 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17523 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25014737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25014737 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142781255/5 | 2024-11-14 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17524 | Ilfov, Otopeni, Strada Ciprian Porumbescu, nr. 19-21 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25016411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25016411 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E143340460/2 | 2024-11-18 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
17525 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00616 | 0.4 | PTS 168 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25018612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25018612 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E100122242/2 | 2024-11-01 | 0.006027 | prosumator | 0.006027 | 0
17526 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25018838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25018838 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E401110872/3 | 2024-11-18 | 0.007928 | prosumator | 0.007928 | 0
17527 | Ilfov, Localitate Mogosoaia, Strada Nichita Stanescu, nr. 72, vila 1, ap. 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7803 SC PRO MO SECONDA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25019559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25019559 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142009551/2 | 2024-11-01 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
17528 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25020636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25020636 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142335845/2 | 2024-11-01 | 0.005829 | prosumator | 0.005829 | 0
17529 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25021152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25021152 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E400535007/2 | 2024-11-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17530 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4694 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25021162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25021162 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142335834/2 | 2024-11-06 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17531 | Dinc? Mihaiela | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00545 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25022613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25022613 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E401115338/2 | 2024-11-06 | 0.005261 | prosumator | 0.005261 | 0
17532 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25024385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25024385 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E142012140/2 | 2024-11-19 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
17533 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0.4 | PTZ 3533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 60,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu limitarea puterii evacuate la 40 kW prin intermediul invertorului. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoareleprotectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 25024549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25024549 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108642865/1 | 2024-11-28 | 0.04 | prosumator | 0.04 | 0
17534 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004975 | 0.4 | PTA 2137 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25027538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25027538 | 2024-11-03 | nu | nu | nu | RO001E300206832/2 | 2024-11-03 | 0.004866 | prosumator | 0.004866 | 0
17535 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5271 CIMITIR GHENCEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25027547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25027547 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E142704632/4 | 2024-11-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17536 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25028369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25028369 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E118684488/3 | 2024-11-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17537 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0086 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25029149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029149 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142376705/3 | 2024-11-22 | 0.008398 | prosumator | 0.008398 | 0
17538 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 2517 AV CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25029150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029150 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141459414/3 | 2024-11-11 | 0.008524 | prosumator | 0.008524 | 0
17539 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25029432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029432 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E107672979/2 | 2024-11-05 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17540 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25030712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030712 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E141370719/3 | 2024-11-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17541 | Imobil+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25031613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25031613 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E111367119/2 | 2024-11-05 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
17542 | Cobani Ioana Maria | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1031 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25034651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25034651 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E300903184/4 | 2024-11-07 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17543 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00888 | 0.4 | PTZ 1914 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25035082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25035082 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E110631998/2 | 2024-11-01 | 0.008602 | prosumator | 0.008602 | 0
17544 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25037290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25037290 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E104917923/3 | 2024-11-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17545 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 827 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25037413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25037413 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E112026921/2 | 2024-11-13 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17546 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1114 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25041210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25041210 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E100422144/2 | 2024-11-05 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17547 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25041781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25041781 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400123213/2 | 2024-11-01 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
17548 | Locuinta, anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25043170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25043170 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E400565246/3 | 2024-11-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17549 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1558 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25044657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25044657 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E100600759/2 | 2024-11-07 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17550 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7228 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25045216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045216 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141290068/3 | 2024-11-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17551 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 2814 LOC GHITA VALENTIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25044820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25044820 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E401169461/5 | 2024-11-01 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
17552 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25045525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045525 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E143418185/2 | 2024-11-26 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
17553 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5166 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25045871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045871 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142676562/3 | 2024-11-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17554 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00468 | 0.4 | PTAB 4002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25046082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046082 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142329837/4 | 2024-11-01 | 0.004576 | prosumator | 0.004576 | 0
17555 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2510 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25046163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046163 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400397621/2 | 2024-11-01 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17556 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 947 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25047130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25047130 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E108799464/2 | 2024-11-18 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17557 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTZ 1628 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25047424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25047424 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E109013767/3 | 2024-11-18 | 0.01646 | prosumator | 0.01646 | 0
17558 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.024 | 0.4 | PTZ 2659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25048792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25048792 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E119928659/2 | 2024-11-20 | 0.02332 | prosumator | 0.02332 | 0
17559 | Locuinta cu CF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009945 | 0.4 | PTAB 2480 BIS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25049099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25049099 | 2024-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141547063/4 | 2024-11-16 | 0.009736 | prosumator | 0.009736 | 0
17560 | LUNGU DIANA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25050776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25050776 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141526598/2 | 2024-11-08 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17561 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25051815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25051815 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142845874/2 | 2024-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17562 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25052150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25052150 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142426172/2 | 2024-11-01 | 0.01168 | prosumator | 0.01168 | 0
17563 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25052131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25052131 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142474973/2 | 2024-11-01 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17564 | Ilfov, Tamasi, Strada Ankara, nr. 30 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25052235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25052235 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142944559/3 | 2024-11-01 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17565 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3598 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017164712, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053405 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400167255/3 | 2024-11-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17566 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053482 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E100688395/2 | 2024-11-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17567 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053556 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141669305/3 | 2024-11-01 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17568 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00609 | 0.4 | PTS 1401 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25055374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25055374 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E109087285/2 | 2024-11-12 | 0.005913 | prosumator | 0.005913 | 0
17569 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000714105018, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25055402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25055402 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E142377830/3 | 2024-11-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17570 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040025013, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25056239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25056239 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E141387100/2 | 2024-11-06 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17571 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01914 | 0.4 | PTAB 5085 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEUEDN17010003974 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 25056424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25056424 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E110598776/2 | 2024-11-15 | 0.018426 | prosumator | 0.018426 | 0
17572 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25059125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059125 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E401042269/2 | 2024-11-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17573 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034549722, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 25059974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059974 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E143243372/3 | 2024-11-19 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
17574 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 332 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25060954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25060954 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E105466585/2 | 2024-11-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17575 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PTA 2846 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25060983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25060983 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E400515645/3 | 2024-11-05 | 0.005684 | prosumator | 0.005684 | 0
17576 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00891 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25062888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25062888 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141991066/2 | 2024-11-01 | 0.008731 | prosumator | 0.008731 | 0
17577 | Locuinta, anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25063255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25063255 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142172372/2 | 2024-11-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17578 | STAMATE CRISTIAN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25062958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25062958 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E141923218/2 | 2024-11-18 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
17579 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25062992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25062992 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E143248546/3 | 2024-11-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17580 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1369 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25066232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25066232 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E131306022/3 | 2024-11-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17581 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PAS 1450 DRUMUL MURGULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067260 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E103459350/2 | 2024-11-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17582 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1403 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067267 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E103459361/2 | 2024-11-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17583 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PAS 1450 DRUMUL MURGULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067273 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E103459372/2 | 2024-11-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17584 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2667 TATAVURA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25067279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067279 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E401119657/2 | 2024-11-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17585 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1403 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067283 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E103459394/2 | 2024-11-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17586 | Ilfov, Rosu, Strada Locotenent Erou Silache Gheorghe, nr. 31 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067316 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400961819/3 | 2024-11-11 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17587 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067592 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E143375963/2 | 2024-11-01 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17588 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2775 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25068174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25068174 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E107358228/2 | 2024-11-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17589 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25068543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25068543 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E101618872/2 | 2024-11-01 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17590 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25068563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25068563 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E101618883/2 | 2024-11-01 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17591 | Garofitei nr 6 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25068865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25068865 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E143209419/2 | 2024-11-14 | 0.007139 | prosumator | 0.007139 | 0
17592 | Garofitei nr 12 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25069063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25069063 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E143207361/2 | 2024-11-14 | 0.009521 | prosumator | 0.009521 | 0
17593 | Garofitei 8 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25068975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25068975 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E143209420/2 | 2024-11-14 | 0.007139 | prosumator | 0.007139 | 0
17594 | Garofitei nr 10 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25069041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25069041 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E143207439/2 | 2024-11-14 | 0.007139 | prosumator | 0.007139 | 0
17595 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003325 | 0.4 | PTAB 3810 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25070016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070016 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E105467340/2 | 2024-11-07 | 0.003159 | prosumator | 0.003159 | 0
17596 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25070185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070185 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141336575/2 | 2024-11-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17597 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2189 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25070638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070638 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400945664/2 | 2024-11-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17598 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25070881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070881 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E101453510/4 | 2024-11-07 | 0.011754 | prosumator | 0.011754 | 0
17599 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2384 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25071981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25071981 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E106176157/3 | 2024-11-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17600 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00356 | 0.4 | PTZ 947 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25072312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25072312 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E100649583/2 | 2024-11-05 | 0.003259 | prosumator | 0.003259 | 0
17601 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 1012 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25072337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25072337 | 2024-11-16 | nu | nu | nu | RO001E100552474/3 | 2024-11-16 | 0.011757 | prosumator | 0.011757 | 0
17602 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3171 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25073232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25073232 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E103545312/2 | 2024-11-25 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17603 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00792 | 0.4 | PTZ 2408 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25074006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25074006 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E110082280/2 | 2024-11-25 | 0.007712 | prosumator | 0.007712 | 0
17604 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25074289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25074289 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E400534444/2 | 2024-11-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17605 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2651 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25074293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25074293 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E109145178/2 | 2024-11-12 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17606 | locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00836 | 0.4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25074377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25074377 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E301194154/3 | 2024-11-06 | 0.008188 | prosumator | 0.008188 | 0
17607 | locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3853 COMBAT VISION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25074384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25074384 | 2024-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141445532/3 | 2024-11-09 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17608 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 1272 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25074405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25074405 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E131472149/1 | 2024-11-14 | 0.004817 | prosumator | 0.004817 | 0
17609 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00999 | 0.4 | PTS 1601 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25075697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25075697 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E111497360/2 | 2024-11-01 | 0.009782 | prosumator | 0.009782 | 0
17610 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25076112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25076112 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E101143280/2 | 2024-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17611 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4401 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031893121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25076460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25076460 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E142726715/2 | 2024-11-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17612 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 801 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25076842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25076842 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E105406893/2 | 2024-11-05 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17613 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00498 | 0.4 | PTZ 3971 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25076959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25076959 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E107326784/3 | 2024-11-18 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
17614 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 160 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25078412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25078412 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E101661847/2 | 2024-11-01 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17615 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00784 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25078516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25078516 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E401008788/3 | 2024-11-07 | 0.007673 | prosumator | 0.007673 | 0
17616 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTZ 3611 CARTIER MADRID | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25078925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25078925 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141203792/2 | 2024-11-29 | 0.009455 | prosumator | 0.009455 | 0
17617 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4377 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023632814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25079257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079257 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400974576/3 | 2024-11-15 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17618 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTZ 2025 FRUCTONIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25079892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079892 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E300008078/3 | 2024-11-01 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17619 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25080719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25080719 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E105348405/3 | 2024-11-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17620 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5253 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25080963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25080963 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E142516138/3 | 2024-11-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17621 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25081478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25081478 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E300089516/2 | 2024-11-06 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
17622 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5166 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000697176915, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25081775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25081775 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E142609513/3 | 2024-11-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17623 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25081877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25081877 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141783010/4 | 2024-11-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17624 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 327 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25085821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25085821 | 2024-11-10 | nu | nu | nu | RO001E101863908/3 | 2024-11-10 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17625 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 367 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25086065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25086065 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E119818343/3 | 2024-11-08 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17626 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7521 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25086091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25086091 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E400957926/3 | 2024-11-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17627 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25086745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25086745 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E143333620/2 | 2024-11-06 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
17628 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1023 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25087586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25087586 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E105304249/3 | 2024-11-08 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17629 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25088462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25088462 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E102219151/2 | 2024-11-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17630 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020432714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 25088415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25088415 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141779060/2 | 2024-11-08 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
17631 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25088924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25088924 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141468425/3 | 2024-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17632 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0088 | 0.4 | PTA 1481 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25090086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25090086 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E131465781/2 | 2024-11-01 | 0.008569 | prosumator | 0.008569 | 0
17633 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTZ 41 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25090511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25090511 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E105329550/2 | 2024-11-20 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
17634 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25090837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25090837 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E401005011/3 | 2024-11-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17635 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25091079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091079 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142018292/2 | 2024-11-08 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17636 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 41 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25091200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091200 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E141180998/2 | 2024-11-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17637 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01056 | 0.4 | PTAB 149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25091838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091838 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E104920994/3 | 2024-11-05 | 0.010294 | prosumator | 0.010294 | 0
17638 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25091654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091654 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E142445825/2 | 2024-11-05 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
17639 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25091980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091980 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142261618/2 | 2024-11-21 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17640 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25092767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25092767 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E110290089/1 | 2024-11-13 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
17641 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25094004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25094004 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E143289237/2 | 2024-11-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17642 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 575 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025598516, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 25094332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25094332 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E131367175/3 | 2024-11-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17643 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25096282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25096282 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E105771775/2 | 2024-11-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17644 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25097033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25097033 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E107352413/4 | 2024-11-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17645 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 2255 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25097894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25097894 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E100522471/2 | 2024-11-07 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
17646 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25099012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25099012 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E108872613/2 | 2024-11-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17647 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25099290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25099290 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E401005000/3 | 2024-11-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17648 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1272 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25099679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25099679 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E103495923/2 | 2024-11-12 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17649 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1079 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25100045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25100045 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E100531145/3 | 2024-11-13 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17650 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTS 1724 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G14570110102051 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25101290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25101290 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E100238239/3 | 2024-11-19 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
17651 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 174 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25104858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25104858 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E105926979/2 | 2024-11-07 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17652 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 87 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25105135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25105135 | 2024-11-10 | nu | nu | nu | RO001E108915420/2 | 2024-11-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17653 | Ilfov, Buftea, Strada Viilor, nr. 24 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25105302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25105302 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E141406494/2 | 2024-11-06 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
17654 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00645 | 0.4 | PTAB 1249 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25105664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25105664 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E110913463/2 | 2024-11-08 | 0.00632 | prosumator | 0.00632 | 0
17655 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1206 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25105666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25105666 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300946103/3 | 2024-11-18 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17656 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 294/FS 333008 REAMPLASARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25105789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25105789 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E101767079/3 | 2024-11-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17657 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25105950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25105950 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E301090126/4 | 2024-11-06 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17658 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00468 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25106017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25106017 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141768440/2 | 2024-11-12 | 0.004531 | prosumator | 0.004531 | 0
17659 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25106575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25106575 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142719021/2 | 2024-11-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17660 | casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1528 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25107131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25107131 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E300960503/3 | 2024-11-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17661 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2591 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25106912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25106912 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142607588/3 | 2024-11-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17662 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25106973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25106973 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142019664/2 | 2024-11-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17663 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.4 | PTAB 4710 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25108734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25108734 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E143262957/2 | 2024-11-06 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
17664 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01567 | 0.4 | PTAB 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25108508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25108508 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E301214225/5 | 2024-11-05 | 0.015347 | prosumator | 0.015347 | 0
17665 | CALEALA LORELAI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25108667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25108667 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142928528/2 | 2024-11-06 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17666 | Ilfov, Popesti-Leordeni, Strada Rus Ionel, nr. 5C | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25109046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25109046 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E401113460/3 | 2024-11-06 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
17667 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3924 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25109706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25109706 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142580667/3 | 2024-11-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17668 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3246 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25109823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25109823 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E400046082/3 | 2024-11-06 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17669 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.005 | 0.4 | PTZ 586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25110611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25110611 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E110494973/2 | 2024-11-13 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
17670 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25110376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25110376 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E401018666/2 | 2024-11-25 | 0.008005 | prosumator | 0.008005 | 0
17671 | Imobil+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0.4 | PTAB 5254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25110899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25110899 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E143395011/2 | 2024-11-21 | 0.01224 | prosumator | 0.01224 | 0
17672 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25111055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25111055 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E141224706/2 | 2024-11-27 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17673 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25113328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25113328 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400366380/3 | 2024-11-08 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
17674 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25114546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25114546 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E300020476/3 | 2024-11-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17675 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00742 | 0.4 | PTZ 3542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25115475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25115475 | 2024-11-09 | nu | nu | nu | RO001E109230724/4 | 2024-11-09 | 0.007262 | prosumator | 0.007262 | 0
17676 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2010 COM CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25115568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25115568 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E141547951/4 | 2024-11-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17677 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25116483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25116483 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E142833264/3 | 2024-11-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17678 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25116743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25116743 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E401140099/4 | 2024-11-11 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17679 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2819 VELODROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25117254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25117254 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E300000283/2 | 2024-11-18 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17680 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25117951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25117951 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E143461745/2 | 2024-11-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17681 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25118188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25118188 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E131455869/2 | 2024-11-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17682 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25118989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25118989 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400911780/2 | 2024-11-14 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
17683 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0092 | 0.4 | PTS 431 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25123756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25123756 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E109383071/3 | 2024-11-27 | 0.008986 | prosumator | 0.008986 | 0
17684 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4481 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25124059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25124059 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E104922424/2 | 2024-11-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17685 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25126894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25126894 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E400968377/2 | 2024-11-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17686 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTZ 3612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25131446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25131446 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141409835/2 | 2024-11-14 | 0.0089 | prosumator | 0.0089 | 0
17687 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4739 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25139703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25139703 | 2024-11-16 | nu | nu | nu | RO001E143463602/2 | 2024-11-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17688 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25140460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25140460 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E100672343/3 | 2024-11-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17689 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 3489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25141127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25141127 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E100881873/2 | 2024-11-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17690 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00516 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019830214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25141656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25141656 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141763197/3 | 2024-11-12 | 0.004857 | prosumator | 0.004857 | 0
17691 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0086 | 0.4 | PTAB 4492 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034445322, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25141746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25141746 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142659631/3 | 2024-11-08 | 0.008418 | prosumator | 0.008418 | 0
17692 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 20 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25142154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25142154 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E100881895/2 | 2024-11-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17693 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006105 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25142148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25142148 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E143248580/2 | 2024-11-25 | 0.005975 | prosumator | 0.005975 | 0
17694 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005395 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25142209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25142209 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142234113/2 | 2024-11-06 | 0.005277 | prosumator | 0.005277 | 0
17695 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25143646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25143646 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142203917/1 | 2024-11-06 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17696 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2515 DRAG -VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25144920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25144920 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142500074/2 | 2024-11-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17697 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006105 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25145428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25145428 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E143248591/2 | 2024-11-25 | 0.005975 | prosumator | 0.005975 | 0
17698 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1193 DEALU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015577211 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 25146074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25146074 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E131404672/2 | 2024-11-06 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17699 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2348 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25146720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25146720 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E400515465/2 | 2024-11-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17700 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25152599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25152599 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142402783/2 | 2024-11-14 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
17701 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25154742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25154742 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E141196748/2 | 2024-11-07 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17702 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00728 | 0.4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25155017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25155017 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141260098/2 | 2024-11-22 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
17703 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7438 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25155154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25155154 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E142467256/2 | 2024-11-07 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17704 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25155693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25155693 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E143205202/2 | 2024-11-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17705 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25155920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25155920 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E141517925/3 | 2024-11-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17706 | CEF 3,51 KW | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2263 CHIRIACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25156048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25156048 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E301209375/3 | 2024-11-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17707 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3067 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25156120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25156120 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E400144070/2 | 2024-11-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17708 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25157053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25157053 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E143331639/2 | 2024-11-07 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
17709 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2897 CAMINE ICMUG | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25157403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25157403 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E300059939/3 | 2024-11-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17710 | Locuinta cu CF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25159601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25159601 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E301211312/3 | 2024-11-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17711 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2495 BLOCURI CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25159861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25159861 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E400391209/2 | 2024-11-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17712 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5617 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25160506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25160506 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E141545296/2 | 2024-11-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17713 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1205 SMA CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25161230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25161230 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E300946372/3 | 2024-11-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17714 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25162363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25162363 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E100608218/2 | 2024-11-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17715 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25162494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25162494 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E104300626/4 | 2024-11-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17716 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0720966, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25163206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25163206 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E400965778/2 | 2024-11-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17717 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25163813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25163813 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E300030253/3 | 2024-11-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17718 | CHIRILA PUIU AUREL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25164489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25164489 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400151203/2 | 2024-11-22 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17719 | LOCUINTA +CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25165853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25165853 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142278098/3 | 2024-11-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17720 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25166229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25166229 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E111963751/2 | 2024-11-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17721 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25166231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25166231 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300031838/2 | 2024-11-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17722 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25167859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25167859 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300109294/2 | 2024-11-11 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
17723 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4315 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25169548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25169548 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142906423/2 | 2024-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17724 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5724 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25170001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25170001 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143350236/3 | 2024-11-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17725 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25170396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25170396 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E100431807/3 | 2024-11-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17726 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25170776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25170776 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E401138300/2 | 2024-11-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17727 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7455 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25171251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25171251 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400766957/4 | 2024-11-23 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
17728 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1499 CHITU MARIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25172317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172317 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E131426047/2 | 2024-11-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17729 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7925 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25172191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172191 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143289664/2 | 2024-11-22 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
17730 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7059 SITARU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25172732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172732 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E400622453/4 | 2024-11-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17731 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25172727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172727 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300379642/2 | 2024-11-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17732 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25172730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172730 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E141398876/2 | 2024-11-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17733 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2966 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25173514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25173514 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E300308318/3 | 2024-11-21 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
17734 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25173758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25173758 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141665323/2 | 2024-11-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17735 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25173863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25173863 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400468035/3 | 2024-11-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17736 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25175977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25175977 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E142216146/2 | 2024-11-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17737 | Casa Verde + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007395 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25176833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25176833 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E400147646/5 | 2024-11-13 | 0.007246 | prosumator | 0.007246 | 0
17738 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3873 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25177475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25177475 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E109319485/3 | 2024-11-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17739 | Ilfov, Popesti-Leordeni, Strada Domnita Balasa, nr. 41 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4388 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25177878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25177878 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E400848622/2 | 2024-11-20 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
17740 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre rtor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25178198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25178198 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141561687/3 | 2024-11-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17741 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2531 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25179338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25179338 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E119413681/2 | 2024-11-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17742 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1287 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25179676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25179676 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E109235910/2 | 2024-11-19 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
17743 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09506 | 20 | S20 T3938-JILAVA CEL 7 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 92,812 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 21G90290210106872 , se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25180370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25180370 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E111915736/2 | 2024-11-26 | 0.092812 | prosumator | 0.092812 | 0
17744 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25180801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25180801 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E141425518/3 | 2024-11-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17745 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1297 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25185053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25185053 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E110091369/2 | 2024-11-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17746 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25185102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25185102 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E141193857/2 | 2024-11-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17747 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25185149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25185149 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E300220490/3 | 2024-11-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17748 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00504 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25185515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25185515 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E300224179/4 | 2024-11-13 | 0.004929 | prosumator | 0.004929 | 0
17749 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00935 | 0.4 | PTZ 1759 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25195545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25195545 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E108993101/3 | 2024-11-15 | 0.009153 | prosumator | 0.009153 | 0
17750 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25196025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25196025 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E400950727/2 | 2024-11-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17751 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1262 NEAJLOV | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25196628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25196628 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E301074397/2 | 2024-11-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17752 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25196802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25196802 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E100568897/2 | 2024-11-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17753 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25198106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25198106 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142717782/2 | 2024-11-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17754 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014911611, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25198030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25198030 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E401038602/3 | 2024-11-21 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17755 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25198577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25198577 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141178917/3 | 2024-11-15 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17756 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25200718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25200718 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E401048782/3 | 2024-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17757 | Sat Chiajna, Com. Chiajna, Str. Cap. Dumitru Pipercu, Nr. 56, jud. IF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25201210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25201210 | 2024-11-16 | nu | nu | nu | RO001E400247445/3 | 2024-11-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17758 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25202134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25202134 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E103916954/2 | 2024-11-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17759 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25206471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25206471 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E143486393/2 | 2024-11-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17760 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25207005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25207005 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E400713454/4 | 2024-11-27 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
17761 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 646 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25207421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25207421 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E109253347/3 | 2024-11-18 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17762 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25207865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25207865 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141590049/3 | 2024-11-22 | 0.007712 | prosumator | 0.007712 | 0
17763 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3778 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25208675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25208675 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E103226712/3 | 2024-11-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17764 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3749 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024956715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25208853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25208853 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E141567436/3 | 2024-11-27 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17765 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5354 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25209570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25209570 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E401120389/2 | 2024-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17766 | hala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25209726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25209726 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143312313/2 | 2024-11-22 | 0.004772 | prosumator | 0.004772 | 0
17767 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25210221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25210221 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141296716/4 | 2024-11-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17768 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1383 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25210631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25210631 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E110293475/3 | 2024-11-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17769 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1405 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25210691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25210691 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E107331678/4 | 2024-11-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17770 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25214383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25214383 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E108798014/2 | 2024-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17771 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2538 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25214805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25214805 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E103640093/2 | 2024-11-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17772 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25214863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25214863 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143175141/2 | 2024-11-22 | 0.007055 | prosumator | 0.007055 | 0
17773 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4384 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25215887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25215887 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E111837605/3 | 2024-11-19 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
17774 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25216709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25216709 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142551373/3 | 2024-11-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17775 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 2305 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25218756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25218756 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400271879/2 | 2024-11-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17776 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009545 | 0.4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25220171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25220171 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E400770817/4 | 2024-11-26 | 0.009344 | prosumator | 0.009344 | 0
17777 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25221022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25221022 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E107812278/2 | 2024-11-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17778 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25221245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25221245 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143098639/2 | 2024-11-22 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
17779 | cef-afm | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25222476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25222476 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E401121324/3 | 2024-11-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17780 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4005 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25222835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25222835 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E105290131/2 | 2024-11-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17781 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1889 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25223276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25223276 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E101145989/2 | 2024-11-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17782 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 608 UZUNU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25223795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25223795 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300509388/2 | 2024-11-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17783 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01488 | 0.4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25225203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25225203 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142440213/3 | 2024-11-22 | 0.014527 | prosumator | 0.014527 | 0
17784 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25227172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25227172 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E401134508/2 | 2024-11-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17785 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25227291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25227291 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E401012356/2 | 2024-11-22 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
17786 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2189 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25227304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25227304 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400923019/3 | 2024-11-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17787 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25227366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25227366 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143349346/3 | 2024-11-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17788 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25227913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25227913 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400755641/2 | 2024-11-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17789 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00903 | 0.4 | PTZ 2088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25229834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25229834 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E109364115/3 | 2024-11-21 | 0.008839 | prosumator | 0.008839 | 0
17790 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 2894-ANS 1B CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25230931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25230931 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300014211/3 | 2024-11-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17791 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25231070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25231070 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143077456/3 | 2024-11-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17792 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7748 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25231481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25231481 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400666798/3 | 2024-11-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17793 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3232 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 004010011629511, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25234359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25234359 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E400120850/3 | 2024-11-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17794 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25236055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25236055 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142975643/2 | 2024-11-26 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17795 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 872 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25237162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25237162 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E114920623/2 | 2024-11-19 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17796 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01023 | 0.4 | PTAB 636 SCOALA CRANGURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25237356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25237356 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300504945/4 | 2024-11-22 | 0.010015 | prosumator | 0.010015 | 0
17797 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25240091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25240091 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142128621/2 | 2024-11-22 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
17798 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25240227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25240227 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143123919/2 | 2024-11-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17799 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7601 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25240293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25240293 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142625027/2 | 2024-11-22 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17800 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0088 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25240822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25240822 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E131298741/4 | 2024-11-22 | 0.008544 | prosumator | 0.008544 | 0
17801 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 932 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243241 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E105255211/3 | 2024-11-25 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17802 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PTAB 5239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243372 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141383825/2 | 2024-11-22 | 0.005987 | prosumator | 0.005987 | 0
17803 | Prosumator NON AFM - Fonduri Proprii 2024 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0.4 | PTAB 7129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243389 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400814232/2 | 2024-11-22 | 0.01224 | prosumator | 0.01224 | 0
17804 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2220 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243674 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E103832489/2 | 2024-11-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17805 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243707 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E103832490/2 | 2024-11-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17806 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2220 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243720 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E103832502/2 | 2024-11-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17807 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 247 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243770 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E101599342/2 | 2024-11-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17808 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2983 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243849 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E102394335/2 | 2024-11-25 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17809 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01485 | 0.4 | PTA 5260 CIMITIR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029234817, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 25243934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25243934 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142236137/2 | 2024-11-26 | 0.014548 | prosumator | 0.014548 | 0
17810 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25244056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25244056 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142878050/2 | 2024-11-28 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17811 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 2109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25244799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25244799 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143301412/2 | 2024-11-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17812 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00637 | 0.4 | PTAB 1629 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25245658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25245658 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E108346877/2 | 2024-11-29 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
17813 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.01 | 0.4 | PTAB 4637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25246016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25246016 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E110547062/2 | 2024-11-21 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17814 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25246240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25246240 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E102480487/2 | 2024-11-28 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17815 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00516 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25247077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25247077 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142166454/3 | 2024-11-22 | 0.005047 | prosumator | 0.005047 | 0
17816 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25248309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25248309 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E142760892/2 | 2024-11-27 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
17817 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25248905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25248905 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142424484/2 | 2024-11-22 | 0.00468 | prosumator | 0.00468 | 0
17818 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25249213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25249213 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143374984/2 | 2024-11-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17819 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25249348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25249348 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143374805/2 | 2024-11-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17820 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25249487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25249487 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300778836/3 | 2024-11-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17821 | Schimbare titulatura din consumator in Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25249867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25249867 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E143194423/3 | 2024-11-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17822 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 7627 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25253551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25253551 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E141586572/3 | 2024-11-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17823 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25253636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25253636 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142661803/3 | 2024-11-29 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17824 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1478 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25254118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25254118 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E111400926/3 | 2024-11-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17825 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 412 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25255109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25255109 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E100673399/2 | 2024-11-23 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
17826 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 438 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25255573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25255573 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E104327108/2 | 2024-11-28 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17827 | Locuinta +CEF Anexa2_Adina Dragan | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7010 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25256556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256556 | 2024-11-23 | nu | nu | nu | RO001E143336353/2 | 2024-11-23 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17828 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0077 | 0.4 | PTS 1093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25259606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259606 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E100529074/3 | 2024-11-28 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
17829 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25259785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259785 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E142460327/5 | 2024-11-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17830 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25260839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25260839 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E400339098/4 | 2024-11-27 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17831 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25261299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261299 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E142371373/2 | 2024-11-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17832 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2846 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25261478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261478 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E141419331/2 | 2024-11-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17833 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25261667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261667 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E104433645/2 | 2024-11-27 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17834 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 149 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000725964620, se va demonta si se va preda catre UTR GIURGIU..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25261750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261750 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E142832454/2 | 2024-11-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17835 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25262541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262541 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E143376199/2 | 2024-11-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17836 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25262728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262728 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E143387517/2 | 2024-11-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17837 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01564 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25262758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262758 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E142181912/1 | 2024-11-27 | 0.015317 | prosumator | 0.015317 | 0
17838 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00683 | 0.4 | PAS 212 MICIURIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25265401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265401 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E115328873/4 | 2024-11-26 | 0.006692 | prosumator | 0.006692 | 0
17839 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25265451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265451 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E115171813/3 | 2024-11-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17840 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7421 SITARU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25268874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268874 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400622475/2 | 2024-11-29 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17841 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25271980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25271980 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141612257/4 | 2024-11-29 | 0.007707 | prosumator | 0.007707 | 0
17842 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00956 | 0.4 | PTZ 834 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25289728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25289728 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E109083955/4 | 2024-11-28 | 0.009368 | prosumator | 0.009368 | 0
17843 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 3616 DE VEALLE CORPORATE | ... Pentru realizarea sporului de putere: In tabloul JT existent in PT 3616 ,se vor monta 3 sig MPR cu Ir=250A. Din sig MPR nou proiectate, se va poza un record trifazat subteran ,cu un cablu 3x95+50N tip DC4146RO , de lungime L=91m(sapatura ciment ? 50m, sapatura trotuar asfaltat - 22m, traversare pamant + tub greu - 4m , legaturi - 15m , pana la un BMPT semidirect format din cutie realizata conform FT-257 editia 2,echipat cu separator, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se va demonta contorul cu seria: UFEUEDN22210058882 de catre UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor<(>,<)> de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17635311 | 2023-09-26 | 17635311 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400194479/5 | 2024-12-04 | 0.007802 | prosumator | 0.007802 | 0
17844 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 1.43 | 20 | S20 BLOCURI DANUBIANA-POP LEORDENI IF | Conform aviz CTE nr. 63/3/30.08.2023, faza studiu de solutie: Avand in vedere ca locul de consum si de producere exista ,in cadrul acestui studiu a fost luata in considerare realizarea unei singure solutii de racordare astfel : modificarea locului de consum existent in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare existenta conform CER RO001E142993777/5 din 25/04/2023 si anume : Punctul de conexiune existent 20kV nr.4036 , racordat intrare- iesire L20kV Porcine 2, si respectiv, racord din L20kV Danubiana din st.10/20kV Popesti-Leordeni. Solicitarea nr. 17613343 pentru evacuare putere produsa este pentru PT 40621 racordat pe LES 20kV Danubiana Blocuri. -Lucrarile pe tarif de tarif de racordare -nu este cazul -Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea. Racordarea productiei la RED se va face la nivelul tabloulurilor de JT, la nivelul barei 0,4 kV. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente aferente la postului de transformare existent 2x1600kVA. Cele 5 tablourile electrice proiectate aferente instalatiei Fotovoltaice vor fi echipate cu intrerupatoare ce vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, cu reglaje conforme cu cele prevazute in Ord. 132/2020 suplimentate dupa caz de inca o treapta de protectie de minima tensiune corelata cu functionarile automatizarilor din instalatiile OD. Reglajele DI vor fi dispuse prin adresa scrisa de catre OD, la solicitarea executantului instalatiei. Se va integra in SCADA OD, semnalul de pozitie deschis a DI-urilor cumulat dupa logica, cand toate DI deschise/ 1 DI inchis=toate DI inchise, prin intermediul UP-ului existent existent (prevazut cu contacte libere de potential) din compartimentul de racordare EDM al PC 20kV existent. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. COMUNICATII Pentru preluarea in sistemul SCADA OD, a marimilor P,Q efectiv produse respectiv a tensiunii U in punctul de delimitare, trebuie asigurate, pentru fiecare marime, semnale unificate (4-20mA) labornele UP-ului existent, prin traductoare sau alte echipamente dedicate, aflate in gestiunea utilizatorului. Marimile electrice preluate vor fi: ?,,Putere activa, ce reprezinta P cumulat de la cele 4 tablouri aferente CEF; ?,,Putere reativa, ce reprezinta Q cumulat de la cele 4 tablouri aferente CEF; ?,,Tensiune, U in punctul de delimitare 20kV; ?,,Pozitia dispozitivelor de interfata, DI, sub forma de un contact liber de potential, conform logigii mentionate anterior. Toate aceste informatii vor fi transmise prin grija utilizatorului catre SCADA OD, in unitatea periferica, UP existenta din PC 20kV 4036 existent. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. | Retele Electrice Muntenia SA | 17613343 | 2023-11-02 | 17613343 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 1.414
17845 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19332404 | 2024-03-06 | 19332404 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141212859/2 | 2024-12-17 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
17846 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 10 | S10 T889-PA292 CEL 6 BUC | Se va alimenta dintr-un post de transformare nou ,suprateran, cu masura pe medie tensiune, conform Norme Tehnice ENEL ed.3 racordat in sistem intrare-iesire pe distributie 10 kV celula 6 PA 292,intre T 3794-T 10422. Postul de transformare proiectat va fi montat pe terenul beneficiarului si va avea 2(doua) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces numai pentru personal ENEL), si un compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Lucrari pe tarif de racordare Noul racord se va realiza prin interceptarea si mansonarea cablului 10 kV existent pe domeniul public,trotuar bd. Vasile Milea,zona pasajului Basarab. Se va folosi cablu pozat subteran de tipul 12/20 kV, cu izolatie din XLPE si sectiune Al 3x(1x185) mm2, conf. specificatiei GSC001 rev. 05 (doua cabluri in profil-lungime traseu cca.423 m), trotuar Doina Cornea ( fost bd.Vasile Milea), numere impare. Se vor utiliza mansoane m.t. conf.GSCC004 si terminale m.t. GSCC005 rev 03,respectiv terminale SMART cu RGDMI la celula de linie cu intrerupator, pentru racordul cablurilor in celulele m.t. Pentru transmiterea datelor, prin fibra optica, in santul in care se vor poza cablurile electrice de m.t., se va poza si un cablu de fibra optica, FO 24, conform GSCF002. Fibra optica se va poza in monotub continuu (mansonat de la un cap la altul), de min Ø40 mm diametru pentru a putea face mentenanta ulterioara.Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Compartimentul de racordare din PT proiectat va fi echipat cu aparataj prefabricat 24KV,16 KA ,630 A, cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6, conform specificatiilor Enel,DY 803RO ,ED.03/2018: - o celula de linie LE de tip DY 803/2; - o celula de linie unificata cu intrerupator DY800/116; - o celula de masura (UTM - utilizator) de tip DY 803/4, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raport 50/5 A/A tip DMI 031052RO -matricola 532056, clasa de precizie 0,5 S si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1kV/kV tip DMI 031015RO - matricola 535012,clasa 0,5. ?,,echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol RETELE ELECTRICE MUNTENIA al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune: - tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; - UP 2020 Lite cu 2 acumulatorii de 12 V? DY 815; - alimentator de 230Vc.a./24Vc.c. pentru incarcarea celor 2 acumulatori. - modul GSM ? DX 1226RO; - antena DN 760RO; - dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la celula de linie cu separator,respectiv RG-DMI la celula cu intrerupator. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. ?,,Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. ?,,In PT proiectat se va prevedea spatiu pentru o eventuala celula de linie. ?,, Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: ?,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; ?,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; ?,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; ?,,modul SFP CISCO GLC-FE-100FX-RGD de tip MM conform specificatiei tehnice FT-277_MAT, matricola 648343 ?,,modul CISCO SFP GLC-FE-100LX-RGD de tip SM conform specificatiei tehnice FT-277_MAT, matricola 648344 ?,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; ?,,patchpanel fibra optica cu conectori E2000, conform FT-043 ?,,patch-corduri pentru conexiuni. ?,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. Dupa pif PT nou,se va demonta BMPT existent. Materialele rezultate vor fi predate la UO MT JT Bucuresti Vest. Compartimentul de racordare trebuie astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarilor, caldurii si fumului. Orificiile de aerisire ale compartimentului de racordare trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. In compartimentul de racordare are acces doar personalul E-DISTRIBUTIE. Lucrari fara tarif de racordare: Cladirea postului de transformare se va monta pe proprietatea beneficiarului, prin grija acestuia, si va respecta Anexa H din Norme Tehnice ENEL ed.3 pentru anvelopa. Din punct de vedere constructiv aceasta anvelopa va fi realizata dupa un proiect de specialitate , respectand normele ENEL. In compatimentul ENEL se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Amplasamentul PT-ului va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - o celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel Cablul de legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. - o celula trafo; - un transformator trifazat de putere 20/10//0,4 kV care sa asigure puterea solicitata (se recomanda 800 kVA). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica Enel-Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori,ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Beneficiarul va asigura anvelopa postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuarul din jurul PT. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19725776 | 2024-04-19 | 19725776 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02449
17847 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2156 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=312A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19765006 | 2024-05-09 | 19765006 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0195
17848 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3566 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=20A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19954858 | 2024-09-06 | 19954858 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141911732/5 | 2025-01-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17849 | Sediu+ CEF-FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.7 | 20 | S20 T3730-PIPERA CEL 26 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea telecontrolului si transmiterea informatiei de la productie, in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: - Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; - UP 2020 LITE echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; TSA-ul va fi alimentat din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, cu protectiile prevazute in Ord 132/2020 Tabelul 2P. Se va asigura preluarea marimi P si a pozitiei intreruptorului din DDI-CEF, pana la unitatea periferica nou proiectata in PT 3730. Instalatia de utilizare va fi prevazuta cu sistem de management al puterii, astfel puterea activa debitata de CEF in instalatia de utilizare sa nu depaseasca puterea activa consumata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarer catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 1250/5 [A/A], de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18217438 | 2023-10-19 | 18217438 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E109195791/2 | 2025-03-10 | 0 | prosumator | 0 | 0
17850 | Actualizare certificat racordare CEF Malu | Fotovoltaic | GIURGIU | 3 | 20 | A20 CETATUIA-PIETRISU GR | Pentru diminuarea puterii evacuate se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent indirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20078526 | 2024-07-15 | 20078526 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 2.905
17851 | CEF Crevedia 40 MW | Fotovoltaic | ILFOV | 40 | 110 | BUFTEA 110KV/20KV | Conform aviz CTE -EDM nr. 28/5/19.04.2023, aviz DEER nr. 10/221/151/06.06.2023, aviz CTES Transelectrica nr. 351/2023, varianta 2 ? Racordarea parcului fotovoltaic CEF 40MW Crevedia 2 la bara 110kV Buftea, prin intermediul unei celule 110kV, sectionarea barei de 110kV printr-o cupla longitudinala, LES 110kV in lungime de 9,5km ?i sta?ie de transformare 20/110kV nou proiectat? pentru CEF producator. Lucrari pe tarif de racordare- Realizare racord in antena pe bara 110kV statia 110/20kV Buftea In statia 110/20kV Buftea sunt necesare urmatoarele lucrari pentru racordare: - extindere bare 110kV si montare celula de 110 kV plecare spre utilizator echipat? complet cu întrerup?tor ?i grup de m?sur?(extinderea se va realiza in zona platformei actuale de depozitare; Platforma betonata pentru depozitare echipamente electrice se va reamplasa in incinta cladirii ce a fost folosita ca domiciliu pentru personalul de desemnare operare. Costurile pentru aceasta relocare vor fi suportate de catre Utilizator/ Producator si au fost cuprinse in tariful de racordare) - sectionare bara 110kV din statia Buftea printr-o cupla longitudinala echipata cu intrerupator si doua separatoare - celula 110kV cupla si celula 110kV plecare utilizator vor fi integrate în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol; -Integrarea celulelor 110kV proiectate în sistemul de telecontrol se va realiza prin racordarea la TPT existent, servicii auxiliare c.a. ?i c.c. existente în sta?ie; se vor realiza toate lucr?rile necesare în vederea integr?rii noilor celule (parametrizarea RTU local, aplica?ii locale, servere, aplica?ii trepte dispecer ?i utilizatori, inclusiv teste); Cabluri noi j.t conform cerin?elor SCADA; Se va actualiza schema de selec?ie tensiuni, implementat? la nivelul sta?iei Buftea, prin integrarea terminalelor numerice aferente noii celule de racord a CEF Crevedia 2; - completare ?i adaptare instala?ie de legare la p?mânt ?i protec?ie la supratensiuni atmosferice; - extindere instala?ie iluminat exterior; - complet?ri ale dulapurilor de servicii interne c.c. ?i c.a. cu întrerup?toare pentru circuitele de alimentare ale celulei; - In camera de comand? se va monta un dulap pentru m?sur? si analizorul de calitate a energiei electrice. Echipamentul trebuie s? asigure în principal cerin?ele tehnice din specifica?iile E-Distributie; La fazele urmatoare de proiectare se vor corela lucrarile cu cele prevazute pentru CEF Crevedia 10MW pentru care este emis ATR. Lucrari prin grija utilizatorului: - realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nou? 110 kV din sta?ia de transformare Buftea pân? în sta?ia de transformare aferent? CEF 40MW CREVEDIA 2 in lungime de 9,5km ; - statie de transformare 110/MT aferenta CEF 40MW CREVEDIA 2 inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); statia va fi echipata cu 1 transformator de 63 MVA, amplasata la cca 9,5km de statia Buftea - realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Pentru realizarea protec?iei diferen?iale de linie între celula LES 110 kV CEF Crevedia 2 nou proiectat? ?i celula linie-trafo din sta?ia de transformare 110/20 kV CEF Crevedia 2 nou proiectat? pe amplasamentul CEF, se va folosi o pereche de fibre din cablul FO care va fi pozat pe traseu comun cu LES 110 kV (aproximativ 9,4 km) Consumatorii de curent continuu ai sta?iei de transformare nou proiectate vor fi alimenta?i din DSIcc din Camera de Comand?; -Consumatorii de curent alternativ ai servicilor interne se vor alimenta din DSIca, care va fi alimentat astfel: - Alimentarea de baz?, prin intermediul transformatorului TFN-SA 20/0,4 kV, din înf??urarea de joas? tensiune auxiliar?, racordat la bara 20 kV a sta?iei de transformare, prin celula TFN-SA; - Alimentarea de rezerv?, prin intermediul grupului electrogen 0,4 kV; - Se va realiza AAR 0,4 kV între alimentarea de baz? ?i cea de rezerv? - lucr?rile de realizare a re?elei electrice din CEF, respectiv re?eaua electric? de cabluri MT,jt, posturi trafo. - realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Necesitatea instalarii echipamentelor auxiliare suplimentare de compensare a puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, dup? caz, se va eviden?ia prin studiul de putere reactiv? la faza PTE a instalatiei de utilizare (îndeplinirea cerin?elor diagramei U-Q/Pmax se va realiza considerând un factor de putere cos?=0,9 inductiv/capacitiv). Pentru protejarea LES 110 kV Buftea-CEF Crevedia 2 vor fi prev?zute în noile celule LES 110 kV proiectate terminale numerice de protec?ie, cu func?ia de protec?ie diferen?ial? inclus?, care vor respecta cerin?ele NTE 011/12/00, din punct de vedere al tipului de echipament protejat ?i al sistemelor de comand? -control, protec?ii ?i automatiz?ri specifice. Necesitatea instal?rii unor echipamente/mijloace suplimentare privind compensarea puterii reactive în punctul de delimitare/racordare va rezulta din concluziile studiului de compensare a puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, studiu va ?ine cont de cerin?ele stipulate în Norma Tehnic? aprobat? prin Ordinul ANRE nr. 208/2018 precum ?i cele din Ordinul ANRE nr. 51/2009, pentru centralele formate din module generatoare de categorie D. Instalatia de compensare, daca va rezulta ca necesara in urma studiului de reactiv, se va realiza pe fonduri utilizator si se va amplasa in statia utilizatorului. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. Indicatorii de siguran?? ?i continuitate, în punctul de delimitare, conform documenta?iei vor avea urm?toarele valori: Punct delimitare:Solutia 2-110kV Durata medie de insucces (ore/an):4,9 Nr max de intreruperi:4 Durata maxim? de restabilire (ore):10,4 Sistemul de protec?ie al re?elei de 110 kV este structurat ?i coordonat pentru a realiza eliminarea selectiv? a defectelor. Acesta nu are scopul de a proteja instala?iile utilizatorului. În consecin??, protec?ia propriilor instala?ii revine exclusiv utilizatorului. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de re?ea desp?gubiri pentru energia electric? ce nu a fost produs? ?i livrat? în re?ea pe perioada limit?rii. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. CNTEE TRANSELECTRICA SA, în calitate de Operator de Transport ?i de Sistem, prin Dispecerul Energetic Na?ional (DEN), are dreptul ca în situa?ia în care siguran?a func?ion?rii SEN în ansamblu o impune, s? dispun? deconectarea ?i/sau realizarea de instala?ii care s? asigure declan?area centralei pe criterii dictate de siguran?a SEN. In cazul in care, prin m?sur?torile de calitate a energiei electrice se dovede?te ca CEF nu se încadreaz? in limitele calculate sau solicitate, aceasta va întreprinde ac?iunile necesare pe propria cheltuiala. Pana la încadrarea in cerin?ele de calitate, CEF nu va func?iona. Perturba?iile introduse vor fi compensate prin masuri corespunz?toare de c?tre CEF. Dup? punerea in func?iune a CEF, este necesara efectuarea de m?sur?tori pentru verificarea încadr?rii in limitele normate atât pentru fenomenul de flicker, cat si pentru regim deformant (armonici). In cazul in care nu sunt respectate condi?iile de calitate a energiei electrice, se impune luarea de masuri locale pentru încadrarea indicatorilor de calitate in limitele normate; lucr?rile necesare pentru încadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice in limitele normate, se vor realiza pe cheltuiala Beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18355377 | 2023-10-06 | 18355377 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 39.52
17852 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009775 | 0,4 | PTAB 4487 | Pentru realizarea sporului de putere se va recompartimenta FDCP-ul existent pentru a permite montarea contorului trifazat si a disjunctorului trifazat 20A. Se va monta in FDCP existent un contor electronic trifazat pentru inregistrarea energiei electrice absorbite din retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se vor reface legaturile si se va crea vizeta in vederea citirii contorului de energie electrica Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20122873 | 2024-08-29 | 20122873 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00957
17853 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 32A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20236925 | 2024-07-01 | 20236925 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142269986/2 | 2025-01-15 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17854 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 3601 HMBI CONTRUCT | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20282058 | 2024-07-01 | 20282058 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400154127/3 | 2025-01-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17855 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.023 | 0,4 | PTAB 4200 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4 kV este de 2430 lei. Bransament trifazat subteran alimentat din LEA existenta aferenta PTAB 4200 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=15m) pana la un BMPT 40A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. BMPT-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament. Vechiul contor se va demonta si preda la ut ilfov. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18567026 | 2023-12-08 | 18567026 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.023
17856 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00902 | 0,4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in FDCP ex (conform ATR:10172908) . Se doreste spor de putere la P=20 kW. Costul mediu pentru realizarea unui bransament din LES 0,4 kV este de 2060 lei.Bransament subteran alimentat din LES, realizat cu cablu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L=5 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA : Contorul monofazat se va demonta si preda catre UT.Contorul trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice consumate/ivrate in retea | Retele Electrice Muntenia SA | 21245273 | 2024-07-12 | 21245273 | 2025-02-27 | nu | nu | nu | RO001E143145250/2 | 2025-02-27 | 0.00876 | prosumator | 0.00876 | 0
17857 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5192 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18833462 | 2024-01-08 | 18833462 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141505573/3 | 2025-01-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17858 | Imobil+CEF FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.9856 | 10 | S10 T5734B2-CET SUD CEL J10 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 964,888 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contoarele electronice trifazate seria 17G90220110076093, respectiv 17G90220110076161 se vor inlocui/ reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 1792 panouri de 0,55 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 20 invertoare de 50 kW . Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vorseta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18969994 | 2023-12-22 | 18969994 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0
17859 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0264 | 0,4 | PTZ 3306 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380567 | 2024-09-05 | 24380567 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E103621823/2 | 2024-12-24 | 0.025867 | prosumator | 0.025867 | 0
17860 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 1192 | ,,Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui intrerupatorul existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24419209 | 2024-08-01 | 24419209 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
17861 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4430 | Sporul de putere se va realiza pe partea pe consum, prin alimentare din LEA jt drum servitute Oituz 4, printr-un bransament trifazat subteran 3x10+6C, Ltraseu=12m, pana la un BMPT 50A, tip FT 133 MAT, ed.05, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa pe terenul beneficiarului,la limita de proprietate. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24420906 | 2024-08-06 | 24420906 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00489
17862 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 4442 | A.E.E. se va realiza din LEA printr-un bransament trifazat subteran,L traseu subteran =10 m, in cablu 3x10+6C, DC 4126 RO la BMPT 25A tip FT 133 MAT, ed.5, echipat conform FT 124 MAT, ed.4 care se va monta la limita de proprietate, incastrat in gard, fara a afecta domeniul public; Se vor respecta distantele normate fata de celelalte utilitati; Se va demonta bransamentul monofazat si masura existenta. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Muntenia SA | 24438403 | 2024-08-06 | 24438403 | 2025-03-17 | nu | nu | nu | RO001E108196465/2 | 2025-03-17 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17863 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2376 | ... Clientul este alimentat , contor SN ; ATR 19469666/19.03.2024; In tabloul JT existent aferent PTAB 2376 / 400 kVA se va monta un intrerupator de 250 A nou proiectat din care se va alimenta cu cablu 3x150+95N l=80 m pana la un BMPT SEMIDIRECT 180A format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 180A<(>,<)> BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: -La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N) ; -La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). | Retele Electrice Muntenia SA | 23489174 | 2024-07-22 | 23489174 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019598
17864 | birouri-atelier-depozit+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va inlocui cu un contor SMART care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala RETELE ELECTRICE Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24721608 | 2024-09-24 | 24721608 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141860421/2 | 2024-11-25 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17865 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0,23 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in FDCP existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24379884 | 2024-07-29 | 24379884 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E142178547/1 | 2025-02-11 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
17866 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02585 | 0,4 | PTZ 2147 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24390393 | 2024-08-16 | 24390393 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E102983317/2 | 2025-01-22 | 0.025328 | prosumator | 0.025328 | 0
17867 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 5443 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui BMPM-ul DUAL existent cu un BMP dual MIXT (1M+1T) <(>,<)> se va inlocui si disjuntorul existent monofazat cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul nou Trifazat se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Vechiul contor cu seria UAEEEDN22810488829, impreua cu materialele rezultate in urma dezafectarii bransamentului monofazat se vor preda la UTR Ilfov Vest. | Retele Electrice Muntenia SA | 24373261 | 2024-09-03 | 24373261 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00583
17868 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0189 | 0,4 | PTZ 2083 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul smart se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie pentru noua putere. Se va programa contor smart . Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24405013 | 2024-08-01 | 24405013 | 2025-02-25 | nu | nu | nu | RO001E110817826/2 | 2025-02-25 | 0.018462 | prosumator | 0.018462 | 0
17869 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0,4 | PTA 682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN21810428203 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24638071 | 2024-10-07 | 24638071 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E300505418/2 | 2024-12-27 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
17870 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24668774 | 2024-09-06 | 24668774 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00489
17871 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0,23 | PTA 3947 | Utilizare bransament monfazat existent Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24669010 | 2024-09-06 | 24669010 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004812
17872 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0,23 | PTZ 3614 STR OITUZ | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24647525 | 2024-10-07 | 24647525 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400937597/3 | 2025-01-13 | 0.007732 | prosumator | 0.007732 | 0
17873 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0,23 | PTAB 7043 | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24780412 | 2024-10-03 | 24780412 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004408
17874 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 4195 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. In BMPT exista contor smart programat si se va reprograma pentru. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24593075 | 2024-09-05 | 24593075 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E109433538/4 | 2025-03-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17875 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTZ 450 | ,,Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul automat trifazat de 16A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24608022 | 2024-09-25 | 24608022 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E141921687/3 | 2024-12-17 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
17876 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 2180 | Sporul de putere Pa consum de la 10 Kw la 12 Kw se va realiza din instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,710 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000012496410., se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24608426 | 2024-09-04 | 24608426 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E108485455/2 | 2024-11-21 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
17877 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684744 | 2024-09-25 | 24684744 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E401124080/3 | 2025-01-28 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17878 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7687 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=32A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684637 | 2024-10-10 | 24684637 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142325585/2 | 2025-03-20 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
17879 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTAB 3880 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinului ANRE nr. 87 / 2014, art.8, pct 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea protectiei bipolare 32A cu protectie bipolara de 50A in FDCP existent, reprogramare contor si depunere DIU. | Retele Electrice Muntenia SA | 24691887 | 2024-09-25 | 24691887 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E109091415/3 | 2024-12-24 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17880 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 3411 - CAMINEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UAEEEDN21810428203 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 24689859 | 2024-10-07 | 24689859 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
17881 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPT cu unele avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului si separatorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24602837 | 2024-10-17 | 24602837 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00978
17882 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 2483 SPP9 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Se va inlocui contorul cu unul nou smartmeter. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24630296 | 2024-09-24 | 24630296 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300091609/2 | 2024-11-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17883 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 5245 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in FDCP existent , iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=8kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24621551 | 2024-09-06 | 24621551 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E141911484/2 | 2024-12-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17884 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3850 ASPRO | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE < 50% din Pa solicitata initial=>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: Se va utiliza instalatia de racordare existenta realizata conform ATR 13381595 si se va inlocui prin grija Retele Electrice Muntenia disjunctor existent Ima=100A cu disjuctor Ima=125A. | Retele Electrice Muntenia SA | 24617654 | 2024-10-28 | 24617654 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142766629/3 | 2025-01-23 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17885 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7109 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=8,7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC RETELE ELECTRICE MUNTENIA SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A cu o valoare de 800 lei intr-un termen de 90 de zile. | Retele Electrice Muntenia SA | 24621231 | 2024-10-11 | 24621231 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E141639672/3 | 2025-02-13 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
17886 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24983455 | 2024-10-15 | 24983455 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E142583895/3 | 2024-12-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17887 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24823451 | 2024-10-08 | 24823451 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E142267603/3 | 2024-11-18 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
17888 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 3762 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A. | Retele Electrice Muntenia SA | 24834364 | 2024-10-10 | 24834364 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00489
17889 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24830363 | 2024-10-03 | 24830363 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142901989/4 | 2024-11-11 | 0.021558 | prosumator | 0.021558 | 0
17890 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3557 | ,, Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: se va inlocui intrerupatorul JT existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va pograma contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24885340 | 2024-10-17 | 24885340 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E400992633/4 | 2025-02-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17891 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.19838 | 20 | S20 MC DONALDS-INCREST IF | Sporul de putere a instalatiei de consum si producere se va realiza prin utilizarea instalatiei existente. Contorul se va inlocui, daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24885075 | 2024-10-30 | 24885075 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E401111648/3 | 2025-03-20 | 0.1943 | prosumator | 0.1943 | 0
17892 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1202 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24829172 | 2024-10-15 | 24829172 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E300942682/3 | 2024-12-12 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17893 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01494 | 0,4 | PTZ 1961 | Sporul de putere Pconsum de la 9 la 15 kw se va realiza prin schimbarea disjunctorului existent cu unul tetrapolar de 25 A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,591 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000034844623, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24820730 | 2024-10-11 | 24820730 | 2025-02-27 | nu | nu | nu | RO001E111370078/2 | 2025-02-27 | 0.014591 | prosumator | 0.014591 | 0
17894 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 1447 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu reprogramarea contorului inteligent trifazat aferent pentru puterea avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24865798 | 2024-10-24 | 24865798 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E103509750/2 | 2024-11-21 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17895 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24829262 | 2024-10-02 | 24829262 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142362317/2 | 2024-12-19 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
17896 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 2325 PIETRELE | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24887487 | 2024-10-21 | 24887487 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E131360369/2 | 2024-11-19 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17897 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00688 | 0,4 | PTAB 5025 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24834420 | 2024-10-21 | 24834420 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141980761/3 | 2024-12-09 | 0.006741 | prosumator | 0.006741 | 0
17898 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0551 | 0,4 | PTS 3964 | Se va prelua cablul JT de bransament intr-un BMPTS nou proiectat, tip FT 257 MAT, care se va monta pe fundatie, langa peretele lateral al spatiului comercial, pe un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar. BMPTS proiectat se va echipa cu: - ansamblu unificat de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru contor AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 160 A si un separator general JT. Priza de pamant la BMPT se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. CEF existenta se mentine conectata in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare noua proiectata (mentionata mai sus). Se va desfiinta BMPT existent si se va prelua contorul trifazat din BMPT existent in BMPT proiectat, unde se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, sau se va desfiinta masura trifazata existenta si se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat nou, in montaj semidirect, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24851094 | 2024-10-22 | 24851094 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E110024602/4 | 2025-03-20 | 0.053978 | prosumator | 0.053978 | 0
17899 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0114 | 0,4 | PTAB 3333 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va pograma contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24824648 | 2024-10-17 | 24824648 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01117
17900 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPT cu unele avand I=20A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului si separatorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24985241 | 2024-10-31 | 24985241 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141229565/3 | 2024-12-09 | 0.005242 | prosumator | 0.005242 | 0
17901 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00577 | 0,4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6.01 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24823503 | 2024-10-08 | 24823503 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E142712956/2 | 2024-11-25 | 0.005645 | prosumator | 0.005645 | 0
17902 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00486 | 0,23 | PTAB 5449 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6 kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24957294 | 2024-10-29 | 24957294 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E142268222/2 | 2024-11-19 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
17903 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0175 | 0,4 | PC 4195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25014961 | 2024-10-30 | 25014961 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141239577/2 | 2025-01-10 | 0.01714 | prosumator | 0.01714 | 0
17904 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5104 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in FDCP ex. | Retele Electrice Muntenia SA | 24950550 | 2024-10-14 | 24950550 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E142921082/2 | 2025-02-13 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17905 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTS 1215 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,035 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul seria 001000676892713 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere solicitat consta in inlocuirea in BMP existent a intreruptorului bipolar de 32 A cu un intreruptor bipolar de 40 A. | Retele Electrice Muntenia SA | 25023084 | 2024-10-25 | 25023084 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E105463739/2 | 2024-11-05 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
17906 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 5166 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN22910377536 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=9,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24967496 | 2024-10-29 | 24967496 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142756965/4 | 2024-12-27 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17907 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00684 | 0,4 | PTZ 5049 | ,, Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: se va inlocui intrerupatorul JT existent cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,11 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va pograma contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24960000 | 2024-10-17 | 24960000 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142342067/2 | 2025-01-15 | 0.006693 | prosumator | 0.006693 | 0
17908 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4115 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22590625 | 2024-07-24 | 22590625 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141255362/3 | 2025-02-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
17909 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 23355845 | 2024-07-22 | 23355845 | 2025-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142755267/2 | 2025-03-25 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17910 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 4347 | ,,Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin inlocuirea intrerupatorului existent cu unul nou de 20A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul cu unul inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 23685626 | 2024-10-14 | 23685626 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141763883/3 | 2024-12-27 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
17911 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2095 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24544014 | 2024-08-26 | 24544014 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E300348479/3 | 2025-01-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17912 | IMOBIL+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.054 | 0,4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 200/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24446690 | 2024-09-30 | 24446690 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400845797/2 | 2024-12-06 | 0.052918 | prosumator | 0.052918 | 0
17913 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 4494 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=20A existent cu disjunctor trifazat Ima=25A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24710720 | 2024-09-30 | 24710720 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141363137/3 | 2025-02-14 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
17914 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2543 | Utilizare bransament electric existent, cu inlocuirea sigurantei trifazate existente in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24499087 | 2024-08-21 | 24499087 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002935
17915 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01375 | 0,4 | PTAB 4281 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24500285 | 2024-09-03 | 24500285 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E401066782/2 | 2024-12-10 | 0.013375 | prosumator | 0.013375 | 0
17916 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7330 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria 001000702686816 se va demonta si se va preda catre UT Ilfov si va fi inlocuit cu un contor nou inteligent bidirectional pentru masurarea energiei ; ·,,se va inlocui separatorul cu unul de 63 A ; ·,,se va inlocui disjunctorul cu unul de 25A ; Putere de consum: 5 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24638015 | 2024-09-04 | 24638015 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400688769/3 | 2024-12-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17917 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498605 | 2024-10-01 | 24498605 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142617006/5 | 2024-12-04 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17918 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24537465 | 2024-08-21 | 24537465 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141426957/2 | 2024-12-20 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17919 | CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.25 | 20 | A20 BILA-CLEJANI GR | Lucrari in afara tarifului de racordare: Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: -1x transformator trifazat de putere 400 kVA care sa asigure consumul solicitat . - sigurante SFEN dimensionate conf unitatii trafo popuse; - tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar dimensionat astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24680430 | 2024-10-04 | 24680430 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.24494
17920 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A pentru noua putere solicitata (Pa=9kW). Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | Retele Electrice Muntenia SA | 24679029 | 2024-10-09 | 24679029 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142324315/2 | 2024-11-21 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
17921 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684155 | 2024-10-03 | 24684155 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E300219139/2 | 2025-02-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17922 | Locuinta+CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1202 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24729617 | 2024-09-27 | 24729617 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E300942851/3 | 2024-11-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17923 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,23 | PTA 3682 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=20 A existent cu disjunctor monofazat Ima=32 A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24729905 | 2024-10-02 | 24729905 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142445207/3 | 2025-01-13 | 0.005242 | prosumator | 0.005242 | 0
17924 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0,23 | PTAB 2317 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in BMPM existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24725210 | 2024-09-25 | 24725210 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E400403663/3 | 2025-01-20 | 0.007712 | prosumator | 0.007712 | 0
17925 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTZ 110 | ,,Pentru realizarea sporului de putere pe bransamentul electric existent se va inlocui BMPT existent cu un BMPTS-50A, tip FT 257 MAT ed. 01, echipata in vederea montarii contorului semidirect, amplasata la limita de proprietate, in locul BMPT existent. BMPTS se va echipa cu: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A -adaptor pentru instalarea contorului AEM TIP DMI 031069RO in montaj semidirect; -un intreruptor de joasa tensiune de 50A; -un separator de joasa tensiune de 63A. *Dupa PIF se va demonta BMPT existent Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS proiectata se va inlocui contorul , cu un contor trifazat inteligent semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24729575 | 2024-09-27 | 24729575 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141648076/2 | 2025-03-10 | 0.02935 | prosumator | 0.02935 | 0
17926 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24721582 | 2024-10-03 | 24721582 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400770794/3 | 2024-11-21 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17927 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00872 | 0,4 | PTZ 861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea protectiei tetrapolare 16A cu protectie tetrapolara de 32A in BMPT existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24737419 | 2024-09-25 | 24737419 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E119987205/3 | 2025-02-19 | 0.008526 | prosumator | 0.008526 | 0
17928 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24790495 | 2024-10-09 | 24790495 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400591706/3 | 2025-01-13 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17929 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 3237 | ... ,,Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin inlocuirea intrerupatorului existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va pograma contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24754776 | 2024-10-14 | 24754776 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00488
17930 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1280 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24780502 | 2024-10-02 | 24780502 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E300900169/3 | 2025-03-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17931 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTAB 5276 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=9 kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24785118 | 2024-10-03 | 24785118 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E142520852/3 | 2025-01-08 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17932 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 505 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24752712 | 2024-09-30 | 24752712 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E300750106/3 | 2024-12-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17933 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4527 | ... ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24752566 | 2024-09-25 | 24752566 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141787395/3 | 2025-02-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17934 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,23 | PAS 197 PARCELARE CALARASI | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament monofazat existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24802134 | 2024-10-14 | 24802134 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E104425488/2 | 2025-01-15 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
17935 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009555 | 0,4 | PTS 1633 | Coloana noua trifazata in cablu JT 3x10+6C tip GSCC014 pozata aparent pe peretele exterior al imobilului de la firida de bransament imobil pana la un BMPT 20A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe peretele exterior al imobilului, in apropierea firidei, pe un spatiu corespunzator. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea monofazata existenta (cu masura aferenta). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare noua proiectata (mentionata mai sus). Se va desfiinta contorul monofazat existent pe rama si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24771865 | 2024-09-27 | 24771865 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009264
17936 | Locuinta+CEF Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 4340 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792385 | 2024-10-04 | 24792385 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E141803675/2 | 2024-11-25 | 0.008814 | prosumator | 0.008814 | 0
17937 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 498 HOT PADINA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24743424 | 2024-09-30 | 24743424 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E300753143/2 | 2024-12-13 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17938 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01131 | 0,4 | PTA 7330 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. | Retele Electrice Muntenia SA | 24812630 | 2024-10-11 | 24812630 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401003828/2 | 2025-01-22 | 0.010884 | prosumator | 0.010884 | 0
17939 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014 | 0,4 | PTAB 4120 | Sporul de putere se va realiza inlocuirea intreruptorului trifazat existent, cu intreruptor trifazat automat Ia=50A Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art.8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Muntenia SA | 24771595 | 2024-10-04 | 24771595 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E111412143/3 | 2025-01-13 | 0.01371 | prosumator | 0.01371 | 0
17940 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7586 | Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPT cu unele avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului si separatorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774611 | 2024-10-01 | 24774611 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E143029688/3 | 2025-01-16 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
17941 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2523 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24763823 | 2024-09-30 | 24763823 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E141517824/2 | 2025-01-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17942 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01148 | 0,4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui contorul existent cu unul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent, se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24797337 | 2024-10-07 | 24797337 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E400319771/3 | 2025-01-08 | 0.01121 | prosumator | 0.01121 | 0
17943 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTAB 1507 | ... ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul cu unul inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24737117 | 2024-09-25 | 24737117 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E105372727/3 | 2024-12-05 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
17944 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0,23 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPM, cu unele avand I=50A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24802234 | 2024-10-08 | 24802234 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142052739/3 | 2025-03-06 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17945 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24807255 | 2024-10-10 | 24807255 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E300941737/3 | 2025-02-12 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17946 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3360 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,92kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va pograma contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24812059 | 2024-10-17 | 24812059 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E400195278/3 | 2024-12-10 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17947 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4442 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774146 | 2024-10-03 | 24774146 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142572130/4 | 2024-11-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17948 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 7231 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor IR=50A ·,,Se va inlocui separatorul existent cu un separator IR=63A Putere de consum: 25 kW; | Retele Electrice Muntenia SA | 24774606 | 2024-10-09 | 24774606 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400979403/3 | 2024-11-15 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
17949 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 7381 | Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPM, cu unele avand I=50A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774619 | 2024-10-01 | 24774619 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400590389/2 | 2024-12-04 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17950 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2358-TABACARIE | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800371 | 2024-10-11 | 24800371 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300012916/2 | 2024-11-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17951 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5.5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24798865 | 2024-10-15 | 24798865 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142870355/2 | 2024-11-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17952 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1468 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24744334 | 2024-10-01 | 24744334 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E301036766/2 | 2024-11-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17953 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 583 NEAMTU | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Nota: Se va verifica de catre UO Calugareni traseul bransamentului si securizarea contorului | Retele Electrice Muntenia SA | 24774238 | 2024-10-04 | 24774238 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E300757642/3 | 2024-10-23 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17954 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 1251 | Utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent monofazat existent in BMPM pentru puterea avizata. ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPM la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24812615 | 2024-10-14 | 24812615 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E105264536/3 | 2024-11-15 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
17955 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 2275 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art.8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Muntenia SA | 24743045 | 2024-10-03 | 24743045 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E109108852/3 | 2024-11-06 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17956 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24810556 | 2024-10-15 | 24810556 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E401017643/4 | 2024-12-05 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
17957 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10kW, Pev= 9,6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24912138 | 2024-10-28 | 24912138 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E131296941/4 | 2025-01-20 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
17958 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 1270 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent monofazat existent in BMPM pentru puterea avizata. ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPM la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24914659 | 2024-10-24 | 24914659 | 2025-03-03 | nu | nu | nu | RO001E105309491/3 | 2025-03-03 | 0.00573 | prosumator | 0.00573 | 0
17959 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 395 | Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=40A existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=50A in FDCP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24904812 | 2024-10-22 | 24904812 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E108896170/2 | 2025-02-05 | 0.005868 | prosumator | 0.005868 | 0
17960 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 2007 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24929570 | 2024-10-24 | 24929570 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E102869208/2 | 2025-01-20 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
17961 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PT 4155 IT OTOPENI | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima=25A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24948527 | 2024-10-21 | 24948527 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141968150/2 | 2024-12-12 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
17962 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 3519 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24928774 | 2024-10-24 | 24928774 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E102275669/2 | 2025-01-20 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
17963 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTAB 5262 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat. | Retele Electrice Muntenia SA | 24946953 | 2024-10-15 | 24946953 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E401121234/3 | 2025-02-19 | 0.01058 | prosumator | 0.01058 | 0
17964 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,23 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP, cu unul avand I=50A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24890284 | 2024-10-21 | 24890284 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142940139/5 | 2024-12-04 | 0.004604 | prosumator | 0.004604 | 0
17965 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=40A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24902022 | 2024-10-23 | 24902022 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E400927248/4 | 2024-11-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17966 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00516 | 0,23 | PTAB 2193 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24891341 | 2024-10-22 | 24891341 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E141518601/2 | 2025-02-05 | 0.005047 | prosumator | 0.005047 | 0
17967 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTAB 2342 AUTOGARA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24829815 | 2024-10-14 | 24829815 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E300022175/3 | 2024-11-04 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17968 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00528 | 0,23 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24966740 | 2024-10-16 | 24966740 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E142238252/3 | 2024-10-29 | 0.005164 | prosumator | 0.005164 | 0
17969 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.024 | 0,4 | PTAB 2358-TABACARIE | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24812664 | 2024-10-11 | 24812664 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E131287200/3 | 2024-11-01 | 0.023514 | prosumator | 0.023514 | 0
17970 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007055 | 0,4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui intreruptorul existent cu un nou intrerupator bipolar avand Ia=40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24792413 | 2024-10-07 | 24792413 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E100614079/2 | 2024-10-30 | 0.006904 | prosumator | 0.006904 | 0
17971 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.05 | 0.4 | PTAB 2127 | Se vor utiliza instlatiile existente, contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19781106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781106 | 2024-10-27 | nu | nu | nu | RO001E131455274/2 | 2024-10-27 | 0.0489 | prosumator | 0.0489 | 0
17972 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19680310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19680310 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E400967613/2 | 2024-10-05 | 0.004817 | prosumator | 0.004817 | 0
17973 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00986 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009560409, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20034003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20034003 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E401005796/2 | 2024-10-18 | 0.009643 | prosumator | 0.009643 | 0
17974 | Statie distributie carburanti+CEF-prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 20 | S20 ACARTA 2-TIMPURI NOI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: 23G14570110111469; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor percepe pierderi pe LEA MT 10m; LES MT 70m; Trafo. | Retele Electrice Muntenia SA | 18822752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18822752 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400836742/3 | 2024-10-28 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
17975 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24436831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436831 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E108952803/2 | 2024-10-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17976 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 637 BUDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24409371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24409371 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E300527355/4 | 2024-10-05 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17977 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1540 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24837508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24837508 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E301091666/3 | 2024-10-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17978 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24887148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24887148 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E103620923/3 | 2024-10-30 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17979 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 468 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24832250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24832250 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E105973421/2 | 2024-10-02 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
17980 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5165 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24994402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24994402 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E104885949/2 | 2024-10-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17981 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00594 | 0.4 | PTAB 3620 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24816343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816343 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E111718164/2 | 2024-10-18 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
17982 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24972013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24972013 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142761938/3 | 2024-10-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17983 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4854 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24948981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24948981 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E114922456/3 | 2024-10-15 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17984 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4652 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24957185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24957185 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143310579/2 | 2024-10-25 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17985 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25023066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25023066 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E110346744/2 | 2024-10-24 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17986 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3621 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24951085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24951085 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E103228994/2 | 2024-10-12 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17987 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25054599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25054599 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143283006/2 | 2024-10-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17988 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTS 1202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24965323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965323 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E104258000/3 | 2024-10-12 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
17989 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25037397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25037397 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141920787/2 | 2024-10-26 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17990 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25042259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25042259 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E104931468/2 | 2024-10-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17991 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25072492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25072492 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142150569/1 | 2024-10-31 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17992 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTAB 495 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004150294809615 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24718516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24718516 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E109220026/2 | 2024-10-30 | 0.016655 | prosumator | 0.016655 | 0
17993 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24677143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24677143 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141216695/5 | 2024-10-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17994 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24807241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24807241 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142757810/2 | 2024-10-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17995 | Casa - Imobil | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24789944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24789944 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E301214067/2 | 2024-10-31 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
17996 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24989919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24989919 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E301179113/3 | 2024-10-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17997 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25071966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25071966 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141755110/2 | 2024-10-31 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17998 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25028263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25028263 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E400674607/3 | 2024-10-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17999 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00516 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24899466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24899466 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141283824/4 | 2024-10-16 | 0.005002 | prosumator | 0.005002 | 0
18000 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2922-BANCPOST | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25069181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25069181 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300002252/2 | 2024-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18001 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13254886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13254886 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400976376/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18002 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7448 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19108425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19108425 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400762919/4 | 2024-10-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18003 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000728718821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19107358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19107358 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142948632/3 | 2024-10-30 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18004 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24433425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433425 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131398775/2 | 2024-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18005 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4490 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19192658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19192658 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E142511223/4 | 2024-10-08 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
18006 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19247917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19247917 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E142182665/2 | 2024-10-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18007 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19073589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19073589 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E131323290/3 | 2024-10-21 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
18008 | Hala + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.25 | 20 | S20 PIONEER-AFUMATI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30693 / 400 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19095289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19095289 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E401075041/2 | 2024-10-15 | 0.2449 | prosumator | 0.2449 | 0
18009 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19337876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19337876 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E143123346/3 | 2024-10-04 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
18010 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTAB 4100 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032442121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 12585740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12585740 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E143003387/3 | 2024-10-21 | 0.014097 | prosumator | 0.014097 | 0
18011 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250197 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E142391140/2 | 2024-10-03 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
18012 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19200672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19200672 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300090271/2 | 2024-10-16 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18013 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2349 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 0040023150, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19322803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19322803 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141475782/2 | 2024-10-24 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18014 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00405 | 0.4 | PTAB 2117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19385084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385084 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300264881/4 | 2024-10-16 | 0.003869 | prosumator | 0.003869 | 0
18015 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19331286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19331286 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142893158/2 | 2024-10-01 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18016 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 PANTELIMON-SOLEX IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30337 / 400 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19314780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19314780 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E400901318/2 | 2024-10-01 | 0.097989 | prosumator | 0.097989 | 0
18017 | spatiu comercial+panouri fotovoltaice-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0.4 | PTAB 5559 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> iar contorul trifazat existent , in montaj semidirect cu TC 125/5A , se va reprograma. | Retele Electrice Muntenia SA | 17666514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666514 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E111280607/2 | 2024-10-25 | 0.09794 | prosumator | 0.09794 | 0
18018 | Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3482 - SAT VELEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24614458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24614458 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E131303445/4 | 2024-10-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18019 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19324665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19324665 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142946214/3 | 2024-10-25 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18020 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19386219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19386219 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E400319737/4 | 2024-10-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18021 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 20 | S20 MILENIUM-POP LEORDENI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17753293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17753293 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400849421/2 | 2024-10-16 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
18022 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19420604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19420604 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142967701/4 | 2024-10-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18023 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 ANTIMAREC 2-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093366 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 19394797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19394797 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141529669/2 | 2024-10-11 | 0.097 | prosumator | 0.097 | 0
18024 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 3179 RESTAURANT BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 002004003335113,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17771113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17771113 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E401099047/3 | 2024-10-04 | 0.011754 | prosumator | 0.011754 | 0
18025 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0255 | 0.4 | PTA 4469 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19537639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19537639 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E142174037/1 | 2024-10-14 | 0.024989 | prosumator | 0.024989 | 0
18026 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19530281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19530281 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142350123/2 | 2024-10-02 | 0.003125 | prosumator | 0.003125 | 0
18027 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7536 AIDA CONSTRUCT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19594005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19594005 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E143291465/2 | 2024-10-05 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
18028 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19620420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19620420 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E141344114/3 | 2024-10-07 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
18029 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020125114, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19738903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19738903 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400895567/6 | 2024-10-04 | 0.01464 | prosumator | 0.01464 | 0
18030 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19645909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19645909 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142226912/3 | 2024-10-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18031 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0492 | 0.4 | PTA 2444-F8 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite 106 kW / evacuate 50 kW din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19640268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19640268 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E131393691/3 | 2024-10-02 | 0.048016 | prosumator | 0.048016 | 0
18032 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5287 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032724521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19675301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19675301 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141270077/3 | 2024-10-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18033 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644595 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141929359/2 | 2024-10-12 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
18034 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 20 | PTA 30514 | Se vor utiliza instalatiile electrice si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 40 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19678754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19678754 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E401102390/2 | 2024-10-31 | 0.024498 | prosumator | 0.024498 | 0
18035 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294831415 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19663584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663584 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E141281046/2 | 2024-10-07 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18036 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTA 531 ZBOIU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19775108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19775108 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E131327193/3 | 2024-10-07 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
18037 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 513 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780693 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E300758823/3 | 2024-10-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18038 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7062 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 19753692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753692 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400057714/2 | 2024-10-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18039 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 19753708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753708 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141383689/3 | 2024-10-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18040 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | Retea JT aferenta PTAB 4331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19737005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19737005 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E401063138/3 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18041 | Locuinta S+P+1E - anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01494 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17940198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940198 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E401004762/3 | 2024-10-16 | 0.014631 | prosumator | 0.014631 | 0
18042 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19743283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19743283 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E142289876/3 | 2024-10-08 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
18043 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020260714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19727475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19727475 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E143406508/2 | 2024-10-09 | 0.006035 | prosumator | 0.006035 | 0
18044 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01276 | 0.4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19717582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19717582 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400945978/4 | 2024-10-22 | 0.012495 | prosumator | 0.012495 | 0
18045 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 3176 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295127515, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19762684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19762684 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E110135177/2 | 2024-10-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18046 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19753717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753717 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142712013/2 | 2024-10-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18047 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19728600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728600 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141889860/3 | 2024-10-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18048 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00533 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19780256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780256 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142148432/2 | 2024-10-05 | 0.005163 | prosumator | 0.005163 | 0
18049 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2638 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24614300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24614300 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400324362/2 | 2024-10-02 | 0.004622 | prosumator | 0.004622 | 0
18050 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 7670 VILE STEFAN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18035476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18035476 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E401134777/2 | 2024-10-31 | 0.007918 | prosumator | 0.007918 | 0
18051 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798984 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E143392580/2 | 2024-10-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18052 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 CRIVINA- DOMNESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in instalatia de utilizare se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in celula de masura , iar daca cel existent corespunde descrierii <(>,<)> se va reprograma. | Retele Electrice Muntenia SA | 19805530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19805530 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142916042/2 | 2024-10-24 | 0.097995 | prosumator | 0.097995 | 0
18053 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3081 SAT COZIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19797803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19797803 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141441998/4 | 2024-10-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18054 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798909 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E143392579/2 | 2024-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18055 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798862 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E143392557/2 | 2024-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18056 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19799138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799138 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E143392535/2 | 2024-10-03 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
18057 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR: 11309986/ 15.09.2022 si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 29.7 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 0040024640, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19866361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866361 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141386547/2 | 2024-10-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18058 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798881 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E143392546/2 | 2024-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18059 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01496 | 0.4 | PTAB 179 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19806263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19806263 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E108630570/2 | 2024-10-24 | 0.014656 | prosumator | 0.014656 | 0
18060 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19799756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799756 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141988130/4 | 2024-10-02 | 0.013719 | prosumator | 0.013719 | 0
18061 | hala depozitare | Fotovoltaic | ILFOV | 0.38 | 20 | PT 5065 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 5065*/800 KVA , se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19867154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867154 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142319735/2 | 2024-10-01 | 0.37239 | prosumator | 0.37239 | 0
18062 | Gradinita + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00255 | 0.4 | PTAB 3594 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19831919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831919 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400838687/3 | 2024-10-03 | 0.002498 | prosumator | 0.002498 | 0
18063 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19871918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871918 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141697395/2 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18064 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19871922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871922 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E142377155/2 | 2024-10-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18065 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7848 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19871534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871534 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141175420/4 | 2024-10-03 | 0.01455 | prosumator | 0.01455 | 0
18066 | LICEU + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0272 | 0.4 | PTAB 3177 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul cu seria UGEUEDN17010007463, se va inlocui cu unul Inteligent in montaj semi-direct care se va reprograma conform puterii solicitate. Contorul existent, in urma inlocuirii<(>,<)> se va preda catre UT Ilfov. | Retele Electrice Muntenia SA | 19831252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831252 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400837811/3 | 2024-10-22 | 0.026655 | prosumator | 0.026655 | 0
18067 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034856323, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22089932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22089932 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E143410985/2 | 2024-10-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18068 | Mega Image SRL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.11 | 20 | S20 CARNE 1-POP LEORDENI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18159107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18159107 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142483838/3 | 2024-10-02 | 0.1077 | prosumator | 0.1077 | 0
18069 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18113312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18113312 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142120375/3 | 2024-10-17 | 0.004359 | prosumator | 0.004359 | 0
18070 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2073 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19894148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19894148 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E300214033/3 | 2024-10-08 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18071 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01638 | 0.4 | PTA 4215 PRIMARIA GANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032659521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19903516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19903516 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142842893/2 | 2024-10-11 | 0.016042 | prosumator | 0.016042 | 0
18072 | Sediu + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 12 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va rinlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24537705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537705 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E109261986/2 | 2024-10-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18073 | Constantin Brancoveanu 7G | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20254920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20254920 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142502357/2 | 2024-10-18 | 0.004405 | prosumator | 0.004405 | 0
18074 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19949305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19949305 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142363116/2 | 2024-10-18 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18075 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2575 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20098520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098520 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142116640/2 | 2024-10-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18076 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7241 LAC BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19948053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19948053 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141765953/2 | 2024-10-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18077 | Spatiu comercial + anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.18954 | 20 | S20 GLOBAL CITY 2- PIPERA IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform FS: 09 | Retele Electrice Muntenia SA | 19943368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19943368 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E143087817/2 | 2024-10-16 | 0.18575 | prosumator | 0.18575 | 0
18078 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2263 CHIRIACU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19949268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19949268 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300309634/2 | 2024-10-22 | 0.004882 | prosumator | 0.004882 | 0
18079 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTS 4527 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9025096, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20098214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098214 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E401065310/2 | 2024-10-16 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
18080 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 419 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19969951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969951 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E100182798/2 | 2024-10-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18081 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39571 | 20 | S20 BLOCURI DANUBIANA-POP LEORDENI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210095137 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20108461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20108461 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142305426/3 | 2024-10-16 | 0.3878 | prosumator | 0.3878 | 0
18082 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20169422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20169422 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400833053/3 | 2024-10-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18083 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20107948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20107948 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142679622/3 | 2024-10-16 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18084 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 845 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20262103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20262103 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300497373/3 | 2024-10-22 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
18085 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 2622 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20049691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20049691 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E108642269/2 | 2024-10-22 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
18086 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4698 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect cu TC 125/5 A/A existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20314674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20314674 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143264544/2 | 2024-10-18 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
18087 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 3092 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20282404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282404 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E401172960/3 | 2024-10-10 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
18088 | Locuinta+CEF - Prosumator- anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20116247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116247 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142623463/2 | 2024-10-05 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18089 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.016 | 0.4 | PTAB 637 BUDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20236715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236715 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E131446847/2 | 2024-10-22 | 0.01548 | prosumator | 0.01548 | 0
18090 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 304 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20172408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20172408 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E101261977/4 | 2024-10-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18091 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 0.4 | PCZ 2776 SC ASKO | Se vor utiliza instalatiile existente , cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 500/5A , care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20167780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20167780 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E401098305/3 | 2024-10-16 | 0.14699 | prosumator | 0.14699 | 0
18092 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02759 | 0.4 | PTS 672 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,59 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 20179938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20179938 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E111868294/2 | 2024-10-03 | 0.026838 | prosumator | 0.026838 | 0
18093 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2209 PRIMARIE OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20158623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158623 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300324068/4 | 2024-10-16 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18094 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3 | 20 | S20 CAMA-GR.NORD GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent indirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20262999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20262999 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131344215/2 | 2024-10-11 | 0.2937 | prosumator | 0.2937 | 0
18095 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2484 EPURARE JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024435515, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237977 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E400433767/3 | 2024-10-08 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18096 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20245269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20245269 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141573871/2 | 2024-10-04 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18097 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTA 7530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237815 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400711632/4 | 2024-10-22 | 0.006856 | prosumator | 0.006856 | 0
18098 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0063 | 0.4 | PTA 766 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20320508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20320508 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E300498127/3 | 2024-10-05 | 0.006164 | prosumator | 0.006164 | 0
18099 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3122 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20281485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20281485 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141807994/2 | 2024-10-09 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
18100 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00903 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20284204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284204 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400942447/3 | 2024-10-17 | 0.008829 | prosumator | 0.008829 | 0
18101 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3264 LOC AFUMATI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034459022, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291887 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E143169368/2 | 2024-10-10 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18102 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20327544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20327544 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400946272/6 | 2024-10-10 | 0.01269 | prosumator | 0.01269 | 0
18103 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20321987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20321987 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141825051/2 | 2024-10-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18104 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 20324840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324840 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142862604/4 | 2024-10-22 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18105 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3163 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20326287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20326287 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400083241/3 | 2024-10-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18106 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20479655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20479655 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E143329108/4 | 2024-10-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18107 | CEF+Hala -Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2 | 20 | S20 T3892-TIMPURI NOI CEL 13 BUC | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR 395/15.06.2006. | Retele Electrice Muntenia SA | 20285952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285952 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E109429701/3 | 2024-10-14 | 0.19595 | prosumator | 0.19595 | 0
18108 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.075 | 0.4 | PTZ 6 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 73,495 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UGEUEDN18010011302, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20251715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20251715 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E117030516/1 | 2024-10-22 | 0.073495 | prosumator | 0.073495 | 0
18109 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18566233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18566233 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143110757/3 | 2024-10-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18110 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09976 | 0.4 | PTAB 5457 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 20295016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20295016 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E111917985/2 | 2024-10-21 | 0.097764 | prosumator | 0.097764 | 0
18111 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20475920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20475920 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E143329085/3 | 2024-10-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18112 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20482266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20482266 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E143325799/2 | 2024-10-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18113 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20477707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20477707 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E143329096/3 | 2024-10-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18114 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7401 IMA DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18627694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18627694 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400714736/2 | 2024-10-16 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
18115 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20649383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20649383 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142550079/3 | 2024-10-22 | 0.004817 | prosumator | 0.004817 | 0
18116 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20825516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20825516 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E301250236/2 | 2024-10-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18117 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033286721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20848692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20848692 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E143015559/3 | 2024-10-08 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18118 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18671389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18671389 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143114155/3 | 2024-10-18 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
18119 | Sediu Social+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 4032 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18712711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18712711 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142307822/1 | 2024-10-25 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18120 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2174 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20782390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20782390 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E108763623/3 | 2024-10-24 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18121 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18667919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18667919 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E143239557/2 | 2024-10-21 | 0.005775 | prosumator | 0.005775 | 0
18122 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTA 2388 ZOOTEHN VIDRA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 20995457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20995457 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142449829/3 | 2024-10-10 | 0.0054 | prosumator | 0.0054 | 0
18123 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00425 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024926415, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20997634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20997634 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141862445/4 | 2024-10-23 | 0.004163 | prosumator | 0.004163 | 0
18124 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.1 | 20 | PTAB 4399* MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente: POST DE TRANSFORMARE PTAB 4399* MEGA IMAGE. | Retele Electrice Muntenia SA | 18759107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18759107 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141959756/2 | 2024-10-22 | 0.0979 | prosumator | 0.0979 | 0
18125 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810451979, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18696588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696588 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E105330899/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18126 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTAB 4125 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18745909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18745909 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141363092/2 | 2024-10-22 | 0.0054 | prosumator | 0.0054 | 0
18127 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3396 - SAT V.PLOPILOR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21192022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21192022 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E300691177/3 | 2024-10-07 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
18128 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032986721 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24402335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24402335 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142948474/3 | 2024-10-22 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18129 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18793447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18793447 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141969094/2 | 2024-10-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18130 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01155 | 0.4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034051922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj direct pentru masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24416625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24416625 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141716331/1 | 2024-10-09 | 0.011318 | prosumator | 0.011318 | 0
18131 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3749 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033491022, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24417259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417259 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E400195290/3 | 2024-10-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18132 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034844823, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034853123, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24537772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537772 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E143417982/2 | 2024-10-16 | 0.003248 | prosumator | 0.003248 | 0
18133 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24562791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562791 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E401069932/3 | 2024-10-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18134 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018685 | 0.4 | PTA 3051 | tip bransament LEA/LES, sectiune, lungime, BMP, tip contor, etc) ; Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 3x150+95N si se inlocui BMPT 63A cu un BMPT semidirect cu Ir=80 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 80A si ansamblu TC 125/5 A. Bmpt-ul 80A va include urmatoarele: -,,Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=80 A, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. BMPT-ul semidirect se va monta pe grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia S.A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18794121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18794121 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141674299/3 | 2024-10-08 | 0.01831 | prosumator | 0.01831 | 0
18135 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24563123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563123 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400102311/2 | 2024-10-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18136 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2893 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21153623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21153623 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E401051719/3 | 2024-10-11 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18137 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00896 | 0.4 | PTAB 2185 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 16790867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16790867 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142974406/2 | 2024-10-04 | 0.00878 | prosumator | 0.00878 | 0
18138 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.14763 | 0.4 | PTAB 7795 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 125/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19004526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19004526 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141772030/2 | 2024-10-08 | 0.14466 | prosumator | 0.14466 | 0
18139 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5189 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24383845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24383845 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400374895/5 | 2024-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18140 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032817121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24389506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389506 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E401046285/2 | 2024-10-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18141 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1086 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24386531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386531 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E301045418/3 | 2024-10-25 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18142 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 2027916, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24413859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413859 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E401131077/3 | 2024-10-08 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
18143 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 167 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24418596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418596 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E108805125/2 | 2024-10-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18144 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033323421, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24419606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419606 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142995117/2 | 2024-10-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18145 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2651 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 8509296 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24418621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418621 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E109149138/2 | 2024-10-08 | 0.005876 | prosumator | 0.005876 | 0
18146 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24388145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24388145 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141826287/3 | 2024-10-22 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18147 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030698019, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24385736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385736 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142660868/2 | 2024-10-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18148 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0097 | 0.4 | PTAB 3358 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034189822, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22035957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22035957 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141519310/3 | 2024-10-02 | 0.009306 | prosumator | 0.009306 | 0
18149 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7959 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033031221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24422885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24422885 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E142906197/3 | 2024-10-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18150 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24417098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417098 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141469718/2 | 2024-10-09 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18151 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00704 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028207617, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24415620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24415620 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E142036506/2 | 2024-10-08 | 0.006849 | prosumator | 0.006849 | 0
18152 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24418561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418561 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142112578/1 | 2024-10-01 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
18153 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24418851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418851 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142273734/3 | 2024-10-04 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
18154 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTA 3472 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 08710336, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22086544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22086544 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400196527/3 | 2024-10-16 | 0.005865 | prosumator | 0.005865 | 0
18155 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4200 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22207378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22207378 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E143169335/2 | 2024-10-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18156 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24428169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428169 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E401121414/3 | 2024-10-03 | 0.005876 | prosumator | 0.005876 | 0
18157 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22356136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22356136 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E104335286/2 | 2024-10-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18158 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026834816, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24425578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24425578 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142078355/2 | 2024-10-17 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
18159 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22395214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22395214 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E141735714/2 | 2024-10-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18160 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2388 ZOOTEHN VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22384281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22384281 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E400503271/2 | 2024-10-01 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18161 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018845 | 0.4 | PCZ 7627 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria UGEUEDN18010009316 se va reprograma programa: conform puterilor solicitate; pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22240321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22240321 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E143076961/3 | 2024-10-11 | 0.018467 | prosumator | 0.018467 | 0
18162 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7035 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031129920, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24427546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427546 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142758484/2 | 2024-10-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18163 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24428484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428484 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400240213/2 | 2024-10-02 | 0.005876 | prosumator | 0.005876 | 0
18164 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026347516, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24430064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24430064 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400156387/3 | 2024-10-28 | 0.009792 | prosumator | 0.009792 | 0
18165 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17251128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251128 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141799499/2 | 2024-10-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18166 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | A20 CIOROGARLA-ARCUDA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in instalatia de utilizare se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in celula de masura , iar daca cel existent corespunde descrierii <(>,<)> se va reprograma. | Retele Electrice Muntenia SA | 20252015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20252015 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141732801/2 | 2024-10-31 | 0.09792 | prosumator | 0.09792 | 0
18167 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4188 OPUS LAND DEVELOPMENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24431835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431835 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141506282/3 | 2024-10-02 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18168 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00896 | 0.4 | PTAB 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17494981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17494981 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141813913/2 | 2024-10-15 | 0.008771 | prosumator | 0.008771 | 0
18169 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17586612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17586612 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E142826020/4 | 2024-10-09 | 0.00468 | prosumator | 0.00468 | 0
18170 | LOCUINTA+PANOURI AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276223315, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24431542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431542 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E401003435/4 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18171 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24432646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432646 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142329310/3 | 2024-10-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18172 | Imobil+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 1748 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25013332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25013332 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E119142219/3 | 2024-10-31 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
18173 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3333 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 11107, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24437576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437576 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400854449/2 | 2024-10-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18174 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4335 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25012508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25012508 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E110005836/2 | 2024-10-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18175 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | Retea JT aferenta PTAB 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24710002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24710002 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142003858/2 | 2024-10-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18176 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5081 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25012696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25012696 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E141923780/3 | 2024-10-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18177 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 07717585, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24437493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437493 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400712385/3 | 2024-10-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18178 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24459675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459675 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E142971447/3 | 2024-10-07 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18179 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24438012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24438012 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141410882/5 | 2024-10-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18180 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25014129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25014129 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142349749/3 | 2024-10-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18181 | CEF IVAN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25014319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25014319 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142301488/2 | 2024-10-30 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18182 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2658 BLOCURI IFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25014463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25014463 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142200318/1 | 2024-10-25 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18183 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23155162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23155162 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141470901/2 | 2024-10-05 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18184 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23214942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23214942 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E104354917/3 | 2024-10-08 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18185 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23182335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23182335 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E141908907/2 | 2024-10-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18186 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTM 130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23163498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23163498 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E131364903/4 | 2024-10-25 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18187 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23150660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23150660 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142443351/2 | 2024-10-02 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18188 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23515779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23515779 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400976051/3 | 2024-10-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18189 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 20 | A20 MILITARI-IFA IF | Se va utiliza instalatia de racordare existenta, se va reprograma contorul trifazat existent, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi in: - LES 20 kV (cablu XPLE 150mmp L=50 m) - in transformatorul 63 kVA ; | Retele Electrice Muntenia SA | 23518879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23518879 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400929891/2 | 2024-10-18 | 0.02932 | prosumator | 0.02932 | 0
18190 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23510791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23510791 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E142393210/4 | 2024-10-15 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18191 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23490589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23490589 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E141385467/3 | 2024-10-01 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18192 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23824830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23824830 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141787698/3 | 2024-10-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18193 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23820123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23820123 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141904149/2 | 2024-10-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18194 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23812540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23812540 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142370934/2 | 2024-10-18 | 0.004396 | prosumator | 0.004396 | 0
18195 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00581 | 0.4 | PTM 1266 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24181083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24181083 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E101073855/2 | 2024-10-21 | 0.005674 | prosumator | 0.005674 | 0
18196 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1137 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24697483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24697483 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E301014223/3 | 2024-10-03 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18197 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24702336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24702336 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400967781/3 | 2024-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18198 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24701959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24701959 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E301259381/3 | 2024-10-04 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
18199 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1363 IT MALU SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24697640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24697640 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E301086435/3 | 2024-10-05 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18200 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 7065 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24382180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382180 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E110378749/1 | 2024-10-16 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18201 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24382403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382403 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E142792189/2 | 2024-10-03 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18202 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3472 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025041115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24384630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24384630 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E400934651/2 | 2024-10-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18203 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24395346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24395346 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E104506196/2 | 2024-10-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18204 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.145 | 20 | A20 CATELU-GLINA IF | Lucrari pe tarif de racordare Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290110088318 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare La interfata din operatorul de distributie si beneficiar se va instala dispozitiv general DG si dispozitiv/e de interfata de de preferat acestea sa fie proiectate separate pentru partea de consum si respectiv producere. Se vor aduce P,Q,U si pozitia DG in unitatea periferica. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 24397657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397657 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142534453/2 | 2024-10-21 | 0.14065 | prosumator | 0.14065 | 0
18205 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24374293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374293 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E143048948/3 | 2024-10-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18206 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3342 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015339711, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24392393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24392393 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141384781/2 | 2024-10-11 | 0.00588 | prosumator | 0.00588 | 0
18207 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 1107 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24397837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397837 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300977354/3 | 2024-10-04 | 0.004772 | prosumator | 0.004772 | 0
18208 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00574 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24391108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24391108 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E300612877/3 | 2024-10-02 | 0.005525 | prosumator | 0.005525 | 0
18209 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4351 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033045821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24388775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24388775 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142973573/2 | 2024-10-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18210 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00528 | 0.4 | PTAB 7904 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24387080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24387080 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E143265871/2 | 2024-10-02 | 0.005169 | prosumator | 0.005169 | 0
18211 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24264615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24264615 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E401146613/3 | 2024-10-02 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18212 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24397799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397799 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E143042100/2 | 2024-10-02 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
18213 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2814 LOC GHITA VALENTIN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027051616, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24391211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24391211 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142024097/2 | 2024-10-24 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18214 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PAS 197 PARCELARE CALARASI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuitIa=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentrumonitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24373037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24373037 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E119327359/2 | 2024-10-21 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
18215 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 4551 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031930421, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24397022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397022 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E142856056/2 | 2024-10-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18216 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3365 - POPESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24392845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24392845 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300704611/3 | 2024-10-04 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18217 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24381744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381744 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142140287/1 | 2024-10-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18218 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24264906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24264906 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141393534/2 | 2024-10-02 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
18219 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7812 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24412129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24412129 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E401016743/3 | 2024-10-04 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
18220 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,11 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24397955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397955 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E111741687/2 | 2024-10-03 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18221 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5472 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24408309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408309 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E143128532/2 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18222 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0056 | 0.4 | PTAB 3385 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24398188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398188 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300668586/3 | 2024-10-04 | 0.005388 | prosumator | 0.005388 | 0
18223 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588570 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E141782918/4 | 2024-10-01 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18224 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2438 GAUJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24587550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587550 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300269112/4 | 2024-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18225 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3361 CONCRETE 1 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276502415, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24668851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24668851 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E401000926/2 | 2024-10-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18226 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24670128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24670128 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400907909/3 | 2024-10-22 | 0.00964 | prosumator | 0.00964 | 0
18227 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24636986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636986 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300224865/3 | 2024-10-03 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
18228 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24668162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24668162 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E143410222/2 | 2024-10-02 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
18229 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24613323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24613323 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E143115538/2 | 2024-10-03 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
18230 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2094 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210087171 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24585842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24585842 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E141206694/3 | 2024-10-01 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18231 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00624 | 0.4 | PTA 1452 ISU BOLINTIN DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276541515, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24647068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24647068 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E131356465/2 | 2024-10-23 | 0.006114 | prosumator | 0.006114 | 0
18232 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7385 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24622721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24622721 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400716255/2 | 2024-10-03 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18233 | centrala fotovoltaica AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023214814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24638907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24638907 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141813957/2 | 2024-10-09 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18234 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 5433 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G14570110104404 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24623930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623930 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E111243965/2 | 2024-10-03 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
18235 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 1105 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24651896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24651896 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E131374904/2 | 2024-10-02 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
18236 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00715 | 0.4 | PTZ 475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24748307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24748307 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E110752903/5 | 2024-10-04 | 0.006997 | prosumator | 0.006997 | 0
18237 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24641835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641835 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142432540/3 | 2024-10-18 | 0.005242 | prosumator | 0.005242 | 0
18238 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00484 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24642549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642549 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141522404/3 | 2024-10-24 | 0.004733 | prosumator | 0.004733 | 0
18239 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24593018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24593018 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141218563/6 | 2024-10-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18240 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029598817, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24632607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24632607 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400946980/2 | 2024-10-25 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
18241 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2130 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24635121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24635121 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300232976/2 | 2024-10-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18242 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5528 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24596287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596287 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E142339726/2 | 2024-10-15 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
18243 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00445 | 0.4 | PTAB 4652 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24589005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24589005 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E143310760/2 | 2024-10-15 | 0.004356 | prosumator | 0.004356 | 0
18244 | Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01848 | 0.4 | PTA 1499 CHITU MARIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24631383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631383 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E131345553/5 | 2024-10-31 | 0.0181 | prosumator | 0.0181 | 0
18245 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24582767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24582767 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E400305068/2 | 2024-10-07 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
18246 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1107 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588340 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131387368/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18247 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2056 COM. CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24641211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641211 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400276593/2 | 2024-10-02 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18248 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650745 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141352045/2 | 2024-10-18 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
18249 | CEF LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24596020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596020 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141553598/3 | 2024-10-25 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18250 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276111915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24608537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24608537 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141304637/3 | 2024-10-08 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18251 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1203 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24607429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607429 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E300940499/2 | 2024-10-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18252 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626897 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E300089268/2 | 2024-10-15 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
18253 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 525 DEAL CRINGASU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9024426, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595521 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E301248952/3 | 2024-10-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18254 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012322210, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24636557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636557 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E300951873/3 | 2024-10-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18255 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1621 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000689143714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24647069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24647069 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141774605/2 | 2024-10-08 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18256 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24592696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24592696 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E400467517/2 | 2024-10-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18257 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3878 NBC PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017844212, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650614 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E400194604/2 | 2024-10-15 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18258 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24640139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24640139 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E110930204/2 | 2024-10-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18259 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24582556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24582556 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E301035383/3 | 2024-10-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18260 | Locuin?? + CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1530 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24625942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625942 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131439030/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18261 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24586254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586254 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E401067648/3 | 2024-10-25 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18262 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 418 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 7375959 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24607421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607421 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E108714618/2 | 2024-10-31 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18263 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000700840216, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24618525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618525 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141993080/2 | 2024-10-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18264 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03256 | 0.4 | PTZ 3402 HAGI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24583558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583558 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400187189/3 | 2024-10-02 | 0.031849 | prosumator | 0.031849 | 0
18265 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24593231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24593231 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400956699/3 | 2024-10-04 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
18266 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1988 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24619924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619924 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E108485680/2 | 2024-10-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18267 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 2603 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24587390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587390 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E109055437/2 | 2024-10-08 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
18268 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1497 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24627316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627316 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E131397561/2 | 2024-10-01 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18269 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7228 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24647449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24647449 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142473208/2 | 2024-10-21 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
18270 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24692865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24692865 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142278571/2 | 2024-10-22 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18271 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24687052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24687052 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E142433866/2 | 2024-10-15 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18272 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003115 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034053722, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24592694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24592694 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E143227936/2 | 2024-10-17 | 0.003052 | prosumator | 0.003052 | 0
18273 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24689059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689059 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E108815205/2 | 2024-10-01 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18274 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24689685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689685 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141421345/3 | 2024-10-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18275 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7137 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24688437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24688437 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142467201/3 | 2024-10-16 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18276 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24691830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24691830 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141430693/5 | 2024-10-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18277 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2033 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24581569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24581569 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E300363791/3 | 2024-10-24 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18278 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTAB 2978 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24605635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24605635 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400365198/3 | 2024-10-16 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18279 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5373 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24610874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24610874 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E142217226/2 | 2024-10-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18280 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2258 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24612203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24612203 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300230323/2 | 2024-10-03 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18281 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 680 CRANGURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24618157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618157 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E131434923/2 | 2024-10-16 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
18282 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24587399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587399 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E400753504/2 | 2024-10-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18283 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 4207 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24587556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587556 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E115349731/3 | 2024-10-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18284 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24586907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586907 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300096075/2 | 2024-10-10 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
18285 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24593208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24593208 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E131429129/2 | 2024-10-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18286 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24791747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24791747 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142125268/2 | 2024-10-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18287 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 0.4 | PAZ 2470 MIU | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 92,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24602851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24602851 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E111834152/2 | 2024-10-11 | 0.078395 | prosumator | 0.078395 | 0
18288 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24611957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24611957 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142717579/2 | 2024-10-05 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
18289 | LOC DE CONSUM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24606728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606728 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E142222604/3 | 2024-10-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18290 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012507310, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24623572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623572 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E400189484/2 | 2024-10-21 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
18291 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 511 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24609356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24609356 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300770287/3 | 2024-10-03 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18292 | Spatiu comercial + CEF | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.008 | 0.4 | PTA 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24631356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631356 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300626243/3 | 2024-10-04 | 0.00185 | prosumator | 0.00185 | 0
18293 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035731923, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24632669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24632669 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E143415508/2 | 2024-10-09 | 0.005762 | prosumator | 0.005762 | 0
18294 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008925 | 0.4 | PTA 7353 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul TRIFAZAT existent cu un contor TRIFAZAT inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor TRIFAZAT, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul TRIFAZAT existent, cu seria 001000020703414, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24624721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624721 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E110054335/2 | 2024-10-15 | 0.008746 | prosumator | 0.008746 | 0
18295 | Hala + CEF Prosumator - anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02926 | 0.4 | PTZ 777 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul inteligent trifazat existent in interiorul postului pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24600704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600704 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E109168207/2 | 2024-10-14 | 0.028674 | prosumator | 0.028674 | 0
18296 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3153 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595781 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142217473/2 | 2024-10-01 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18297 | CEF BURGUI NICULAE DANIEL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595944 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E143384457/2 | 2024-10-24 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18298 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24584542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24584542 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E111916715/2 | 2024-10-21 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
18299 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 892 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,53 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24619632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619632 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108854196/2 | 2024-10-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18300 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00968 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24645548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24645548 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300572939/3 | 2024-10-04 | 0.009406 | prosumator | 0.009406 | 0
18301 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTA2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24579987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24579987 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400965970/3 | 2024-10-22 | 0.005425 | prosumator | 0.005425 | 0
18302 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2484 EPURARE JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018482813, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24608579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24608579 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E400434757/4 | 2024-10-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18303 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 10 | S10 PC3-IREMOAS CEL 4 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 107,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva, in montaj inidrect, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: -,,doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima<(>,<)> maxima tensiune<(>,<)> minima<(>,<)> maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI <(>,<)> prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului<(>,<)> daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 24607064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607064 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E109429497/3 | 2024-10-11 | 0.097 | prosumator | 0.097 | 0
18304 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 412 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24636696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636696 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E108375699/2 | 2024-10-08 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18305 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2357 TEXAM BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626992 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E301208734/4 | 2024-10-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18306 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24656354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24656354 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142751623/4 | 2024-10-04 | 0.015679 | prosumator | 0.015679 | 0
18307 | centrala fotovoltaica AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24633759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633759 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141179817/3 | 2024-10-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18308 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 3544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va pograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24644424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24644424 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E108958461/3 | 2024-10-02 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
18309 | Sediu+CEF Anexa2_Gossip Studio SRL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul cu seria 22G26510110109141 conform puterii solicitate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24661320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24661320 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141330827/1 | 2024-10-08 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18310 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3535 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24613260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24613260 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E142962414/2 | 2024-10-29 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
18311 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00535 | 0.4 | PTAB 1027 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792808 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E104920253/3 | 2024-10-21 | 0.005242 | prosumator | 0.005242 | 0
18312 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 469 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24814664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814664 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E108457892/2 | 2024-10-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18313 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24938136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24938136 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E141373543/3 | 2024-10-30 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
18314 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 3688 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24833224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833224 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E400906931/3 | 2024-10-29 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
18315 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000727838421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24834352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24834352 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141751330/2 | 2024-10-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18316 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24873520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24873520 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E142185972/3 | 2024-10-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18317 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24818635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818635 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142220679/2 | 2024-10-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18318 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1114 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24823621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24823621 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E131397280/2 | 2024-10-12 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18319 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01066 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031906321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24859800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24859800 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142823386/2 | 2024-10-30 | 0.010417 | prosumator | 0.010417 | 0
18320 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023606414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24911271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24911271 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400952460/2 | 2024-10-25 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
18321 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24814937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814937 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E119962860/2 | 2024-10-23 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
18322 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815533 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E143086096/2 | 2024-10-29 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
18323 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24862963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862963 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141763669/3 | 2024-10-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18324 | casa+cef prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24838066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838066 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143166286/2 | 2024-10-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18325 | NAIANU MARIA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00783 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026583016, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24817193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24817193 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400837204/2 | 2024-10-22 | 0.007573 | prosumator | 0.007573 | 0
18326 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815642 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E105272726/2 | 2024-10-01 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18327 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2307 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24888449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888449 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E103638674/2 | 2024-10-29 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18328 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.019475 | 0.4 | PTZ 3168 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24824182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24824182 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E111818671/2 | 2024-10-03 | 0.019085 | prosumator | 0.019085 | 0
18329 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2344-BL 64(FOST IRE) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24855200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24855200 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E301237310/3 | 2024-10-15 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18330 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1971 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24888114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888114 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E108865110/2 | 2024-10-16 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18331 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5166 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24880104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24880104 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142554264/2 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18332 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 184 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24888950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888950 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E119829211/2 | 2024-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18333 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24856957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24856957 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E101605430/2 | 2024-10-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18334 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 746 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815809 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E106132137/2 | 2024-10-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18335 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00534 | 0.4 | PTA 2355 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24839321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24839321 | 2024-10-13 | nu | nu | nu | RO001E142567796/2 | 2024-10-13 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
18336 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1417 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24878541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24878541 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E301021951/3 | 2024-10-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18337 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 410 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815139 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E101808907/2 | 2024-10-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18338 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5558 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24911084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24911084 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E109090919/2 | 2024-10-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18339 | locuinta+CEF SERBAN CRISTIAN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24826198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24826198 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143324024/2 | 2024-10-12 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
18340 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24843187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24843187 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142097110/2 | 2024-10-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18341 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24993621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24993621 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E100623305/2 | 2024-10-24 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18342 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24839469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24839469 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141224537/4 | 2024-10-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18343 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24820429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24820429 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E300950816/3 | 2024-10-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18344 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 2341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24833377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833377 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E102232819/3 | 2024-10-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18345 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009975 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24868186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24868186 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E131379617/5 | 2024-10-22 | 0.009766 | prosumator | 0.009766 | 0
18346 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815847 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E301019420/4 | 2024-10-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18347 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4381 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9075287, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24876372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24876372 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E401148200/2 | 2024-10-17 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
18348 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 249 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24877702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24877702 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E100446263/2 | 2024-10-11 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18349 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24991721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24991721 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E111508846/2 | 2024-10-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18350 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014725 | 0.4 | PTAB 4106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24867977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24867977 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141406270/2 | 2024-10-21 | 0.014421 | prosumator | 0.014421 | 0
18351 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24846056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24846056 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143271711/2 | 2024-10-12 | 0.003086 | prosumator | 0.003086 | 0
18352 | Strada Str. Rozmarin, Nr.7, Glina, Ilfov | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3886 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24814896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814896 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E143318926/2 | 2024-10-15 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
18353 | Locuinta cu CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815792 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E300347300/3 | 2024-10-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18354 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004995 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019600113, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815369 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141650080/3 | 2024-10-24 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18355 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24865936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24865936 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E103477440/2 | 2024-10-01 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18356 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24879723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24879723 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E111443697/2 | 2024-10-15 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18357 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3472 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028279717, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24825811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24825811 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E141451539/2 | 2024-10-30 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18358 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3643 SCOALA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24888077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888077 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E131345373/2 | 2024-10-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18359 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01056 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24860225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24860225 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E143173486/2 | 2024-10-15 | 0.010249 | prosumator | 0.010249 | 0
18360 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3430 IBIZA CLUB | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013031110, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24888970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888970 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400187279/3 | 2024-10-17 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
18361 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24866063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24866063 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E103477451/2 | 2024-10-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18362 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1873 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24886455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24886455 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E102304707/2 | 2024-10-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18363 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24814960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814960 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141433056/3 | 2024-10-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18364 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24878596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24878596 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E400575999/3 | 2024-10-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18365 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028293617, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24910124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24910124 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142214986/1 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18366 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 680 CRANGURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24842665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24842665 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E300550957/4 | 2024-10-11 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
18367 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1518 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24826005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24826005 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E102619054/2 | 2024-10-29 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18368 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24828324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24828324 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E103618885/2 | 2024-10-25 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18369 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2722 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24845518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24845518 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E115357381/2 | 2024-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18370 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00327 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24829466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24829466 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E143332359/3 | 2024-10-22 | 0.003202 | prosumator | 0.003202 | 0
18371 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24816957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816957 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142776125/3 | 2024-10-31 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18372 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24824257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24824257 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E111443585/4 | 2024-10-15 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18373 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 391 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24820980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24820980 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E300491175/3 | 2024-10-19 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18374 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 4174 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24851288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24851288 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E103225979/2 | 2024-10-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18375 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 4103 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24984184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24984184 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E110218269/2 | 2024-10-16 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18376 | SCOALA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2601 PRIMARIE OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24823397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24823397 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E301122212/4 | 2024-10-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18377 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815759 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141945537/2 | 2024-10-11 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18378 | Manole Alexandru | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00585 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24849837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24849837 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142607623/3 | 2024-10-12 | 0.005723 | prosumator | 0.005723 | 0
18379 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_Cristian-Manuel DIMA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24833183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833183 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E400715322/4 | 2024-10-12 | 0.01662 | prosumator | 0.01662 | 0
18380 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7521 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24867985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24867985 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141234404/3 | 2024-10-17 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
18381 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24832295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24832295 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E111304086/2 | 2024-10-09 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18382 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24836464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24836464 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141465578/2 | 2024-10-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18383 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02184 | 0.4 | PTZ 876 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24825280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24825280 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E109340524/2 | 2024-10-09 | 0.021398 | prosumator | 0.021398 | 0
18384 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24840412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24840412 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400137566/3 | 2024-10-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18385 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24866139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24866139 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E103477473/2 | 2024-10-02 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18386 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24866574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24866574 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E103590738/2 | 2024-10-25 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18387 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 10 | S10 T2983-PA945 CEL 5 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 18,48 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 44 panouri de 0,42 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 1 invertor de 17 kW. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815802 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E111819010/2 | 2024-10-11 | 0.016655 | prosumator | 0.016655 | 0
18388 | PASCU ALEXANDRA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7832 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24885293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24885293 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142412144/2 | 2024-10-16 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18389 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PAS 1230 GIURGIULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24839871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24839871 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E105762595/3 | 2024-10-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18390 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24876203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24876203 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E142238476/3 | 2024-10-15 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18391 | Giurgiu, Dobreni, Strada Mihai Kalinderu, nr. 24 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00712 | 0.4 | PTAB 567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24831972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24831972 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E300793855/3 | 2024-10-12 | 0.006778 | prosumator | 0.006778 | 0
18392 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.4 | PTZ 876 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24825632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24825632 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E103154701/2 | 2024-10-09 | 0.005728 | prosumator | 0.005728 | 0
18393 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 330 - IANCULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24816260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816260 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E300469732/2 | 2024-10-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18394 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAS 128 SECTOR RAHOVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24842906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24842906 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E107505244/3 | 2024-10-04 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
18395 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01476 | 0.4 | PTZ 846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24845300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24845300 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E108970544/3 | 2024-10-16 | 0.014135 | prosumator | 0.014135 | 0
18396 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24818493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818493 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E131360099/4 | 2024-10-21 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18397 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 525 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24886043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24886043 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E104085828/3 | 2024-10-22 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18398 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 4007 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24910988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24910988 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E106141665/2 | 2024-10-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18399 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0063 | 0.4 | PTZ 846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24851498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24851498 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E119522514/3 | 2024-10-22 | 0.006173 | prosumator | 0.006173 | 0
18400 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24844913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24844913 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142189527/1 | 2024-10-12 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18401 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24865881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24865881 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E103477439/2 | 2024-10-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18402 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00798 | 0.4 | PTAB 622 SPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24938423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24938423 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E131391576/2 | 2024-10-18 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
18403 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24834093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24834093 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E119966752/2 | 2024-10-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18404 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24861213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24861213 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143384255/2 | 2024-10-12 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18405 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24815445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815445 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131413661/2 | 2024-10-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18406 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005395 | 0.4 | PTZ 398 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24819368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24819368 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E107566083/3 | 2024-10-04 | 0.005286 | prosumator | 0.005286 | 0
18407 | casa+cef prosumator casa verde afm 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24880182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24880182 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141662083/2 | 2024-10-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18408 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 5755 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24837404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24837404 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143421257/2 | 2024-10-12 | 0.004825 | prosumator | 0.004825 | 0
18409 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3123 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815800 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E101759306/2 | 2024-10-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18410 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4610 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24990702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24990702 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E143477753/2 | 2024-10-16 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18411 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 4100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24841643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24841643 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E111714496/2 | 2024-10-01 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
18412 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24886957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24886957 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E109088365/2 | 2024-10-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18413 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1146 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24889015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24889015 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E109439466/3 | 2024-10-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18414 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02475 | 0.4 | PTA 3382 - CAP LETCA NOUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24844551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24844551 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E131336744/4 | 2024-10-15 | 0.02425 | prosumator | 0.02425 | 0
18415 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 746 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24838071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838071 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E106133374/4 | 2024-10-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18416 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24818940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818940 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E401132955/2 | 2024-10-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18417 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24858134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24858134 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400584933/4 | 2024-10-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18418 | Pusa Hack | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24860272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24860272 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141935727/2 | 2024-10-16 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18419 | CEF Andrei George | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25016660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25016660 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143384468/2 | 2024-10-25 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18420 | SCOALA GIMNAZIALA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0083 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24825712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24825712 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E301146544/3 | 2024-10-12 | 0.008054 | prosumator | 0.008054 | 0
18421 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00798 | 0.4 | PTA 2914 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24862964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862964 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E131379358/1 | 2024-10-12 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
18422 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 700 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24838177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838177 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E101866473/2 | 2024-10-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18423 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1287 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24833176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833176 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E104313732/2 | 2024-10-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18424 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1873 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24886714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24886714 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E102304729/2 | 2024-10-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18425 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24849424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24849424 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E401009576/3 | 2024-10-12 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18426 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00531 | 0.4 | PTAB 4430 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24816797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816797 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141603998/3 | 2024-10-02 | 0.005194 | prosumator | 0.005194 | 0
18427 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24856919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24856919 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E101605429/2 | 2024-10-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18428 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 3688 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24833061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833061 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143364118/2 | 2024-10-12 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
18429 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 2888 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24821236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24821236 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E400523633/2 | 2024-10-12 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
18430 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5510 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24841976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24841976 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142535274/2 | 2024-10-31 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
18431 | CEF DUMITRU MIHAI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00623 | 0.4 | PTA 3472 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24851817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24851817 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E400166175/2 | 2024-10-12 | 0.006085 | prosumator | 0.006085 | 0
18432 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PAS 727 GHENCEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815966 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E108232400/2 | 2024-10-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18433 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24834679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24834679 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141297436/4 | 2024-10-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18434 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295176615, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24986135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24986135 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E141866944/2 | 2024-10-30 | 0.005697 | prosumator | 0.005697 | 0
18435 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1179 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815754 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E105308939/5 | 2024-10-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18436 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015575 | 0.4 | PTAB 3826 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic intelligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24880090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24880090 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141387302/3 | 2024-10-15 | 0.015164 | prosumator | 0.015164 | 0
18437 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24824657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24824657 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143283220/2 | 2024-10-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18438 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1209 SF. GHEORGHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24814995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814995 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E300953426/3 | 2024-10-11 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18439 | Locuinta Dogarelu | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 7065 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24836550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24836550 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E119307616/3 | 2024-10-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18440 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2609 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25009230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25009230 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E143326824/2 | 2024-10-31 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18441 | casa+cef prosumator Casa Verde AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2783 GOSPODARIE APA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031172220, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24836767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24836767 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142766551/2 | 2024-10-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18442 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4381 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24848657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24848657 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E400167143/3 | 2024-10-15 | 0.008765 | prosumator | 0.008765 | 0
18443 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1873 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24886561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24886561 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E102304718/2 | 2024-10-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18444 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815785 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E143023110/2 | 2024-10-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18445 | locuinta - casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2395 SMA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24879442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24879442 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E300260045/3 | 2024-10-21 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
18446 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 1742 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24838639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838639 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E103938172/2 | 2024-10-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18447 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24818403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818403 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141851173/2 | 2024-10-18 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18448 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4610 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815787 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142342966/3 | 2024-10-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18449 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25008660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25008660 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143051212/2 | 2024-10-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18450 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01494 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24839104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24839104 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142596350/3 | 2024-10-24 | 0.014591 | prosumator | 0.014591 | 0
18451 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24838220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838220 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E103668981/2 | 2024-10-30 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18452 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24872918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24872918 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141818592/3 | 2024-10-15 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18453 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 853 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24994401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24994401 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E105386553/3 | 2024-10-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18454 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24938378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24938378 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141723328/2 | 2024-10-18 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
18455 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0108 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034061622, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24848908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24848908 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E143142965/2 | 2024-10-22 | 0.010583 | prosumator | 0.010583 | 0
18456 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24817327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24817327 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E131468133/2 | 2024-10-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18457 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7601 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24878344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24878344 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400586395/5 | 2024-10-16 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
18458 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4291 SC MALTA TRAVEL SRL | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic intelligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24850419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24850419 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E143393907/2 | 2024-10-15 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18459 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24842337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24842337 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E300076769/2 | 2024-10-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18460 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25007447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25007447 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142944515/3 | 2024-10-25 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18461 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 2024B-PIATA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24879884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24879884 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E131376209/2 | 2024-10-15 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
18462 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice | Retele Electrice Muntenia SA | 24831045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24831045 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E301091981/3 | 2024-10-11 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18463 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1700284, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24880276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24880276 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E401038286/3 | 2024-10-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18464 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24828849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24828849 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143166893/3 | 2024-10-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18465 | SIRGHI COSTEL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24818397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818397 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142082114/2 | 2024-10-25 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18466 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1761 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24868943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24868943 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E102264601/2 | 2024-10-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18467 | casa | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 7862 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24837757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24837757 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E111149162/2 | 2024-10-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18468 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24842510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24842510 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142940285/3 | 2024-10-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18469 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24886818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24886818 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141245002/2 | 2024-10-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18470 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24880015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24880015 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142582131/2 | 2024-10-21 | 0.005205 | prosumator | 0.005205 | 0
18471 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00588 | 0.4 | PTAB 2951 FRASINULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24863087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24863087 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E300077164/3 | 2024-10-21 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
18472 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 4652 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24957377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24957377 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E143310850/2 | 2024-10-29 | 0.004503 | prosumator | 0.004503 | 0
18473 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24949795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24949795 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E143048982/4 | 2024-10-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18474 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00581 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25037477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25037477 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E300119992/3 | 2024-10-29 | 0.005674 | prosumator | 0.005674 | 0
18475 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2143 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24966035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24966035 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E106381526/2 | 2024-10-24 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18476 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25083954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083954 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142339366/3 | 2024-10-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18477 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00812 | 0.4 | PTS 298 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053400 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E104633669/2 | 2024-10-30 | 0.007948 | prosumator | 0.007948 | 0
18478 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031084520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24967847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24967847 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E142686350/2 | 2024-10-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18479 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00728 | 0.4 | PTS 1418 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24971259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24971259 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E104497937/2 | 2024-10-23 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
18480 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5173 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25029175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029175 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143351068/2 | 2024-10-26 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
18481 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2777 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25028082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25028082 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143022579/3 | 2024-10-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18482 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24965124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965124 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142686361/2 | 2024-10-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18483 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24964315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24964315 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E400475336/3 | 2024-10-24 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
18484 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0076 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24965829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965829 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E401053463/3 | 2024-10-24 | 0.007447 | prosumator | 0.007447 | 0
18485 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24973031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24973031 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400332631/2 | 2024-10-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18486 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2143 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24965991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965991 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E106381515/2 | 2024-10-24 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18487 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2143 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24965943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965943 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E106381504/2 | 2024-10-30 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18488 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24968857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24968857 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E131349232/2 | 2024-10-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18489 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25016507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25016507 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141214367/2 | 2024-10-26 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18490 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25042299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25042299 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143283017/2 | 2024-10-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18491 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00774 | 0.4 | PTZ 1808 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24955129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24955129 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E107347114/5 | 2024-10-24 | 0.007385 | prosumator | 0.007385 | 0
18492 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25079602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079602 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300566336/2 | 2024-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18493 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25079998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079998 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E108721403/2 | 2024-10-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18494 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25060944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25060944 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142364016/5 | 2024-10-31 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18495 | Gladiolei 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24972389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24972389 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141224234/2 | 2024-10-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18496 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25083769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083769 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142939463/3 | 2024-10-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18497 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2777 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25028569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25028569 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143022614/3 | 2024-10-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18498 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25088690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25088690 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400948623/3 | 2024-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18499 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01155 | 0.4 | PTZ 2244 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN22210053830 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 25081885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25081885 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E109101866/3 | 2024-10-30 | 0.011317 | prosumator | 0.011317 | 0
18500 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25062732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25062732 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E143137745/2 | 2024-10-31 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18501 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1964 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25057813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25057813 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E107338103/2 | 2024-10-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18502 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4914 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24956662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956662 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E110454890/1 | 2024-10-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18503 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 505 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25029274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029274 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E300748563/2 | 2024-10-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18504 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4692 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053824 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E119918120/2 | 2024-10-30 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18505 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1369 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9028778B, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24954982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24954982 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E301064576/3 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18506 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005395 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24971402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24971402 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E131419162/8 | 2024-10-24 | 0.005277 | prosumator | 0.005277 | 0
18507 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24949195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24949195 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E300538087/3 | 2024-10-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18508 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25064420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25064420 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142103736/5 | 2024-10-31 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18509 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25063273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25063273 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E131302174/5 | 2024-10-30 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18510 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25030872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030872 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143283118/2 | 2024-10-26 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
18511 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4531 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24954640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24954640 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142327464/2 | 2024-10-24 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18512 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25083919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083919 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400386247/2 | 2024-10-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18513 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00798 | 0.4 | PTAB 622 SPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24953145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24953145 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E131393220/2 | 2024-10-19 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
18514 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4315 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25069402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25069402 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142510615/2 | 2024-10-30 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18515 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24972994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24972994 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141564837/4 | 2024-10-24 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18516 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25046553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046553 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E401005785/3 | 2024-10-25 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18517 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4739 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24966241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24966241 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143461699/2 | 2024-10-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18518 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3664 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24958951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24958951 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E109114253/2 | 2024-10-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18519 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 777 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24972817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24972817 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E104409187/2 | 2024-10-21 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18520 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00572 | 0.4 | PTA 2157 DARASTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24952326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24952326 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400457910/3 | 2024-10-18 | 0.005596 | prosumator | 0.005596 | 0
18521 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4621 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25082267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25082267 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142502290/3 | 2024-10-30 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18522 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24955182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24955182 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E300108967/3 | 2024-10-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18523 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1738 | 10 | S10 T4655-PA592 CEL 10 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210106052 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24967432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24967432 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E119553596/4 | 2024-10-17 | 0.17031 | prosumator | 0.17031 | 0
18524 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25073417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25073417 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142658348/2 | 2024-10-31 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
18525 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24956228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956228 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E143065037/3 | 2024-10-22 | 0.009652 | prosumator | 0.009652 | 0
18526 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3621 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24952633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24952633 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E103230953/2 | 2024-10-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18527 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTAB 1582 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24950856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24950856 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E108189940/2 | 2024-10-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18528 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3520 - SAT VALEA BUJORULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25032359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032359 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E300622980/3 | 2024-10-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18529 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25080449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25080449 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300865406/3 | 2024-10-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18530 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2857-BL 7/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24963518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24963518 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E300045811/2 | 2024-10-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18531 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0184 | 0.4 | PTA 7244 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25044136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25044136 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E143244384/2 | 2024-10-31 | 0.018031 | prosumator | 0.018031 | 0
18532 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3492 - IEPURESTI, BUBI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24953139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24953139 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E300606869/2 | 2024-10-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18533 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2511 IAS DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24966430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24966430 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400348111/3 | 2024-10-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18534 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1297 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25051616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25051616 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E106172232/2 | 2024-10-26 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
18535 | Ilfov, Ciorogarla, Strada Ariei, nr. 3 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2830 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25068792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25068792 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141207594/2 | 2024-10-31 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18536 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25079831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079831 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E131431728/2 | 2024-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18537 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2372 BRANISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25035393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25035393 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E300328512/3 | 2024-10-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18538 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7079 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067180 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400537481/2 | 2024-10-31 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
18539 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00731 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24948854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24948854 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E143486405/2 | 2024-10-19 | 0.007163 | prosumator | 0.007163 | 0
18540 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2350 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25057216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25057216 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141423213/4 | 2024-10-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18541 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24956255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956255 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E300380385/2 | 2024-10-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18542 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24955313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24955313 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141735398/2 | 2024-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18543 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00636 | 0.4 | PTAB 4772 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035339623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24563781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563781 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E143408511/3 | 2024-10-11 | 0.006133 | prosumator | 0.006133 | 0
18544 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24579124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24579124 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141928729/2 | 2024-10-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18545 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014875 | 0.4 | PTAB 2301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24974544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24974544 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142909381/2 | 2024-10-24 | 0.014577 | prosumator | 0.014577 | 0
18546 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00968 | 0.4 | PTA 3467 LOCUINTE COZIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22822396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22822396 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E143380363/2 | 2024-10-11 | 0.009476 | prosumator | 0.009476 | 0
18547 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7282 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003091413 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23050091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23050091 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400928283/2 | 2024-10-10 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
18548 | PUNCT DE LUCRU | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTS 1068 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 35,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 23308056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23308056 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E111433786/2 | 2024-10-16 | 0.02938 | prosumator | 0.02938 | 0
18549 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23304506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23304506 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E301028891/3 | 2024-10-25 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18550 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23345794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23345794 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E143117800/2 | 2024-10-05 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
18551 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23324575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23324575 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E401051573/3 | 2024-10-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18552 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTAB 4715 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23400622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23400622 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E110662509/3 | 2024-10-08 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
18553 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23317347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23317347 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E142724566/2 | 2024-10-07 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18554 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035162823, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23642110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23642110 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141311556/4 | 2024-10-23 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18555 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029075817, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23679020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23679020 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E141351336/4 | 2024-10-10 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
18556 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00989 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018088612, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23675966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23675966 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141513280/2 | 2024-10-23 | 0.00969 | prosumator | 0.00969 | 0
18557 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7282 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020386714, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23693260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23693260 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400924122/2 | 2024-10-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18558 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23631987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23631987 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E401033078/2 | 2024-10-25 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
18559 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035654423, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23669785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23669785 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141434013/4 | 2024-10-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18560 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1137 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24551896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551896 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E301014289/4 | 2024-10-11 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18561 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PCZ 2356 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24550307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24550307 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400510101/3 | 2024-10-22 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18562 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033105421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24555949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555949 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142876137/2 | 2024-10-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18563 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007055 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24550947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24550947 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141410343/3 | 2024-10-02 | 0.006904 | prosumator | 0.006904 | 0
18564 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3386 - CAP CROVU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24549352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24549352 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E300676439/4 | 2024-10-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18565 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 5006 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24545176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545176 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300464726/4 | 2024-10-16 | 0.014694 | prosumator | 0.014694 | 0
18566 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02499 | 0.4 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu limitarea puterii evacuate la 20 kW in invertor. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24560326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24560326 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E111938551/2 | 2024-10-22 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
18567 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24551087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551087 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E131343001/3 | 2024-10-22 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
18568 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24542752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542752 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141462553/3 | 2024-10-04 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
18569 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24561503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24561503 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142098122/1 | 2024-10-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18570 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2026 F-CA DE PAINE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24560763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24560763 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E300091159/3 | 2024-10-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18571 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3488 - CUCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24546439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24546439 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E300606364/4 | 2024-10-05 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18572 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 7053 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24545586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545586 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E400626323/2 | 2024-10-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18573 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24543885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24543885 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400620372/4 | 2024-10-25 | 0.004622 | prosumator | 0.004622 | 0
18574 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018164612, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24435686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24435686 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141521177/3 | 2024-10-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18575 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 752 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24747330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24747330 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E105296801/2 | 2024-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18576 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24732018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24732018 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E131264856/3 | 2024-10-23 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18577 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24452447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24452447 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142801629/3 | 2024-10-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18578 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24455007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24455007 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E300024043/2 | 2024-10-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18579 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 176 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,919 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000035011923, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 24439883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24439883 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E108987654/2 | 2024-10-25 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18580 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24445399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24445399 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131320466/2 | 2024-10-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18581 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24450807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450807 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E400987806/2 | 2024-10-01 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
18582 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24452472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24452472 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E401040920/2 | 2024-10-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18583 | cef+locuinta + ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24458174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458174 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E300332719/4 | 2024-10-02 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18584 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2071 CETATEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24451034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24451034 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E300217395/4 | 2024-10-02 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18585 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PCZ 2525 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24453953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453953 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400291545/3 | 2024-10-16 | 0.005271 | prosumator | 0.005271 | 0
18586 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00574 | 0.4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24455158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24455158 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E301020062/3 | 2024-10-04 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
18587 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24454967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24454967 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E131295265/3 | 2024-10-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18588 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0043 | 0.4 | PTS 875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000029617517 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24455898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24455898 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E110801199/2 | 2024-10-08 | 0.004014 | prosumator | 0.004014 | 0
18589 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2950 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24450528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450528 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E300081596/3 | 2024-10-25 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18590 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24458521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458521 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E141942770/2 | 2024-10-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18591 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 3545 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24441580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441580 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E101420097/2 | 2024-10-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18592 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24571049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571049 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E143090710/4 | 2024-10-05 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
18593 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, incare OD va monta un contor electronic intelligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24568675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568675 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142482321/2 | 2024-10-25 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
18594 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035179323, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568841 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141362743/3 | 2024-10-23 | 0.005594 | prosumator | 0.005594 | 0
18595 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4232 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24572281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24572281 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E105330811/3 | 2024-10-29 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
18596 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 3802 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24563615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563615 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141224188/2 | 2024-10-18 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
18597 | ZILBER RAZVAN FLORIN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033043921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24567611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24567611 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142891583/4 | 2024-10-30 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18598 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000650805311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24565442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565442 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142506991/2 | 2024-10-16 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18599 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24563446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563446 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E300479935/2 | 2024-10-25 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18600 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24564057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564057 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E141763579/3 | 2024-10-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18601 | anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24564275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564275 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E300085679/3 | 2024-10-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18602 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2030 SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24565140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565140 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300391084/3 | 2024-10-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18603 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4742 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24564419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564419 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141826209/2 | 2024-10-02 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18604 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3386 - CAP CROVU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24564073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564073 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E131335596/2 | 2024-10-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18605 | LOCUINTA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24571756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571756 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E143090697/3 | 2024-10-02 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
18606 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00924 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24566045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24566045 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141968891/2 | 2024-10-22 | 0.009025 | prosumator | 0.009025 | 0
18607 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2351 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24566149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24566149 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400517636/3 | 2024-10-02 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18608 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5729 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017844212, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24710227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24710227 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142530910/2 | 2024-10-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18609 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0086 | 0.4 | PTA 3888 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24719181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719181 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E400916763/3 | 2024-10-30 | 0.008328 | prosumator | 0.008328 | 0
18610 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24720841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24720841 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E143022063/5 | 2024-10-21 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18611 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24717456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24717456 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400112918/2 | 2024-10-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18612 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00665 | 0.4 | PTAB 4227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24719278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719278 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141470541/4 | 2024-10-02 | 0.006516 | prosumator | 0.006516 | 0
18613 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00602 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24719491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719491 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400275132/2 | 2024-10-10 | 0.005845 | prosumator | 0.005845 | 0
18614 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2086 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24713513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24713513 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300207800/3 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18615 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3018 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24711404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24711404 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142003869/2 | 2024-10-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18616 | LOCUINTA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2007 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24712151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24712151 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141519501/3 | 2024-10-04 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18617 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24713127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24713127 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E111266588/2 | 2024-10-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18618 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24714637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24714637 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141668203/5 | 2024-10-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18619 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24514581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24514581 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142319690/3 | 2024-10-16 | 0.01264 | prosumator | 0.01264 | 0
18620 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24516510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24516510 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141639245/2 | 2024-10-22 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
18621 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 441 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512799 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131440357/3 | 2024-10-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18622 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515132 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E401048928/2 | 2024-10-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18623 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00565 | 0.4 | PTAB 3393 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515888 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300615241/2 | 2024-10-03 | 0.005487 | prosumator | 0.005487 | 0
18624 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7561 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035341323 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24502575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24502575 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E400590671/4 | 2024-10-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18625 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24461478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461478 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E143208171/2 | 2024-10-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18626 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24501802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24501802 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142014816/2 | 2024-10-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18627 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004095 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24460919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24460919 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E401020063/2 | 2024-10-22 | 0.003953 | prosumator | 0.003953 | 0
18628 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5603 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24505964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505964 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141335956/3 | 2024-10-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18629 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020179214, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24503763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24503763 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E401124934/2 | 2024-10-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18630 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1994 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 8876547, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498037 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E108205129/2 | 2024-10-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18631 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026709816, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24505841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505841 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E110343640/4 | 2024-10-08 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18632 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276502415, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24522518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24522518 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142970648/3 | 2024-10-02 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18633 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0109 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512738 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E401112144/6 | 2024-10-16 | 0.010602 | prosumator | 0.010602 | 0
18634 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24522143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24522143 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E301244677/3 | 2024-10-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18635 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24497659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497659 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300485549/3 | 2024-10-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18636 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3264 LOC AFUMATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24526920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526920 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E143195424/2 | 2024-10-03 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18637 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2051-MOARA STANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24648764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24648764 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E300350326/3 | 2024-10-01 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
18638 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5409 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24667300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24667300 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141518375/4 | 2024-10-03 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
18639 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24627088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627088 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131275678/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18640 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018139812, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24641948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641948 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141566064/2 | 2024-10-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18641 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01908 | 0.4 | PTAB 2627 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24493611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24493611 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E401003064/6 | 2024-10-04 | 0.018618 | prosumator | 0.018618 | 0
18642 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24815976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815976 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142855932/3 | 2024-10-12 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
18643 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2751 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24643900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643900 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E142496539/2 | 2024-10-03 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18644 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24908898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24908898 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E107338787/3 | 2024-10-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18645 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2973 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24645545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24645545 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E300351642/3 | 2024-10-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18646 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4610 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24908944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24908944 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142917830/2 | 2024-10-18 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
18647 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 4002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va pograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24641666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641666 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141305852/3 | 2024-10-02 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18648 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00484 | 0.4 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24644041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24644041 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E141560080/2 | 2024-10-10 | 0.004723 | prosumator | 0.004723 | 0
18649 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 7450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576149 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131342369/3 | 2024-10-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18650 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 192 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24460858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24460858 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E108867246/2 | 2024-10-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18651 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0.4 | PTS 298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 46,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24575692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575692 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E111818604/2 | 2024-10-04 | 0.039198 | prosumator | 0.039198 | 0
18652 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24578771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578771 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E131412019/3 | 2024-10-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18653 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24578782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578782 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131364509/2 | 2024-10-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18654 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24493421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24493421 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E143302907/2 | 2024-10-22 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
18655 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24577229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577229 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141792290/2 | 2024-10-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18656 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00415 | 0.4 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576674 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E141577606/3 | 2024-10-10 | 0.004057 | prosumator | 0.004057 | 0
18657 | CEF+LOCUINTA - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1079 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24577745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577745 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E300874901/4 | 2024-10-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18658 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1195 M. SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24462060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462060 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E131333279/3 | 2024-10-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18659 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576620 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141916681/2 | 2024-10-11 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18660 | Locuinta - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007735 | 0.4 | PTZ 7450 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0873740, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576588 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400979751/3 | 2024-10-25 | 0.007579 | prosumator | 0.007579 | 0
18661 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7699 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria UCEUEDN18510063661 se va reprograma programa: conform puterilor solicitate; pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24525107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24525107 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141339567/3 | 2024-10-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18662 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24535675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24535675 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E301079875/3 | 2024-10-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18663 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24535346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24535346 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142171191/1 | 2024-10-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18664 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0084 | 0.4 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24537056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537056 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E143185614/2 | 2024-10-02 | 0.008222 | prosumator | 0.008222 | 0
18665 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTAB 2209 PRIMARIE OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24535474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24535474 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300320491/2 | 2024-10-04 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
18666 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1363 IT MALU SPART | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512122 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E300919800/3 | 2024-10-25 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
18667 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01438 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24537559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537559 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142421335/5 | 2024-10-04 | 0.014052 | prosumator | 0.014052 | 0
18668 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4324 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025179015, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24528578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24528578 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E401056354/3 | 2024-10-18 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18669 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034853123, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24537615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537615 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E143418006/2 | 2024-10-16 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
18670 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24534933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24534933 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E401172803/4 | 2024-10-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18671 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626387 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142233561/2 | 2024-10-01 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18672 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006588 | 0.4 | PTAB 4479 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24621050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621050 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142854975/3 | 2024-10-31 | 0.006256 | prosumator | 0.006256 | 0
18673 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul TRIFAZAT existent cu un contor TRIFAZAT inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor TRIFAZAT, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul TRIFAZAT existent, cu seria 001000027906617, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24625164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625164 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141302512/2 | 2024-10-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18674 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 2741 IT DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24615428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24615428 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E401035104/2 | 2024-10-19 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
18675 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00968 | 0.4 | PTA 647 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24645552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24645552 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E301147804/3 | 2024-10-03 | 0.009406 | prosumator | 0.009406 | 0
18676 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004995 | 0.4 | PTA 124 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24630573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24630573 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E131411322/3 | 2024-10-07 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18677 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24461106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461106 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142411536/3 | 2024-10-02 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
18678 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3067 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24627178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627178 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E401061282/2 | 2024-10-02 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18679 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1095 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24463099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24463099 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E301064992/3 | 2024-10-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18680 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020370414, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24640563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24640563 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E141764064/3 | 2024-10-07 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
18681 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTAB 4492 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24631326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631326 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E401015113/4 | 2024-10-02 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
18682 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24666762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24666762 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141238688/3 | 2024-10-11 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
18683 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1217 POIANA LUI STINGA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515271 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E301054957/3 | 2024-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18684 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 899 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000013807210 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24520259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24520259 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E119722796/2 | 2024-10-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18685 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0155036, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24526119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526119 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400954394/2 | 2024-10-04 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
18686 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTZ 3453 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9436709, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24494840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24494840 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141239207/2 | 2024-10-18 | 0.00436 | prosumator | 0.00436 | 0
18687 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24517254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24517254 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142036551/3 | 2024-10-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18688 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0077 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24526938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526938 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E109362595/2 | 2024-10-22 | 0.007545 | prosumator | 0.007545 | 0
18689 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTA 7620 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24509063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24509063 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400578802/4 | 2024-10-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18690 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2443 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004150276170315 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24681303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24681303 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E108960149/2 | 2024-10-17 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18691 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2872 POIANA VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24682138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24682138 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300365591/3 | 2024-10-22 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18692 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4031 PRIMAK 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24676069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676069 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E141378481/3 | 2024-10-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18693 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23210289112, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24680395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24680395 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E107794165/2 | 2024-10-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18694 | casa + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0058 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24681207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24681207 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E131355093/2 | 2024-10-08 | 0.005486 | prosumator | 0.005486 | 0
18695 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000012167310 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24672962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24672962 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E100684605/2 | 2024-10-08 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18696 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675341 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E300219397/3 | 2024-10-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18697 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00736 | 0.4 | PTA 3346 IMPACT 6 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000023672514, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684143 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400969345/3 | 2024-10-17 | 0.007193 | prosumator | 0.007193 | 0
18698 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7604 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033295021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24682343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24682343 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E143025853/3 | 2024-10-08 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18699 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24976844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24976844 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142033198/3 | 2024-10-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18700 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24682540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24682540 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141618815/2 | 2024-10-21 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
18701 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24678654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24678654 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E401015236/2 | 2024-10-21 | 0.005919 | prosumator | 0.005919 | 0
18702 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24975170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24975170 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E109334066/3 | 2024-10-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18703 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025953916, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675052 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E142024783/2 | 2024-10-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18704 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24676871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676871 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400115348/2 | 2024-10-03 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18705 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3508 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000029176317 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24676710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676710 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E102045327/3 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18706 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00576 | 0.4 | PTA 2137 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24722504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24722504 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E300214235/3 | 2024-10-02 | 0.005635 | prosumator | 0.005635 | 0
18707 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1816 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727517 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E106545887/2 | 2024-10-15 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18708 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1816 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727447 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E106545876/2 | 2024-10-15 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18709 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1816 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727639 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E106545900/2 | 2024-10-16 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18710 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTZ 3415 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727303 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E107331869/2 | 2024-10-22 | 0.005759 | prosumator | 0.005759 | 0
18711 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1816 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24724993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24724993 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E106545865/2 | 2024-10-15 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18712 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7287 CALUL BALAN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24729534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24729534 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400995984/2 | 2024-10-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18713 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24729962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24729962 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141434327/2 | 2024-10-02 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
18714 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1816 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727709 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E106545911/2 | 2024-10-16 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18715 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2044-BALANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24722563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24722563 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300355556/4 | 2024-10-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18716 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1816 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727593 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E106545898/2 | 2024-10-16 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18717 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2023 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24731002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24731002 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E301231662/3 | 2024-10-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18718 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 752 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24729133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24729133 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E110397515/1 | 2024-10-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18719 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4516 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727008 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E108875076/2 | 2024-10-09 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
18720 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 749 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlcocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24790544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24790544 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E108998353/3 | 2024-10-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18721 | casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00999 | 0.4 | PTA 139 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792935 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E131420142/2 | 2024-10-03 | 0.009789 | prosumator | 0.009789 | 0
18722 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24741639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24741639 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E401157873/2 | 2024-10-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18723 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7869 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24804550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24804550 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142608411/2 | 2024-10-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18724 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792993 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E300974148/3 | 2024-10-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18725 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0.4 | PTAB 4961 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24801118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24801118 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E110061232/2 | 2024-10-02 | 0.005624 | prosumator | 0.005624 | 0
18726 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 926 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24797860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797860 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E100883381/3 | 2024-10-08 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
18727 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 2903 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24759587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24759587 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300308071/4 | 2024-10-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18728 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24753056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24753056 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141810897/2 | 2024-10-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18729 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2034 VEDEA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator ,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24775678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775678 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E300365300/2 | 2024-10-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18730 | CEF 5KW | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24738536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24738536 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141458738/4 | 2024-10-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18731 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792940 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E143209329/2 | 2024-10-03 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
18732 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24784406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24784406 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400928520/2 | 2024-10-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18733 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PCZ 3199 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24782047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24782047 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E400105673/3 | 2024-10-11 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
18734 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 441 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000032079721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24799170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24799170 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300484470/2 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18735 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3924 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24809301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24809301 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E143280711/2 | 2024-10-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18736 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24789538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24789538 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E108824609/2 | 2024-10-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18737 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24777548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24777548 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E143130625/2 | 2024-10-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18738 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24789793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24789793 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142898579/2 | 2024-10-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18739 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24752774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24752774 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142633015/4 | 2024-10-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18740 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24776054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24776054 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E119172852/2 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18741 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24799398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24799398 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E143376021/2 | 2024-10-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18742 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1150 POSTA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000032079721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24803931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24803931 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131439524/2 | 2024-10-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18743 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24978611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24978611 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E131299809/2 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18744 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24791092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24791092 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E301051808/4 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18745 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 844 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792998 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E300495922/3 | 2024-10-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18746 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01666 | 0.4 | PTS 12 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul trifazat existent in grupul de masura pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24773548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773548 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E109012463/2 | 2024-10-15 | 0.016162 | prosumator | 0.016162 | 0
18747 | Imobil+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0246 | 0.4 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24975588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24975588 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143250178/3 | 2024-10-18 | 0.024098 | prosumator | 0.024098 | 0
18748 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24808793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24808793 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E300027125/2 | 2024-10-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18749 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24798350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24798350 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300484728/3 | 2024-10-10 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18750 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1220 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24807085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24807085 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131362990/3 | 2024-10-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18751 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 501 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24774019 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E300805433/2 | 2024-10-21 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18752 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00506 | 0.4 | PTZ 4664 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24775620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775620 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E106112911/3 | 2024-10-02 | 0.004909 | prosumator | 0.004909 | 0
18753 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24742819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24742819 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E143051201/2 | 2024-10-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18754 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24774431 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E301026170/3 | 2024-10-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18755 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 766 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24802175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24802175 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300495270/3 | 2024-10-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18756 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24807904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24807904 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E110039552/2 | 2024-10-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18757 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 555 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24789811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24789811 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300801080/3 | 2024-10-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18758 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00945 | 0.4 | PTAB 4393 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24797476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797476 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E114907505/2 | 2024-10-15 | 0.009231 | prosumator | 0.009231 | 0
18759 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24757005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24757005 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E300332573/3 | 2024-10-08 | 0.014694 | prosumator | 0.014694 | 0
18760 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792805 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141331154/3 | 2024-10-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18761 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032347021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792924 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E142862930/2 | 2024-10-29 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
18762 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1148 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24801184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24801184 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E301025236/3 | 2024-10-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18763 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 122 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24806867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24806867 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E107333434/2 | 2024-10-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18764 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24810468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24810468 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141426711/2 | 2024-10-11 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18765 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24778469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24778469 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E300331381/4 | 2024-10-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18766 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24744585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24744585 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E119952454/2 | 2024-10-10 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18767 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTA 2051 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24735543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735543 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E300348873/3 | 2024-10-02 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
18768 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4200 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24773922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773922 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143439391/2 | 2024-10-18 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
18769 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2425 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24798458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24798458 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400505431/4 | 2024-10-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18770 | Casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 401 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24736919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24736919 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E300482557/4 | 2024-10-08 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
18771 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0027 | 0.4 | PTA 1238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24809451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24809451 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E300864685/2 | 2024-10-15 | 0.002643 | prosumator | 0.002643 | 0
18772 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24737495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24737495 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142079738/2 | 2024-10-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18773 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24782222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24782222 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E104402506/2 | 2024-10-11 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
18774 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0162 | 0.4 | PTAB 3688 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24794166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794166 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E143364107/2 | 2024-10-14 | 0.01587 | prosumator | 0.01587 | 0
18775 | Sistem fotovoltaic locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTAB 3688 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014423811, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24794408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794408 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E141420489/3 | 2024-10-30 | 0.006996 | prosumator | 0.006996 | 0
18776 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2263 CHIRIACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24779799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779799 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E131311242/4 | 2024-10-25 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18777 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2040 GAUJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24742971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24742971 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300270978/3 | 2024-10-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18778 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1345 MIRSA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24779293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779293 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E300827268/2 | 2024-10-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18779 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00504 | 0.4 | PTZ 2897 CAMINE ICMUG | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24978613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24978613 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E300061268/2 | 2024-10-24 | 0.004929 | prosumator | 0.004929 | 0
18780 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24782109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24782109 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142041434/3 | 2024-10-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18781 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1246 FS 8581428/SOS CHITILEI 196 SCH | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24787858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24787858 | 2024-10-20 | nu | nu | nu | RO001E100621752/2 | 2024-10-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18782 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24779148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779148 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E108769898/3 | 2024-10-04 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
18783 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTA 766 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24733508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24733508 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300494415/3 | 2024-10-03 | 0.006091 | prosumator | 0.006091 | 0
18784 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24772930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772930 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E400274456/3 | 2024-10-08 | 0.007046 | prosumator | 0.007046 | 0
18785 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2308 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24741577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24741577 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E111290259/3 | 2024-10-02 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18786 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00704 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24737246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24737246 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E141547041/3 | 2024-10-28 | 0.006849 | prosumator | 0.006849 | 0
18787 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24751052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24751052 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E103917247/2 | 2024-10-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18788 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5492 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032876821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24789075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24789075 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142813262/3 | 2024-10-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18789 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTAB 2954 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24735775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735775 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300060997/3 | 2024-10-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18790 | Locuinta cu CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023727914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24776549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24776549 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E401023628/4 | 2024-10-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18791 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1207 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24777284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24777284 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E300945179/3 | 2024-10-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18792 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24777768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24777768 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E105744955/2 | 2024-10-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18793 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1452 ISU BOLINTIN DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24797250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797250 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E301228512/3 | 2024-10-10 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18794 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006105 | 0.4 | PTZ 41 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24771857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24771857 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E141412794/2 | 2024-10-29 | 0.005981 | prosumator | 0.005981 | 0
18795 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.013 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24734551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24734551 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E131299663/4 | 2024-10-26 | 0.012738 | prosumator | 0.012738 | 0
18796 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 431 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24797196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797196 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E104825819/2 | 2024-10-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18797 | Giurgiu, Malu, Strada Fdt. Varvarei, nr. 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24909549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24909549 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300382567/3 | 2024-10-16 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18798 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1164 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24780562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24780562 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E108128549/2 | 2024-10-22 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
18799 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00999 | 0.4 | PTA 3493 - IEPURESTI, FARMACIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24758990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24758990 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300610101/4 | 2024-10-10 | 0.009772 | prosumator | 0.009772 | 0
18800 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800219 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E300593831/3 | 2024-10-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18801 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1207 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800289 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E301090711/3 | 2024-10-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18802 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24785071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24785071 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142773885/2 | 2024-10-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18803 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5108 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24787685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24787685 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E141476266/2 | 2024-10-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18804 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 752 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24780921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24780921 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E105297969/2 | 2024-10-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18805 | COMPLEX COMERCIAL +CEF-prosumator anexa 2 -FARA EVACUARE IN RETEA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.4 | 20 | S20 T4284-MASINI GRELE CEL 18 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 391,200 kW(fara evacuare) se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 21G90290210106415, se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24744335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24744335 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E109204545/2 | 2024-10-25 | 0 | prosumator | 0 | 0
18806 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792806 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141293173/4 | 2024-10-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18807 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00534 | 0.4 | PTM 2104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800861 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E105744382/2 | 2024-10-04 | 0.005204 | prosumator | 0.005204 | 0
18808 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 2897 CAMINE ICMUG | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24784868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24784868 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300060010/3 | 2024-10-22 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
18809 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3621 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24778780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24778780 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E108541458/2 | 2024-10-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18810 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24790620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24790620 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142880985/3 | 2024-10-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18811 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24801531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24801531 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E301035888/3 | 2024-10-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18812 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7098 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24773962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773962 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142134369/2 | 2024-10-05 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
18813 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24751065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24751065 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E111676279/3 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18814 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24751716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24751716 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E142875440/4 | 2024-10-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18815 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00636 | 0.4 | PTA 7418 VINATORI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24742791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24742791 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141573703/3 | 2024-10-08 | 0.006133 | prosumator | 0.006133 | 0
18816 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTAB 5254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24813565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813565 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E143395224/2 | 2024-10-28 | 0.008908 | prosumator | 0.008908 | 0
18817 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 2396 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24737005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24737005 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300385762/4 | 2024-10-22 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
18818 | Cernea | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00275 | 0.4 | PTAB 1041 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24744764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24744764 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E131429084/2 | 2024-10-12 | 0.002645 | prosumator | 0.002645 | 0
18819 | CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0035 | 0.4 | PTAB 5642 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24793408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793408 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E111708242/2 | 2024-10-18 | 0.0034 | prosumator | 0.0034 | 0
18820 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 2894-ANS 1B CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24789395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24789395 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E131353978/2 | 2024-10-10 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
18821 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24796428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24796428 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E100011924/2 | 2024-10-15 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18822 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.017845 | 0.4 | PTAB 1536 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24776399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24776399 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E301258223/4 | 2024-10-08 | 0.017487 | prosumator | 0.017487 | 0
18823 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 864 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24778559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24778559 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E103199597/2 | 2024-10-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18824 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.4 | PTAB 4308 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24773598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773598 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E108944006/4 | 2024-10-03 | 0.005727 | prosumator | 0.005727 | 0
18825 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2035 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24799260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24799260 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E109025546/2 | 2024-10-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18826 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5426 CARTIER TINERETULUI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24774283 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142780423/2 | 2024-10-19 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18827 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276197415, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24771928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24771928 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E400989752/2 | 2024-10-21 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18828 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 189 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24794430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794430 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E106086102/2 | 2024-10-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18829 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1541 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24804195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24804195 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E301047375/2 | 2024-10-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18830 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5166 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910299376, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24779868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779868 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142846088/3 | 2024-10-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18831 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24753517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24753517 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142049612/3 | 2024-10-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18832 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 294/FS 333008 REAMPLASARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24753686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24753686 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E109295455/2 | 2024-10-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18833 | CEF + Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | Retea JT aferenta PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24773034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773034 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E143239412/2 | 2024-10-04 | 0.005869 | prosumator | 0.005869 | 0
18834 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2722 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24982244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24982244 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E115355200/3 | 2024-10-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18835 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7196 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24774528 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142321693/2 | 2024-10-22 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
18836 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24790662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24790662 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E301042370/4 | 2024-10-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18837 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24779950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779950 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E131392634/3 | 2024-10-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18838 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24793489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793489 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142273004/3 | 2024-10-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18839 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1195 M. SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24813439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813439 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E300919978/3 | 2024-10-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18840 | Casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3656 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24737228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24737228 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300696251/4 | 2024-10-22 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
18841 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24791122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24791122 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300485987/4 | 2024-10-10 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18842 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTAB 575 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24793750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793750 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131329184/3 | 2024-10-11 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
18843 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 589 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24775823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775823 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E105537551/3 | 2024-10-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18844 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00528 | 0.4 | PTZ 2068 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24736290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24736290 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E104484898/2 | 2024-10-03 | 0.005173 | prosumator | 0.005173 | 0
18845 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1727 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24733169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24733169 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E105317759/2 | 2024-10-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18846 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1270 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24779680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779680 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E105309390/2 | 2024-10-07 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18847 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2342 AUTOGARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24978404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24978404 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E300022658/2 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18848 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24808258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24808258 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400953955/3 | 2024-10-22 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18849 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00576 | 0.4 | PTAB 1835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24980587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24980587 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E109468312/2 | 2024-10-30 | 0.005644 | prosumator | 0.005644 | 0
18850 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800277 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E119935129/2 | 2024-10-04 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
18851 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01029 | 0.4 | PTAB 7699 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24773879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773879 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E143349212/2 | 2024-10-09 | 0.009997 | prosumator | 0.009997 | 0
18852 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3484 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24808381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24808381 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E103968445/2 | 2024-10-07 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
18853 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5267 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800546 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141444889/3 | 2024-10-02 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18854 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5617 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24793031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793031 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E300905940/4 | 2024-10-23 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18855 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7552 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24813546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813546 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141851386/2 | 2024-10-15 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18856 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24775236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775236 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E301036216/2 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18857 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 3368 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24753286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24753286 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E143336140/2 | 2024-10-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18858 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24782730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24782730 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400351733/3 | 2024-10-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18859 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24742377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24742377 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143173307/2 | 2024-10-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18860 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 4103 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24790942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24790942 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E110220161/2 | 2024-10-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18861 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 2145 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016507011, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24772502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772502 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400262677/3 | 2024-10-09 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18862 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5617 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24795295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24795295 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141761195/3 | 2024-10-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18863 | Locuin?? +CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7614 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24774607 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141332302/3 | 2024-10-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18864 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24781702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24781702 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400593641/4 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18865 | CEF 10 KW CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24775415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775415 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E401031201/3 | 2024-10-04 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18866 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4664 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24775587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775587 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E106112900/3 | 2024-10-02 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18867 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24846076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24846076 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E400851143/3 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18868 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24793030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793030 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E104861123/2 | 2024-10-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18869 | Locuinta Unifamiliala | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 4042 TURCESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24785732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24785732 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E110606855/3 | 2024-10-25 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18870 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0054 | 0.4 | PTAB 570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24791589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24791589 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300789557/3 | 2024-10-16 | 0.005242 | prosumator | 0.005242 | 0
18871 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00452 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24787613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24787613 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E143013715/2 | 2024-10-19 | 0.00442 | prosumator | 0.00442 | 0
18872 | Locuinta+CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24755043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24755043 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400191432/4 | 2024-10-18 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
18873 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2244 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24742158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24742158 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E111825859/2 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18874 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24794346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794346 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142960502/2 | 2024-10-22 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
18875 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibilain cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24810772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24810772 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142643252/2 | 2024-10-11 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18876 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00738 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24779741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779741 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300037722/3 | 2024-10-31 | 0.007226 | prosumator | 0.007226 | 0
18877 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24798779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24798779 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142200813/1 | 2024-10-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18878 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3367 PISTRUIATUL TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24736302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24736302 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E300596317/3 | 2024-10-08 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18879 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4062 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24805581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24805581 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E142533485/2 | 2024-10-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18880 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTZ 257 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 18,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul trifazat existent in grupul de masura pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizaredintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24801069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24801069 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E108581799/2 | 2024-10-11 | 0.016655 | prosumator | 0.016655 | 0
18881 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24810790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24810790 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E300477821/4 | 2024-10-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18882 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1535 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25022136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25022136 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E300967555/2 | 2024-10-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18883 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02349 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24902609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24902609 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141605877/3 | 2024-10-26 | 0.023019 | prosumator | 0.023019 | 0
18884 | Locuinta Unifamiliala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5253 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24893581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24893581 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141642687/3 | 2024-10-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18885 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24902289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24902289 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E108192696/2 | 2024-10-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18886 | Ilfov, Balotesti, Strada Int. G-ral Maior Stefan Bardan, nr. 8 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7799 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067266 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E401040155/3 | 2024-10-31 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
18887 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24986098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24986098 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400680581/2 | 2024-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18888 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25050967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25050967 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142510918/2 | 2024-10-31 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18889 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24937231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24937231 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E100698363/2 | 2024-10-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18890 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7327 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24921360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24921360 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400716222/3 | 2024-10-17 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18891 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4874 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24984244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24984244 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E119826803/3 | 2024-10-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18892 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00494 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24944057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24944057 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142917199/2 | 2024-10-19 | 0.004836 | prosumator | 0.004836 | 0
18893 | Imobil+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00786 | 0.4 | PTZ 2455 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 11G26510110040764 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24987105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24987105 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E119650886/2 | 2024-10-30 | 0.007653 | prosumator | 0.007653 | 0
18894 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24926782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24926782 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E102303739/2 | 2024-10-21 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18895 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2906-CASA TINERETULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24948103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24948103 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300046238/2 | 2024-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18896 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3430 IBIZA CLUB | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25007007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25007007 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142645232/3 | 2024-10-25 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18897 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032118321, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24899814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24899814 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142862468/2 | 2024-10-21 | 0.007712 | prosumator | 0.007712 | 0
18898 | Asociatia de proprietari | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24924853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24924853 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E102303706/2 | 2024-10-21 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18899 | Firma+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1114 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24947805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24947805 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E111980839/2 | 2024-10-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18900 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 110 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25028140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25028140 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141452619/2 | 2024-10-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18901 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25022311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25022311 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E110780959/2 | 2024-10-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18902 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24947609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24947609 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142290508/2 | 2024-10-18 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18903 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00928 | 0.4 | PTZ 904 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24981183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24981183 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E110448208/1 | 2024-10-16 | 0.009084 | prosumator | 0.009084 | 0
18904 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 1274 PODISORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24914388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24914388 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E131364745/3 | 2024-10-17 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18905 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2051-MOARA STANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25073285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25073285 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300349032/2 | 2024-10-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18906 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24991089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24991089 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E142614878/3 | 2024-10-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18907 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1418 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25055444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25055444 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E301017552/2 | 2024-10-31 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
18908 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 4652 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24994888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24994888 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E143310445/2 | 2024-10-31 | 0.004503 | prosumator | 0.004503 | 0
18909 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1723 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24892177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24892177 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E119765850/2 | 2024-10-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18910 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 259 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25019362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25019362 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E106092277/2 | 2024-10-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18911 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25023229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25023229 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141818097/6 | 2024-10-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18912 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4652 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24905160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24905160 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E143310782/2 | 2024-10-31 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18913 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25059462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059462 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E103245230/2 | 2024-10-26 | 0.003865 | prosumator | 0.003865 | 0
18914 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3407 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24892363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24892363 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E103889324/2 | 2024-10-29 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18915 | Sistem fotovoltaic AFM 2023 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1294 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053800 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E301054227/2 | 2024-10-31 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18916 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3345 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24905453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24905453 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E103678588/2 | 2024-10-30 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18917 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1632 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24905808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24905808 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E101841689/2 | 2024-10-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18918 | Casa | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24931530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24931530 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E106378005/2 | 2024-10-18 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18919 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24912854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24912854 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141873942/3 | 2024-10-16 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18920 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 947 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25034077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25034077 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E100636185/3 | 2024-10-29 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
18921 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2609 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25009222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25009222 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143326813/2 | 2024-10-25 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18922 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25059236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059236 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E109006545/4 | 2024-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18923 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25042480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25042480 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143283095/2 | 2024-10-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18924 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25011105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25011105 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143283242/2 | 2024-10-25 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18925 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25037587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25037587 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143204188/2 | 2024-10-25 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18926 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25080232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25080232 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141959846/2 | 2024-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18927 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3003 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24905596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24905596 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E103604273/3 | 2024-10-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18928 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4377 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24948286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24948286 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141283778/3 | 2024-10-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18929 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5050 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24926137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24926137 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400453499/3 | 2024-10-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18930 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25083799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083799 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E131428780/3 | 2024-10-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18931 | casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00999 | 0.4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24898999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24898999 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E131327249/3 | 2024-10-18 | 0.009789 | prosumator | 0.009789 | 0
18932 | locuinta - casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00428 | 0.4 | PTAB 2974 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24928602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24928602 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300256006/3 | 2024-10-22 | 0.004192 | prosumator | 0.004192 | 0
18933 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24931540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24931540 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E106378016/2 | 2024-10-16 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18934 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24890200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24890200 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141922655/2 | 2024-10-17 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18935 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24931572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24931572 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E106378027/2 | 2024-10-15 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18936 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053415 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E143457054/2 | 2024-10-31 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18937 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24898377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24898377 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142028811/4 | 2024-10-18 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
18938 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PCZ 853 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24921359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24921359 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E108730964/4 | 2024-10-12 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
18939 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01092 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24913949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24913949 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142306955/3 | 2024-10-17 | 0.010522 | prosumator | 0.010522 | 0
18940 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24985895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24985895 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E131432774/2 | 2024-10-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18941 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 259 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25007954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25007954 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E106094224/3 | 2024-10-29 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18942 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7095 GRADISTEA 2 COMPLEX | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25008101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25008101 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400617783/2 | 2024-10-25 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
18943 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24994450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24994450 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142670498/2 | 2024-10-24 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18944 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3345 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034462122, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25030128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030128 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E143076376/2 | 2024-10-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18945 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7620 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25034988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25034988 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E142261731/5 | 2024-10-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18946 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2850 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24891494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24891494 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E105368597/2 | 2024-10-30 | 0.00579 | prosumator | 0.00579 | 0
18947 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24982371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24982371 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142235226/3 | 2024-10-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18948 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25042613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25042613 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141811146/4 | 2024-10-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18949 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3655 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25051774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25051774 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E105351162/4 | 2024-10-26 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18950 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7702 MACABI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24911688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24911688 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141785595/2 | 2024-10-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18951 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 378 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25022547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25022547 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E105414847/2 | 2024-10-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18952 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1124 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25023764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25023764 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E103160720/2 | 2024-10-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18953 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00957 | 0.4 | PTAB 1418 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25055668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25055668 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E301017541/2 | 2024-10-26 | 0.009324 | prosumator | 0.009324 | 0
18954 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 763 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25076974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25076974 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300482063/4 | 2024-10-31 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18955 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 819 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24938140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24938140 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E108952151/2 | 2024-10-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18956 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24914293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24914293 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141556108/3 | 2024-10-15 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
18957 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24942529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24942529 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E301060156/4 | 2024-10-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18958 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24944341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24944341 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E300078480/2 | 2024-10-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18959 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4341 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25063051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25063051 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141992416/3 | 2024-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18960 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24914234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24914234 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400608222/3 | 2024-10-18 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
18961 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00704 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24900092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24900092 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141328105/3 | 2024-10-15 | 0.006898 | prosumator | 0.006898 | 0
18962 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24902774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24902774 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141276624/3 | 2024-10-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18963 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2133 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25059870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059870 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E100678732/2 | 2024-10-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18964 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00989 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24914204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24914204 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142054269/2 | 2024-10-16 | 0.009612 | prosumator | 0.009612 | 0
18965 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25029729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029729 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141594537/4 | 2024-10-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18966 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1766 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24944288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24944288 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E104659533/2 | 2024-10-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18967 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1110 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24938229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24938229 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E300954292/2 | 2024-10-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18968 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031743220, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24914144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24914144 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142820899/4 | 2024-10-24 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
18969 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24926675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24926675 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E102303717/3 | 2024-10-21 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18970 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24931449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24931449 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E106377992/2 | 2024-10-09 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18971 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4706 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25030770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030770 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E119619926/2 | 2024-10-24 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
18972 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020857014, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22518724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22518724 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141188301/3 | 2024-10-08 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18973 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3130 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 22416483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22416483 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400970044/3 | 2024-10-17 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18974 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008175 | 0,4 | PTZ 1471 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele operatii: Contorul se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru puterea absorbita. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul nou montat in BMPT se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 19157471 | 2024-02-02 | 19157471 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E100596135/2 | 2024-12-02 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
18975 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1016 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art.8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Muntenia SA | 24614745 | 2024-09-03 | 24614745 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E105770291/2 | 2024-10-14 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18976 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3674 | 10 | S10 T4727-PA792 CEL 3 BUC | Utilizatorul doreste inlocuirea centralei fotovoltaice actuale cu un sistem fotovoltaic nou. Se va deconecta si demonta CEF existenta. CEF noua se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, in locul CEF existenta, dupa deconectarea si demontarea acesteia. Se vor seta protectiile din dispozitivul general, dispozitivul de interfata si din invertoare conform noilor parametri rezultati prin conectarea CEF noua. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa de masura din peretele postului 4727 pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. CEF va fi comandata de un sistem de automatizare prevazut in dispozitivul de interfata de la invertoare. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 19429984 | 2024-03-18 | 19429984 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E141498798/4 | 2024-11-05 | 0.35997 | prosumator | 0.35997 | 0
18977 | Locuinta+CEF-prosumator ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 1601 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va alimenta pe joasa tensiune din Tablou JT aferent PTS 1601 printr-un bransament nou trifazat in cablu 3x95+50N, tip DC4146RO, L=50m (20 trotuar (l=2m) + 8m forare + 2m proprietate), pozat in subteran, pe pat de nisip, prin tub riflat, pana la un BMPTS1, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. BMPTs va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 125A si un intreruptor automat cu Ia=100A. La iesirea cablului subteran din PTS 1601 se vor folosi sisteme de trecere pentru etansarea cablurilor prin intermediul gaurilor fundatiei (presetupa). Dupa PIF si PVR se va desfiinta bransamentul derivatie existent, BMPT, respectiv masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPTS1 proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18124587 | 2023-09-08 | 18124587 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01
18978 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 10 | S10 T2447-PA837 CEL 5 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre Utilizator sunt necesare urmatoarele lucrari: ,,Lucrari pe tarif de racordare: Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 10/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu trafo de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta) in anvelopa de beton supraterana cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PTAB nou va fi amplasat pe terenul OMV PETROM MARKETING S.R.L., cu acces din domeniul public, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANREnr. 4/2007, modificat si completat cu Ord. ANRE 49/2007. Anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice ENEL-ed. 3 alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si unul compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare-iesire pe cablul distribuitor 10 kV aferent PA 837 Jiului cel. 5 intre PT 3049 si PT 5072, distributie din Statia de Transformare Pajura. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT din domeniul public (str.Pecetei), si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post de transformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari. Lungimea totala a traseului de cablu pozat subteran (cu doua cabluri in profil) este de aprox. 2x30 m, atat pe domeniul public, cat si pe domeniul beneficiarului. Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip ENEL GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 3049; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 5072; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535024. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Muntenia. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite ? GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie deJonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Muntenia S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice ENEL (Norma Tehnica ENEL ed. 3) si DG 2092 RO pentru anvelopa, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compatimentul operatorului de retea se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice Muntenia documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta (recomandat cu Sn=800 kVA, 10/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica Enel-Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuaruldin jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Noul contor se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20112998 | 2024-07-29 | 20112998 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019599
18979 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 5448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23810529923 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou: A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinului ANRE nr. 87 / 2014, art.8, pct 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea protectiei bipolare 20A cu protectie bipolara de 32A in FDCP existent, reprogramare contor si depunere DIU. | Retele Electrice Muntenia SA | 20105770 | 2024-09-03 | 20105770 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E111230893/2 | 2024-10-16 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18980 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransamentul aerian existent se va inlocui cofretul tip M2 cu un BMPT-32A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, incastrat in perete imobil. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, iar masura se va prelua in BMPT proiectat. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va muta contorul electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifuluide racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20324832 | 2024-07-03 | 20324832 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E100677775/2 | 2024-12-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18981 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4487 | Pentru realizarea sporului de putere se va recompartimenta FDCP-ul existent pentru a permite montarea contorului trifazat si a disjunctorului trifazat 20A. Se va monta in FDCP existent un contor electronic trifazat pentru inregistrarea energiei electrice absorbite din retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se vor reface legaturile si se va crea vizeta in vederea citirii contorului de energie electrica Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20129565 | 2024-08-13 | 20129565 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
18982 | Spatiu Comercial+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTAB 1063 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 20295596 | 2024-07-08 | 20295596 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E301166850/2 | 2024-10-16 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
18983 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009545 | 0,4 | PTS 156 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransamentul subteran derivatie se va inlocui Firida de Bransament (FB) imobil cu un BMPT_2T, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, incastrat in perete imobil. BMPT_2T proiectat va fi prevazut cu loc pentru doua contoare trifazate in montaj direct avand 1xIa=50A, respectiv 1xIa=20A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). Dupa PIF si PVR se vor desfiinta alimentarile celor doua masuri existente, FB, iar masura aferenta ET_2 va fi preluata in BMPT_2T proiectat. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT_2T proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20310169 | 2024-07-03 | 20310169 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E100011856/3 | 2024-10-09 | 0.009344 | prosumator | 0.009344 | 0
18984 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5594 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in FDCP (alimentare cu 3x25+16C conf ATR: 07780743) . Putere avizata consum P=4 kW. Se doreste spor de putere la P=6 kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 20316957 | 2024-08-26 | 20316957 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142909987/2 | 2025-01-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18985 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00844 | 0,4 | PTAB 4381 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. Se va reprograma contorul pentru noua putere avizata de 10kW, puterea maxima evacuate 8kW In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18759236 | 2024-04-05 | 18759236 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E400194536/4 | 2025-02-26 | 0.008181 | prosumator | 0.008181 | 0
18986 | Casa+CEF- ANEXA4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 608 UZUNU | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 21318618 | 2024-09-06 | 21318618 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E300507634/4 | 2024-11-15 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
18987 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.044 | 0,4 | PTZ 2759 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu limitarea acesteia la 30 kW prin intermediul invertorului. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380693 | 2024-08-14 | 24380693 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E102518120/4 | 2024-10-23 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
18988 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 2328 | Utilizare bransament aerian existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24421293 | 2024-08-05 | 24421293 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E101760724/2 | 2025-01-14 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18989 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 3370 - NOVACI | Pentru spor putere se va realiza bransament electric trifazat aerian nou alimentat din LEA JT folosind cablu electric de jt tetrapolar cu elice vizibila DC 4183 ed.1 4x16mmp L=30 m (traversare intre stalpi L=20 m + coborare pe stalp L= 10 m ), protejat pe stalp cu tub din PVC cu O 40 mm si manson termocontractabil, cu montare BMPT PAFS FT 124_MAT ed. 4, echipat cu rama de contor de tip T6-A4 conform specificatiei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur prevazut cu separator tetrapolar si intrerupator tetrapolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=40A, montat pe stalp DS3000 tip 10A nou pe domeniul public, la limita de proprietate. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri la capatul cablului montat pe stalp. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA este de 1460 lei | Retele Electrice Muntenia SA | 24421239 | 2024-08-26 | 24421239 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E300604003/2 | 2024-12-03 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18990 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 6.75 | 20 | TANCABESTI 110/20 KV | Conform aviz CTES nr.229/2023 si aviz CTE nr. 49/1/12.07.2023 - Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Solutia 1 ? Racordare prin intermediul unui punct de conexiune, amplasat pe proprietatea beneficiarului, ce se va racorda prin distributie directa Tancabesti 20kV, din celula existenta libera nr. 27, bara verde. Se va prelua in noul punct de conexiune racordul derivatie din L20kV Ploiesti, intre separatorul S7331 si S7377, aferent PTA 7771 (160KVA) existent, ATR nr. 35091212/05.11.2012, PTA-ul urmand a fi dezafectat si se va monta un trafo nou de 160kVA in punctul de conexiune. Pentru mentinerea unei celule de rezerva pe bara verde, se va muta cablu racord L20kV Arca, din celula nr. 26 bara verde in celula nr. 13 bara rosie. Lucrari pe tarif de racordare Racordare prin intermediul unui punct de conexiune, amplasat pe proprietatea beneficiarului, ce se va racorda prin distributie directa Tancabesti 20kV, din celula existenta libera nr. 27, bara verde. Se va prelua in noul punct de conexiune racordul derivatie din L20kV Ploiesti, intre separatorul S7331 si S7377, aferent PTA 7771 (160KVA) existent, ATR nr. 35091212/05.11.2012, PTA-ul urmand a fi dezafectat si se va monta un trafo nou de 160kVA in punctul de conexiune. Pentru mentinerea unei celule de rezerva pe bara verde, se va muta cablu racord L20kV Arca, din celula nr. 26 bara verde in celula nr. 13 bara rosie. Lucrari in statia 110/20kV Tincabesti . - Se va inlocui intrerupatorul existent defect din celula 27, cu un intrerupator nou similar. - Se va monta un contor de balanta dublu sens pentru celula de racord CEF in statia de transformare 110/20kV Tancabesti in camera de comanda Pentru mentinerea unei celule de rezerva pe bara verde, se va muta cablu racord L20kV Arca, din celula nr. 26- bara verde, in celula nr. 13- bara rosie. Celula se va integra in sistemul de masura de balanta existent. Celulele existente sunt integrate in sistemul de circuite secundare, servicii auxiliare si telecontrol existent din statie. Racord LES 20kV +FO Noul punct de conexiune, se va racorda prin distributie directa Tancabesti 20kV, din celula existenta libera nr. 27, bara verde. Cablurile vor fi tip XLPE 12/20kV, 3x1x185 mmp Al, conform speficatiei ENEL DC 4385/2 si se vor poza in tub protectie, un traseu in lungime de cca 9500 m. In aceasi canalizare se va poza si un cablu de FO in tub de protectie de la statia Tancabesti pana la PC+PT 20kV proiectat. Se vor utiliza mansoane de legatura conform DJ 4387 RO, iar in celulele din punctul de conexiune si statie, capete terminale uscate de interior performante, conform DJ 4456 RO. Traseul cablurilor va fi prin domeniul public si pe proprietatea beneficiarului. Punct de conexiune +PT 20kV proiectat Punctul de conexiune se va amplasa in proprietatea beneficiarului, cu respectarea zonelor de protectie si siguranta, conform Ordinului ANRE nr. 239/2019, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 225/2020. Se va prelua in noul punct de conexiune racordul derivatie din L20kV Ploiesti,intre separatorul S7331 si S7377, aferent PTA 7771 (160KVA) existent, ce alimenteaza clientul cu ATR nr. 35091212/05.11.2012, PTA-ul urmand a fi dezafectat . Se va monta un trafo nou de 160kVA, in punctul de conexiune. Punctul de conexiuni+PT in anvelopa prefabricata, va avea compartimente distincte. Compartimentul de racordare va fi echipat cu un grup de celule de MT cu izolatia in aer si stingerea arcului electric in SF6, conform specificatie E-D.M. DY 803, DY800 ed. 3: ?,, , ,Sectia 1 ?,,- o celula de linie ?ICS? tip DY800/116 RO prevazuta cu RGDM-I, racord L20kV Ploiesti prevazut cu terminale SMART, ?,,- o celula de linie "LE" tip DY 803/2RO ed.3, cupla cu sectia 2; ?,,- o celula trafo "T" tip DY 803/3 ed.3, celula trafo; ?,,- un transformator 160kVA, 20/0,4kV tip GST001/125; ?,,- 1 tablou de joasa tensiune echipat cu un 1 intrerupator 250A, motorizat cu VDS tip DY3101/38 si placa de inchidere; ?,,- o celula de masurare a energiei electrice "UTM" tip DY803/4 RO ed. 3, echipata cu doua transformatoare de masurare curent TC cu raport 400/5 A, conform specificatiei tehnice DM 031052 RO si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 kV, conform specificatiei tehnice DMI 031015 RO; Sectia 2 - o celula de linie "LE" tip DY 803/2RO ed.3, racord statia 110/20 kV Tancabesti, - o celula de linie "LE" tip DY 803/2RO ed.3, cupla cu sectia 1; - o celula de masurare a energiei electrice "UTM" tip DY 803/4 RO ed. 3, echipata cu doua transformatoare de masurare curent TC cu raport 400/5A clasa 0,2S, conform specificatiei tehnice DM 031052 RO si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 kV clasa 0,5, conform specificatiei tehnice DMI 031015 RO; Achizitia si montarea contoarelor revin in sarcina Operatorului de Distributie. Legatura pe partea de medie tensiune intre celula de transformator si transformatorul de putere este realizata cu un cabluri unipolare de 24 kV monofazat, cu izolatie XLPE, 3x(1x50) mmp din Al, conf. specificatia DJ 4447 RO.Legatura pe partea de JT intre bornele de JT ale transformatorului si tabloul electric de JT este realizata cu cabluri unipolare din Cu, 1x(3x1x150)+1x150 mmp, conform specificatiilor DC 4141/13 RO. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Din intrerupatorul de 250A se va poza un cablu aluminiu 3x150+95N, protejat in tub de 125mm, pana la BMPT existent, ATR nr. 35091212/05.11.2012. Legatura interna intre cele doua sectii de bare, se face cu cablu de cupru cu sectiunea de 150mmp, sau echivalent aluminiu. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut spatiu de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. Pentru integrarea punctului de conexiune in sistemul de telecontrol E.D.M, este necesara montarea: ?,,- RGDAT-1 buc, ?,,- UP 2020 LITE-1 buc,aq ?,,- baterii acumulatori - 2 buc, ?,,- TSA-1 buc, ?,,- Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, ?,,- Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, ?,,- dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si `` v ,accesoriile de conectica: ?,,- modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT ?,,- Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ?,,- PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice - E2000/APC complet echipat ?,,- Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Alimentarea tabloului de servicii auxiliare va fi asigurata din instalatia de joasa tensiune din PC+PT. Compartimentul E.D.M. este amplasat in asa fel incat distanta dintre celula de masurare si celula de dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m si trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor E.D.M. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Postul de transformare 20/0,4kV va fi prevazute cu grup de masurare pentru bilant de energie montate pe anvelopa in exterior. Contorul electronic, reductorii scindabili 300/5A si concentratorul vor fi puse la dispozitie de E distributie. Grupul de masurare in montaj semidirect utilizat pentru aplicatii ale Bilantului de Energie este constituit din urmatoarele componente: Instalarea GdM cu concentrator tip CERCO1 (în configura?ie LVC), 1 Contor Electronic tip CERS 3, 1 LVC CERCO1 1 Plac?/suport izolant LVC , 1 Cutie LVC (DMI031039 RO), 1 Separator tetrapolar cu sigurana fuzibil? 2A curb? rapid?, prevazut pe placa de Concentrator( DY4323 RO),4 Conectori unipolari de deriva?ie ?i perforare a izola?iei pentru cabluri JT (EA0556 RO),1 Cleme de conexiune ?i verificare cu posibilitate de ?untare în scurtcircuit pentru curen?i cu sec?iune maxim? de 10 mm2 , 3 TC JT toroidali scindabil, 3 cablu 2x4 mm2 pentru conexiune circuite de current, 1 Cablu flex MYYM 4x2,5 mmp conexiune circuite de tensiuni, 1 Profile tip C pentru fixare TC, unde exist? aceast? posibilitate,2 Tub de protec?ie de 16/25 mm Pentru realizarea bilantului energetic sunt necesare urm?toarele lucr?ri: ? Se vor monta transformatoarele de masura de curent cu circuit magnetic 300/5 A pe coloanele de joasa tensiune intre transformator si intreruptoarele de joasa tensiune; in situatia in care nu este posibila montarea pe coloanele existente in Postul de transformare se vor poza coloane noi de aluminiu intre bornele transformatoarelor si tablourile JT; ? Se vor instala clemele de conexiune si verificare; ? Se va monta concentratorul CERCO1 si contor electronic tip CERS3. Amplasamentului PC asigura posibilitatea transportului, manipularii, repararii, supravegherii,revizuirii fara pericol a echipamentului electric; Beneficiarul va asigura accesul neconditionat al personalului autorizat pentru interventii la PC si la cablurile electrice. - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celulele cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permiteo interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celulele cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; Fiecare sectie de bare 20kV din compartimentul utilizatorului va contine: - Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permiteo interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant). Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca 9,850km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s?fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 11004129 | 2023-10-10 | 11004129 | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV din zona DEER: -LEA 110 kV CET Brazi Columbia-5,2km , -LEA110 kV Valea Calugareasca – Ploiesti Nord 20km -LEA 110 kV Columbia Teleajen-12km Beneficiarul CEF Tancabesti a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET si RED la N-1. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Tancabesti. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Tancabesti. Modul de realizare a automaticii cu monitorizarea contingentelor si deconectarea CEF Tancabesti Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în funcționare a SEN modul de funcți onare/acționare a logicii de limitare automată a puterii generate este: Monitorizare Contingențe cu deconectare CEF. Automatica de limitare a puterii se recomandă a fi realizează cu ajutorul unei aplicații instalată însistemul SCADA propriu centralei CEF Tancabesti Din punct de vedere hardware, sistemul SCADA al centralei, în care va fi instalată automatica de limitare a puterii, este compus în principal din următoarele componente: -elemente de comanda control PLC - Server SCADA - Routere / Switch-uri - UPS - Rack industrial - RTU - Media converter - Echipamente de masura - PC-uri (HMI) - dulap metalic ,siruri de cleme Automatica de deconectare se va realiza in camera de comanda existenta in statiile in care se racordeaza elementele de retea monitorizate intr- o cutie/dulap metalic ce va contine toate elementele mentionate anterior. La nivelul CEF Tancabesti va fi de asemenea necesară implementarea unui RTU dedicat pentru transmiterea la nivelul OTS a semnalelor relevante asociate automaticii. Calea de comunicație a semnalelor primite/transmise de automatica de limitare se recomandă a fi realizată prin protocol de comunicație de tip GSM sau fibră optică atât pentru comunicația de bază cât și pentru cea de rezervă. Pentru securizarea achiziției datelor de intrare relevante din cadrul SEN se recomandă implementarea unui sistem de comunicații strict asociat CEF Tancabesti în vederea securizării unor timpi de acționare ai automaticii care să permită menținerea siguranței în funcționare a SEN. Durata totală de la momentul apariției contingenței periculoase până la deconectarea CEF în analiză se recomandă a fi limitată la cel mult 250 ms. Astfel timpii totali pentru achiziția datelor de intrare, activarea logicii de funcționare a automatizării și reducerea efectivă a puterii CEF vor fi stabiliți inferior valorilor limită de acționare a protecțiilor la suprasarcini pe elementele RET. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la ladata PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenantase vor asigura de catre beneficiarul CEF Tancabesti . Comunicarea se realizeaza prin FO sau prin reteaua publica de telefonie mobila (orice operator de telefonie zonal) prin modulul de comunicatie atasat fiecarui element PLC montat in statiile operatorului de distributie/ transport. Fiecare modul de comunicatie va fi echipat cu o cartela de date mobile ce va permite transmiterea de informatii si comenzi catre PLC ul din statia de transfomare a centralei electrice prin sistemul mobil wireless 4G. Solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Costurile mentenantei echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar; Pentru preluarea semnalelor relevante din SEN la nivelul stațiilor relevante atât din perspectiva listei de contingențe periculoase cât și din perspectiva listei de elemente sensibile va fi necesară prevederea unor terminale distincte RTU care să faciliteze legătura cu sistemul de comunicație propriu automatizării propuse pentru CEF Tancabesti . Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatoarelor din celulele DI din instalatia de utilizare ale centralei electrice; Se va implementa o temporizare (stabilita de OD/OT) a anclansarii intrerupatoarelor din celulele DI din statia de transformare a CEE pentru evitarea conectarii centralei la functionarea RAR ului pe LEA RED/ RET analizate. Localizarea instalării echipamentului se va stabili la realizarea documentației tehnice de execuție de comun acord cu Operatorul de transport/Operatorul de Distibutie. De asemenea, Investitorul va asigura (pe căi distincte) integrarea analizorului de calitate în Sistemul de monitorizare a calității energiei electrice și integrarea contorului de energie electrica în sistemul AMR (Automatic Meter Reading), având drept cale de comunicație rețeaua comercială (CIT LAN), care este distinctă și diferită de rețeaua de comunicație de proces SCADA (PIT LAN). Avand in vedere ca beneficiarul CEF Tancabesti a optat pentru limitarea /deconectarea puterii produse, automatica de limitare operationala se va realiza ,,• pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RED; ,,• pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie care nu sunt incluse in planul de dezvoltare RET in perioada 2026 – 2031 ,, : Proiectarea sistemului de automatizare si a logicii de functionare s-a realizat pornind de la rezultatul analizei de sistem pentru regimul N-1 elemente in functiune , pentru toate variantele de racordare analizate în studiul de solutie. Pentru implementarea automaticii de sistem se vor monta echipamente in urmatoarele statiile ce apartin operatorilor astfel: Statia CET Brazi -gestionar Statia Columbia-statie DERR Statia Teleajen Statia Valea Calugareasca Statia Ploiesti Nord Statia Valeni Statia Maneciu Statia Targoviste- statie OTS | nu | Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: - al treilea autotransformator in Statia Targoviste, |  |  |  | PRODUCATOR |  | 6.58
18991 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0,4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24429363 | 2024-08-14 | 24429363 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E400934279/3 | 2025-01-15 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
18992 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24459202 | 2024-08-09 | 24459202 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142131029/2 | 2025-01-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18993 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5319 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie .Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 25A existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare., ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 23487239 | 2024-07-17 | 23487239 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142757786/2 | 2024-12-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18994 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24705394 | 2024-09-06 | 24705394 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E401042225/4 | 2024-12-11 | 0.01074 | prosumator | 0.01074 | 0
18995 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 1383 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente prin reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip "Smart meter" pentru puterea absorbita. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24382173 | 2024-08-01 | 24382173 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E108778067/3 | 2025-01-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18996 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul din FDCP si circuitele aferente cu unele trifazate intreruptorul nou avand I=25A, iar contorul existent se va inlocui cu unul trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a circuitelor si a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va preda la UO Buftea. | Retele Electrice Muntenia SA | 24389287 | 2024-08-02 | 24389287 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E143421662/3 | 2024-12-10 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18997 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2759 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380668 | 2024-08-14 | 24380668 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E102518119/4 | 2024-10-23 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
18998 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 3854 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24388777 | 2024-08-02 | 24388777 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019599
18999 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTAB 2034 VEDEA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24642314 | 2024-09-06 | 24642314 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E301227689/3 | 2024-10-02 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
19000 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 4874 | Sporul de putere se va realiza utilizand intalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art.8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Muntenia SA | 24583817 | 2024-08-13 | 24583817 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E111412817/2 | 2024-11-01 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
19001 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24644416 | 2024-09-03 | 24644416 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
19002 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1472 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24620780 | 2024-09-06 | 24620780 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E131328790/3 | 2024-10-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19003 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24632670 | 2024-09-03 | 24632670 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400374525/4 | 2024-12-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19004 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 7220 UDB | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se REPROGRAMEAZA CONFORM PUTERII SOLICITATE ; ·,,se va inlocui separatorul cu unul de 63 A ; ·,,se va inlocui disjunctorul cu unul de 25A ; Putere de consum: 15 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24642901 | 2024-09-05 | 24642901 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E401173343/4 | 2024-11-06 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
19005 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24610152 | 2024-09-05 | 24610152 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143026887/4 | 2024-10-25 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19006 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24617454 | 2024-09-03 | 24617454 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141593581/2 | 2024-11-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19007 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01472 | 0,4 | PTAB 3107 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24597453 | 2024-09-03 | 24597453 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400948982/2 | 2024-12-19 | 0.014425 | prosumator | 0.014425 | 0
19008 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02475 | 0,4 | PTA 3667 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24632729 | 2024-09-03 | 24632729 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E401004054/2 | 2025-01-16 | 0.024175 | prosumator | 0.024175 | 0
19009 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 5013 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere. Contorul seria UAEEEDN20810326873 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou: Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea protectiei bipolare 25A cu protectie bipolara de 40A in BMPM existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24621867 | 2024-09-02 | 24621867 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E110267083/2 | 2024-11-01 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
19010 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0,4 | PTZ 3237 VILE MIRICA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24632504 | 2024-09-03 | 24632504 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400926304/2 | 2024-12-11 | 0.009407 | prosumator | 0.009407 | 0
19011 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 3604 | Se va monta in BMPM existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24597648 | 2024-09-04 | 24597648 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400011804/2 | 2024-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19012 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1104 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24603719 | 2024-09-06 | 24603719 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E300973484/2 | 2025-01-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19013 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 25A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24689644 | 2024-09-27 | 24689644 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E141958890/2 | 2025-01-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19014 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 7324 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN17510036236 se REPROGRAMA CONFORM PUTERII SOLICITATE ; ·,,se va inlocui separatorul cu unul de 63 A ; ·,,se va inlocui disjunctorul cu unul de 25A ; Putere de consum: 15 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626122 | 2024-09-04 | 24626122 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400679972/3 | 2024-12-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19015 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7748 | 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24621464 | 2024-08-30 | 24621464 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E400699750/3 | 2025-01-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19016 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1465 | Se vor utiliza instalatiile existent e iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24586482 | 2024-09-27 | 24586482 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E301205696/3 | 2024-11-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19017 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, cu unul avand I=50A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24602840 | 2024-09-03 | 24602840 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400757227/3 | 2025-02-13 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
19018 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4233 | ,, Se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 20A cu unul nou de 40A.,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24580273 | 2024-08-29 | 24580273 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142221951/2 | 2024-11-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19019 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 2082 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art.8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588448 | 2024-08-13 | 24588448 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E108186048/3 | 2024-12-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19020 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 295 | Utilizare bransament electric existent. CEF existenta se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului, iar cele 8 panouri suplimentare se vor racorda prin intermediul invertorului existent; debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588761 | 2024-08-26 | 24588761 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E104335501/3 | 2024-11-06 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19021 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 4063 | ... ,,Se va inlocui intrerupatoru monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,97 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810363598, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24642112 | 2024-09-06 | 24642112 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00881
19022 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0,4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24668509 | 2024-09-06 | 24668509 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E142126034/2 | 2025-02-19 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
19023 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2551 | Sporul de putere se va realiza astfel: Bransament nou trifazat subteran din LEA JT in cablu 3x10+6C, Ltraseu=7m, cu montare BMPT-32A, tip FT 133 MAT ed. 05, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, incastrat, amplasat in proprietate, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Dupa PVR si PIF se va desfiinta bransamentul existent si se va preda contor UAEEEDN24210374663 la UTR BUC VEST. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF. Se va monta contor electronic inteligent trifazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24627168 | 2024-09-04 | 24627168 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
19024 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0,4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24645349 | 2024-09-06 | 24645349 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E141366523/3 | 2025-02-13 | 0.008996 | prosumator | 0.008996 | 0
19025 | IMOBIL+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1219 CUPELE | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 23042195 | 2024-07-11 | 23042195 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E301050582/2 | 2024-10-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19026 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23323388 | 2024-08-01 | 23323388 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400715096/3 | 2024-10-25 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
19027 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 23300061 | 2024-07-22 | 23300061 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142271710/2 | 2024-12-09 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19028 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4373 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24560489 | 2024-09-03 | 24560489 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E109107266/4 | 2024-11-01 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
19029 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1139 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24553123 | 2024-08-26 | 24553123 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E301016113/2 | 2024-10-09 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19030 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24538019 | 2024-09-02 | 24538019 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E301221672/3 | 2024-10-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19031 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4289 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=40 A existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24538076 | 2024-09-06 | 24538076 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400143024/2 | 2024-12-19 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19032 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0,4 | PTA 7224 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 50A ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu un separator de 63A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24544752 | 2024-08-22 | 24544752 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E400877040/3 | 2025-02-12 | 0.008961 | prosumator | 0.008961 | 0
19033 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1017 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24442909 | 2024-08-26 | 24442909 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
19034 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01869 | 0,4 | PTZ 4060 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 64977, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Muntenia SA | 24438774 | 2024-09-03 | 24438774 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.018201
19035 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2818 IT CLINCENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24439316 | 2024-08-02 | 24439316 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141881031/2 | 2024-12-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19036 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 811 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu unul trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24720320 | 2024-09-05 | 24720320 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E108424054/3 | 2024-10-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19037 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01485 | 0,4 | PTS 997 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA JT este de 2.430 lei. Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune printr-un bransament subteran nou trifazat in cablu tip DC4126RO 3x10+6C L=30m (10m coborare stalp + 9m trotuar (l = 2m)) din LEA Lotru pana la un BMPT-25A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat la limita de proprietate, in proprietate cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Noul contor montat in BMPT se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24712522 | 2024-09-04 | 24712522 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014503
19038 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4232 | ... ,,.Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24720252 | 2024-09-05 | 24720252 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E109020989/3 | 2024-10-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19039 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 3301 TROITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498087 | 2024-08-19 | 24498087 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E301247658/2 | 2025-03-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19040 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24527575 | 2024-08-21 | 24527575 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300089561/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19041 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 3169 | Sporul de putere Pa consum de la 10 la 30 kW,se va realiza din instalatiile existente,cu montare intrerupator jt 63 A+separator jt 100 A in cutia de furnizare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24668235 | 2024-09-05 | 24668235 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E108516933/2 | 2025-02-21 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
19042 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTZ 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 24578087 | 2024-09-02 | 24578087 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E300588587/3 | 2024-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19043 | Casa+CEF- ANEXA4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4418 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR: 11309986/ 15.09.2022 si se va reprograma contorul monofazat inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498461 | 2024-08-21 | 24498461 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141710852/2 | 2024-10-11 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
19044 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7491 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui separatorul cu unul de 63 A ; ·,,se va inlocui disjunctorul cu unul de 32A ; Putere de consum: 6 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24623924 | 2024-09-05 | 24623924 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400544399/2 | 2024-11-18 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19045 | IMOBIL+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01199 | 0,4 | PTA 2116 SAT REMUS | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24508833 | 2024-08-22 | 24508833 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E131278525/3 | 2024-11-08 | 0.011745 | prosumator | 0.011745 | 0
19046 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01978 | 0,4 | PTA 3855 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675120 | 2024-09-24 | 24675120 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141628861/3 | 2024-11-11 | 0.019382 | prosumator | 0.019382 | 0
19047 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24682602 | 2024-09-06 | 24682602 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142921127/2 | 2024-10-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19048 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7865 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se REPROGRAMEAZA CONFORM PUTERII SOLICITATE ; ·,,se va inlocui separatorul cu unul de 63 A ; ·,,se va inlocui disjunctorul cu unul de 32A ; Putere de consum: 6 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24683689 | 2024-09-05 | 24683689 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142899637/2 | 2025-01-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19049 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PCZ 2851 BLOCURI | RETEA JT AFERENTA PCZ 2851 In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor montat in BMP existent. Eneltel: 400503754, contor SN 0732494, Putere avizata consum 3 ,,,,,, 'Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | Retele Electrice Muntenia SA | 24686404 | 2024-09-06 | 24686404 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400503754/2 | 2024-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19050 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4875 | Sporul de putere se va realiza si pe partea de productie si pe partea pe consum, prin alimentare din LEA jt str. Bratila, printr-un bransament trifazat subteran 3x10+6C, Ltraseu=8m, pana la un BMPT 32A, ed.05, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa pe gardul de beton, cu acces din domeniul public. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. SE VA OBTINE ACORD DE REALIZARE BRANSAMENT ELECTRIC SUBTERAN. | Retele Electrice Muntenia SA | 24683923 | 2024-09-03 | 24683923 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005855
19051 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 1114 | Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va inlocui intreruptorul bipolar cu Ia=32A existent in BMPM cu un intreruptor bipolar cu Ia=40A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675201 | 2024-09-03 | 24675201 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E100421288/2 | 2024-12-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19052 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0,4 | PTAB 5013 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24674428 | 2024-09-04 | 24674428 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014285
19053 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0,4 | PTAB 2193 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente disjunctor trifazat existent cu Ir=32A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=16kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24674991 | 2024-09-06 | 24674991 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E141279650/4 | 2024-10-14 | 0.007006 | prosumator | 0.007006 | 0
19054 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02322 | 0,4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24726610 | 2024-09-25 | 24726610 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400714220/4 | 2025-01-13 | 0.022716 | prosumator | 0.022716 | 0
19055 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 838 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul , programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24726539 | 2024-09-09 | 24726539 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E105343815/5 | 2024-10-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19056 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00678 | 0,4 | PTZ 2502 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou: A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinului ANRE nr. 87 / 2014, art.8, pct 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea protectiei bipolare 32A cu protectie bipolara de 40A in BMP existent, reprogramare contor si depunere DIU. | Retele Electrice Muntenia SA | 24743226 | 2024-09-25 | 24743226 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E108771273/4 | 2024-10-14 | 0.006643 | prosumator | 0.006643 | 0
19057 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5289 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in FDCP. Putere avizata consum P=5,2 kW. Se doreste spor de putere la P=9 kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 24772240 | 2024-09-25 | 24772240 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142732509/2 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19058 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2523 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24736051 | 2024-09-25 | 24736051 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400352835/4 | 2024-10-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19059 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 4399 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru sporul de putere solicitat de beneficiar sunt necesare urmatoarele operatii: Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va inlocui BMPM-ul existent cu un nou BMPM -50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, fara soclu, amplasat pe peretele exterior al imobilului Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul montat in noul BMPM se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22437920 | 2024-07-22 | 22437920 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E101150828/2 | 2024-12-18 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19060 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2149 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18677557 | 2023-12-12 | 18677557 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E400307150/2 | 2024-10-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19061 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7286 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN17810007492se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,disjunctorul existent se va inlocui cu unul de 50A . ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. Putere de consum: 9 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24388606 | 2024-07-22 | 24388606 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E400570624/3 | 2024-09-11 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19062 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PAS 21 ROMANA | Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va monta contorul in BMPT-ul dual.Termenul de executie este de 90 de zile Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia dea dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24594324 | 2024-08-21 | 24594324 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E119719691/3 | 2024-09-26 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
19063 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2033 MOARA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595814 | 2024-09-03 | 24595814 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300364466/2 | 2024-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19064 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7681 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu se cel existent si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=26,9kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala RETELE ELECTRICE MUNTENIAS.A : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija RETELE ELECTRICE MUNTENIA S.A. disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A cu o valoare de 1000 lei intr-un termen de 90 de zile. | Retele Electrice Muntenia SA | 24599748 | 2024-09-04 | 24599748 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141707397/4 | 2024-10-02 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
19065 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04524 | 20 | S20 LIDL-TIMPURI NOI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui grupul de masura cu un grup de masura semidirecta echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A (500A), si separator si intreruptor 100 A, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor in montaj semidirect care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuirea grupului de masura ce se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 in instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Nota: Se percep pierderi in trafo 100 kVA, respectiv pe racordul LES 20 kV cablu XPLE 3x(1X185mmp)L=145 metri. B) Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia beneficiarului se va dimensiona pentru asigurarea puterii solicitate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650786 | 2024-08-30 | 24650786 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400172026/2 | 2024-10-02 | 0.044185 | prosumator | 0.044185 | 0
19066 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1402 ZEGA FLORIN | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24563832 | 2024-08-29 | 24563832 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131392050/3 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19067 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.14 | 0,4 | PAZ 1790 MASINA DE PAINE | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=250A, protectie la scurtcircuit Ia=250A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24494748 | 2024-08-09 | 24494748 | 2024-09-12 | nu | nu | nu | RO001E109192361/2 | 2024-09-12 | 0.13719 | prosumator | 0.13719 | 0
19068 | Imobil+CEF-Prosumator anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2912 | 20 | S20 ELECTRONICA-PIPERA IF | Pentru realizarea sporului de putere: Lucrari pe tarif de racordare : Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014, se vor inlocui celulele din compartimentul Operatorului de retea (doua celule de linie ,tip Merlin Gerlin SM6, o celula de masura tip Merlin Gerlin SM6 ) cu : - o celula de linie unificata, tip DY 803/2 (intrare); - o celula de linie unificata, tip DY 800/116 (iesire); - o celula de masura unificata, UTM, tip DY 803/4 utilizate pentru masurarea energiei electrice, ce se realizeaza printrun contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj indirect prin intermediul a doua transformatoare de curent TC = 50/5 A (DMI031052RO) si a doua transformatoare de tensiune TT = 20/0,1 kV (DMI 031015RO). Contorul se va monta intr-un spatiu sau nisa in postul de transformare, cu posibilitate de citire, la care va avea acces ENEL si utilizatorul; Celulele proiectate DY 800/116 vor fi prevazute cu RGDMI , conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Pentru asigurarea telecontrolului, celulele de linie vor fi echipate cu dispozitive RGDAT – DY 859 RO, iar in interiorul PC-ului se vor monta: - tablou JT servicii auxiliare DY3016/1; - UP standard, conform specificatie tehnica DX 1215 (16) cu 2 acumulatori 12V, conform specificatie tehnica DY 815 - modul GSM, conform specificatie tehnica DX 1226; - antena conform specificatie tehnica DN 760; Echipamentele necesare telecontrolului se vor monta intr-un dulap tip RACK, conf DY3005. Alimentarea tabloului de servicii auxiliare va fi asigurata din instalatia de joasa tensiune a utilizatorului. Celulele de linie vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ≤ 1Ω, cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ale operatorului de distributie astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. INTERNAL Lucrari in afara tarifului de racordare: Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare Se va avea in vedere ca anvelopa existenta nu permite montarea unui transformator de capacitate mai mare - 1 celula cu separator si intrerupator(DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala<(>,<)> transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); - 2 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; - 1 transformator de putere, trifazat, existent de 800 kVA, 20/0,4 kV; - 1 transformator de putere, trifazat, se recomanda un transformator de 250 kVA, 20/0,4 kV; - 1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al<(>,<)> XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica S.C. Retele Electrice Muntenia S.A.;– Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. | Retele Electrice Muntenia SA | 16530758 | 2024-08-26 | 16530758 | 2024-09-25 | nu | Amplificare statie de transformare Pipera 110/20/10 kV prin montarea a doua transformatoare 110/20kV, 40 MVA noi si realizarea a doua sectii de bare 20 kV noi. Termen realizare lucrari: 2 ani. Valoarea totala a lucarilor descrise mai sus este de 19.045.451,49 RON fara T.V.A. -Valoarea puterii maxime care poate fi aprobata fara realizarea lucrarilor de intarire: _P=633,2 kW | nu | RO001E401074051/3 | 2024-09-25 | 0.2912 | prosumator | 0.2912 | 0
19069 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19663292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663292 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142350561/2 | 2024-09-06 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
19070 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTZ 3559 FARMEXPORT | ... Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 3x150+70N si se inlocui BMPT 32A cu un BMPT semidirect cu Ir=80 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Bmpt-ul 80 A va include urmatoarele: -,,Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=80 A, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18431679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18431679 | 2024-09-27 | nu | nu | nu | RO001E400997762/3 | 2024-09-27 | 0.016658 | prosumator | 0.016658 | 0
19071 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PCZ 2356 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21321238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21321238 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141735017/3 | 2024-09-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19072 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 3135 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24422485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24422485 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E143323001/2 | 2024-09-05 | 0.024498 | prosumator | 0.024498 | 0
19073 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24722434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24722434 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E108087789/2 | 2024-09-05 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19074 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | Retea JT aferenta PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24721584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24721584 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142623430/2 | 2024-09-26 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
19075 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTS 1649 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24408538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408538 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E104499490/2 | 2024-09-09 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19076 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24658463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24658463 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E401047376/2 | 2024-09-03 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19077 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2364 TEATRU VARA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650449 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300083015/2 | 2024-09-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19078 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 504 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24695786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24695786 | 2024-09-24 | nu | nu | nu | RO001E300755594/3 | 2024-09-24 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19079 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2781 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000016474311 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24586082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586082 | 2024-09-02 | nu | nu | nu | RO001E107063838/2 | 2024-09-02 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
19080 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4112 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810476544 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24601219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24601219 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141189403/5 | 2024-09-03 | 0.00878 | prosumator | 0.00878 | 0
19081 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24695405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24695405 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E300910081/2 | 2024-09-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19082 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 534 DESZAPEZIRE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24712845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24712845 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E300740329/3 | 2024-09-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19083 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2976 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24462115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462115 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300447468/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19084 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2448 FERMA AHMED | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.L | Retele Electrice Muntenia SA | 24679320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24679320 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400520742/2 | 2024-09-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19085 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 504 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24726237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24726237 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E300747078/3 | 2024-09-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19086 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 2003 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24745048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24745048 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E143433722/2 | 2024-09-26 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
19087 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.051 | 0.4 | PTZ 761 TR06756505 INSTIT ISPV MB->TU | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 49,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 15G14570110065382 contor electronic inteligent, contor cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din / in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19153537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19153537 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E110180616/2 | 2024-09-09 | 0.04992 | prosumator | 0.04992 | 0
19088 | Spatiu comercial + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.075 | 0.4 | PTAB 4487 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente conform ATR: 18720693/18.12.2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 19151815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19151815 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E143274815/3 | 2024-09-10 | 0.0734 | prosumator | 0.0734 | 0
19089 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00354 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19071048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19071048 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142473185/2 | 2024-09-03 | 0.003468 | prosumator | 0.003468 | 0
19090 | Divetiland+CEF-prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.25 | 20 | S20 MAGIC WORLD 1-DRAGOMIRESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 5181*/2X1600 KVA , se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19230755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19230755 | 2024-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141727029/3 | 2024-09-12 | 0.2449 | prosumator | 0.2449 | 0
19091 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19510407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19510407 | 2024-09-27 | nu | nu | nu | RO001E142544757/3 | 2024-09-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19092 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2013-VOHAR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790360 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E131415449/2 | 2024-09-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19093 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339256 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141402524/2 | 2024-09-06 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19094 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798620 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E143392524/2 | 2024-09-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19095 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19866357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866357 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E401016765/3 | 2024-09-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19096 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19827992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19827992 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141544857/2 | 2024-09-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19097 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798832 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E143392568/2 | 2024-09-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19098 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05996 | 0.4 | PTZ 1995 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 59,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT semidirect cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, sau se va reprograma contorul electronic trifazat existent in BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat.Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19880225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880225 | 2024-09-20 | nu | nu | nu | RO001E119771565/1 | 2024-09-20 | 0.058751 | prosumator | 0.058751 | 0
19099 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028419117, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19867623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867623 | 2024-09-01 | nu | nu | nu | RO001E142182317/1 | 2024-09-01 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19100 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19930632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19930632 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142515227/2 | 2024-09-06 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19101 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTA 7460 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19895866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19895866 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400631194/3 | 2024-09-05 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
19102 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2534 SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20094686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094686 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E301229445/3 | 2024-09-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19103 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0.4 | PTA 3724 | ... Se vor utiliza instalatiile electrice existente aferente ATR 09644477/ 25.03.2022, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18329432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18329432 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141373633/4 | 2024-09-03 | 0.0587 | prosumator | 0.0587 | 0
19104 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7489 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20120453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20120453 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142100935/2 | 2024-09-05 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19105 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20279168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20279168 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141860678/2 | 2024-09-06 | 0.004311 | prosumator | 0.004311 | 0
19106 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 4509 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20236935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236935 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E143195569/2 | 2024-09-04 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
19107 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00504 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20132404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20132404 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141735848/3 | 2024-09-05 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19108 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291404 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400386809/2 | 2024-09-04 | 0.005742 | prosumator | 0.005742 | 0
19109 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2023 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020855814, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20323500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20323500 | 2024-09-22 | nu | nu | nu | RO001E131297098/3 | 2024-09-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19110 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.117 | 10 | PTAB 10529 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 67,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210100739 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20299907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20299907 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E119475937/2 | 2024-09-05 | 0.11366 | prosumator | 0.11366 | 0
19111 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00904 | 0.4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20301447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20301447 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E143054945/3 | 2024-09-26 | 0.008849 | prosumator | 0.008849 | 0
19112 | Sediu+CEF_Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0.4 | PTAB 4168 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR: 08749661/ 11.10.2021 si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 200 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semi-direct 125/5 A/A in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20293165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20293165 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141272248/3 | 2024-09-04 | 0.097994 | prosumator | 0.097994 | 0
19113 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20808477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20808477 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E100634420/4 | 2024-09-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19114 | depozit + CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PCZ 2549 SC SALAM | Se vor utiliza instalatiile existente. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 20987584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20987584 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E141588721/2 | 2024-09-10 | 0.048997 | prosumator | 0.048997 | 0
19115 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2194-PUT | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 21167186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21167186 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E301221751/3 | 2024-09-04 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
19116 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00315 | 0.4 | PTZ 564 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24377900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377900 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E111248511/2 | 2024-09-30 | 0.003037 | prosumator | 0.003037 | 0
19117 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3388 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24401675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24401675 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E300575280/3 | 2024-09-09 | 0.004772 | prosumator | 0.004772 | 0
19118 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2301 PRUNDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24563262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563262 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300445770/3 | 2024-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19119 | Hotel+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02494 | 0.4 | PTZ 2274 | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite 96 kW / evacuate 24 kW din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 21216325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21216325 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E131303838/2 | 2024-09-06 | 0.024436 | prosumator | 0.024436 | 0
19120 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21530301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21530301 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E111054178/2 | 2024-09-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19121 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0.4 | PTA 2400 LICEU DR VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21556870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21556870 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E401057467/3 | 2024-09-04 | 0.005919 | prosumator | 0.005919 | 0
19122 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7419 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0855457, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24383140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24383140 | 2024-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401007653/2 | 2024-09-01 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
19123 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1915 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810481734, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24380111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24380111 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E105369194/2 | 2024-09-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19124 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00576 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025953216, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24413999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413999 | 2024-09-01 | nu | nu | nu | RO001E142024985/2 | 2024-09-01 | 0.005635 | prosumator | 0.005635 | 0
19125 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTAB 3737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 48,990 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 21G14570110102889, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24414059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24414059 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E108939055/2 | 2024-09-09 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
19126 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 5385 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24423930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24423930 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142464679/3 | 2024-09-06 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
19127 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7592 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000869555110, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24424567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24424567 | 2024-09-23 | nu | nu | nu | RO001E400582335/2 | 2024-09-23 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19128 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 401 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22361679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22361679 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300482513/3 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19129 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTA 7624 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22385443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22385443 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401162172/2 | 2024-09-05 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
19130 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0032 | 0.4 | PTA 1206 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22215380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22215380 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300946259/2 | 2024-09-05 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
19131 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22356380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22356380 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300477922/2 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19132 | Statie carburanti+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03968 | 0.4 | PTZ 1181/TR 325278588 REAMPLASARE+TRECER | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 38,885 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G14570110091810 , se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17494334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17494334 | 2024-09-12 | nu | nu | nu | RO001E109181178/3 | 2024-09-12 | 0.038885 | prosumator | 0.038885 | 0
19133 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 668 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24672053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24672053 | 2024-09-12 | nu | nu | nu | RO001E104302314/2 | 2024-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19134 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00972 | 0.4 | PTA 1044 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24424764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24424764 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E131447163/2 | 2024-09-25 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
19135 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23170715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23170715 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E401103694/3 | 2024-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19136 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2685 COM.CHITILA+CFR CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23185860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23185860 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E142556019/2 | 2024-09-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19137 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4167 BUSU MARIUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23497194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23497194 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E142028866/2 | 2024-09-30 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
19138 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2357 TEXAM BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23512672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23512672 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E300244812/2 | 2024-09-09 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19139 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033286821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23810222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23810222 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142821845/2 | 2024-09-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19140 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2827 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24703886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24703886 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401149582/3 | 2024-09-05 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19141 | cef + locuinta + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24704179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24704179 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E401040054/2 | 2024-09-06 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
19142 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24697347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24697347 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E300940107/3 | 2024-09-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19143 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24703420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24703420 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141257353/3 | 2024-09-05 | 0.009731 | prosumator | 0.009731 | 0
19144 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24374119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374119 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E131351550/2 | 2024-09-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19145 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003915 | 0.4 | PTZ 207 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000724280620 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24293330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24293330 | 2024-09-19 | nu | nu | nu | RO001E111141254/2 | 2024-09-19 | 0.003836 | prosumator | 0.003836 | 0
19146 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0033 | 0.4 | PTAB 1453 COSOBA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24327880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24327880 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E301078920/3 | 2024-09-25 | 0.003134 | prosumator | 0.003134 | 0
19147 | Locuinta+CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013251910, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24270763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24270763 | 2024-09-24 | nu | nu | nu | RO001E300897917/2 | 2024-09-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19148 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24281512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24281512 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141204489/2 | 2024-09-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19149 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24374490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374490 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300899065/3 | 2024-09-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19150 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2212 RAPA VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24398453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398453 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300372982/3 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19151 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24401893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24401893 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141497843/2 | 2024-09-04 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19152 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24411884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24411884 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E105250676/2 | 2024-09-03 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19153 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24596141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596141 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400565493/2 | 2024-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19154 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24594740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594740 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141943681/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19155 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24645558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24645558 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142183150/1 | 2024-09-06 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19156 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2116 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24630999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24630999 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300221312/4 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19157 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3199 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810448440 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24666915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24666915 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E100496662/2 | 2024-09-10 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19158 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2850 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24610182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24610182 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E105358215/2 | 2024-09-04 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19159 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00972 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24583313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583313 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E131312333/3 | 2024-09-30 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
19160 | CASA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24657893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24657893 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141299696/2 | 2024-09-03 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
19161 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24669194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24669194 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E131431751/4 | 2024-09-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19162 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_Aurelian ANTOHI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019016, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24634751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24634751 | 2024-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400715276/2 | 2024-09-19 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
19163 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0946143, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24608027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24608027 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400999933/4 | 2024-09-06 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19164 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00702 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24649282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24649282 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400735391/2 | 2024-09-06 | 0.006825 | prosumator | 0.006825 | 0
19165 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24651242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24651242 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E401168673/3 | 2024-09-06 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
19166 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 803 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24594937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594937 | 2024-09-13 | nu | nu | nu | RO001E110017031/2 | 2024-09-13 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19167 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7421 SITARU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24667620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24667620 | 2024-09-23 | nu | nu | nu | RO001E142125303/1 | 2024-09-23 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19168 | Ilfov, Ghermanesti, Strada Sos. Ghermanesti, nr. 154 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7424 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24627966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627966 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400769253/3 | 2024-09-03 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19169 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00528 | 0.4 | PTS 1214 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000731354322 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24633947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633947 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E105585947/2 | 2024-09-30 | 0.005173 | prosumator | 0.005173 | 0
19170 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3493 - IEPURESTI, FARMACIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626115 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E131424270/2 | 2024-09-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19171 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2190 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24620381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620381 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E401035250/4 | 2024-09-25 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
19172 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 3369 - NOVACI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009418309, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24641495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641495 | 2024-09-18 | nu | nu | nu | RO001E300604856/4 | 2024-09-18 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
19173 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 947 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210012979 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24664312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24664312 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E100628300/3 | 2024-09-03 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19174 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 640 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24605274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24605274 | 2024-09-12 | nu | nu | nu | RO001E104439427/2 | 2024-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19175 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2412 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24620249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620249 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E103964823/2 | 2024-09-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19176 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 3085 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24658500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24658500 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142273307/3 | 2024-09-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19177 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650857 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142969624/3 | 2024-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19178 | CASA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24624929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624929 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142360225/3 | 2024-09-03 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19179 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7252 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24652565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24652565 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400601742/3 | 2024-09-06 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19180 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5003 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000027122616 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24602863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24602863 | 2024-09-13 | nu | nu | nu | RO001E142077602/2 | 2024-09-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19181 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24607912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607912 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E401166299/2 | 2024-09-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19182 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650169 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300625769/3 | 2024-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19183 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24644051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24644051 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E301046486/2 | 2024-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19184 | Casa Verde CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24647064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24647064 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141804339/2 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19185 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7062 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24601050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24601050 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141937426/2 | 2024-09-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19186 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4058 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810512647 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24603915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24603915 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E142547097/5 | 2024-09-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19187 | Locuinta - centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24636223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636223 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142607814/3 | 2024-09-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19188 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24643992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643992 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E301059839/3 | 2024-09-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19189 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24644452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24644452 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142465388/3 | 2024-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19190 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 4578 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24651649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24651649 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E104859401/2 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19191 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN20210069943 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24619686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619686 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E103245757/3 | 2024-09-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19192 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0087 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24620343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620343 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400987367/3 | 2024-09-05 | 0.008472 | prosumator | 0.008472 | 0
19193 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24625435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625435 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300891146/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19194 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00572 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24591324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24591324 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400579274/4 | 2024-09-04 | 0.005596 | prosumator | 0.005596 | 0
19195 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24601444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24601444 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141898062/2 | 2024-09-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19196 | Strada Maracineni 114-116 Vila 48, Bragadiru, Ilfov | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24622484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24622484 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141940587/2 | 2024-09-26 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19197 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24601612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24601612 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E142278076/3 | 2024-09-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19198 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1541 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24644178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24644178 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E301047656/3 | 2024-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19199 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24585213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24585213 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300928732/2 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19200 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1451 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650914 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E300816637/2 | 2024-09-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19201 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5166 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24592789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24592789 | 2024-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142679790/3 | 2024-09-12 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
19202 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7904 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24651499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24651499 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142817648/3 | 2024-09-06 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19203 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 7133 BLOCURI BALOTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24625574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625574 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401034361/3 | 2024-09-05 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
19204 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0.4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000020065814 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24632456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24632456 | 2024-09-13 | nu | nu | nu | RO001E119355002/2 | 2024-09-13 | 0.015679 | prosumator | 0.015679 | 0
19205 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24596249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596249 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400670197/2 | 2024-09-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19206 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 564 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24602948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24602948 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E115334005/2 | 2024-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19207 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00742 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24623922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623922 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141393118/2 | 2024-09-09 | 0.007262 | prosumator | 0.007262 | 0
19208 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5269 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626546 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E143314742/2 | 2024-09-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19209 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24643613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643613 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E109317157/3 | 2024-09-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19210 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24618598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618598 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141782930/3 | 2024-09-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19211 | Locuinta+CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 4298 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684764 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E118681025/2 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19212 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24686183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24686183 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400207542/2 | 2024-09-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19213 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24689192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689192 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141298505/3 | 2024-09-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19214 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1114 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24690650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24690650 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E301168560/3 | 2024-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19215 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24690984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24690984 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E143062810/3 | 2024-09-10 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
19216 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 355 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24609821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24609821 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300535084/3 | 2024-09-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19217 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24689737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689737 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E300226867/3 | 2024-09-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19218 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00477 | 0.4 | PTAB 3873 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,77 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN15510018454 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24691822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24691822 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E109089276/2 | 2024-09-03 | 0.00467 | prosumator | 0.00467 | 0
19219 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2376 GOSTINU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24691230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24691230 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E300296897/4 | 2024-09-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19220 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7848 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24688655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24688655 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E143140727/3 | 2024-09-10 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19221 | CEF RISTEA NINI SABIN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2638 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24689923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689923 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400325037/3 | 2024-09-05 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19222 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24691734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24691734 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E300549629/3 | 2024-09-10 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
19223 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4742 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24686806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24686806 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E141808861/3 | 2024-09-10 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
19224 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24583407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583407 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E143336522/3 | 2024-09-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19225 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24607985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607985 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E143251180/3 | 2024-09-05 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19226 | cef + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7448 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24688016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24688016 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141202735/4 | 2024-09-06 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
19227 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24689426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689426 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E142195928/2 | 2024-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19228 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2356 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24609801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24609801 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400511348/3 | 2024-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19229 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210081228 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24691073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24691073 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E109077666/2 | 2024-09-03 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19230 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588535 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E301046183/5 | 2024-09-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19231 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24689270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689270 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E401126217/3 | 2024-09-06 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19232 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24691212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24691212 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E143073654/2 | 2024-09-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19233 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24636977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636977 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142742948/2 | 2024-09-05 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
19234 | Locuin?? + CEF prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24602927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24602927 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E141507519/2 | 2024-09-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19235 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7061 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24635047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24635047 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141178568/2 | 2024-09-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19236 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24586430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586430 | 2024-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141874156/2 | 2024-09-13 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
19237 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24637809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24637809 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300056341/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19238 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 4532 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va pograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24624684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624684 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E107553618/2 | 2024-09-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19239 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24624496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624496 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141562846/2 | 2024-09-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19240 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2662 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000026630616 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24636100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636100 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E105464505/2 | 2024-09-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19241 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2141 CHIRIACU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24629920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24629920 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300311200/4 | 2024-09-03 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
19242 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00516 | 0.4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24630702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24630702 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E300914771/3 | 2024-09-25 | 0.004977 | prosumator | 0.004977 | 0
19243 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626544 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142443070/2 | 2024-09-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19244 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2379 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24631630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631630 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141743869/3 | 2024-09-05 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19245 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7460 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24619832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619832 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400630014/3 | 2024-09-06 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19246 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24640892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24640892 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142150637/1 | 2024-09-03 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19247 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24632150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24632150 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E143328703/4 | 2024-09-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19248 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00333 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626094 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E143218453/2 | 2024-09-06 | 0.003262 | prosumator | 0.003262 | 0
19249 | PATLAGEAN ANDREEA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24591599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24591599 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141826029/2 | 2024-09-09 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19250 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000617483910, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24623564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623564 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300020128/2 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19251 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7590 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24589058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24589058 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E141636242/1 | 2024-09-25 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
19252 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24580948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580948 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E104334757/2 | 2024-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19253 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1027 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910327436 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24594809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594809 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E143031838/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19254 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTA 7275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24641964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641964 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E400807492/2 | 2024-09-10 | 0.005115 | prosumator | 0.005115 | 0
19255 | Locuinta+Cef-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626244 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400655235/2 | 2024-09-03 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19256 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 435 TR 18999304/CALEA GIULESTI 236 A | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN20910193785 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24627000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627000 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E103231730/2 | 2024-09-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19257 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5253 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24646908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24646908 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400513429/2 | 2024-09-06 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
19258 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24620812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620812 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400679882/4 | 2024-09-05 | 0.004468 | prosumator | 0.004468 | 0
19259 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24668632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24668632 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400656720/2 | 2024-09-03 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
19260 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810595419 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24668737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24668737 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141201879/3 | 2024-09-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19261 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24657067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24657067 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E104425792/3 | 2024-09-04 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19262 | Ilfov, Petresti, Strada Socului, nr. 41 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24664225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24664225 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142614890/2 | 2024-09-03 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19263 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24669370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24669370 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142551272/3 | 2024-09-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19264 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTS 798 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24650666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650666 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E104697513/2 | 2024-09-11 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19265 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4378 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000609269309 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24672452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24672452 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E103239974/2 | 2024-09-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19266 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.38 | 20 | S20 VOLVO-INCREST IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 2719*/630 KVA , se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect <(>,<)> cu un intrerupator jt trifazat reglabil de 630A , un ansamblu de transformatoare de curent de 300/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare , cu acces din exterior , in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 22708456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22708456 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E401076806/4 | 2024-09-10 | 0.3724 | prosumator | 0.3724 | 0
19267 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00195 | 0.4 | PTZ 3393 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23330391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23330391 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E400088178/2 | 2024-09-10 | 0.001906 | prosumator | 0.001906 | 0
19268 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23333484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23333484 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142718952/3 | 2024-09-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19269 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033796022, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23305011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23305011 | 2024-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142872201/3 | 2024-09-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19270 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008075 | 0.4 | PTA 3346 IMPACT 6 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24551785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551785 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E143190126/2 | 2024-09-10 | 0.007911 | prosumator | 0.007911 | 0
19271 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24555703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555703 | 2024-09-01 | nu | nu | nu | RO001E143415531/2 | 2024-09-01 | 0.005762 | prosumator | 0.005762 | 0
19272 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1858 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004010008621711 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24542280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542280 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E107360535/3 | 2024-09-30 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19273 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00981 | 0.4 | PTAB 7129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24549578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24549578 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E142824578/2 | 2024-09-30 | 0.009464 | prosumator | 0.009464 | 0
19274 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00936 | 0.4 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24542009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542009 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E142021005/2 | 2024-09-04 | 0.009155 | prosumator | 0.009155 | 0
19275 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0041 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24541640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24541640 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142081775/3 | 2024-09-05 | 0.004015 | prosumator | 0.004015 | 0
19276 | CEF + Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2596 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24552749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552749 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E101265724/3 | 2024-09-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19277 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2040 GAUJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24545415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545415 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300272543/3 | 2024-09-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19278 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004995 | 0.4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,99 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN15510021835 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24541178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24541178 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E104933190/2 | 2024-09-09 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19279 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1095 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24544066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544066 | 2024-09-17 | nu | nu | nu | RO001E301068121/3 | 2024-09-17 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19280 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1350 DEALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24538006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24538006 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300948903/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19281 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24460870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24460870 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141576256/3 | 2024-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19282 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3826 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24545608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545608 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141387627/2 | 2024-09-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19283 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24461727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461727 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300981078/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19284 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2730 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24435834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24435834 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E101357748/2 | 2024-09-25 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19285 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02948 | 0.4 | PTZ 2317 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 34,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24452160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24452160 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E100695528/4 | 2024-09-30 | 0.028889 | prosumator | 0.028889 | 0
19286 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24453259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453259 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141576245/3 | 2024-09-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19287 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9074895 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24453922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453922 | 2024-09-19 | nu | nu | nu | RO001E401131820/2 | 2024-09-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19288 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1079 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24457823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24457823 | 2024-09-18 | nu | nu | nu | RO001E105384540/2 | 2024-09-18 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
19289 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2456 OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24452075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24452075 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300322673/2 | 2024-09-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19290 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1342 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24454173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24454173 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300810833/3 | 2024-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19291 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2523 GHIZDARU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24450277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450277 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300358964/2 | 2024-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19292 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4074 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN15510011407 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24565154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565154 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E104916887/3 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19293 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1191 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 593827, cu un contor monofazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24572247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24572247 | 2024-09-02 | nu | nu | nu | RO001E105368126/4 | 2024-09-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19294 | casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 580 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24569238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569238 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300723779/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19295 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 932 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va pograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24566050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24566050 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E105257112/2 | 2024-09-04 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19296 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1327 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24565031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565031 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300812879/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19297 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568612 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E143201703/2 | 2024-09-04 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19298 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24565130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565130 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141829033/2 | 2024-09-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19299 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1110 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24714072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24714072 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E100921126/3 | 2024-09-25 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
19300 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2531 NADOLU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24718990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24718990 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142592019/3 | 2024-09-06 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
19301 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 814 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va pograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24710118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24710118 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E105264143/3 | 2024-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19302 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24719261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719261 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141808579/3 | 2024-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19303 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 1203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24720667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24720667 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E104879515/2 | 2024-09-10 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
19304 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTAB 4226 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24719977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719977 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E400020680/2 | 2024-09-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19305 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24716772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24716772 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141774357/3 | 2024-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19306 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4149 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24713249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24713249 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E400027452/2 | 2024-09-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19307 | Imobil + CEF - Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 567 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24712852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24712852 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E300788343/3 | 2024-09-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19308 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTS 5067 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va pograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24717123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24717123 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E142707017/2 | 2024-09-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19309 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 1498 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24712984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24712984 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300809280/4 | 2024-09-06 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
19310 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTS 45 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24717736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24717736 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E103098708/5 | 2024-09-10 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19311 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3361- SMA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24719682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719682 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E131384893/2 | 2024-09-06 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19312 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24712173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24712173 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142992967/3 | 2024-09-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19313 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512696 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E143356669/2 | 2024-09-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19314 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7364 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24501088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24501088 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141571981/3 | 2024-09-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19315 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2214 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24505191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505191 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300452970/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19316 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24500330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24500330 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400593810/3 | 2024-09-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19317 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2957 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24505542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505542 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300450901/3 | 2024-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19318 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2906-CASA TINERETULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24520928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24520928 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300045305/2 | 2024-09-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19319 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2306 OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24494187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24494187 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300322819/3 | 2024-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19320 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2651 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24527977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24527977 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E110008503/2 | 2024-09-03 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19321 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515213 | 2024-09-29 | nu | nu | nu | RO001E141854750/2 | 2024-09-29 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19322 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0.4 | PTAB 3121 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24524535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24524535 | 2024-09-19 | nu | nu | nu | RO001E401106035/3 | 2024-09-19 | 0.019304 | prosumator | 0.019304 | 0
19323 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24668054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24668054 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E401013492/4 | 2024-09-06 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19324 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004150271627415 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24636106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636106 | 2024-09-18 | nu | nu | nu | RO001E106175044/3 | 2024-09-18 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19325 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5095 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24620097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620097 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400260428/3 | 2024-09-05 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
19326 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24667839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24667839 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142577629/2 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19327 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24627877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627877 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E131309283/3 | 2024-09-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19328 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.013 | 0.4 | PTA 3521 - CUCURUZU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24463143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24463143 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E131304952/4 | 2024-09-30 | 0.008814 | prosumator | 0.008814 | 0
19329 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 4063 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24620521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620521 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E108891603/2 | 2024-09-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19330 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24658615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24658615 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142530268/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19331 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 5452 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24641697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641697 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141642070/3 | 2024-09-06 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19332 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24634825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24634825 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142213907/1 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19333 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00689 | 0.4 | PTAB 5518 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24643825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643825 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142727974/5 | 2024-09-06 | 0.006751 | prosumator | 0.006751 | 0
19334 | Sediu+CEF Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.136 | 0.4 | PTZ 3056 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 136,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UGEUEDN18010011083 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24642483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642483 | 2024-09-27 | nu | nu | nu | RO001E118473305/3 | 2024-09-27 | 0.13326 | prosumator | 0.13326 | 0
19335 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24642811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642811 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142118552/2 | 2024-09-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19336 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498154 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E401104189/2 | 2024-09-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19337 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 1080 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650567 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E301032852/3 | 2024-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19338 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5230 LIFTOON GRAPHICS SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24617966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24617966 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E142898399/2 | 2024-09-10 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19339 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24634114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24634114 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400390398/2 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19340 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00534 | 0.4 | PTAB 2437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24578075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578075 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E301221986/3 | 2024-09-09 | 0.005232 | prosumator | 0.005232 | 0
19341 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 10 | S10 PC2-IREMOAS CEL 3 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x50,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea&lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: -,,doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima&lt;(&gt;,&lt;)&gt; maxima tensiune&lt;(&gt;,&lt;)&gt; minima&lt;(&gt;,&lt;)&gt; maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI &lt;(&gt;,&lt;)&gt; prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. dhgt251659264fLayoutInCell1fAllowOverlap1fBehindDocument1fHidden0pctHori z0pctVert0sizerelh1sizerelv1fLayoutInCell1Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului&lt;(&gt;,&lt;)&gt; daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 24461482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461482 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E109431119/4 | 2024-09-04 | 0.14699 | prosumator | 0.14699 | 0
19342 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 4100 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910296135 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24575958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575958 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E110112105/2 | 2024-09-03 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19343 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576966 | 2024-09-02 | nu | nu | nu | RO001E142398248/3 | 2024-09-02 | 0.005289 | prosumator | 0.005289 | 0
19344 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 632 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24536090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24536090 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E105304531/2 | 2024-09-09 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19345 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24537486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537486 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E142615071/2 | 2024-09-04 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19346 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24617762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24617762 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141631292/2 | 2024-09-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19347 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1115 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24649499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24649499 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300965272/3 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19348 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0.4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24657958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24657958 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142596754/2 | 2024-09-06 | 0.004468 | prosumator | 0.004468 | 0
19349 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00696 | 0.4 | PTAB 7724 IZVORANI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24657964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24657964 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E143291353/2 | 2024-09-03 | 0.00682 | prosumator | 0.00682 | 0
19350 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4384 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210232450 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24642527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642527 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E111840700/2 | 2024-09-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19351 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00333 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24625105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625105 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400102467/2 | 2024-09-06 | 0.003262 | prosumator | 0.003262 | 0
19352 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24628484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628484 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300503450/3 | 2024-09-03 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
19353 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2092 MELETIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24640465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24640465 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E131316438/4 | 2024-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19354 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 834 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN18410015502 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24631057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631057 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E100645488/5 | 2024-09-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19355 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7399 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24632197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24632197 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400881203/3 | 2024-09-03 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19356 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4111 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24628475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628475 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141424258/3 | 2024-09-03 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
19357 | Casa - Imobil | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTM 7139 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24528646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24528646 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400760018/3 | 2024-09-06 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19358 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7411 COREEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24516440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24516440 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141901494/2 | 2024-09-04 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
19359 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24462733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462733 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E131441358/2 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19360 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4074 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24530094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24530094 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142820158/2 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19361 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01246 | 0.4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032634021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24459916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459916 | 2024-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142804442/2 | 2024-09-19 | 0.012097 | prosumator | 0.012097 | 0
19362 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2336 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24525992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24525992 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300208799/3 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19363 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 647 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24460565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24460565 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E131440447/2 | 2024-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19364 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va programa contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24527103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24527103 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142459707/3 | 2024-09-26 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19365 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu unul electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24507451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507451 | 2024-09-01 | nu | nu | nu | RO001E143415575/2 | 2024-09-01 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
19366 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515859 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300980864/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19367 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24682259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24682259 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142011880/3 | 2024-09-06 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
19368 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24687345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24687345 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E141808737/3 | 2024-09-10 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
19369 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684331 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141334067/2 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19370 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2777 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24674816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674816 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E143078514/5 | 2024-09-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19371 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTA 2291 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684571 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142451350/3 | 2024-09-26 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19372 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24673795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673795 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E401007901/3 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19373 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1067 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24680713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24680713 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300985544/3 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19374 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 3000053261, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675234 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E401158649/2 | 2024-09-11 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19375 | casa + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684673 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E401028342/2 | 2024-09-06 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19376 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5722 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24682735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24682735 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142021432/2 | 2024-09-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19377 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24679442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24679442 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142567213/2 | 2024-09-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19378 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.L | Retele Electrice Muntenia SA | 24674171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674171 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400507545/2 | 2024-09-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19379 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24681490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24681490 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142224066/2 | 2024-09-03 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
19380 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 1371 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va pograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24683131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24683131 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E108104015/2 | 2024-09-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19381 | Locuinta cu CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1315 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24673838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673838 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300897838/2 | 2024-09-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19382 | LOCUINTA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. . | Retele Electrice Muntenia SA | 24686170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24686170 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E300226542/2 | 2024-09-30 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19383 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2511 IAS DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24681708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24681708 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E400348155/4 | 2024-09-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19384 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.002905 | 0.4 | PTZ 122 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,90 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20810334688 se va se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24687522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24687522 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E107334503/2 | 2024-09-03 | 0.002846 | prosumator | 0.002846 | 0
19385 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00468 | 0.4 | PTZ 2856-CVR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 5580172, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24686898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24686898 | 2024-09-23 | nu | nu | nu | RO001E300066511/2 | 2024-09-23 | 0.004585 | prosumator | 0.004585 | 0
19386 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 896 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN24210096773 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24678373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24678373 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E103057736/3 | 2024-09-03 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19387 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4423 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675524 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141966495/3 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19388 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00195 | 0.4 | PTAB 4423 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24679220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24679220 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142591816/2 | 2024-09-03 | 0.00191 | prosumator | 0.00191 | 0
19389 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTS 1124 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN24210098459 se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24676878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676878 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E103162609/3 | 2024-09-03 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
19390 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684889 | 2024-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142064686/2 | 2024-09-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19391 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675891 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E301061326/2 | 2024-09-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19392 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000016673111 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24676842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676842 | 2024-09-24 | nu | nu | nu | RO001E115344714/3 | 2024-09-24 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19393 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3141 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004000885914510 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24673490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673490 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E101253990/2 | 2024-09-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19394 | CASA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24676282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676282 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E143052190/2 | 2024-09-03 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19395 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4020 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24673708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673708 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141655669/2 | 2024-09-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19396 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9074876, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24674603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674603 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141873795/2 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19397 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24672743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24672743 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141387021/2 | 2024-09-03 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19398 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2851 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24724694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24724694 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300204302/3 | 2024-09-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19399 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24730850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24730850 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141771916/3 | 2024-09-06 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
19400 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3656 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727718 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300696385/2 | 2024-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19401 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1104 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24721798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24721798 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E131308147/2 | 2024-09-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19402 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24722688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24722688 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E108751260/4 | 2024-09-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19403 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1772 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727631 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E105413183/3 | 2024-09-30 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19404 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7154 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24726766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24726766 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E143166668/2 | 2024-09-06 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19405 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4071 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,97 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN20910232909, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24733096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24733096 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141522167/2 | 2024-09-26 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19406 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7364 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800130 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141544723/4 | 2024-09-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19407 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,185 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810614654, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24790621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24790621 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141625363/2 | 2024-09-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19408 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 1148 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24772881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772881 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E131418644/2 | 2024-09-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19409 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24738662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24738662 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141383870/4 | 2024-09-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19410 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24780103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24780103 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E143222559/2 | 2024-09-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19411 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 861 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24738717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24738717 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E111824601/2 | 2024-09-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19412 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.005 | 0.4 | PTAB 1383 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24812000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24812000 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E110619051/2 | 2024-09-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19413 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24735780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735780 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142623474/3 | 2024-09-26 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19414 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTA 1139 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24733925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24733925 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E301015583/3 | 2024-09-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19415 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4065 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24795297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24795297 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E109163987/2 | 2024-09-30 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19416 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24737422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24737422 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E300871313/2 | 2024-09-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19417 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24773345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773345 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E143075498/4 | 2024-09-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19418 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 932 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24805440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24805440 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E105257572/2 | 2024-09-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19419 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24809503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24809503 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E119658413/2 | 2024-09-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19420 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | Retea JT aferenta PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24754993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24754993 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E401143609/2 | 2024-09-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19421 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 4257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24795992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24795992 | 2024-09-28 | nu | nu | nu | RO001E109155832/3 | 2024-09-28 | 0.004699 | prosumator | 0.004699 | 0
19422 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTAB 1253 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24735093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735093 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E131416451/2 | 2024-09-25 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
19423 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22405684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22405684 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E300220614/3 | 2024-09-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19424 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 4450 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va demonta si se va inlocui cu un contor monofazat inteligent ce va fi programat conform puterilor solicitate ; ·,,contorul se va preda catre UT Ilfov ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat Ir=40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu un separator monofazat Ir=63A Putere de consum: 8 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24433415 | 2024-08-08 | 24433415 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E400671851/2 | 2024-11-07 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19425 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01485 | 0,4 | PTA 7154 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17850523 | 2023-09-07 | 17850523 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141264957/2 | 2024-10-11 | 0.014552 | prosumator | 0.014552 | 0
19426 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19776550 | 2024-08-09 | 19776550 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E401147131/2 | 2024-09-11 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
19427 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.011 | 0,4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 19774900 | 2024-07-26 | 19774900 | 2025-03-17 | nu | nu | nu | RO001E131381384/2 | 2025-03-17 | 0.010779 | prosumator | 0.010779 | 0
19428 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 3920 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va inlocui coloana existenta intre Intreruptor JT 800A si BMPTS existent cu o coloana in cablu 2x(3x150)+150 mmp Cu; se va inlocui BMPTS existent cu un BMPTS2-400A tip FT-257_MAT ed.01, prevazut cu 3 TC 300/5 tip DMI 031006/1 RO si intreruptor tetrapolar cu In=400A. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Valoarea puterii maxime absorbite fara realizarea lucrarilor de intarire _161_kW/kVA. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiaraul DOMINION CAPITAL LAND SRL, detine CEF formata din 72 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de 545 Wp si un invertor cu putere nominala 30kW în curent alternativ. Instalatia de producere trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu functii de protectie si reglaje de interfata vor fi prevazute conform Ord 132/2020 Tabelul 2P. | Retele Electrice Muntenia SA | 19749621 | 2024-06-20 | 19749621 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02938
19429 | Imobil+CEF Chitila -750kW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.75 | 20 | S20 VIAROM-CHITILA IF | Modificare loc de consum existent CTPARK KAPPA (CER RO001E401076121/1 din 17/03/2016), în loc de consum ?i producere nou, situat în jude?ul Ilfov, localitatea Chitila, Strada Rudeni nr.93, NC 55075. Conform CER RO001E401076121/1 din 17/03/2016 datele energetice existente sunt: Puterea max sim absorbita la nivel de loc de consum: 2760 kW. Lucrari necesare racordarii conform aviz CTE nr. 17/1/27.03.2024, varianta unica ? modificarea locului de consum existent în loc de consum ?i producere nou, prin instala?ia de racordare existent? conform CER RO001E401076121/1 din 17/03/2016 ?i anume: prin punctul de conexiune existent nr. 2727* racordat intrare-iesire in L 20kV Viarom din statia 110/20kV Chitila. Lucrari pe tarif de racordare : Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF in sistemul de telecontrol R.E.M, in interiorul PC 2727* existent se va monta o unitate periferica UP 2020 LITE 16, ce va inlocui UP existent. Se vor demonta celula de trafo si celula de linie si celula racord cablu din PC2727* compartiment OD. Cutia UP 2020 Lite proiectata va fi fixata pe perete, in pozitie favorabila pentru ulterioarele interventii de configurare si mentenanta. Se vor realiza legaturile intre RG-DAT si UP 2020 Lite de telecontrol(conexiune Ethernet). Se vor asigura sursele de alimentare 230/400 V c.a. din instalatiile de j.t. aferente Utilizatorului.TSA va fi alimentat din tabloul de joasa tensiune din instalatiile utilizatorului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in TDRI aferent postului de transformare PT2-20/0,4kV 2x1250kVA, respectiv in TDRI aferent postului de transformare PT3-20/0,4kV, pe un singur trafo 1250kVA. Solutia de racord presupune realizarea a 2 tablouri electrice TE1+CEF, TE2+CEF, care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiei electrice pentru autoconsum si injectie in retea. In fiecare tabloul TE-CEF 1,2 este prevazut pe legatura cu tablourile generale unde se racordeaza, un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda(open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: ,,protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; ,,protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; ,,protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; ,,protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; ,,protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; ,,protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare.Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta(contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE ? CEF1,2 in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de REM. COMUNICATII In TE CEF1 si TE CEF2 se va monta cate un datalogger. De la fiecare datalogger prin intermediul cate unui switch, folosind suport de fibra optica/cablu ftp, se vor transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC nou prevazut in apropierea PC2727. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC2727 , vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Montare si echipare compartiment utilizare 20kVInstalatia de 20kV aferenta utilizatorului se va monta intr-o anvelopa amplasata in apropierea PC 20kV 2727* si se va echipa cu: -1 celula DG echipata cu separator de bare 24kV, 630A, 16 kA(1s), mediu de stingere in SF6, întreruptor 24kV, 630A, 16 kA(1s), mediu de stingere in VID/SF6, actionat cu motor electric, in montaj fix, 2xTC 300/5A, cls. 5P10, transformator de curent toroidal 100/1 A, cl. 5P20, terminal numeric de semnalizare, comanda si protectie, cutite de legare la pamant CLP, indicatoare prezenta tensiune,rezistenta anticondens; Releul de protectie aferent PG se va prevede cu urmatoarele functii de protectie: ,,protec?ie general? maximal? de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ,,protec?ie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate; ,,protectie homopolara directionala; -1 celula masura echipata 3 TT 20/?3//0,1/?3//0,1/3kV, 10VA/10VA 0,5/3P, si 3TC 100/5A, 10VA, cls.0,5; -1 celula de linie 24kV, 630A, 16 kA(1s) plecare spre PT 2 -1 celula trafo echipata cu separator de bare 24kV, 630A, 16 kA(1s), mediu de stingere in SF6, întreruptor 24kV, 630A, 16 kA(1s), mediu de stingere in VID/SF6, actionat cu motor electric, in montaj fix, 3TC 50/5A, cls. 5P10, transformator de curent toroidal 100/1 A, cl. 5P20, terminal numeric de semnalizare, comanda si protectie, cutite de legare la pamant CLP, indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens, prin intermediul careia se va alimenta trafo existent 1250kVA din PC2727* compartiment utilizare; -instala?ia de iluminat, prize ?i instala?ia de legare la p?mânt a cl?dirii punctului de conexiune; -cablu legatura celula masura existenta in PC2727* si celula DG, cu o lungime de maxim 20m; -montare analizor clasa A pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q de la instalatia fotovoltaica , U din punctul de delimitare ?i pozi?ie întrerup?toare DG si DI catre dispecerul RETELE ELECTRICE MUNTENIA; -in PC nou utilizator, se va instala un traductor de frecventa si tensiune. Acesta se va racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductorului, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG si dispozitivelor de interfata DI, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in PC2727* , semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Pentru varianta propusa, instalatiile de utilizare vor fi prevazute cu instalatii de protectii adecvate cu o temporizare de maxim 150 ms, care sa nu permita functionarea producatorului conectat la reteaua de distributie, in regim insularizat Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionat pentru puterea debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic (pentru contorizarea energiei produse) pus la dispozitie de OD.. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA REM, in unitatea periferica, UP nou prevazuta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18120751 | 2024-05-02 | 18120751 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.7344
19430 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0325 | 0,4 | PAZ 1400 SECT STOFA MOBILA | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip "Smart meter". Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x20,00 kW + 1x12,50 se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19883413 | 2024-08-05 | 19883413 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E111596898/3 | 2024-10-24 | 0.031848 | prosumator | 0.031848 | 0
19431 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7286 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor Ir=32A ·,,Se va inlocui separatorul existent cu un separator Ir=32A Putere de consum: 6 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19890640 | 2024-05-23 | 19890640 | 2025-02-25 | nu | nu | nu | RO001E401155512/3 | 2025-02-25 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19432 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1468 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 20249592 | 2024-07-08 | 20249592 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E301036889/3 | 2024-11-21 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
19433 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1297 | -schimbare protectii monofazice existente cu Ir=32A in FDCP existent. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19993678 | 2024-05-28 | 19993678 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E110627241/2 | 2024-10-24 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19434 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2474 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20042942 | 2024-06-13 | 20042942 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E141426542/3 | 2024-11-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19435 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 598 SI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20171298 | 2024-07-22 | 20171298 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E300755347/4 | 2024-09-26 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
19436 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00399 | 0,4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Pentru modificarea tehnica a instalatiei fara spor de putere se va reloca bransamentul existent si se va realiza un bransament trifazat subteran alimentat din LEA existenta aferenta PTA 2642 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=19m) pana la un BMPT cu Ir =20A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Costul mediu pentru realizarea unui bransament TRIFAZAT din LEA 0,400 kV cu putere absorbita mai mica de 20KVA este de 2430lei | Retele Electrice Muntenia SA | 20079219 | 2024-06-13 | 20079219 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E400343925/4 | 2025-02-26 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
19437 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTZ 2901-ORIENT | Pentru realizarea sporului de putere Pabs=9 kW si Pev=6 kW: I. Lucrari pe tarif de racordare: Se va realiza bransament monofazat nou alimentat din LEA JT prin cablu aerian 4x16 mmp L=10 m intre stapi existenti + cablu 1x25+16c L=10 m pozat pe stalp. Contorul se va monta in BMPM PAFS FT_124 pe stalpul de retea, pe domeniul public, la limita de proprietate. Se va muta contorul in BMPT nou pe stalp. BMPM PAFS FT_124 se va monta pe cheltuiala operatorului de distriburie conform ordin 4/2023 ANRE. Se va muta contorul in BMPT nou pe stalp. II. Lucrari in afara tarifului de racordare: Se va realiza instalatie de utilizare de la BMPM PAFS FT_124 aflat pe stalp SE4 (punct delimitare) pana in interiorul locuintei pentru care se va depune dosar instalatie utilizare. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat aerian din LEA 0,4kV este de 1340 lei. Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20123063 | 2024-06-11 | 20123063 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
19438 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 - MUTARE CONTOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7960 | La solicitarea utilizatorului se va executa un bransament trifazat subteran cu cablu Al 3x25+16C in lungime de 28 m protejat in tub riflat de diametru 50mm , racordat in CS tip DS4522RO cu clema DS4533RO, instalatii aferente LES JT a PTAB 7960 pana la un BMPT ( I = 20 A ) tip FT-133_MAT Ed 5, cu sistem montaj ingropat in beton, ce se va amplasa la limita drumului de acces la proprietate in exterior si in care se va monta contorul trifazat existent . Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din firida 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 20KVA este de 2060 lei. | Retele Electrice Muntenia SA | 20303450 | 2024-07-22 | 20303450 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00774
19439 | Magazin + CEF + Spor de putere | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 501 | Pentru asigurare spor putere se va realiza bransament monofazat nou alimentat din LEA JT folosind cablu electric de jt bipolar DC 4125 RO-1x25+16c L=10 m protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 25 mm si manson termocontractabil, cu montare BMPM PAFS FT_MAT ed. 5, echipat cu rama de contor de tip T1S-A2 conform specifica?iei DH 2407 RO pentru contor monofazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator bipolar si intrerupator bipolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=40A, pe stalpul de retea existent pe domeniul public la limita de proprietate. GPS BMPM 44.176649, 26.379155. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri la capatul cablului montat pe stalp. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din LEA 0,4kV cu cablu pozat pe stalp si BMPM pe stalp este de 1340 lei. Costul cu BMPM PAFS FT_124 se va realiza pe cheltuiala operatorului de distributie conf ordin ANRE 4/2023 (prosumator) | Retele Electrice Muntenia SA | 20269450 | 2024-08-05 | 20269450 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005825
19440 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 557 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20272690 | 2024-07-22 | 20272690 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300797163/3 | 2024-11-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19441 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2130 BANEASA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20271615 | 2024-07-24 | 20271615 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E301218252/2 | 2024-10-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19442 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 569 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA JT este 2430 lei. Pentru spor putere se va realiza bransament electric trifazat nou alimentat din LEA JT folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126RO-3x25+6c L= 17 m pozat pe stalp in tub din PVC cu Ø 40 mm si manson termocontractabil, canalizatie tip A zona pamant L=4 m + ona pavele L=1 m protejat in tub flexibil Ø60 mm cu montare BMPT PAFS FT 133_MAT ed. 5, echipat cu rama de contor de tip T6-A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator tetrapolar si intrerupator tetrapolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=40A, montat pe pe domeniul public, la limita de proprietate. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri la capatul cablului montat pe stalp. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Se va inlocui si programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20889822 | 2024-07-24 | 20889822 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E300781256/4 | 2024-11-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19443 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01 | 0,4 | PTAB 3323 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=32A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18706691 | 2023-12-11 | 18706691 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E143056453/3 | 2025-02-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19444 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0,4 | PTA 1479 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1479, 1*160kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 12m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat ce se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 18694186 | 2023-12-12 | 18694186 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.024499
19445 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.381 | 0,4 | PTAB 5376 APA CANAL | Pentru realizarea sporului de putere, se va monta un tablou JT nou proiectat tip DY 3012 RO<(>,<)> echipat cu un intrerupator In=350 A (DY3101;DY3009). Legatura de la bornele transformatorului la tabloul JT realizandu-se cu cabluri de Cu 1x240 mmp (DC4141) 1 cablu/faza, 1 cablu/nul , L=32 m. Se va monta placa de inchidere. Din intrerupatorul de joasa tensiune nou proiectat se va poza un cablu jt de 3x240+150 N DC4146 , pe un traseu de 10 M pana la un pana la bmpt 250 A existent. Bmpt-ul existent se va inlocui cu un BMPT 630 A nou proiectat, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 630 A si ansamblu TC 300/5 A . -,,Un ansamblu de transformatoare de current 300/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=630A. Beneficiarul va fi alimentat cu doua cabluri 3x240+150n pana la un bmpt 630 A nou proiectat. Contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 381kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18704558 | 2024-04-01 | 18704558 | 2024 | nu | Lucrari ce se vor realiza prin grija E-Distributie - amplificare PTAB 5376, de la 250 KVA la 630 KVA prin inlocuirea transformatorului si inlocuirea sigurantelor FEN existente. NOTA: Lucrarea se va executa prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia. Valoarea lucrarii de intarire cu TVA aproximativ 120000 lei, termenul posibil de realizare este de 365 zile. | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.37298
19446 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.055 | 0,4 | PTZ 554 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Racordarea la RED se va putea face dupa realizarea lucrarilor de spor de putere - inlocuire coloana si BMPT. Inlocuire coloana cu cablu 3x95+50C si BMPT 63A - ST4E cu BMPT 1S - 160A semidirect FT 257 MAT, echipat conform FT 124 MAT, ed.4 care se va amplasa langa Nisa si se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW(DMI 031055RO); Contrapanou, Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; un intreruptor de joasa tensiune 160 A, un separator 250A. BMPT 1S va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare, fiind amplasata intr-un spatiu alocat de catre beneficiar. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte instalatii. | Retele Electrice Muntenia SA | 20972278 | 2024-08-14 | 20972278 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E109068217/2 | 2024-10-09 | 0.05388 | prosumator | 0.05388 | 0
19447 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7422 GAGU | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 16 kW). Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat de 32A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21179988 | 2024-07-17 | 21179988 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
19448 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTM 1006 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea BMPT-ului existent cu un nou BMPT 25A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Controrul montat in noul BMPT se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24417381 | 2024-08-01 | 24417381 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E107360164/2 | 2024-10-23 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19449 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.021 | 0,4 | PTAB 4240 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=25A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A . | Retele Electrice Muntenia SA | 21506174 | 2024-07-24 | 21506174 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E401035317/5 | 2024-11-15 | 0.02056 | prosumator | 0.02056 | 0
19450 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02475 | 0,4 | PTZ 3299 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380892 | 2024-07-31 | 24380892 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E101826446/2 | 2024-09-25 | 0.02425 | prosumator | 0.02425 | 0
19451 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 5372 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24416090 | 2024-08-05 | 24416090 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142109631/2 | 2024-11-01 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
19452 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0,23 | PTAB 2239 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=25A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=5kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24416533 | 2024-08-07 | 24416533 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142190024/3 | 2024-12-09 | 0.004309 | prosumator | 0.004309 | 0
19453 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0,4 | PTAB 4457 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24419080 | 2024-08-07 | 24419080 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141422841/3 | 2024-12-20 | 0.01352 | prosumator | 0.01352 | 0
19454 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTZ 786 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va inlocui intreruptorul bipolar cu Ia=32A existent in BMPM cu un intreruptor bipolar cu Ia=40A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810445239 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24419636 | 2024-08-01 | 24419636 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E108560044/4 | 2024-12-04 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
19455 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 547 SMA HERASTI | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24418682 | 2024-08-07 | 24418682 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E131372610/3 | 2024-10-14 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19456 | cef+locuinta + ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24421187 | 2024-08-06 | 24421187 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E401012783/3 | 2024-11-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19457 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00782 | 0,4 | PTZ 829 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art.8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Muntenia SA | 24421011 | 2024-08-06 | 24421011 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E107566959/2 | 2024-09-11 | 0.007654 | prosumator | 0.007654 | 0
19458 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0,23 | PTAB 2316 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=9kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24427551 | 2024-08-07 | 24427551 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141514416/2 | 2024-12-13 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
19459 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 5113 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va inlocui intreruptorul bipolar cu Ia=32A existent in BMPM cu un intreruptor bipolar cu Ia=40A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrariin afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24423452 | 2024-08-01 | 24423452 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E107807261/2 | 2024-12-05 | 0.007822 | prosumator | 0.007822 | 0
19460 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24423864 | 2024-08-05 | 24423864 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141482601/3 | 2024-11-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19461 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 22253842 | 2024-07-22 | 22253842 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E142755302/2 | 2024-09-11 | 0.00478 | prosumator | 0.00478 | 0
19462 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTAB 2437 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24428881 | 2024-08-08 | 24428881 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E131292756/3 | 2025-02-26 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
19463 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | A20 SAFTICA-TANCABESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa conform noilor puteri solicitate. La facturarea energiei electrice consumate se percep pierderi in cablu MT sectiune 185 mmp (L-30m) si trafo 160kVA Electroputere. | Retele Electrice Muntenia SA | 24424951 | 2024-08-08 | 24424951 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0978
19464 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01729 | 0,4 | PTZ 986 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=32A . ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,894kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. Se va inlocui contorul seria: 001000029169717 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22819215 | 2024-07-26 | 22819215 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E108968787/2 | 2024-10-24 | 0.016894 | prosumator | 0.016894 | 0
19465 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 4442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere solicitat consta in inlocuirea in BMPT existent a intreruptorului tetrapolar de 40 A cu un intreruptor tetrapolar de 50 A si relocarea BMPT la limita de proprietate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24436843 | 2024-07-30 | 24436843 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E110662329/3 | 2024-09-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19466 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0,4 | PTM 959 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=25A existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=50A in FDCP existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23153906 | 2024-07-22 | 23153906 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004684
19467 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 2205 MOARA DAIA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23526098 | 2024-08-05 | 23526098 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300257973/3 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19468 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 1191 | Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatoru monofazat de 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 23818725 | 2024-07-26 | 23818725 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E105359968/3 | 2024-09-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19469 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTAB 1383 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente prin reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip "Smart meter" pentru puterea absorbita . Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23846713 | 2024-08-01 | 23846713 | 2024-12-30 | nu | nu | nu | RO001E111087455/4 | 2024-12-30 | 0.013 | prosumator | 0.013 | 0
19470 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 2830 IT CIOROGARLA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Prezentul contor , se va inlocui cu un contor Smart, cel vechi se va demonta si preda la UTR Ilfov Vest. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24176725 | 2024-07-24 | 24176725 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400378754/4 | 2025-01-09 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
19471 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 2400 LICEU DR VALE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 32A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24308551 | 2024-07-30 | 24308551 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401008878/4 | 2025-01-09 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
19472 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTAB 1477 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24383812 | 2024-08-16 | 24383812 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E103475897/2 | 2025-01-22 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
19473 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2804 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,disjunctorul existent se va inlocui cu unul de 32A . ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. Putere de consum: 18 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24276563 | 2024-07-22 | 24276563 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E401133530/4 | 2024-11-07 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
19474 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0275 | 0,4 | PTZ 1944 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24381629 | 2024-07-31 | 24381629 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E102850916/2 | 2024-09-25 | 0.026945 | prosumator | 0.026945 | 0
19475 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTAB 4159 | Inlocuire BMPM existent cu un BMPT nou proiectat, construit conform FT 133 MAT ed. 05 si echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe fundatie, pe cablul de bransament existent, in locul BMPM existent. Se va desfiinta masura monofazata existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,CEF suplimentara se va contecta in tabloul general de distributie al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24374626 | 2024-07-30 | 24374626 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E119792401/3 | 2025-02-24 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
19476 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0,4 | PTAB 4742 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24381680 | 2024-08-02 | 24381680 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400207328/3 | 2024-11-22 | 0.005761 | prosumator | 0.005761 | 0
19477 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4071 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810487717, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24388992 | 2024-08-01 | 24388992 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E109102632/4 | 2024-10-02 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
19478 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24378902 | 2024-07-25 | 24378902 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E142793236/2 | 2024-10-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19479 | Magazin - anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 3384 - CENTRU GHIMPATI | Bransament electric trifazat nou alimentat din LEA JT folosind cablu electric de jt tetrapolar cu elice vizibila DC 4183 ed.1 4x16mmp L=10 m pozat pe stalp , protejat cu tub din PVC Ø 40 mm si manson termocontractabil, cu montare BMPT PAFS FT 124_MAT ed. 4, echipat cu rama de contor de tip T6-A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator tetrapolar si intrerupator tetrapolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=40A, montat pe stalp 10A existent pe domeniul public, la limita de proprietate GPS 44.198621, 25.783274. Costurile cu BMPT se vor asigura de operatorul de distributie conform ordin ANRE 4 / 2023. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctde racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri la capatul cablului montat pe stalp. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). | Retele Electrice Muntenia SA | 24374890 | 2024-07-30 | 24374890 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E300670859/3 | 2024-12-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19480 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 7450 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va demonta si se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Contorul in urma demontarii va fi predat catre UT Ilfov. ·,,disjunctorul existent se va inlocui cu unul de 32A . ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 20A. Putere de consum: 12 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24377035 | 2024-07-22 | 24377035 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E400980089/2 | 2024-10-30 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
19481 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007125 | 0,4 | PTZ 3037 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24405096 | 2024-08-07 | 24405096 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E400922007/4 | 2025-02-19 | 0.006963 | prosumator | 0.006963 | 0
19482 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 828 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN24210351126, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24375359 | 2024-08-01 | 24375359 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E105368586/3 | 2024-11-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19483 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2425 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24411652 | 2024-08-02 | 24411652 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400504159/2 | 2024-11-01 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19484 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01424 | 0,4 | PTZ 3130 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Muntenia SA | 24411172 | 2024-08-07 | 24411172 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E143098336/2 | 2024-11-08 | 0.013755 | prosumator | 0.013755 | 0
19485 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3100 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24391419 | 2024-08-07 | 24391419 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400089045/3 | 2024-11-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19486 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2071 CETATEA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24407073 | 2024-08-05 | 24407073 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E300216439/4 | 2025-02-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19487 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0,23 | PTZ 257 | Utilizare bransament existent, cu programare contor monofazat inteligent conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare:Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24405035 | 2024-08-07 | 24405035 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E102336791/3 | 2024-10-18 | 0.005624 | prosumator | 0.005624 | 0
19488 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0,4 | PTZ 2288 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380619 | 2024-08-01 | 24380619 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E103583820/2 | 2024-09-25 | 0.019399 | prosumator | 0.019399 | 0
19489 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 5517 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24405064 | 2024-08-02 | 24405064 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401148626/3 | 2025-01-09 | 0.019582 | prosumator | 0.019582 | 0
19490 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTAB 5528 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595956 | 2024-08-29 | 24595956 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E141804429/3 | 2024-12-11 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
19491 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7546 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN17510024091 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu unul Ir=50A ; ·,,Se va inlocui separatorul existent cu unul Ir=63A ; Putere de consum: 27 kW; Nota: utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24581491 | 2024-08-26 | 24581491 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141925131/2 | 2024-10-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19492 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7068 MOARA VLASIEI 4 PRIMARIE | 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV BUFTEA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24580578 | 2024-08-26 | 24580578 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400660354/2 | 2024-12-06 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19493 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2212 RAPA VEDEA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24581862 | 2024-08-29 | 24581862 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300374838/3 | 2024-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19494 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7645 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu unul Ir=40A ; ·,,Se va inlocui separatorul existent cu unul Ir=63A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24581580 | 2024-08-26 | 24581580 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142495055/2 | 2024-12-18 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19495 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 2591 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24583721 | 2024-08-21 | 24583721 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141954986/4 | 2024-12-20 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
19496 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24586626 | 2024-08-16 | 24586626 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E400307868/2 | 2024-10-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19497 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,23 | PTAB 1655 | Utilizare bransament electric existent. ,,CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24612258 | 2024-08-23 | 24612258 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E105271220/3 | 2024-09-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19498 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.007885 | 0,4 | PTA 2914 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22719798 | 2024-08-14 | 22719798 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131304143/2 | 2024-10-11 | 0.007726 | prosumator | 0.007726 | 0
19499 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5236 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=20A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 22724988 | 2024-07-29 | 22724988 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E143160718/3 | 2024-12-12 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19500 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3500 | Pentru realizarea sporului de putere, se va se va monta, din FDCP existent cu clema de 150mmp, un bransament trifazat subteran realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime 7 m (2 m sapatura pamant, 5 m legaturi), pana la un BMPT cu Ir= 50 A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de drumului de servitute. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei.Nota: Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 22668458 | 2024-08-07 | 22668458 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141373161/3 | 2024-10-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19501 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4063 | Utilizare Bransament aerian monofazat existent, racordat din LEA JT Stradal, BMPM-32A, contor monofazat. | Retele Electrice Muntenia SA | 22908691 | 2024-07-24 | 22908691 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E105389826/2 | 2024-11-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19502 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 5316 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Prezentul contor cu Seria 001000026290916, se va inlocui cu un contor Smart, cel vechi se va demonta si preda la UTR Ilfov Vest. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 23025057 | 2024-07-26 | 23025057 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141181382/3 | 2024-12-09 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
19503 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1019 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 23313074 | 2024-07-29 | 23313074 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E301003669/3 | 2024-10-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19504 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 4233 | Se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 20A din FDCP cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810684541, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23637510 | 2024-07-26 | 23637510 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142222727/2 | 2024-11-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19505 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 115 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. In BMPT exista contor smart care se va reprograma pentru Pa=20kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 23690760 | 2024-07-26 | 23690760 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E108537835/3 | 2025-02-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19506 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23647850 | 2024-07-18 | 23647850 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142221647/3 | 2024-10-24 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19507 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4500 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=20 A existent cu disjunctor monofazat Ima=32A. | Retele Electrice Muntenia SA | 23692827 | 2024-07-25 | 23692827 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E143173116/2 | 2025-02-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19508 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTAB 7449 | 'Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent conform ATR 157154536 / 27.04.2016, cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMPT catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligenttrifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | Retele Electrice Muntenia SA | 24556330 | 2024-08-19 | 24556330 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008035
19509 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24538827 | 2024-08-16 | 24538827 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141313020/3 | 2024-10-11 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19510 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Se va inlocui contorul cu unul nou tip smartmeter. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24541117 | 2024-08-26 | 24541117 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E300018833/3 | 2024-11-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19511 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 5042 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24494993 | 2024-08-02 | 24494993 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142116606/4 | 2024-11-11 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
19512 | LOCUINTA - CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5604 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24435303 | 2024-08-02 | 24435303 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00978
19513 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2397 AG SINTESTI | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24444685 | 2024-08-05 | 24444685 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E400485483/2 | 2024-10-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19514 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, cu unul avand I=32A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24449513 | 2024-08-16 | 24449513 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E400770255/3 | 2024-12-03 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19515 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2089 OF. BANEASA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24455877 | 2024-08-14 | 24455877 | 2024-09-27 | nu | nu | nu | RO001E300228027/2 | 2024-09-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19516 | PUNCT DE LUCRU + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTA 2397 AG SINTESTI | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24442501 | 2024-08-05 | 24442501 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E143094073/2 | 2024-10-08 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
19517 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027145 | 0,4 | PTA 2397 AG SINTESTI | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24443413 | 2024-08-05 | 24443413 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E142544487/2 | 2024-10-07 | 0.026601 | prosumator | 0.026601 | 0
19518 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTZ 3428 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: inlocuirea intreruptorului tetrapolar existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=32A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) in BMPT. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24443155 | 2024-08-07 | 24443155 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E109048215/4 | 2024-11-08 | 0.01273 | prosumator | 0.01273 | 0
19519 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0,4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24442763 | 2024-08-14 | 24442763 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E142184421/4 | 2025-03-04 | 0.009455 | prosumator | 0.009455 | 0
19520 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00801 | 0,4 | PTAB 3380 | Pentru realizarea sporului de putere: 2 Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=8kW). | Retele Electrice Muntenia SA | 24450881 | 2024-08-13 | 24450881 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E300689309/3 | 2024-11-15 | 0.007849 | prosumator | 0.007849 | 0
19521 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 570 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: pe bransamentul aerian existent cu inlocuirea BMP-32A cu un nou BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24449270 | 2024-08-07 | 24449270 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E108968507/2 | 2024-12-20 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
19522 | IMOBIL+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24442288 | 2024-08-09 | 24442288 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400991823/4 | 2024-11-11 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19523 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24570408 | 2024-08-13 | 24570408 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142279099/4 | 2024-10-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19524 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2190 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in FDCP existent iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24567718 | 2024-08-12 | 24567718 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141775336/2 | 2024-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19525 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7028 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu unul Ir=40A ; ·,,Se va inlocui separatorul existent cu unul Ir=63A ; Putere de consum: 20 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24571415 | 2024-08-26 | 24571415 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E401139480/3 | 2024-09-25 | 0.007832 | prosumator | 0.007832 | 0
19526 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2609 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in FDCP (alimentare cu 3x50+25C conf ATR: 181730611) . | Retele Electrice Muntenia SA | 24564287 | 2024-08-26 | 24564287 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142157555/2 | 2024-10-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19527 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1500 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24513237 | 2024-08-28 | 24513237 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131315099/3 | 2024-10-04 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19528 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24516066 | 2024-08-21 | 24516066 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E300896477/3 | 2024-11-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19529 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2878 COM JILAVA STR.TOAMNEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24513997 | 2024-08-16 | 24513997 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400439606/2 | 2024-10-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19530 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 3636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN21810365144 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 40wA nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. | Retele Electrice Muntenia SA | 24499767 | 2024-08-19 | 24499767 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E300704958/2 | 2024-12-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19531 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2804 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 32A ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498286 | 2024-08-16 | 24498286 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E401133686/3 | 2024-12-20 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19532 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 516 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24459980 | 2024-08-14 | 24459980 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E300762648/3 | 2024-10-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19533 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24505057 | 2024-08-16 | 24505057 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141219418/4 | 2024-11-22 | 0.01254 | prosumator | 0.01254 | 0
19534 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 4014 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=20A. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24521281 | 2024-08-16 | 24521281 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142824758/2 | 2025-01-23 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19535 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6.4 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24516287 | 2024-08-21 | 24516287 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142267759/2 | 2024-10-16 | 0.005772 | prosumator | 0.005772 | 0
19536 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7169 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | Retele Electrice Muntenia SA | 24517486 | 2024-08-16 | 24517486 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400796668/3 | 2025-03-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19537 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 866 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1.,,Lucrari pe tarif de racordare -----Nu---------- 2.,,Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr.11/2014 modificat prin ordinul 87din 24/09/2014 Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea BMPM-ului existent cu un nou BMPM-40A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in locul grupului de masura existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul din noul BMPM se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24491655 | 2024-08-08 | 24491655 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E109050814/2 | 2024-12-04 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19538 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 4914 | Utilizare bransament electric existent, cu inlocuirea sigurantei trifazate existente in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 50 A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515294 | 2024-08-14 | 24515294 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E109152693/3 | 2025-03-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19539 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTZ 2508-BL T8 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24463122 | 2024-08-28 | 24463122 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E301213572/2 | 2024-10-04 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
19540 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2941 DRAG-DEAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=8kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24575205 | 2024-08-13 | 24575205 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E400380049/3 | 2025-01-20 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19541 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.336 | 20 | A20 SAFTICA-TANCABESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa conform noilor puteri solicitate. La facturarea energiei electrice consumate se percep pierderi in cablu MT sectiune 150 mmp (L-120m) si trafo 400kVA Electroputere. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576263 | 2024-08-28 | 24576263 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.32908
19542 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4383 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 01187235, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24535813 | 2024-08-21 | 24535813 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400169381/2 | 2024-10-31 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19543 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTAB 4473 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=20 A existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512778 | 2024-08-14 | 24512778 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142597407/2 | 2024-11-21 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
19544 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008925 | 0,4 | PTAB 3592 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24460191 | 2024-08-20 | 24460191 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400839442/5 | 2024-09-04 | 0.008746 | prosumator | 0.008746 | 0
19545 | Hala +CEF+Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTAB 3049 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente trifazate si se va programa contorul conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512607 | 2024-08-26 | 24512607 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E141457300/3 | 2024-10-10 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
19546 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00777 | 0,4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24516431 | 2024-08-26 | 24516431 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E300898693/3 | 2025-01-13 | 0.007597 | prosumator | 0.007597 | 0
19547 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0153 | 0,4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=32A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24509915 | 2024-08-21 | 24509915 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014989
19548 | Hala +CEF+Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTAB 3049 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente trifazate si se va programa contorul conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512013 | 2024-08-26 | 24512013 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400944933/3 | 2024-10-10 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
19549 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0,4 | PTAB 2437 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20266447 | 2024-08-09 | 20266447 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E301244341/3 | 2024-09-04 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
19550 | Instalatie fotovoltaica + SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTZ 2009 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va muta contorul in BMPT dual 1T+1M nou ce va inlocui BMPT PAFS FT_133 realizat conform ATR 17955525 / 2023 Pirghie Daniel (cablu subteran 3x25+16c L=19 m) . GPS 43.886231, 25.955659 Contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare de la punctul de delimitare (BMP) pana la tabloul general al beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24381795 | 2024-08-01 | 24381795 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E300023301/3 | 2024-08-21 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
19551 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2467 COM. BERCENI | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24420705 | 2024-08-04 | 24420705 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142772840/4 | 2024-08-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19552 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 2893 COM BERCENI | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24423946 | 2024-08-05 | 24423946 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E400471286/4 | 2024-08-27 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
19553 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTS 1255 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va reprograma contorul inteligent de tip "Smart meter" pentru puterea absorbita Pa=8,20 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24436308 | 2024-08-02 | 24436308 | 2024-09-02 | nu | nu | nu | RO001E100698565/2 | 2024-09-02 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
19554 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24378207 | 2024-07-30 | 24378207 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E300882595/3 | 2024-08-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19555 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1478 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24383480 | 2024-08-05 | 24383480 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E300925111/2 | 2024-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19556 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24394263 | 2024-08-01 | 24394263 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E300890369/4 | 2024-08-20 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19557 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2267 TRAFAG | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24389678 | 2024-08-02 | 24389678 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E301113526/3 | 2024-08-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19558 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.013 | 0,4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626644 | 2024-08-26 | 24626644 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300895195/4 | 2024-09-04 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
19559 | Locuinta_fotovoltaic_Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTAB 5224 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=32A existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=63A in BMPT-ul existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24595829 | 2024-08-16 | 24595829 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E111837009/1 | 2024-08-28 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
19560 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1094 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW). In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 22844112 | 2024-07-26 | 22844112 | 2024-08-26 | nu | nu | nu | RO001E301067737/3 | 2024-08-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19561 | CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00648 | 0,4 | PTZ 812 | Sporul de putere Pconsum se va realiza din instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 23339890 | 2024-07-30 | 23339890 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E108200438/3 | 2024-08-27 | 0.006349 | prosumator | 0.006349 | 0
19562 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1299 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24108859 | 2024-07-26 | 24108859 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E301004862/3 | 2024-08-14 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19563 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7148 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent MONOFAZAT cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic MONOFAZAT, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24461226 | 2024-08-13 | 24461226 | 2024-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400776981/3 | 2024-08-26 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19564 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0,4 | PTZ 1914 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor folosi instalatiile existente cu reprogramarea contorului inteligent tip smart. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24507491 | 2024-08-16 | 24507491 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E119608980/2 | 2024-08-27 | 0.019394 | prosumator | 0.019394 | 0
19565 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644567 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141359514/2 | 2024-08-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19566 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19794100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19794100 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E401063532/2 | 2024-08-29 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
19567 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19891425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19891425 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142961165/2 | 2024-08-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19568 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01131 | 0.4 | PTA 7756 VILE URBAN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035709523, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20325398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20325398 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E143314517/2 | 2024-08-29 | 0.011079 | prosumator | 0.011079 | 0
19569 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 2861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24419335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419335 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E108968697/3 | 2024-08-20 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
19570 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 544 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,930 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23810581654 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22229396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22229396 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E105729284/3 | 2024-08-08 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19571 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5434 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24623323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623323 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141837931/2 | 2024-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19572 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00518 | 0.4 | PTAB 4635 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24599560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24599560 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E110634766/2 | 2024-08-22 | 0.005071 | prosumator | 0.005071 | 0
19573 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24582329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24582329 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300895869/3 | 2024-08-30 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19574 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23210329758 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22707023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22707023 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E103964058/2 | 2024-08-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19575 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24545837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545837 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300896264/3 | 2024-08-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19576 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5113 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810530358 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24545222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545222 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E107809083/2 | 2024-08-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19577 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24433434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433434 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E131347274/2 | 2024-08-01 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19578 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2097 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000622268310 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24576148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576148 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E106308570/2 | 2024-08-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19579 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2097 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000622253610 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24576166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576166 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E106308581/2 | 2024-08-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19580 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2097 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000733148522 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24576216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576216 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E106308592/2 | 2024-08-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19581 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2097 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 1799999-1 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24575678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575678 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E106308569/2 | 2024-08-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19582 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 07522330, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19176308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19176308 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E401159763/3 | 2024-08-09 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
19583 | FABRICA+CEF-PROSUMATOR-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | S20 AVICOLA VOLUNTARI-AFUMATI IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093786 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 19222028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19222028 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E401148307/2 | 2024-08-13 | 0.1945 | prosumator | 0.1945 | 0
19584 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7772 IT CREATA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19201904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19201904 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E143229275/2 | 2024-08-01 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19585 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17615674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615674 | 2024-08-16 | nu | nu | nu | RO001E401036981/2 | 2024-08-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19586 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19293918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19293918 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E142474647/2 | 2024-08-06 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19587 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19292193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19292193 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E400998460/2 | 2024-08-20 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19588 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.04879 | 0.4 | PTA 2505 FERMA 5 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 125/5A (DMI 031055) <(>,<)> care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19246499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19246499 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E131454813/2 | 2024-08-13 | 0.047714 | prosumator | 0.047714 | 0
19589 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3161 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17744347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17744347 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400854472/2 | 2024-08-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19590 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015541511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19495344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495344 | 2024-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141390889/2 | 2024-08-26 | 0.00879 | prosumator | 0.00879 | 0
19591 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.008 | 0.4 | PTA 7144 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19597510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19597510 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E400968456/4 | 2024-08-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19592 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0168 | 0.4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19719525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19719525 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143320659/2 | 2024-08-10 | 0.016454 | prosumator | 0.016454 | 0
19593 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 656 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19636126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636126 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E300529706/2 | 2024-08-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19594 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19663469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663469 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E400358381/2 | 2024-08-13 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19595 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4058 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN20810350258, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19753599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753599 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E109117098/2 | 2024-08-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19596 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3587 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19799777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799777 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400069773/2 | 2024-08-07 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
19597 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19802830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19802830 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142941455/3 | 2024-08-02 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
19598 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0297 | 0.4 | PTA 5501 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19869420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19869420 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E142103927/1 | 2024-08-13 | 0.029046 | prosumator | 0.029046 | 0
19599 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19880391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880391 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E301068929/3 | 2024-08-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19600 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19886667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886667 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E400428244/2 | 2024-08-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19601 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19831076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831076 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142661386/2 | 2024-08-30 | 0.009684 | prosumator | 0.009684 | 0
19602 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02385 | 0.4 | PTAB 5337 | Se va inlocui BMP-ul existent cu BMPT SEMIDIRECT 80A care va fi format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A, prezenta lucrtare se va realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19866101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866101 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141890682/3 | 2024-08-14 | 0.023313 | prosumator | 0.023313 | 0
19603 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.22 | 20 | PT 5214*/630 KVA(20/0,4 KV) - L 20 KV OLF – Statia Chitila | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 5214*/630 KVA , se va reprograma . | Retele Electrice Muntenia SA | 18154752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18154752 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141549773/3 | 2024-08-08 | 0.21559 | prosumator | 0.21559 | 0
19604 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19966870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19966870 | 2024-08-15 | nu | nu | nu | RO001E142450584/3 | 2024-08-15 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19605 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20085122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20085122 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142260909/3 | 2024-08-09 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19606 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00946 | 0.4 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20085041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20085041 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141662768/2 | 2024-08-08 | 0.009261 | prosumator | 0.009261 | 0
19607 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTZ 496 | Se va utiliza bransamentul existent, iar CEF suplimentara 31,28 kW se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 20103753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20103753 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E108918962/3 | 2024-08-01 | 0.048995 | prosumator | 0.048995 | 0
19608 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.13 | 20 | PT 10338 | <![CDATA[Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x50,00 kW + 1x30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se vor monta doua contoare electronice inteligente trifazate programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=250A, protectie la scurtcircuit Ia=250A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz).]]> | Retele Electrice Muntenia SA | 20129249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20129249 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E109433087/2 | 2024-08-08 | 0.1274 | prosumator | 0.1274 | 0
19609 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3361- SMA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20177914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177914 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E301201894/4 | 2024-08-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19610 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20137641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20137641 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E300331932/3 | 2024-08-03 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19611 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20156552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20156552 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E142580296/2 | 2024-08-06 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19612 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0132 | 0.4 | PTA 5086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20139836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139836 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142623159/3 | 2024-08-30 | 0.012918 | prosumator | 0.012918 | 0
19613 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 170 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui BMPi existent cu un nou BMPM-32A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, pe bransamentul aerian monofazat, amplasat in proprietate, pe perete exterior imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20289273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289273 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E108822731/2 | 2024-08-20 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19614 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20307847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20307847 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142495516/3 | 2024-08-30 | 0.004311 | prosumator | 0.004311 | 0
19615 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0.23 | PTS 298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,71 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20308346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20308346 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E104612475/2 | 2024-08-07 | 0.003518 | prosumator | 0.003518 | 0
19616 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5603 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20049092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20049092 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400522733/3 | 2024-08-22 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19617 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20122524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20122524 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401049604/3 | 2024-08-23 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
19618 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20121204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121204 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400945248/3 | 2024-08-30 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
19619 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1575 | 0.4 | PTAB 4466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237800 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E142950792/2 | 2024-08-21 | 0.0917 | prosumator | 0.0917 | 0
19620 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20269839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20269839 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401050055/4 | 2024-08-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19621 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.39998 | 20 | PT 5151 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x27,00 kW + 8x50,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea&lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: -,,doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima&lt;(&gt;,&lt;)&gt; maxima tensiune&lt;(&gt;,&lt;)&gt; minima&lt;(&gt;,&lt;)&gt; maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI &lt;(&gt;,&lt;)&gt; prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. dhgt251659264fLayoutInCell1fAllowOverlap1fBehindDocument1fHidden0pctHori z0pctVert0sizerelh1sizerelv1fLayoutInCell1Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului&lt;(&gt;,&lt;)&gt; daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 20241430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20241430 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E108651416/6 | 2024-08-14 | 0.39197 | prosumator | 0.39197 | 0
19622 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20159398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159398 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E100676651/2 | 2024-08-13 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19623 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2044-BALANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20158233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158233 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300356917/3 | 2024-08-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19624 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 28,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20137982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20137982 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E109054919/3 | 2024-08-29 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
19625 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7636 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria UCEUEDN18510063832 se va reprograma programa: conform puterilor solicitate; pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20121999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121999 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E401103469/4 | 2024-08-20 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
19626 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20327598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20327598 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141200980/4 | 2024-08-08 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
19627 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3424 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20320844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20320844 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E400080978/2 | 2024-08-12 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
19628 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312247 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E143265938/2 | 2024-08-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19629 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20319780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20319780 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E400817707/3 | 2024-08-06 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19630 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3084 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312201 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E142187682/1 | 2024-08-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19631 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20306881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20306881 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141448737/2 | 2024-08-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19632 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.345 | 20 | S20 PIONEER-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G90220110083846 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 20282043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282043 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E142343765/2 | 2024-08-06 | 0.338 | prosumator | 0.338 | 0
19633 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20305378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305378 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E401133664/4 | 2024-08-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19634 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20327528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20327528 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141200711/2 | 2024-08-08 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
19635 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20320462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20320462 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E141690994/3 | 2024-08-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19636 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTAB 4637 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20510914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20510914 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E110558053/2 | 2024-08-10 | 0.004699 | prosumator | 0.004699 | 0
19637 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20808679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20808679 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E400762122/2 | 2024-08-28 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
19638 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTZ 2866-MUV I | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20840315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20840315 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E300032660/2 | 2024-08-01 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
19639 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2328 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020306614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20832909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20832909 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141774526/2 | 2024-08-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19640 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.12 | 0.4 | PTA 5044 BIASIA COMS | Se vor utiliza instalatiile existente. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 20838392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20838392 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141220285/1 | 2024-08-07 | 0.1171 | prosumator | 0.1171 | 0
19641 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTA 2814 LOC GHITA VALENTIN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21002602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21002602 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E141662005/3 | 2024-08-20 | 0.003213 | prosumator | 0.003213 | 0
19642 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21051690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21051690 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E143470442/2 | 2024-08-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19643 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18763505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18763505 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E400715388/5 | 2024-08-28 | 0.0176 | prosumator | 0.0176 | 0
19644 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00322 | 0.4 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21214881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21214881 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E110093978/2 | 2024-08-31 | 0.003056 | prosumator | 0.003056 | 0
19645 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1092 DRAGANEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18785187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18785187 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E301031086/3 | 2024-08-23 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
19646 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2850 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810475221, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24419583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419583 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141546309/2 | 2024-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19647 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24563324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563324 | 2024-08-16 | nu | nu | nu | RO001E108883941/3 | 2024-08-16 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19648 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4612 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24563210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563210 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141651508/3 | 2024-08-28 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19649 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004150293579815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24417784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417784 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400143934/3 | 2024-08-30 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19650 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24562631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562631 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E301223292/3 | 2024-08-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19651 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0044 | 0.4 | PTA 3638 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21363534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21363534 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E131359536/2 | 2024-08-10 | 0.004311 | prosumator | 0.004311 | 0
19652 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2856-CVR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000901022211, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 21324501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21324501 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300065352/3 | 2024-08-08 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
19653 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18840060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18840060 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E400024730/3 | 2024-08-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19654 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTS 57 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21368740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21368740 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E101284163/4 | 2024-08-27 | 0.016659 | prosumator | 0.016659 | 0
19655 | cef + locuinta + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3893 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 0040014841, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21341488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21341488 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E141460775/2 | 2024-08-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19656 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24378230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24378230 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E142667304/3 | 2024-08-06 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19657 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000013175610 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24380251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24380251 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E108800894/3 | 2024-08-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19658 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01506 | 0.4 | PTAB 4381 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 21705956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21705956 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E400166849/4 | 2024-08-20 | 0.014709 | prosumator | 0.014709 | 0
19659 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4635 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21536256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21536256 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E118980409/3 | 2024-08-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19660 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21575202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21575202 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E300117923/2 | 2024-08-02 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
19661 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7805 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24381530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381530 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E401068166/4 | 2024-08-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19662 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1082 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24380622 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E301026877/3 | 2024-08-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19663 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0.4 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24389141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389141 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E400818034/3 | 2024-08-03 | 0.00901 | prosumator | 0.00901 | 0
19664 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1551 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24383504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24383504 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E100600478/2 | 2024-08-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19665 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24380110 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E142572163/2 | 2024-08-12 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19666 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24413267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413267 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141945560/2 | 2024-08-06 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19667 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1242 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24414328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24414328 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E105766577/2 | 2024-08-14 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19668 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2301 PRUNDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24412740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24412740 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300447840/2 | 2024-08-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19669 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.04 | 0.4 | PTA 1388 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 21891318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21891318 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E131408003/2 | 2024-08-19 | 0.039199 | prosumator | 0.039199 | 0
19670 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTS 1488 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21938358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21938358 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E102649439/2 | 2024-08-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19671 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.013 | 0.4 | PTAB 2951 FRASINULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24381429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381429 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E301232876/5 | 2024-08-08 | 0.01273 | prosumator | 0.01273 | 0
19672 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 5777310 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24417213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417213 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E106164884/3 | 2024-08-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19673 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0800561, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24380240 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E300088571/4 | 2024-08-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19674 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24417667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417667 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E100565377/3 | 2024-08-03 | 0.009524 | prosumator | 0.009524 | 0
19675 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24422816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24422816 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E142327532/2 | 2024-08-06 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19676 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24423965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24423965 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300809448/3 | 2024-08-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19677 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5165 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000034030522, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24417734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417734 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E143075421/2 | 2024-08-27 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
19678 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24418974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418974 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E131470327/2 | 2024-08-09 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
19679 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 656 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UGEQEDN23210107206 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24419666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419666 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E107320485/4 | 2024-08-01 | 0.01462 | prosumator | 0.01462 | 0
19680 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24429341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24429341 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E111768035/2 | 2024-08-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19681 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24427937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427937 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142348300/3 | 2024-08-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19682 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 22190257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22190257 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400770682/2 | 2024-08-23 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
19683 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24426348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426348 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E401159651/3 | 2024-08-08 | 0.024498 | prosumator | 0.024498 | 0
19684 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1300 IT BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24428214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428214 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300887646/3 | 2024-08-13 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19685 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24427812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427812 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E142332415/2 | 2024-08-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19686 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24431894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431894 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E300898570/2 | 2024-08-02 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19687 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00609 | 0.23 | PTZ 257 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,09 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24429582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24429582 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E102335385/2 | 2024-08-13 | 0.005967 | prosumator | 0.005967 | 0
19688 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24425997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24425997 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E300121333/2 | 2024-08-01 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19689 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 343 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 9025401, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22235035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22235035 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E109164933/3 | 2024-08-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19690 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00368 | 0.4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24429643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24429643 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E300908011/3 | 2024-08-03 | 0.003605 | prosumator | 0.003605 | 0
19691 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24428050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428050 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E104862269/3 | 2024-08-07 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19692 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22249159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22249159 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E300895083/2 | 2024-08-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19693 | Locuinta+CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028348317, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22388357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22388357 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E142024615/3 | 2024-08-22 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
19694 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2031 MOARA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22373402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22373402 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E131434428/2 | 2024-08-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19695 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24427307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427307 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E131406292/2 | 2024-08-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19696 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24428807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428807 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E401042348/3 | 2024-08-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19697 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24426304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426304 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E143144305/3 | 2024-08-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19698 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24428065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428065 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E401039254/3 | 2024-08-02 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19699 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2356 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24426323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426323 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E401113987/3 | 2024-08-01 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19700 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24427738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427738 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141613225/2 | 2024-08-01 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
19701 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1016 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0225101, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24426461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426461 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E105766814/2 | 2024-08-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19702 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00504 | 0.23 | PTZ 2475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN23810628856 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24426269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426269 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E104472840/2 | 2024-08-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19703 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 08367290, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24429812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24429812 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E401069426/3 | 2024-08-07 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
19704 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 20 | S20 PANTELIMON-SOLEX IF | ... Utilizarea instalatiilor existente aferente PTZ30125/400 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 14631296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14631296 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401072835/3 | 2024-08-28 | 0.05879 | prosumator | 0.05879 | 0
19705 | LOCUINTA+PANOURI AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PCZ 749 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 5295579, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24431184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431184 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E108184608/3 | 2024-08-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19706 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24431744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431744 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E301231392/2 | 2024-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19707 | Magazin Lidl-CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 MAKITA-SOLEX IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR: 08754333/05.10.2021, CTE: 300/30.05.2022 si receptionata prin PVR/PIF 1144/24.06.2022. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 630kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17425881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17425881 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E143012567/2 | 2024-08-12 | 0.097995 | prosumator | 0.097995 | 0
19708 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24431265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431265 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141388820/2 | 2024-08-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19709 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 1116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24432485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432485 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E143461846/2 | 2024-08-02 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19710 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1536 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 7218157-1 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24431891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431891 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E103169695/2 | 2024-08-06 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19711 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24432735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432735 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E131413649/2 | 2024-08-01 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19712 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012215 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24432650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432650 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E100694954/3 | 2024-08-07 | 0.011966 | prosumator | 0.011966 | 0
19713 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00644 | 0.4 | PTZ 819 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24432807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432807 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E108952139/2 | 2024-08-08 | 0.006301 | prosumator | 0.006301 | 0
19714 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24432106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432106 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E131374768/2 | 2024-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19715 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00448 | 0.4 | PTAB 329 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24432425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432425 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300472310/3 | 2024-08-30 | 0.004372 | prosumator | 0.004372 | 0
19716 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4338 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24437858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437858 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E401149447/3 | 2024-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19717 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0091 | 0.4 | PAS 292 GRADINA BOTANICA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,100 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 15G26510110064804 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24436938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436938 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E109359276/2 | 2024-08-12 | 0.008838 | prosumator | 0.008838 | 0
19718 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 3081000333 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24437248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437248 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E108876583/2 | 2024-08-13 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19719 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, se va inlocui contorul existent serie: 8961771 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24437447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437447 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E109066529/2 | 2024-08-09 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
19720 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24436835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436835 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E300389889/5 | 2024-08-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19721 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24438562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24438562 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E400674810/2 | 2024-08-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19722 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006825 | 0.4 | PTAB 5013 | 7. Detalii si precizari privind avizele si acordurile necesare pentru realizarea solutiei propuse: - Se va depune DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE la RETELE ELECTRICE, de catre un electrician autorizat ANRE. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. 8.a) Cerin?e pentru protec?iile ?i automatiz?rile la interfa?a cu re?eaua electric?: - protectie la suprasarcina; protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz); - de?in?torul CEF este obligat s? asigure protejarea panourilor fotovoltaice, a invertoarelor componente ale CEF ?i a instala?iilor auxiliare contra pagubelor ce pot fi provocate de defecte în instala?iile proprii sau de impactul re?elei electrice asupra acestora la ac?ionarea corect? a protec?iilor de declan?are a CEF sau la incidentele din re?ea (scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, supratensiuni tranzitorii etc.), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare .b) Alte cerin?e: - de monitorizare ?i reglaj Se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul asigura evitarea: alimentarii retelei de joasa de catre instalatia prosumerului atunci cand sursa din sistem a disparut sau alimentarea retelei de JT de distributie de catre instalatia prosumerului in caz de defect, valori anormale ale tensiunii sau frecventei in reteaua JT. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Dispozitivul de interfata va fi instalat doar daca nu se pot realiza protectiile de interfata in invertoare; Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru RETELE ELECTRICE: ? Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un ? valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; ? Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; ? Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; ? Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,15*Un \ 0,2 s; ? Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 50,2 Hz \ 0,1 s; ? Protectie minima frecventa treapta 1 ? 49,8 Hz \ 0,1 s; ? Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 52,0 Hz \ 0,5 s; ? Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228. Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor.- interfe?ele sistemelor de monitorizare, comand?, achizi?ie de date, m?surare a energiei electrice, telecomunica?ii ___________________________________________________________________ - pentru principalele echipamente de m?surare, protec?ie, control ?i automatizare din instala?iile utilizatorului In conformitate cu ord. ANRE 15/2022 este necesara montarea unui grup de masura in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Puterea aprobat? maxim? simultan? ce poate fi evacuat? se stabile?te de operatorul de re?ea cel mult la valoarea solicitat? de utilizator prin cererea de racordare, valoare care ?ine seama de urm?toarele: a) puterile instalate ale unit??ilor generatoare; b) simultaneitatea în func?ionare avut? în vedere de utilizator; c) limitarea puterii evacuate la puterea solicitat? de utilizator, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate; d) puterea absorbit? de receptoarele de la locul de consum ?i de producere ?i/sau de serviciile interne ale centralei; e) pierderile de putere calculate pentru elementele de re?ea situate între generator ?i punctul de delimitare. Limitarea puterii evacuate se va efectua si prin programarea contorului din punctul de delimitare, iar in cazul depasirii acesteia locul de consum va fi deconectat automat de la reteaua de distributie, iar pe contor va aparea mesajul ?Putere Depasita?. Pentru reconectare se va tine apasat timp de 10 secunde butonul galben de pe contorul electric sau se va efectua o deconectare a sarcinii timp de 10 secunde de la intrerupatorul general din tabloul electric al instalatiei de utilizare a consumatorului. c) Condi?ii specifice pentru racordare: - La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta conditiile conform Ord.50/2021 si 59/2014 ANRE, privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice, NTE 003/04/00 Normativ pentru construc?ia liniilor aeriene de energie electric? cu tensiuni peste 1000 V si NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice. - In fisa de calcul anexata sunt cuprinse doar lucrarile pe tarif de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24438435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24438435 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E110750226/2 | 2024-08-09 | 0.006609 | prosumator | 0.006609 | 0
19723 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24437817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437817 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E401167762/2 | 2024-08-08 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19724 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00765 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24459557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459557 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E143285581/2 | 2024-08-14 | 0.007487 | prosumator | 0.007487 | 0
19725 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1012 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24459244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459244 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E111068836/3 | 2024-08-09 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19726 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN23210091513 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24459676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459676 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E108223781/3 | 2024-08-06 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
19727 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000701462916 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24437394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437394 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E110270885/2 | 2024-08-13 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19728 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2209 PRIMARIE OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23224333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23224333 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300325823/3 | 2024-08-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19729 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005915 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23174627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23174627 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300030916/2 | 2024-08-13 | 0.005742 | prosumator | 0.005742 | 0
19730 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032844821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23185717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23185717 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E401043327/4 | 2024-08-20 | 0.006193 | prosumator | 0.006193 | 0
19731 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0.4 | PTAB 4643 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000015401211 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23207327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23207327 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E119836321/2 | 2024-08-12 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
19732 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23526359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23526359 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E142805061/3 | 2024-08-12 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19733 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23477791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23477791 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142222053/3 | 2024-08-20 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19734 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00801 | 0.4 | PTZ 7322 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23814834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23814834 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E142444475/3 | 2024-08-14 | 0.00784 | prosumator | 0.00784 | 0
19735 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7603 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23838893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23838893 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141989018/4 | 2024-08-13 | 0.0117 | prosumator | 0.0117 | 0
19736 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00504 | 0.4 | PTAB 4232 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN24210098550, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23827710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23827710 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E143455658/2 | 2024-08-01 | 0.004933 | prosumator | 0.004933 | 0
19737 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.23 | PTZ 948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24132594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24132594 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E111957372/2 | 2024-08-21 | 0.005728 | prosumator | 0.005728 | 0
19738 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1177 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24151965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24151965 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E110412782/2 | 2024-08-08 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
19739 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5402 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24374779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374779 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E111413829/2 | 2024-08-03 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19740 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24303016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24303016 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400883384/2 | 2024-08-08 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19741 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24382175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382175 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141362282/2 | 2024-08-12 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19742 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810530457, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24381919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381919 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141868395/2 | 2024-08-03 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
19743 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24326867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24326867 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142895363/3 | 2024-08-09 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
19744 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01131 | 0.4 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24281868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24281868 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E143277223/2 | 2024-08-30 | 0.011074 | prosumator | 0.011074 | 0
19745 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09798 | 0.4 | PTAB 3655 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In Compartimentul de alimentare al PT existenta se va inlocui contorul seria: 20G14570110095698, cu un contor trifazat semidirect inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectiela tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24377431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377431 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E108824171/2 | 2024-08-13 | 0.09599 | prosumator | 0.09599 | 0
19746 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810530424, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24396645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24396645 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E142830104/2 | 2024-08-01 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
19747 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003735 | 0.4 | PTZ 3550 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,735 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: UAEEEDN22910398135, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24374920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374920 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E105344311/3 | 2024-08-01 | 0.00365 | prosumator | 0.00365 | 0
19748 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 838 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,09 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150294805015, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24375447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24375447 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E105345176/3 | 2024-08-27 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19749 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4367 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN22210053984 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24395839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24395839 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E109006365/2 | 2024-08-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19750 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24390742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24390742 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E101143178/3 | 2024-08-07 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
19751 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24404881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24404881 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E131387537/4 | 2024-08-03 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19752 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 56 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24400208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24400208 | 2024-08-05 | nu | nu | nu | RO001E119562248/2 | 2024-08-05 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
19753 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 2024B-PIATA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24394208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24394208 | 2024-08-24 | nu | nu | nu | RO001E131277872/2 | 2024-08-24 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
19754 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2372 BRANISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24403752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24403752 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E300330166/3 | 2024-08-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19755 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTA 1078 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24401882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24401882 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300874305/3 | 2024-08-13 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
19756 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2850 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000711409717, cu un contor monofazat inteligent nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24276802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24276802 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E105357898/2 | 2024-08-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19757 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2593 JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24398165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398165 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400432171/3 | 2024-08-08 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19758 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0043 | 0.4 | PTS 392 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,30 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000014694711 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24400665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24400665 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E115329672/2 | 2024-08-01 | 0.004014 | prosumator | 0.004014 | 0
19759 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24387336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24387336 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141427363/2 | 2024-08-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19760 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5175 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24397112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397112 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E143273353/2 | 2024-08-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19761 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24391311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24391311 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E301037644/2 | 2024-08-31 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19762 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2130 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24385709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385709 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300230402/3 | 2024-08-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19763 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4938 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000023851714 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24374450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374450 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E103182869/1 | 2024-08-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19764 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 114 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,894 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN23210075397 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24410397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24410397 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E106116599/2 | 2024-08-03 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19765 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTZ 3459 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN23210090933 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24397106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397106 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E109295680/3 | 2024-08-21 | 0.022 | prosumator | 0.022 | 0
19766 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24401604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24401604 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300119734/2 | 2024-08-08 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
19767 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1 | 20 | S20 OGREZENI-ARCUDA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 23G90290210113014 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24407616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24407616 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E131429905/2 | 2024-08-20 | 0.097996 | prosumator | 0.097996 | 0
19768 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 1195 | Utilizare bransament electric existent (coloana din nisa la BMPM). ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului. Se va monta in instalatia de utilizare o baterie de stocare de 200 Ah. | Retele Electrice Muntenia SA | 24394680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24394680 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E104679748/3 | 2024-08-13 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19769 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1004 CAP | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24399833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24399833 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E300883361/2 | 2024-08-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19770 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00582 | 0.4 | PTZ 2048 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,82 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 2931639 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24394078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24394078 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E108927030/2 | 2024-08-27 | 0.005504 | prosumator | 0.005504 | 0
19771 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2467 SMA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24409883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24409883 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E131449457/2 | 2024-08-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19772 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0.4 | PTAB 3900 | Utilizare bransament electric existent. CEF suplimentara se va contecta in tabloul general de distributie al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24390925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24390925 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E108910649/5 | 2024-08-03 | 0.010779 | prosumator | 0.010779 | 0
19773 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1504 LOCUINTE RADU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24407767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24407767 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E131466995/2 | 2024-08-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19774 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3644 PISTRUIATU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24376835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24376835 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300675573/3 | 2024-08-30 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19775 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24375317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24375317 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E301019251/5 | 2024-08-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19776 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4643 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000034531822 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24580259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580259 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E111731495/2 | 2024-08-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19777 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 538 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24583843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583843 | 2024-08-24 | nu | nu | nu | RO001E105241047/2 | 2024-08-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19778 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01104 | 0.4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24609597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24609597 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E142839024/2 | 2024-08-28 | 0.010809 | prosumator | 0.010809 | 0
19779 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 412 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210259760 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24636613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636613 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E100674301/2 | 2024-08-29 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19780 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24610382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24610382 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401000757/2 | 2024-08-28 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
19781 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588062 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141691074/3 | 2024-08-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19782 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2596 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210093081 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24620919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620919 | 2024-08-24 | nu | nu | nu | RO001E111835029/2 | 2024-08-24 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19783 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2655 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210287518 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24584951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24584951 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E106018893/2 | 2024-08-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19784 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24585026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24585026 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E108214411/2 | 2024-08-21 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19785 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24592072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24592072 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E101147790/2 | 2024-08-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19786 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24645592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24645592 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E110345596/2 | 2024-08-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19787 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1808 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000700322815 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24598816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24598816 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E107346988/2 | 2024-08-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19788 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0034 | 0.4 | PTZ 507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,40 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN24210106195 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24623380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623380 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E104012109/3 | 2024-08-22 | 0.003322 | prosumator | 0.003322 | 0
19789 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24621601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621601 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E143376010/2 | 2024-08-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19790 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4792 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20910188664 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24625104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625104 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142710459/2 | 2024-08-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19791 | adapost agricol | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 1509 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24623498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623498 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E131404964/2 | 2024-08-31 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
19792 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4382 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN17510036494 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24600666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600666 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E119859281/4 | 2024-08-30 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
19793 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 739 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24592330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24592330 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E100958306/2 | 2024-08-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19794 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2437 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24599725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24599725 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E131293533/3 | 2024-08-31 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
19795 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24585850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24585850 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E105309446/2 | 2024-08-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19796 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PCZ 853 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,90 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000016580711 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24625968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625968 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E105386250/2 | 2024-08-27 | 0.009402 | prosumator | 0.009402 | 0
19797 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2551 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24593383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24593383 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143344385/3 | 2024-08-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19798 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24619862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619862 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E105266516/2 | 2024-08-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19799 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1297 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210242330 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24579811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24579811 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E111936830/2 | 2024-08-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19800 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24596256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596256 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E105288666/2 | 2024-08-27 | 0.002932 | prosumator | 0.002932 | 0
19801 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2372 BRANISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24605834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24605834 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E131282755/3 | 2024-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19802 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24621203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621203 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141736625/4 | 2024-08-30 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19803 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24597166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24597166 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300033177/2 | 2024-08-31 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19804 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00533 | 0.4 | PTZ 3496 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,213 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23810563765 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24591276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24591276 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E107701905/2 | 2024-08-23 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
19805 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5434 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595441 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141196489/2 | 2024-08-31 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
19806 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 744 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24604297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24604297 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E108899656/2 | 2024-08-22 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
19807 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2352 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000020687414 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24606366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606366 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E108460379/2 | 2024-08-29 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19808 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24580359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580359 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141830518/2 | 2024-08-28 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19809 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7503 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24580414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580414 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141907265/3 | 2024-08-30 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19810 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 3374 - S.C. LEON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24598848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24598848 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300709830/3 | 2024-08-31 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19811 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24580738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580738 | 2024-08-15 | nu | nu | nu | RO001E400908629/2 | 2024-08-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19812 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1057 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210077873 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24633438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633438 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E100545106/3 | 2024-08-29 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
19813 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4308 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210259782 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24621049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621049 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E108908231/2 | 2024-08-27 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19814 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5318 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24608614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24608614 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401113910/3 | 2024-08-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19815 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595299 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141294006/2 | 2024-08-31 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19816 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910277434, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24586133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586133 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E107794558/2 | 2024-08-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19817 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24600041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600041 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142552037/2 | 2024-08-31 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19818 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 2030 SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24606476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606476 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E300392546/3 | 2024-08-28 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
19819 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1417 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul trifazat smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pev= 9,799kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24606697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606697 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E301018250/4 | 2024-08-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19820 | centrala fotovoltaica AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24636355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636355 | 2024-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142880389/2 | 2024-08-24 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
19821 | Marin Niculae | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00924 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24600237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600237 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142607421/3 | 2024-08-31 | 0.008955 | prosumator | 0.008955 | 0
19822 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24581297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24581297 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E301231077/2 | 2024-08-29 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
19823 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 569 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,640 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210092095, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588528 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E102045585/3 | 2024-08-29 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
19824 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4610 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UCEUEDN17210013966 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24639749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24639749 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142375243/2 | 2024-08-30 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19825 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1558 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810560493 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24586174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586174 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E100600232/2 | 2024-08-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19826 | centrala fotovoltaica NON AFM 2024 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24589859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24589859 | 2024-08-15 | nu | nu | nu | RO001E143025505/2 | 2024-08-15 | 0.01272 | prosumator | 0.01272 | 0
19827 | LOCUINTA +ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24583231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583231 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143239478/2 | 2024-08-31 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
19828 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0032 | 0.4 | PTZ 1297 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22910376652 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24579826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24579826 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E119695458/3 | 2024-08-28 | 0.003131 | prosumator | 0.003131 | 0
19829 | cef locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24624779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624779 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400933706/2 | 2024-08-31 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
19830 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 512 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24609355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24609355 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E300759903/3 | 2024-08-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19831 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN21910305096 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24599699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24599699 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E109099198/2 | 2024-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19832 | Locuinta Unifamiliala | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0066 | 0.4 | PTA 1325 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24587128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587128 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E131353956/2 | 2024-08-31 | 0.006368 | prosumator | 0.006368 | 0
19833 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1364 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24605434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24605434 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E301012760/3 | 2024-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19834 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24622900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24622900 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E400350518/4 | 2024-08-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19835 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN19810266293 , se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588336 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E109432795/2 | 2024-08-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19836 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24607167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607167 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E301037677/3 | 2024-08-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19837 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24608699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24608699 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E131393433/2 | 2024-08-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19838 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 834 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN21910320650 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24642050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642050 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E100643363/2 | 2024-08-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19839 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,880 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN21810407328 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24581400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24581400 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E105546012/2 | 2024-08-20 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19840 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24594899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594899 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141920732/2 | 2024-08-31 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19841 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0.4 | PTS 960 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x6,00 kW + 1x5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24621908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621908 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E100252044/3 | 2024-08-22 | 0.010768 | prosumator | 0.010768 | 0
19842 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3424 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000033512422 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24600040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600040 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E108989601/2 | 2024-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19843 | CASA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 285 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810612063 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24625289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625289 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E101266354/2 | 2024-08-22 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19844 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 2108 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210093561 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24617308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24617308 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E110035008/3 | 2024-08-22 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
19845 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24621516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621516 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141389595/2 | 2024-08-31 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19846 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00287 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22694873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22694873 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142524586/2 | 2024-08-09 | 0.002812 | prosumator | 0.002812 | 0
19847 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 22703837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22703837 | 2024-08-24 | nu | nu | nu | RO001E301209263/2 | 2024-08-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19848 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22701016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22701016 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141383735/3 | 2024-08-08 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19849 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20810326329 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23066006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23066006 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E103240370/2 | 2024-08-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19850 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.25 | 20 | A20 BILA-CLEJANI GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23799490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23799490 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E131458783/2 | 2024-08-08 | 0.15 | prosumator | 0.15 | 0
19851 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23314377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23314377 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E142451518/2 | 2024-08-13 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19852 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23404448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23404448 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E104828395/2 | 2024-08-20 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
19853 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0114 | 0.4 | PTAB 5063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,4kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN22210058778 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23343998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23343998 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E111606519/2 | 2024-08-03 | 0.011169 | prosumator | 0.011169 | 0
19854 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1919 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23329421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23329421 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E104856037/2 | 2024-08-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19855 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1032 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23304876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23304876 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300904129/3 | 2024-08-30 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19856 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1919 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23330026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23330026 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E109432997/2 | 2024-08-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19857 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23665745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23665745 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E105289779/2 | 2024-08-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19858 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23690710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23690710 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141468403/2 | 2024-08-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19859 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7552 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032641121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23675494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23675494 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E141401455/3 | 2024-08-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19860 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24029083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24029083 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E143325081/5 | 2024-08-07 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
19861 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 217 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23210338258, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24543763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24543763 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E119775154/2 | 2024-08-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19862 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24545719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545719 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E143364994/2 | 2024-08-20 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19863 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005235 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000720434119, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24555679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555679 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E143014974/3 | 2024-08-27 | 0.00512 | prosumator | 0.00512 | 0
19864 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4527 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN210018510, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24551953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551953 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142082530/2 | 2024-08-20 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
19865 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5127 LOC. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24552102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552102 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E142177579/3 | 2024-08-28 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19866 | LOCUINTA+CEF "AFM" | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000650805311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24548929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24548929 | 2024-08-15 | nu | nu | nu | RO001E141806959/3 | 2024-08-15 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19867 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24557424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24557424 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E143419029/2 | 2024-08-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19868 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24550172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24550172 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E143446120/2 | 2024-08-14 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19869 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,662 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN22810448246 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24552442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552442 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E103963888/2 | 2024-08-08 | 0.005662 | prosumator | 0.005662 | 0
19870 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24545817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545817 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300219881/3 | 2024-08-08 | 0.0027 | prosumator | 0.0027 | 0
19871 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4492 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24538081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24538081 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141639155/4 | 2024-08-13 | 0.005868 | prosumator | 0.005868 | 0
19872 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4399 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24545580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545580 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E101150312/4 | 2024-08-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19873 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24555637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555637 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E401059111/3 | 2024-08-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19874 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24538604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24538604 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E131416912/2 | 2024-08-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19875 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTZ 986 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210158775 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24552033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552033 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E107297624/6 | 2024-08-21 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
19876 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5006 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24544530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544530 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E142648088/3 | 2024-08-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19877 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033022121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24557471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24557471 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E143018596/2 | 2024-08-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19878 | Sediu + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0198 | 0.4 | PTA 1339 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110056820, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24555323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555323 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E301176974/3 | 2024-08-20 | 0.019304 | prosumator | 0.019304 | 0
19879 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1327 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24548695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24548695 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300812767/3 | 2024-08-13 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19880 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 149 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000959, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24548705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24548705 | 2024-08-15 | nu | nu | nu | RO001E141884438/2 | 2024-08-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19881 | centrala fotovoltaica - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24560693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24560693 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E401020894/3 | 2024-08-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19882 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4257 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23210260253, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24555255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555255 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E104902714/2 | 2024-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19883 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2647 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24542483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542483 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E400285245/2 | 2024-08-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19884 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 822 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24542220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542220 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E100996386/2 | 2024-08-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19885 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24557206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24557206 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300030826/2 | 2024-08-07 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19886 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTZ 3621 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20910166580 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24552262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552262 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E103234687/3 | 2024-08-23 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
19887 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24548979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24548979 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E301036081/3 | 2024-08-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19888 | locuinta si panouri - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24562031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562031 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141345081/3 | 2024-08-08 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19889 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24548763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24548763 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142188223/3 | 2024-08-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19890 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 87 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24542402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542402 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E110743149/2 | 2024-08-09 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19891 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 2861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24546031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24546031 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E109131599/2 | 2024-08-27 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
19892 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5127 LOC. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24544463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544463 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142436768/3 | 2024-08-20 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19893 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00545 | 0.4 | PTAB 1845 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24497274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497274 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E108789384/2 | 2024-08-21 | 0.005338 | prosumator | 0.005338 | 0
19894 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24544778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544778 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300032198/4 | 2024-08-30 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
19895 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2950 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24460261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24460261 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E300081181/2 | 2024-08-29 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
19896 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810614560, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24543159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24543159 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141693582/3 | 2024-08-14 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19897 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003915 | 0.4 | PTZ 207 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24461937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461937 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E111141175/3 | 2024-08-09 | 0.003836 | prosumator | 0.003836 | 0
19898 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2610 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24539250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24539250 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142692762/3 | 2024-08-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19899 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 871 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,700 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN21810420940 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24433455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433455 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E108124545/3 | 2024-08-03 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19900 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4418 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24433432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433432 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141942703/3 | 2024-08-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19901 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5626 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24433883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433883 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E142108078/2 | 2024-08-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19902 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24435894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24435894 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142093521/2 | 2024-08-02 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
19903 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24435887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24435887 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E131314302/3 | 2024-08-13 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
19904 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00468 | 0.4 | PTA 2895 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24434537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24434537 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E300239872/3 | 2024-08-29 | 0.004576 | prosumator | 0.004576 | 0
19905 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1116 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 8939105 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24434367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24434367 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E103247467/2 | 2024-08-06 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19906 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24443643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443643 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300064216/2 | 2024-08-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19907 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24455915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24455915 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142717355/2 | 2024-08-10 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
19908 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24441843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441843 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E143166556/3 | 2024-08-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19909 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2025 FRUCTONIL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 7147886 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24453653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453653 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E300007291/3 | 2024-08-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19910 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24444214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24444214 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E131276264/4 | 2024-08-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19911 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1881 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000019578613, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24441093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441093 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E119187881/2 | 2024-08-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19912 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24448511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24448511 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E142988726/2 | 2024-08-14 | 0.007972 | prosumator | 0.007972 | 0
19913 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2929 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24444195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24444195 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E300055755/2 | 2024-08-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19914 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004995 | 0.4 | PTA 3306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24456649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24456649 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300638066/4 | 2024-08-13 | 0.004877 | prosumator | 0.004877 | 0
19915 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01044 | 0.4 | PTZ 2412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,230 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 004150294864215 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24446933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24446933 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E110173214/3 | 2024-08-14 | 0.01023 | prosumator | 0.01023 | 0
19916 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN24210097839 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24442717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24442717 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E110214388/4 | 2024-08-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19917 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN22210057766 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24458593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458593 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E111253630/2 | 2024-08-08 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19918 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UCEUEDN17510025626 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24440409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440409 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E119945120/2 | 2024-08-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19919 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24440596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440596 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E142544443/2 | 2024-08-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19920 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN23210089811 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24457328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24457328 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E108716801/2 | 2024-08-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19921 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7792 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24445153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24445153 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E400742636/3 | 2024-08-20 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
19922 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24441286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441286 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142439626/3 | 2024-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19923 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5269 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24456785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24456785 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E143170999/3 | 2024-08-08 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
19924 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN22210058268 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24458664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458664 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E111253652/3 | 2024-08-08 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
19925 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1153 BUTURUGENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24443384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443384 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E131416080/2 | 2024-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19926 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator,in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24458976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458976 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400980360/3 | 2024-08-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19927 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23210090036 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24451310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24451310 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E103966881/2 | 2024-08-07 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19928 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 647 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24445004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24445004 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E300565661/3 | 2024-08-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19929 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24450673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450673 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141822306/2 | 2024-08-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19930 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23210236095, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24439284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24439284 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E108103126/2 | 2024-08-01 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
19931 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24453004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453004 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E301028228/2 | 2024-08-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19932 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24441450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441450 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141555837/3 | 2024-08-14 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
19933 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN23210160391 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24454141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24454141 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E105280073/2 | 2024-08-07 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19934 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1150 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24453397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453397 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E100531437/3 | 2024-08-09 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19935 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24443215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443215 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E300897254/3 | 2024-08-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19936 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24448016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24448016 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E401055128/3 | 2024-08-03 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19937 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24458544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458544 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141773312/2 | 2024-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19938 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 1506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24442607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24442607 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E300838507/2 | 2024-08-02 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
19939 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24439966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24439966 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142251752/3 | 2024-08-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19940 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_Dumitru TUDORACHE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24443804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443804 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141478370/3 | 2024-08-03 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19941 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3411 - CAMINEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24444681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24444681 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E300680164/4 | 2024-08-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19942 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00783 | 0.4 | PTS 944 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24451111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24451111 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E119506426/2 | 2024-08-07 | 0.007671 | prosumator | 0.007671 | 0
19943 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 739 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24451239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24451239 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E100958485/2 | 2024-08-09 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19944 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24441799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441799 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E143384288/2 | 2024-08-02 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19945 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00801 | 0.4 | PTAB 5565 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210030072, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24453750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453750 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E143107382/2 | 2024-08-01 | 0.007849 | prosumator | 0.007849 | 0
19946 | VILA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24565455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565455 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E143143203/2 | 2024-08-27 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
19947 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034894223, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568781 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E143417971/2 | 2024-08-27 | 0.003248 | prosumator | 0.003248 | 0
19948 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568109 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E143422135/2 | 2024-08-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
19949 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24565528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565528 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300206180/3 | 2024-08-08 | 0.004816 | prosumator | 0.004816 | 0
19950 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034845223, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568907 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E143418051/2 | 2024-08-27 | 0.003248 | prosumator | 0.003248 | 0
19951 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1195 M. SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24571385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571385 | 2024-08-18 | nu | nu | nu | RO001E300920419/4 | 2024-08-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19952 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00836 | 0.4 | PTA 7113 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24570350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570350 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E401115260/2 | 2024-08-13 | 0.008183 | prosumator | 0.008183 | 0
19953 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01496 | 0.4 | PTZ 3124 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24565344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565344 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E109334392/2 | 2024-08-10 | 0.01466 | prosumator | 0.01466 | 0
19954 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568213 | 2024-08-17 | nu | nu | nu | RO001E143422146/2 | 2024-08-17 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
19955 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 876 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 15G14570110065613 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24568991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568991 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E108538814/2 | 2024-08-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19956 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24566021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24566021 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143155475/3 | 2024-08-10 | 0.009772 | prosumator | 0.009772 | 0
19957 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24569727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569727 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141275173/2 | 2024-08-13 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19958 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24564659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564659 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E401012266/3 | 2024-08-13 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19959 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2034 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24563571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563571 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300365647/2 | 2024-08-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19960 | AFM - LOCUINTA PERSONALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24567415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24567415 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E141724486/3 | 2024-08-09 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
19961 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24567951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24567951 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E143422113/2 | 2024-08-29 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
19962 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568047 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E143422124/2 | 2024-08-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
19963 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00609 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568086 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E401127218/3 | 2024-08-10 | 0.005967 | prosumator | 0.005967 | 0
19964 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034869423, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568997 | 2024-08-26 | nu | nu | nu | RO001E143418062/2 | 2024-08-26 | 0.003248 | prosumator | 0.003248 | 0
19965 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24563392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563392 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E131413256/2 | 2024-08-10 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
19966 | centrala fotovoltaica - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 501 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24570028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570028 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E300802991/2 | 2024-08-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19967 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.23 | PTZ 948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24569313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569313 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E111952377/2 | 2024-08-22 | 0.005728 | prosumator | 0.005728 | 0
19968 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24570069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570069 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300020241/2 | 2024-08-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19969 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2914 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568520 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E131295704/3 | 2024-08-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19970 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01196 | 0.4 | PTZ 122 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210091517 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24571933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571933 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E107334109/4 | 2024-08-21 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
19971 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7928 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24564334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564334 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141181708/2 | 2024-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19972 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568651 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142506902/2 | 2024-08-20 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19973 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4553 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000020338414, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24564810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564810 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141724914/3 | 2024-08-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19974 | locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3601 - SCOALA LETCA VECHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24571480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571480 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E131452866/3 | 2024-08-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19975 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24462727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462727 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141942994/2 | 2024-08-06 | 0.006924 | prosumator | 0.006924 | 0
19976 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2818 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 15G26510110064934 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24497998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497998 | 2024-08-16 | nu | nu | nu | RO001E109396772/2 | 2024-08-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19977 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 11G26510110023191 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24498021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498021 | 2024-08-16 | nu | nu | nu | RO001E109335450/2 | 2024-08-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19978 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24509154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24509154 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E143314359/2 | 2024-08-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19979 | centrala fotovoltaica AFM - anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498082 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E142303570/2 | 2024-08-07 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
19980 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515964 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141553688/3 | 2024-08-13 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
19981 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24496387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24496387 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E401022290/3 | 2024-08-13 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
19982 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 523 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24498729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498729 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E100091775/2 | 2024-08-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19983 | Farmacie + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 1483737-1 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24492377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24492377 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E109323873/2 | 2024-08-14 | 0.01574 | prosumator | 0.01574 | 0
19984 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTA 2818 IT CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512324 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E143080405/4 | 2024-08-30 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
19985 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3395 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24506689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24506689 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142531124/2 | 2024-08-31 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
19986 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24504026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24504026 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300381555/3 | 2024-08-08 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
19987 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24504591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24504591 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143400041/2 | 2024-08-10 | 0.01156 | prosumator | 0.01156 | 0
19988 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3414 - SAT SCHITU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24499739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24499739 | 2024-08-16 | nu | nu | nu | RO001E131439164/3 | 2024-08-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19989 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1434 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24462049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462049 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300824827/3 | 2024-08-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19990 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24501798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24501798 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E401059234/3 | 2024-08-19 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19991 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3840 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24504072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24504072 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E142525813/2 | 2024-08-06 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19992 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2467 SMA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor momofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24494765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24494765 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E301216890/4 | 2024-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19993 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498459 | 2024-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142889467/3 | 2024-08-16 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
19994 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 984 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210039627 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24492268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24492268 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E107816610/4 | 2024-08-09 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19995 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 1080 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor momofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24497654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497654 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E301032694/2 | 2024-08-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19996 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4149 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24505766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505766 | 2024-08-15 | nu | nu | nu | RO001E141991145/3 | 2024-08-15 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19997 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24500397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24500397 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E143404203/2 | 2024-08-30 | 0.006458 | prosumator | 0.006458 | 0
19998 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00405 | 0.4 | PTZ 726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 8910521 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24501310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24501310 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E107348250/2 | 2024-08-12 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
19999 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2178 PUTINEIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24504483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24504483 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E300337343/3 | 2024-08-29 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
20000 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5254 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810487564, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24507358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507358 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E142253732/5 | 2024-08-12 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
20001 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 5013 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24526912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526912 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E109119876/2 | 2024-08-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20002 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.045 | 0.4 | PTZ 3657 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 44,099 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 18G26510110081523, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24522994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24522994 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E114890483/1 | 2024-08-27 | 0.044099 | prosumator | 0.044099 | 0
20003 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24507359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507359 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E143352182/2 | 2024-08-13 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20004 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3523 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24523933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24523933 | 2024-08-15 | nu | nu | nu | RO001E400148052/2 | 2024-08-15 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
20005 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2954-VILE STR STEJARULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24508314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24508314 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E301102906/3 | 2024-08-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20006 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu unul electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24524827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24524827 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142024749/2 | 2024-08-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20007 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24461720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461720 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E110542607/3 | 2024-08-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20008 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24513216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513216 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E401011153/3 | 2024-08-30 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
20009 | casa+cef prosumator casa verde afm 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24497538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497538 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141611290/3 | 2024-08-07 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20010 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24513404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513404 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141193655/2 | 2024-08-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20011 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24513426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513426 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E300017629/2 | 2024-08-29 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
20012 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21810362127 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24525188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24525188 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E103238366/3 | 2024-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20013 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24507386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507386 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E142563893/3 | 2024-08-22 | 0.01173 | prosumator | 0.01173 | 0
20014 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3952 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24526965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526965 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E143202636/2 | 2024-08-13 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
20015 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24507376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507376 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E400243676/2 | 2024-08-13 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20016 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 1506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24507537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507537 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E102463613/2 | 2024-08-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20017 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3810 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24525448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24525448 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E108805181/2 | 2024-08-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20018 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN18510055666 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24513774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513774 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141229677/2 | 2024-08-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20019 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2844 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,919 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN18210006437 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24513933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513933 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E110655332/2 | 2024-08-08 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20020 | casa+cef prosumator casa verde afm 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24496799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24496799 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E142411682/2 | 2024-08-07 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20021 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 834 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24647072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24647072 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E100644320/2 | 2024-08-27 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
20022 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 8468/01050 ST. APA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24492710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24492710 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E131432550/3 | 2024-08-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20023 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24497571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497571 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E109118583/3 | 2024-08-03 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
20024 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7848 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24622763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24622763 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400607456/4 | 2024-08-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20025 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3555 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24462214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462214 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E100567706/2 | 2024-08-19 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20026 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4468 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000697472515, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24578511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578511 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E401034462/3 | 2024-08-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20027 | locuinta+cef - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24575513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575513 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E300931691/3 | 2024-08-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20028 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24574711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574711 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143362587/2 | 2024-08-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20029 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2053 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24574638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574638 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E301198923/3 | 2024-08-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20030 | locuinta+cef - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1044 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576749 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300933660/3 | 2024-08-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20031 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24577801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577801 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300901069/3 | 2024-08-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20032 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24574661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574661 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143362598/2 | 2024-08-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20033 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2617 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023701914, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24497005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497005 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E105462334/2 | 2024-08-08 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20034 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24575527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575527 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E143189360/2 | 2024-08-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20035 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 5089 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN21210013282 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24578772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578772 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E118650469/3 | 2024-08-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20036 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24575387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575387 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E300394065/2 | 2024-08-10 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
20037 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1029 POLICLINICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24570959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570959 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300906323/3 | 2024-08-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20038 | locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576495 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141637760/2 | 2024-08-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20039 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2178 PUTINEIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24463239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24463239 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300336892/3 | 2024-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20040 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4233 | ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,53 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810466330, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24577550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577550 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142222716/3 | 2024-08-30 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
20041 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2857-BL 7/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24578195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578195 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300064553/3 | 2024-08-31 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20042 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24577491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577491 | 2024-08-26 | nu | nu | nu | RO001E104847217/2 | 2024-08-26 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
20043 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 766 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24574205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574205 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E300494909/3 | 2024-08-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20044 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00602 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24534887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24534887 | 2024-08-26 | nu | nu | nu | RO001E115360251/3 | 2024-08-26 | 0.00589 | prosumator | 0.00589 | 0
20045 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24522409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24522409 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400966500/3 | 2024-08-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20046 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3555 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24534629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24534629 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E100578607/2 | 2024-08-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20047 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24536281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24536281 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E400305237/4 | 2024-08-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20048 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24516290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24516290 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E100416057/3 | 2024-08-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20049 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2133 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24535405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24535405 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E100682827/2 | 2024-08-09 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
20050 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3288 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24537528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537528 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E108853476/2 | 2024-08-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20051 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00819 | 0.4 | PTA 3638 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24534149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24534149 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E131350166/4 | 2024-08-13 | 0.007946 | prosumator | 0.007946 | 0
20052 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24532515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24532515 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E300381544/2 | 2024-08-29 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
20053 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0041 | 0.4 | PTAB 2437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24535135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24535135 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300053371/2 | 2024-08-09 | 0.004015 | prosumator | 0.004015 | 0
20054 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24524211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24524211 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143377741/2 | 2024-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20055 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498781 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141867361/3 | 2024-08-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20056 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 761 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24637071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24637071 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E110465870/2 | 2024-08-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20057 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 871 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910349081, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 24498359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498359 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E108119325/2 | 2024-08-01 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
20058 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3424 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000023488614 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24622795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24622795 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E108989599/2 | 2024-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20059 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00522 | 0.4 | PTM 2842 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN21810410636 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24651642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24651642 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E100632585/2 | 2024-08-30 | 0.005115 | prosumator | 0.005115 | 0
20060 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24491971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24491971 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E105305059/2 | 2024-08-13 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
20061 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1104 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24495501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24495501 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E131461136/2 | 2024-08-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20062 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2342 AUTOGARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24529476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24529476 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E300022119/2 | 2024-08-27 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20063 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24508267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24508267 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E301201029/2 | 2024-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20064 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004095 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24523501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24523501 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400523329/2 | 2024-08-30 | 0.004012 | prosumator | 0.004012 | 0
20065 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1209 SF. GHEORGHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24513297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513297 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300953178/4 | 2024-08-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20066 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00644 | 0.4 | PTZ 3459 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210009867 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24509088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24509088 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E108236381/4 | 2024-08-09 | 0.006301 | prosumator | 0.006301 | 0
20067 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24510016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24510016 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E142065890/3 | 2024-08-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20068 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2214 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor momofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24497196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497196 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E131376322/3 | 2024-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20069 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1364 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24525748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24525748 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E301013592/4 | 2024-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20070 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24527048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24527048 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E108724507/2 | 2024-08-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20071 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24520930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24520930 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142647098/3 | 2024-08-20 | 0.00862 | prosumator | 0.00862 | 0
20072 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4193 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 9029363 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24526601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526601 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E109410881/3 | 2024-08-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20073 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515624 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142021342/3 | 2024-08-20 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
20074 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24529200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24529200 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300069884/4 | 2024-08-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20075 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24520942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24520942 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E300226250/4 | 2024-08-29 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
20076 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2520-300 CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24529345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24529345 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E300000609/2 | 2024-08-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20077 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24507352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507352 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141867215/3 | 2024-08-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20078 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.14 | 20 | S20 PORCINE 2-POP LEORDENI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210100709 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 in instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 22434785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22434785 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E142802833/2 | 2024-08-22 | 0.13719 | prosumator | 0.13719 | 0
20079 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22538714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22538714 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E119651203/2 | 2024-08-30 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20080 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3472 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0875637, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22570666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22570666 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E400998707/3 | 2024-08-27 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
20081 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 450 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 1625610, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22534427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22534427 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E109129844/2 | 2024-08-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20082 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22537953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22537953 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E105287957/2 | 2024-08-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20083 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4159 | Inlocuire BMPM existent cu un BMPT 25 A nou echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent, in locul BMPM existent. ,,Instalatia de producere CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta, cu modificarile precizate. Se va desfiinta masura monofazata existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19186491 | 2024-02-23 | 19186491 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E109453877/3 | 2024-11-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
20084 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4298 | Sporul de putere se va realiza astfel: Prin cablu 3x25+16C din compartiment alimentare FDCP- PAFS cu montare BMPT-50A tip FT 133 MAT ed.05, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, amplasat langa FDCP. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza dupa PVR si PIF la solutia pentru spor de putere (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: UAEEEDN22810463640 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17674519 | 2023-07-06 | 17674519 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
20085 | Corpurile C1...C20+CEF prosumator-anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1995 | 10 | S10 T5506-PA1830 CEL 10 BUC | Pentru separatie se vor utiliza instalatiile electrice existente (PT 5506 cu 2 sectii de bare MT si cupla longitudinala), iar masura se va realiza pe una din cele 2 celule de masura (cea aferenta Eneltel 111379662). Puterea de 2320 kW se va imparti in mod egal pe cele doua Enelteluri. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 199,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul electronic trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Conform declaratie beneficiar, CEF este formata dintr-un grup de 350 de panouri de 0,57 kW fiecare montate pe imobil si conectate prin intermediul a 2 invertoare on-grid de 100 kW fiecare. Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia utilizatorului din compartimentul de abonat se va configura corespunzator pentru realizarea separatiei puterii pe cele 2 masuri. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19337676 | 2024-04-30 | 19337676 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E111379662/4 | 2024-07-26 | 0.19451 | prosumator | 0.19451 | 0
20086 | Campus muncitori+CEF prosumator -anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1995 | 10 | S10 T5506-PA1830 CEL 10 BUC | Pentru separatie se vor utiliza instalatiile electrice existente (PT 5506 cu 2 sectii de bare MT si cupla longitudinala), iar masura se va realiza pe una din cele 2 celule de masura (cea aferenta Eneltel 109203072). Puterea de 2320 kW se va imparti in mod egal pe cele doua Enelteluri. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 199,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul electronic trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Conform declaratie beneficiar, CEF este formata dintr-un grup de 350 de panouri de 0,57 kW fiecare montate pe imobil si conectate prin intermediul a 2 invertoare on-grid de 100 kW fiecare. Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia utilizatorului din compartimentul de abonat se va configura corespunzator pentru realizarea separatiei puterii pe cele 2 masuri. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19337637 | 2024-04-30 | 19337637 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E109203072/4 | 2024-07-26 | 0.19451 | prosumator | 0.19451 | 0
20087 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0286 | 0,4 | PTZ 3265 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19376622 | 2024-06-19 | 19376622 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.028023
20088 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00968 | 0,4 | PTAB 3810 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere. Contorul electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea protectiei bipolare 32A cu protectie bipolara de 40A in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 19607872 | 2024-04-24 | 19607872 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E105467373/3 | 2024-11-22 | 0.009476 | prosumator | 0.009476 | 0
20089 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0,4 | PTA 5050 | Pentru realizarea sporului de putere, se va se va monta, din stalpul SE4 existent , un bransament trifazat subteran realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime 14 m (1m sapatura pamant, coborare pe stalp+legaturi 13 m), pana la un BMPT cu Ir= 32 A, tip FT_133_MAT<(>,<)> Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430 lei. Nota: Contorul monofazat existent, cu seria UAEEEDN19910099907 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. Nota : - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (douacleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 19625870 | 2024-04-08 | 19625870 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400453781/3 | 2025-01-30 | 0.005425 | prosumator | 0.005425 | 0
20090 | Locuinta+CEF - ANEXA4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0,4 | PTAB 5462 | ,,Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reporgrama conform puterii solicitate Pabs=5kW si Pevacuata= 4,812kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644377 | 2024-04-11 | 19644377 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142740801/2 | 2024-10-30 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
20091 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.070035 | 0,4 | PTAB 5349 | Utilizarea instalatiei de racordare si se va inlocui in BMPT intrerupator 125A existent cu intrerupator 250A. Contorul ce se va monta in blocul de masurare si protectie proiectat in prezenta fisa de solutie se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absirbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19634212 | 2024-07-03 | 19634212 | 2024-09-27 | nu | nu | nu | RO001E141916647/2 | 2024-09-27 | 0.068633 | prosumator | 0.068633 | 0
20092 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2651 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19682220 | 2024-04-16 | 19682220 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E103791618/2 | 2025-01-22 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
20093 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2651 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19682324 | 2024-04-16 | 19682324 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E103791630/2 | 2025-01-22 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
20094 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2651 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19682281 | 2024-04-24 | 19682281 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E103791629/2 | 2025-01-22 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
20095 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2651 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19682378 | 2024-04-16 | 19682378 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E103791641/2 | 2025-01-22 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
20096 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5319 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat. Eneltel: RO001E142950781, Serie contor UAEEEDN21810394474, Putere avizata 4 kW. Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 32A si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=6kW). In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780600 | 2024-06-25 | 19780600 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E142950781/2 | 2024-08-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20097 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00484 | 0,23 | PTA 5282 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19725729 | 2024-05-07 | 19725729 | 2024-09-17 | nu | nu | nu | RO001E142226710/2 | 2024-09-17 | 0.004663 | prosumator | 0.004663 | 0
20098 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | A20 PERIS-TANCABESTI IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 400 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica ENEL ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori , cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune. Lucrari pe tarif de racordare A. Montare racord electric 20 kV Racordarea postului de transformare proiectat se va realiza radial din L 20 kV Peris intre S deriv PTA 7015 si S deriv PTA 7235, cu un racord subteran , cu cablu 20 kV, de Al , XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC 4385 RO, protejat in tub , L= 214 m ( 194 m traseu ) , conform schitei anexate. Se va monta in axul LEA 20 kV Peris, pe strada Popa Angela, un stalp tip 14G in fundatie turnata, si se va echipa cu: - o consola coronament semiorizontal, conform DS 3060 RO; - separator tripolar de exterior tip STEPno, 24 kV, montaj vertical, conform DY 595 RO; - instalatie de legare la pamant, pentru Rp<4 Ohm. - descarcatori cu oxizi metalici. De la acest stalp se va realiza un racord subteran de medie tensiune pana la PTAB proiectat. B. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton: In compartimentul de racordare din PT nou, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat Retele Electrice Muntenia si va fi echipat cu: 1 celula de linie (LE) cu intreruptor , tip DY 800/116; 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO, integrate in sistemul de telecontrol ENEL. Toate celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul de racordare sursa de 230/400V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ENEL astfel incat, sa se poata asigura si montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PTAB. PTAB nou proiectat va fi amplasat pe proprietate beneficiar cu acces din domeniul public. Lucrari in afara tarifului de racordare A. Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta o anvelopa de beton, ce va apartine utilizatorului, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, compartimentata astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul Retele Electrice Muntenia; - un compartiment pentru instalatia de masurare, la care va avea acces personalul Retele Electrice Muntenia si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); 1 celula de linie; 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. C. Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd sub 1 Ohm. NOTA : 1) Celula proiectata tip DY 800/116 va fi prevazuta cu RGDMI , conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ENEL astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Anvelopa proiectata va fi dimensionata astfel incat sa se mai poata monta ulterior inca o celula de LE, tip DY 803/416 RO. In cazul in care distanta intre Celula de Masura si DG este > 20 m , in aval de Celula de Masura , se va monta o noua celula LE cu intrerupator (tip DY 800/116). Bransamentul trifazat existent se va demola iar contorul trifazat in montaj direct existent se va demonta si preda la UO Buftea; | Retele Electrice Muntenia SA | 17990499 | 2024-01-12 | 17990499 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.39199
20099 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 1854 | Se va prelua cablul B USOL ABB 250A- bl. F14 intr-o CS tip DS 4522RO noua prevazuta cu sir de cleme GSCC025/03 montata in PTZ 1854. Legatura intre tablou JT existent si CS proiectata se va realiza cu cablu 3x150+95N, Lcablu=10m. Din CS proiectata aferenta PTZ 1854 se va poza in subteran un cablu 3x150+95N, tip DC4146RO, matricola 330656, Ltraseu=20m, pana la un BMPTs, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate la limita de proprietate cu domeniul public cu acces direct din exterior. BMPTs va fii echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 160A si un intreruptor automat cu Ia=125A, echipat cu o clema de racordare tip GSCC025/03, matricola 160054. La iesirea cablului subteran din PTZ 1854 se vor folosi sisteme de trecere pentru etansarea gaurilor fundatiei (presetupa) si se va eticheta cablul LES JT. Dupa PVR si PIF se va desfiinta masura existenta si se va preda contor la UTR BUC. VEST. Se va realiza o priza de pamant corespunzatoare la cutia de furnizare, prin grija si cheltuiala utilizatorului; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17979310 | 2023-08-24 | 17979310 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02935
20100 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 3946 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va inlocui siguranta monofazata automata existenta in BMPM cu o siguranta monofazata automata noua de 40A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu unul electronic inteligent monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19810984 | 2024-07-03 | 19810984 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E103172903/2 | 2024-12-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20101 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 63A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. | Retele Electrice Muntenia SA | 19896068 | 2024-06-14 | 19896068 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400386696/2 | 2024-08-07 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
20102 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 853 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19862593 | 2024-05-22 | 19862593 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E105394710/2 | 2025-01-16 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
20103 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTZ 3878 NBC PIPERA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19954882 | 2024-05-23 | 19954882 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400952785/4 | 2025-01-13 | 0.01763 | prosumator | 0.01763 | 0
20104 | HALA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3942 | 20 | A20 PETROL 3-POTLOGI GR | Date despre CEF: Conform informatiilor primite de la beneficiar centrala este realizata cu panouri fotovolataice de tip monocristaline avand o putere nominala de intrare de 394,2 kW c.a. Sunt montate un numar de 876 de panouri fotovoltaice cu o putere de instalata de 0,45 kWcc. Aceasta functioneaza la un factor de putere ( cos ?) de 0,9. Invertoarele sunt in numar de 4 a cate 110 kW c.a. kW fiecare si 'instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (cu completarile si modificare ulterioare din ord. 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea? Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 394,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. In PC -ul proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; NOTA: In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor.Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se va realizeaza in PC (PTAB 1568) realizat conf. ATR 13619186 SYMMETRICA S.R.L. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : Se va realiza racordarea in compartimentul OD a PTAB 1568 realizat conf. ATR 13619186 SYMMETRICA S.R.L. : 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Materialele rezultate in urma realizarii sporului de putere prin dezafectarea ? grupului de masura vor fi predate la UT Giurgiu. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. | Retele Electrice Muntenia SA | 19952881 | 2024-06-17 | 19952881 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.38612
20105 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTZ 1086 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin executarea urmatoarelor lucrari: -inlocuire BMPM-32A existent cu BMPM-40A echipat conform FT124 MAT ed. 04, amplasat pe imobil; (PAFS ) ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19962720 | 2024-05-28 | 19962720 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E103244969/3 | 2024-11-11 | 0.008817 | prosumator | 0.008817 | 0
20106 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTZ 2897 CAMINE ICMUG | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20100464 | 2024-07-22 | 20100464 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300057803/2 | 2024-10-16 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
20107 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTAB 4501 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20107935 | 2024-06-06 | 20107935 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400201221/3 | 2024-12-13 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
20108 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1297 | -schimbare protectii monofazice existente cu Ir=32A in FDCP existent. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20046386 | 2024-05-29 | 20046386 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E110627263/2 | 2024-10-30 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20109 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=20A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 20031882 | 2024-06-27 | 20031882 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141493502/2 | 2024-11-15 | 0.00873 | prosumator | 0.00873 | 0
20110 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20262391 | 2024-06-26 | 20262391 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142269841/2 | 2024-12-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20111 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 1122 BICU | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1122, 1*400kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 7m, in canalizatie de tip A L= 3m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 50A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0 ,4 kV este de 2060 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub deprotectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 20239756 | 2024-06-28 | 20239756 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
20112 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent(16A), cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20044157 | 2024-06-06 | 20044157 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141320905/3 | 2025-02-06 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20113 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4202 | Pentru realizarea sporului de putere se va inloucui BMPM-ul existent realizat conform ATR 18442010 cu un BMPT nou proiectat pentru curent maxim absorbit de consumator de 50A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate. BMPT-ul 50A va fi conform specificatiei FT_124_MAT_ed_03[1] si prevazut cu o priza de pamant cu Rp<4ohmi. Priza de pamant se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Conductorul de nul al bransamentului se va racorda la conductorul de nul aferent LEA prin 2 legaturi distincte (doua cleme) conf.STAS 12604/04-89conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul monofazat existent impreuna cu materialele rezultate din dezafectare se vor demonta si se vor preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20310242 | 2024-07-08 | 20310242 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400927697/4 | 2024-11-01 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
20114 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTS 3534 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=10 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302407 | 2024-07-02 | 20302407 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142925806/1 | 2024-10-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20115 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0164 | 0,4 | PTAB 4613 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 17 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20304456 | 2024-07-03 | 20304456 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142929877/3 | 2024-11-21 | 0.016052 | prosumator | 0.016052 | 0
20116 | cef+locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20282824 | 2024-07-22 | 20282824 | 2024-09-18 | nu | nu | nu | RO001E301190701/2 | 2024-09-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20117 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5348 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20310971 | 2024-07-10 | 20310971 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E142866271/3 | 2024-08-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20118 | Locuinta + CEF + Spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A in BMPM existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 20285519 | 2024-07-01 | 20285519 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142543060/3 | 2024-12-06 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
20119 | spor putere +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0,4 | PTAB 7705 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,Contorul se dezafecta si se va preda catre UT Ilfov. ·,,Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ·,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. ·,,Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. ·,,Se vor inlocui separatorul existent cu unul de 63A si intreruptorul existent de 16A cu unul de 50A | Retele Electrice Muntenia SA | 20304494 | 2024-07-08 | 20304494 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141573691/2 | 2024-08-07 | 0.01566 | prosumator | 0.01566 | 0
20120 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea racordului nou solicitat de catre beneficiar, se va executa un bransament subteran trifazat nou in cablu 3x25+16C Ltraseu=10m din LEA JT, la un BMPT-15A tip FT 133 MAT ed.05 fara soclu, echipat conform FT124MAT ed 04, amplasat la limita de proprietate, incastrat in gard cu acces din domeniul public. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Dupa PIF si PVR se va desfiinta bransamentul monofazat existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18415830 | 2023-10-23 | 18415830 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E100436026/3 | 2024-12-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20121 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5407 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 20272205 | 2024-07-03 | 20272205 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E142266804/2 | 2024-08-14 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
20122 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTZ 2017-TABIEI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20271033 | 2024-06-27 | 20271033 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E300034189/2 | 2024-08-21 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20123 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0051 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 63A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. | Retele Electrice Muntenia SA | 20265945 | 2024-06-12 | 20265945 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E143013771/3 | 2024-09-10 | 0.004988 | prosumator | 0.004988 | 0
20124 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 608 UZUNU | Pentru realizarea sporului de putere solicitat Pabs= 26 kW : Lucrari pe tarif de racordare : Se va inlocui treversarea aeriana intre stalpi existenti cu cablu nou DC4182 3x35+54,6N L=12 m . Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va inlocui intrerupatorul cu unul nou In=50 A pe cheltuiala operatorului de distributie. Cost aproximativ 500 lei, termen 90 zile | Retele Electrice Muntenia SA | 20118958 | 2024-06-25 | 20118958 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00978
20125 | Hala productie+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39855 | 20 | S20 CREAM LINE-IFA IF | Situatia existenta: Post de transformare in anvelopa de beton PTAB 5331*/ 800 kVA ( ATR: 16627000/02.03.2023), racordat in sistem intrare iesire pe L 20 kV Cream Line. | Retele Electrice Muntenia SA | 20269309 | 2024-07-01 | 20269309 | 2025-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141787632/6 | 2025-03-14 | 0.39038 | prosumator | 0.39038 | 0
20126 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 10 | S10 T3611-PA2320 CEL 4 BUC | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama in camera JT din interiorul PT 10181 cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere autilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentruracordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 20241594 | 2024-07-02 | 20241594 | 2024-09-23 | nu | nu | nu | RO001E108451481/2 | 2024-09-23 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
20127 | Locuinta + CEF + Spor de putere | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 20269796 | 2024-06-28 | 20269796 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E301189417/3 | 2024-08-19 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
20128 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02492 | 0,4 | PTA 1207 CREVEDIA MICA | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1207, 1*100kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 12m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 50A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 20158316 | 2024-06-25 | 20158316 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E131472802/1 | 2025-02-11 | 0.024421 | prosumator | 0.024421 | 0
20129 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0,4 | PTZ 7443 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va regla disjunctorul conform puterii solicitate Ir=32A ; | Retele Electrice Muntenia SA | 20133288 | 2024-07-03 | 20133288 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E400771144/2 | 2024-08-29 | 0.005623 | prosumator | 0.005623 | 0
20130 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3536 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va inlocui cu un contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie si se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15kW). Contorul cu seria 0873779 se va demonta si se va preda catre UTR Ilfov <(>,<)> In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20178431 | 2024-06-14 | 20178431 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400168942/3 | 2024-10-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20131 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0,4 | PTAB 2341 VEDEA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237065 | 2024-07-22 | 20237065 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E300364859/3 | 2024-07-31 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
20132 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 4445 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32 A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20244097 | 2024-06-19 | 20244097 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E401029859/4 | 2024-12-19 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
20133 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0,4 | PTA 7613 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : · contorul se va programa conform puterilor solicitate ; · disjunctorul existent se va inlocui cu unul de 32A . · separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. Nota: utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 20138235 | 2024-07-22 | 20138235 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400927530/3 | 2024-11-01 | 0.015675 | prosumator | 0.015675 | 0
20134 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala | Retele Electrice Muntenia SA | 20262517 | 2024-06-26 | 20262517 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141987937/2 | 2024-09-26 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
20135 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02393 | 0,4 | PTAB 1582 | Sporul de putere Pa consum de la 12 Kw la 22 Kw se va realiza prin inlocuirea intrerupatorului existent in BMPT, cu un intrerupator trifazat de 40 A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul va fi reprogramat/inlocuit pentru noua putere. | Retele Electrice Muntenia SA | 20281309 | 2024-07-11 | 20281309 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E119092897/3 | 2024-10-04 | 0.023396 | prosumator | 0.023396 | 0
20136 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 0,4 | PTAB 5341 | Se are in vedere utilizarea instalatiei electrice existente (BMPT semidirect, tip FT-257_MAT) si inlocuirea intreruptorului existent cu intrerupator de 80A si ansamblu TC 125/5 A, iar contorul trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20324183 | 2024-07-18 | 20324183 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E143363566/2 | 2024-12-20 | 0.039185 | prosumator | 0.039185 | 0
20137 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere. Contorul seria UFEUEDN21210031097 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291828 | 2024-07-04 | 20291828 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E108606001/2 | 2024-08-14 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
20138 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3500 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20307466 | 2024-07-11 | 20307466 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400947183/4 | 2024-11-04 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20139 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1297 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata monofazata Ir=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20304602 | 2024-07-03 | 20304602 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E110627252/2 | 2024-10-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20140 | IMOBIL + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0,4 | PTAB 5245 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 20A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=27kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 20320752 | 2024-07-12 | 20320752 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E143158108/3 | 2024-10-16 | 0.013708 | prosumator | 0.013708 | 0
20141 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4689 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20310661 | 2024-07-15 | 20310661 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E143224977/4 | 2024-11-25 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
20142 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 2355 SAT COPACENI | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 20293305 | 2024-07-16 | 20293305 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007822
20143 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4233 | Se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 20A cu unul nou de 40A.,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 20324852 | 2024-07-11 | 20324852 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142222772/2 | 2024-09-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20144 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0132 | 0,4 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20325725 | 2024-07-10 | 20325725 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E141424810/3 | 2025-02-18 | 0.012836 | prosumator | 0.012836 | 0
20145 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 5319 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 20320772 | 2024-07-18 | 20320772 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142599173/3 | 2024-09-09 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
20146 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.010465 | 0,23 | PTAB 1251 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului existent. CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat bidirectional existent in BMPM pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20290648 | 2024-07-03 | 20290648 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E105265605/3 | 2024-09-30 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
20147 | Instalatie fotovoltaica + SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2296 PATISERIE | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20322351 | 2024-07-08 | 20322351 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E301107518/2 | 2024-10-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20148 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0,4 | PTA 333 - STOENESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20279328 | 2024-07-16 | 20279328 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131299157/4 | 2024-10-04 | 0.004624 | prosumator | 0.004624 | 0
20149 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTAB 4570 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente prin reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip "Smart meter" pentru puterea absorbita Pabs = 11 kW. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai susContorul se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302543 | 2024-07-03 | 20302543 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E103232797/3 | 2024-10-23 | 0.00873 | prosumator | 0.00873 | 0
20150 | HALA+CEF -Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.08 | 20 | S20 GOSPODARIE-GR.NORD GR | I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, tip DG 2061 ed.2, echipat cu un transformator de 630 kVA , 20/0,4 kV amplasat pe trenul beneficiarului cu acces din domeniul public GPS 43.915497, 25.969548 Montare racord electric subteran 20 kV: Racordarea se va realiza in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Gospodarie Apa intre Statia 110/20 kV Giurgiu Nord si PTZ 2240, cu doua racorduri subterane cu cablu 20 kV Al, XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari pe o lungime de L=2x50 m, foraj orizontal dirijat L=18 m si canalizatie tip A zona pamant L=20m, pana la PTAB nou proiectat GPS 43.915497, 25.969548. Se va sectiona LES MT Gospodarie Apa si se vor realiza mansoane mixte DJ4394RO. Mansoanele se vor realiza astfel incat sa se poata reface cel putin o data in caz de defect. Montare post de transformare in anvelopa de beton Se va monta pe terenul beneficiarului, un post de transformare in anvelopa de beton, tip DG 2061 ed.2 , echipat cu: 2 celule de linie tip DY 803/2 (intrare - iesire) 1 celula trafo (T), tip DY 803/216 RO echipat cu sigurante fuzibile DY561 63 A; 1 transformator de putere, trifazat, 20/0,4 kV, 630 kVA, conform GST001; 1 tablou de joasa tensiune<(>,<)> tip DY 3009; 1 intrerupator de 630 A DY3103/4 matricola 131125 Legatura de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu doua circuite cabluri de Cu, 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, 1 cablu/faza, 1 cablu/nul, 4x4 m NOTA: Transformatorul necesita instalarea unei protectii impotriva contactului direct (bariera de protectie) , legata la priza de pamant a postului de transformare . Pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-DM al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune in posturile de transformare se vor monta: dispozitive RGDAT ? DY 859 RO tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016/1RO; Kit UP2020 Lite ? GSTR002 cu sursa de alimentare cu energie electric? - PSBC 2 acumulatori 12V ? GSCB001 (matricola 162068 ) modul GSM ? DX 1226RO; matricola 648326 antena DN 760RO Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1 Ohm si se va integra in sistemul de telecontrol ENEL. Celulele tip DY803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Postul de transformare nou proiectat se va echipa cu Rack 19?? 40U tip DY3005/1 si tablou de servicii auxiliare de JT tip DY3016/3. Postul de transformare se va echipa cu un ansamblu concentrator ce va contine: Blocuri de jonctiune pentru masura si incecare utilizate pentru masura, MAT 627408; Reductoare scindabile PT, MAT 530002; Placa concentrator/balanta, MAT 282180; Cutie pentru concentrator/balanta, MAT 228041; Separator cu siguranta fuzibila rapida, 2 A, MAT 286100; Cleme de perforare pentru scrutcircuitoare JT 150-240mmp, MAT 852123; Concentrator CERCO 1, MAT 516290. Cladirea va avea dimensiuni care sa permita in viitor montarea unei noi celule; C. Montare bransament electric subteran Din intrerupatorul de 630 A proiectat, se vor poza cu doua circuite cabluri de Cu 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, 1 cablu/faza, 1 cablu/nul, 4x14 m protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare pana la BMPT semidirect FT_257 echipat cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect 300/5A, intrerupator in aval de TC dimensionat corespunzator puterii avizate, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. GPS 43.915497, 25.969548. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N).,,- - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata II.,,Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatie de utilizare in aval de punctul de delimitare (borne iesire TC din BMPT semidirect) Din acest PTAB 630 KVA se va racordare si: 1),, Morello Food Hala 2 nr. cerere 18450538 cu 85 kW 2),,Morello Food Locuinta nr. cerere 18449691 cu 7 kW trifazat Racordarea celor 2 obiective va fi conditinata de PVR si PIF cerere curenta 18536327 | Retele Electrice Muntenia SA | 18536327 | 2023-11-14 | 18536327 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E301136958/5 | 2025-01-27 | 0.07835 | prosumator | 0.07835 | 0
20151 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0116 | 0,4 | PTS 958 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va executa din instalatiile electrice existente cu inlocuirea si programarea contorului inteligent. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20476337 | 2024-07-04 | 20476337 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E101551564/2 | 2024-08-08 | 0.011338 | prosumator | 0.011338 | 0
20152 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2010 COM CIOROGARLA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20504605 | 2024-07-05 | 20504605 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400377797/5 | 2024-08-08 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
20153 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004565 | 0,4 | PTAB 2855 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20847997 | 2024-07-10 | 20847997 | 2024-08-05 | nu | nu | nu | RO001E300267503/2 | 2024-08-05 | 0.004473 | prosumator | 0.004473 | 0
20154 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3785 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. | Retele Electrice Muntenia SA | 20806361 | 2024-07-08 | 20806361 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142218104/3 | 2024-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20155 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTA 3671 COMPLEX VILE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15,006 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20817985 | 2024-07-05 | 20817985 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E141317574/6 | 2024-12-11 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
20156 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul generalde distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20872200 | 2024-07-12 | 20872200 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E105295394/2 | 2024-09-05 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20157 | HALA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4014 | 20 | S20 CENTURA OTOPENI-OTOPENI IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton echipat cu transformator/tranformatoare trifazate de putere care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4kV, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare se va realizeaza prin sistem intrare-iesire S20kV CENTURA OTOPENI intre PCZ 4027 si PTAB 4523, cu 2 racorduri subterane in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) aprox 2x30m ( 2x15m subtraversare carosabil, 2x10 m legaturi, 2x5 m pamant) traseu total protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, tip DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari B. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat inanvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat ENEL si va fi echipat cu: ? 1 celule de linie, LE(intrare), tip DY 803/416 RO; ?1 celula de linie ( LE - iesire ) tip DY 800/116 RO, prevazuta cu RGDMI conform GSTP011 si cutii terminale Smart conform GSCC012; ?1 celula masura, UTM, tip DY 803/4 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol E-distributie. ?Celulele DY 803 se vor prevedea cu rezistente anticondens. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ENEL astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. In cazul in care distanta intre celula UTM si DG este mai mare de 20m in compartimentul de racordare a PT-ului proiectat, intre celula de linie (LE) proiectata, tip DY 800/116 RO si celula UTM proiectata, tip DY 803/4 RO, se vor monta: ? 1 celula de linie (LE) tip DY 800/116 RO; ? 1 celula RC. Valoarea lucrarilor suplimentare in cazul mai sus mentionat nu sunt incluse in tariful de racordare. Lucrari in afara tarifului de racordare A. Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv ENEL; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces ENEL si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare - 1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); - 1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; - transformator/tranformatoare trifazate de putere care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4kV - 1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C. Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 1 Ohmi. | Retele Electrice Muntenia SA | 18689224 | 2023-11-24 | 18689224 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.39337
20158 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTAB 4613 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20962979 | 2024-07-08 | 20962979 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.012739
20159 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1_ALECSANDRU-ION IACOB | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7087 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN17510024414 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor cu Ir=50A ·,,Se va inlocui separatorul existent cu un separator de 63A Putere de consum: 27 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18671421 | 2024-06-06 | 18671421 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E400670164/4 | 2024-08-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20160 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20995848 | 2024-07-01 | 20995848 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142659664/4 | 2024-12-19 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
20161 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 7848 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN19510192240 se va programa conform puterilor solicitate ; Putere de consum: 4 kW; | Retele Electrice Muntenia SA | 20982648 | 2024-07-04 | 20982648 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400605588/3 | 2024-11-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20162 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7614 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul existent cu seria 001000032571021 se va demonta si se va preda catre UT Ilfov, urmand ca acesta sa fie inlocuit cu un contor inteligent pentru masurarea energiei electrice. ·,,Intrerupatorul existent de 16A se va inlocui cu unul de 40A. Putere de consum: 20 kW; ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 21039979 | 2024-07-18 | 21039979 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E142946359/2 | 2024-11-27 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
20163 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul monofazat cu seria se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20971192 | 2024-07-11 | 20971192 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141621404/2 | 2024-12-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20164 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,4 | PTAB 1432 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 4kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 21004090 | 2024-07-08 | 21004090 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E300833928/3 | 2024-11-07 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20165 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01365 | 0,4 | PTA 3225 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13,460 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18749389 | 2024-07-22 | 18749389 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142204020/2 | 2024-10-02 | 0.013376 | prosumator | 0.013376 | 0
20166 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 21316896 | 2024-07-12 | 21316896 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E142924085/2 | 2024-08-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20167 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0182 | 0,4 | PTA 7546 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,disjunctorul existent se va inlocui cu unul de 40A . ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24415563 | 2024-07-24 | 24415563 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E400673392/2 | 2024-11-26 | 0.017835 | prosumator | 0.017835 | 0
20168 | Locuinta +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 3289 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). | Retele Electrice Muntenia SA | 21502803 | 2024-07-15 | 21502803 | 2024-09-24 | nu | nu | nu | RO001E110076597/2 | 2024-09-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20169 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3496 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=20A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21577629 | 2024-07-10 | 21577629 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142948340/4 | 2024-10-21 | 0.014688 | prosumator | 0.014688 | 0
20170 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24379953 | 2024-07-26 | 24379953 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E142626758/2 | 2024-09-25 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
20171 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380207 | 2024-07-25 | 24380207 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142626376/2 | 2024-10-02 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
20172 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7218 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN17510023898 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,disjunctorul existent se va inlocui cu unul de 20A . ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. Putere de consum: 10 kW; Nota: utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24418866 | 2024-07-24 | 24418866 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E401047826/4 | 2024-10-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20173 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1092 DRAGANEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 22219072 | 2024-07-10 | 22219072 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E301030401/4 | 2024-08-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20174 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7579 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN18510041522 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,disjunctorul existent se va inlocui cu unul de 40A . ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. Putere de consum: 20 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24426245 | 2024-07-24 | 24426245 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400716042/3 | 2024-08-30 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
20175 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22217015 | 2024-07-16 | 22217015 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E131289550/2 | 2024-10-02 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20176 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 5282 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 22398142 | 2024-07-16 | 22398142 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142432427/2 | 2024-09-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20177 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3455 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reprograma conform puterii solicitate | Retele Electrice Muntenia SA | 19060036 | 2024-02-21 | 19060036 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400019723/3 | 2024-08-08 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
20178 | Structura metalica+CEF prosumator-anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.39524 | 20 | A20 FAO-PRUNDU GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv (loc de consum si producere) se realizeaza printr-un PC (PTAB) amplasat pe domeniul privat cu acces din domeniul public GPS 44.027612, 26.022393, echipat cu transformator de care sa asigure puterea solicitata de 395 kVA, 20/0.4 kV, racordat in sistem radial la LEA 20 kV FAO prin cablu subteran MT tip 3*1*185 mmp, L=155m. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE : Racord subteran MT alimentat din stalp nou montat 14G. Pentru trecerea din LEA neizolat in LES se va monta un stalp nou tip 14G in fundatie turnata, echipat cu consola de intindere, lanturi duble de izolatori compoziti, consola pentru descarcatori, set descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 RO, separator vertical cu CLP tip DY595RO si se va pleaca subteran in sistem radial prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO L=155m, montat in canalizatie de tip A cu adancimea minim 0,8 m zona pamant L=135 + foraj orizontal nedirijat L=5 m, protejat in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO. Cablul va fi pozat conform #Ghid pentru proiectarea ?i construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? elaborat de ENEL. Tuburile de protectie vor fi acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). Se vor folosi terminale MT DJ 4456/6 pentru racordul cablului in celula MT, respectiv terminale de exterior DJ 4476RO pentru racord pe stalp. Se vor utiliza presetupe pentru protejarea cablurilor MT la iesirea din PTAB. PC (PTAB) conform DG 2061 ed.2 va avea 3 compartimente separate: compartiment EDM, compartiment masura si compartiment utilizator, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul EDM va fi echipat cu: - a celule de linie LE tip DY 803/416 echipata cu detector directional de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motoare 24 Vcc (IMS) - 1 celula de masura UTM echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, cu doua transformatoare de tensiune TT 20/0,1 kV si doua de curent TC 50/5A. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor EDM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens si sistem de ventilatie. Pentru lucrarile prevazute se va obtine autorizatie de construire. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE : Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant Rp < 1 Ohmi si trotuarul din jurul anvelopei vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : -1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1 celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1 transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tetrapolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare din compartimentul EDM se va alimenta din circuitul JT al utilizatorului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17380712 | 2023-06-23 | 17380712 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.38733
20179 | Depozit si CEF Romstal Bolintin-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 1.6 | 20 | S20 PROLOGIS-ARCUDA GR | Modificare loc de consum existent ROMSTAL (ATR 06781111 / 17/05/2021) in loc de consum si producere nou situat in Judet Giurgiu, comuna Bolintin Deal, Strada Industriilor, nr.3. CF 33495, nr. Cadastral 33495;. Date generale consum conform ATR nr. 06781111 / 17/05/2021. ,,a) Lucrarile pe tarif de racordare în PC 1553 Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in postul de transformare PC 1553 se vor monta urmatoarele echipamente: - inlocuire UP existent cu unitate periferica capabila s? telecontroleze 16 aparate de comutare, conform GSTR 006; - 2 buc. acumulatori UP ,,b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PC 1553: Conform datelor primite de la beneficiar centrala fotovoltaica este formata din: - panouri VERTEX TSM -5120 buc panouri fotovoltaice cu Pi=405Wp montate in combinatie cu invertoare FRONIUS cu putere nominal? invertor 10kW-16 buc . ? Tablouri curent alternativ TE ? CEF cu protec?ii 4 buc; ? Circuite electrice de curent continuu (CC); ? Circuite electrice de curent alternativ (CA); ? Sisteme de prindere panouri solare . Racordarea productiei la RED se va face la nivelul tabloulurilor de JT, la nivelul barei 0,4 kV a consumatorului actual ROMSTAL BOLINTIN DEAL. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente aferente trafo 1250kVA . In fiecare tablou TE-CEF din cele 4 tablouri proiectater este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se racordeaza, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Valorile de reglaj ale dispozitivelor de interfata vor avea reglajele prevazute in Ord 132/2020 In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. COMUNICATII In fiecare TE CEF se va monta un analizor de energie clasa A . De la fiecare analizor instalat in TE CEF-uri se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PT1. De la PLC catre Unitatea Periferica existenta in PC 1553 vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. In PC 1553, compartiment In compartimentul de racordare producator, se vor instala traductoarele de putere activa P,putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Traductoarele si analizorul vor fi montate intr-undulap nou, montat in PC 1553 compartiment utilizator. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere activa, P; ? Putere reactiva, Q ? Tensiune, U ? Pozitie dispozitive de interfata, DI, sub forma de contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP nou prevazuta. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. ? Frecventa, f | Retele Electrice Muntenia SA | 11498819 | 2023-08-17 | 11498819 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 1.593
20180 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTA 4014 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32 A existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. | Retele Electrice Muntenia SA | 23524576 | 2024-07-17 | 23524576 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E401158515/3 | 2024-11-01 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
20181 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2384 COM. VIDRA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23193308 | 2024-07-16 | 23193308 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141420850/2 | 2024-08-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20182 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 2083 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va inlocui intreruptorul bipolar cu Ia=32A existent in BMPM dual cu un intreruptor bipolar cu Ia=40A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN18910004898 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23183205 | 2024-07-26 | 23183205 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E109039923/3 | 2024-10-25 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
20183 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.006 | 0,4 | PTAB 5089 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului bipolar existent cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=40A in FDCP existent Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 23144875 | 2024-07-22 | 23144875 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E110521626/3 | 2024-10-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20184 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 23495314 | 2024-07-26 | 23495314 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E301082150/4 | 2024-08-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20185 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3799 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23497701 | 2024-07-24 | 23497701 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141493399/4 | 2024-11-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20186 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4233 | Se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 20A cu unul nou de 40A.,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 23511715 | 2024-07-25 | 23511715 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E142221883/2 | 2024-11-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20187 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0,4 | PTA 7424 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24308655 | 2024-07-30 | 24308655 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.021559
20188 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 3121 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32 A existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. | Retele Electrice Muntenia SA | 24379292 | 2024-07-24 | 24379292 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142388225/3 | 2024-11-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20189 | casa+cef prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 908 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor nou smart ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000020660314 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22694498 | 2024-07-26 | 22694498 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E107357632/2 | 2024-08-21 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
20190 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2214 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22698342 | 2024-07-24 | 22698342 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E300443880/2 | 2024-10-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20191 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.05 | 0,4 | PTAB 1094 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 22760998 | 2024-07-05 | 22760998 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E301232179/4 | 2024-08-29 | 0.02685 | prosumator | 0.02685 | 0
20192 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0268 | 0,4 | PTZ 4195 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip "Smart meter" pentru puterea absorbita. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22874365 | 2024-07-18 | 22874365 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E142497855/4 | 2024-08-01 | 0.026263 | prosumator | 0.026263 | 0
20193 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23328354 | 2024-07-18 | 23328354 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E400237792/2 | 2024-11-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20194 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4233 | Se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 20A cu unul nou de 40A.,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 23346443 | 2024-07-24 | 23346443 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142221850/2 | 2024-10-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20195 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 23351366 | 2024-07-24 | 23351366 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400331652/2 | 2024-10-16 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
20196 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 634 CAP | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23691624 | 2024-07-25 | 23691624 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E300522383/3 | 2024-12-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20197 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 5448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere. Contorul seria UAEEEDN23810529890 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. spor de putere se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; A.E.E. se va realiza din instalatia existenta cu inlocuire protectie bipolara de 20A cu protectie bipolara 32 A in FDCP si depunere DIU. | Retele Electrice Muntenia SA | 20105948 | 2024-06-12 | 20105948 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E111230938/2 | 2024-08-02 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20198 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTAB 370 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. CEF 13,08 kW se mentine conectata in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 20323727 | 2024-06-25 | 20323727 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E108435966/3 | 2024-08-01 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
20199 | Locuinta + CEF PROSUMATOR - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 20301045 | 2024-07-08 | 20301045 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E131392397/2 | 2024-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20200 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4428 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20132612 | 2024-06-18 | 20132612 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E141753130/3 | 2024-07-30 | 0.00956 | prosumator | 0.00956 | 0
20201 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PCZ 2704 SC ATLANTIC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20328367 | 2024-07-01 | 20328367 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E141265969/3 | 2024-07-16 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
20202 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0,4 | PTZ 2508-BL T8 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312168 | 2024-07-04 | 20312168 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E301216193/3 | 2024-08-01 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
20203 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1199 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 20720617 | 2024-07-10 | 20720617 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E300925650/2 | 2024-07-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20204 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0092 | 0,4 | PTA 1151 PRISICENI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 21194422 | 2024-07-05 | 21194422 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E300870479/3 | 2024-07-16 | 0.009015 | prosumator | 0.009015 | 0
20205 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22713521 | 2024-07-16 | 22713521 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E142485133/2 | 2024-07-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20206 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19226699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19226699 | 2024-07-12 | nu | nu | nu | RO001E401006821/2 | 2024-07-12 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
20207 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3724 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 12G26510110047013, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17872687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17872687 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E401023549/2 | 2024-07-01 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
20208 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033545222, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19748909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748909 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E143014154/3 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20209 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033546122, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19748756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748756 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E143014176/3 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20210 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025908116, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19779500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19779500 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400982643/2 | 2024-07-01 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20211 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033093621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19749365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749365 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E143014165/3 | 2024-07-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20212 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7590 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040011078, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19885865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885865 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141723687/3 | 2024-07-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20213 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7620 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18222689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18222689 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141597259/3 | 2024-07-17 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
20214 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 3045 CLIMA SYSTEM | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012260910, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20126421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20126421 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E400187011/3 | 2024-07-02 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
20215 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20050824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20050824 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E131329061/3 | 2024-07-23 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
20216 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2068 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000035714923 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20302701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302701 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E104484843/3 | 2024-07-05 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
20217 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302613 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E400015808/2 | 2024-07-03 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20218 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1077 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302888 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131421457/2 | 2024-07-04 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
20219 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1737 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 0937567 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20302405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302405 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E105330372/3 | 2024-07-03 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20220 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7026 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20285683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285683 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142858373/2 | 2024-07-04 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
20221 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 20 | S20 MILITARI 2-IFA IF | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in inlocuire Grup Masura existent SN UCEUEDN17210023362 cu un BMPT semidirect 63A . BMPT-ul va fi de tipul FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 63A. BMP-ul se va amplasa langa stalp aferent PTA 20861/250 kVA. Se vor calula pierderile in TRANSFORMATOR 250KVA | Retele Electrice Muntenia SA | 20299986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20299986 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E400864226/2 | 2024-07-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20222 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1500 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22221117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22221117 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E301225092/3 | 2024-07-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20223 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0.4 | PTS 798 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20264176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20264176 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E104697287/3 | 2024-07-01 | 0.01763 | prosumator | 0.01763 | 0
20224 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000025846216 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20241212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20241212 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E109369547/3 | 2024-07-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
20225 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 856 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510019613, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20325818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20325818 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E109120137/3 | 2024-07-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20226 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1682 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,58 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20324601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324601 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E104338368/2 | 2024-07-10 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
20227 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00981 | 0.4 | PTAB 4112 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,81 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000023927114, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20279648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20279648 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E141321434/2 | 2024-07-03 | 0.009609 | prosumator | 0.009609 | 0
20228 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022920714, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20314157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20314157 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E400955429/2 | 2024-07-03 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
20229 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3346 IMPACT 6 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 20279407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20279407 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142621629/2 | 2024-07-03 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
20230 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PAS 484 FOISOR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20323559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20323559 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E104750715/2 | 2024-07-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20231 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4324 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9182609, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20290931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20290931 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141183553/4 | 2024-07-01 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
20232 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 149 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510030986, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20320792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20320792 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141304121/2 | 2024-07-04 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20233 | Casa Verde + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20305236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305236 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141801202/3 | 2024-07-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20234 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7223 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015084511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20311674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20311674 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E400766238/2 | 2024-07-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20235 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4160 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20328757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328757 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400169370/2 | 2024-07-11 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
20236 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032188621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20321316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20321316 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142857585/2 | 2024-07-04 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
20237 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00435 | 0.23 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 653586 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20549958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20549958 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E108793008/2 | 2024-07-08 | 0.004253 | prosumator | 0.004253 | 0
20238 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4468 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000697359215, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20894882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20894882 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E401028869/3 | 2024-07-11 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
20239 | Casa Verde + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3889 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20803464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20803464 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E118582711/2 | 2024-07-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20240 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0096 | 0.4 | PTZ 625 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21012476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21012476 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E101139926/3 | 2024-07-10 | 0.009328 | prosumator | 0.009328 | 0
20241 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1364 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24418983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418983 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E301013031/2 | 2024-07-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20242 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 0123303, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 21340721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21340721 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E401002793/2 | 2024-07-16 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20243 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 3626 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18830354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18830354 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E108752801/3 | 2024-07-30 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
20244 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21554241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21554241 | 2024-07-13 | nu | nu | nu | RO001E301253453/3 | 2024-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20245 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0.4 | PTS 1481 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24398522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398522 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E100262203/3 | 2024-07-29 | 0.01759 | prosumator | 0.01759 | 0
20246 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00516 | 0.4 | PTAB 2751 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22256178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22256178 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E143170573/2 | 2024-07-17 | 0.004957 | prosumator | 0.004957 | 0
20247 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00672 | 0.4 | PTAB 4608 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22202584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22202584 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E142204233/1 | 2024-07-16 | 0.006581 | prosumator | 0.006581 | 0
20248 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1727 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22357041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22357041 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E105317412/2 | 2024-07-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20249 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2133 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810583212 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22359581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22359581 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E100690387/2 | 2024-07-17 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
20250 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24396857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24396857 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E300978771/2 | 2024-07-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20251 | Spatiu comercial + ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.017 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24265080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24265080 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E301201513/4 | 2024-07-27 | 0.013506 | prosumator | 0.013506 | 0
20252 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 441 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22548511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22548511 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E300484481/4 | 2024-07-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20253 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 2394 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23051868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23051868 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E400461162/3 | 2024-07-18 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
20254 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23326167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23326167 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141736120/2 | 2024-07-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20255 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7730 GREEN IMOB INVESTITII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22514597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22514597 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E142665368/2 | 2024-07-23 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
20256 | Hala + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0615 | 20 | A20 VARTEJU-IFA IF | In prezent utilizatorul este alimentat din L20 kV VARTEJU&lt;(&gt;,&lt;)&gt; printr-un PTA 20871/250 kVA, conform CER RO001E400856586 din data de 07.06.2016 Punctul de Racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LEA MT 20 kV VARTEJU. Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, in BMPT ? cotor trifazat in montaj semidirect cu reductori 400/5; Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la cleme de racord in LEA MT VARTEJU. Serie contor: 20G14570110096667; Se va utiliza instalatia de racordare existenta, se va reprograma contorul trifazat existent, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi in: - in transformatorul 250 kVA ; | Retele Electrice Muntenia SA | 19080966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19080966 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E400856586/3 | 2024-07-10 | 0.06017 | prosumator | 0.06017 | 0
20257 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2777 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19074519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19074519 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142876227/3 | 2024-07-04 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
20258 | Hala + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.094 | 0.4 | PTA 5202 DELTA INTERNATIONAL | Situatia existenta: In prezent beneficiarul este alimentat pe joasa tensiune din intrerupatorul de 250A aferent PTA 5202/160 kVA, pana la un BMPT in montaj semidirect cu TC 200/5. (conform ATR: 11003012 /08.02.2012). Serie contor: 23G14570110112400. Constanta facturare 40.,, ET: RO001E141477357 Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19080631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19080631 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141477357/2 | 2024-07-10 | 0.09202 | prosumator | 0.09202 | 0
20259 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19226659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19226659 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142840329/3 | 2024-07-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20260 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1275 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19766098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766098 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131376546/1 | 2024-07-04 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
20261 | Hala + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.095 | 20 | A20 NH 5-MIHAILESTI IF | In prezent utilizatorul este alimentat din L20 kV NH5&lt;(&gt;,&lt;)&gt; printr-un PTA 20993/160 kVA, din bornele transformatorului cu un cablu ACYABY 3x150+70mmp, pana la un BMPT in montaj semidirect, conform ATR:25213717/02.10.2012. Punctul de Racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LEA - L20 kV NH5. Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, in BMPT ? cotor trifazat in montaj semidirect cu reductori 200/5; Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la cleme de racord in LEA - L20 kV NH5. Serie contor: 20G14570110096874 Se va utiliza instalatia de racordare existenta, se va reprograma contorul trifazat existent, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi in: - LEA OLAL 70mmp L=20 m ; - LES 20 kV-XPLE 150 mmp, L=100m - Transformatorul 160 kVA ; | Retele Electrice Muntenia SA | 19080376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19080376 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E400857396/2 | 2024-07-10 | 0.093 | prosumator | 0.093 | 0
20262 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340564 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401110210/3 | 2024-07-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20263 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.026845 | 0.4 | PTAB 4450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul cu seria 23G14570110112296 se va reprograma conform puterii solicitate. | Retele Electrice Muntenia SA | 19379911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19379911 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E400902106/2 | 2024-07-10 | 0.026298 | prosumator | 0.026298 | 0
20264 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0.4 | PTS 2366 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT semidirect cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, sau se va reprograma contorul electronic trifazat existent in BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat.Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19325096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19325096 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E115356212/2 | 2024-07-29 | 0.01567 | prosumator | 0.01567 | 0
20265 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00672 | 0.4 | PTS 2162 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000023919514 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19330965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19330965 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E103178820/2 | 2024-07-11 | 0.006581 | prosumator | 0.006581 | 0
20266 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028804817, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19326564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19326564 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E142660891/3 | 2024-07-02 | 0.007822 | prosumator | 0.007822 | 0
20267 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339714 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141295119/3 | 2024-07-04 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
20268 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19218599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19218599 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400570028/2 | 2024-07-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20269 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2844 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN22910376845 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19445186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19445186 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E103941648/3 | 2024-07-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20270 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 739 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000698743215 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 19765786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765786 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E109091381/3 | 2024-07-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20271 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTS 739 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19505015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19505015 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E100958632/2 | 2024-07-05 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
20272 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0255 | 0.4 | PTA 7052 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19403592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19403592 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400882956/1 | 2024-07-08 | 0.02497 | prosumator | 0.02497 | 0
20273 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.055 | 0.4 | PTZ 3402 HAGI | ... Se vor utiliza instalatiile existente realizate conform ATR: 122440957/26.10.2021, si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 16G14570110069686, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta | Retele Electrice Muntenia SA | 17848101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848101 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E401114854/2 | 2024-07-02 | 0.0538 | prosumator | 0.0538 | 0
20274 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7604 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19626429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19626429 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E141652903/3 | 2024-07-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20275 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19620873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19620873 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E400990507/2 | 2024-07-24 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
20276 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 855 | Instalatia de producere CEF 4,24 kW suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta. Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent pe rama conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19603054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19603054 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E114885959/4 | 2024-07-30 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
20277 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17916665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916665 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E143011689/3 | 2024-07-04 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
20278 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN22910376178 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19600856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600856 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E103183220/2 | 2024-07-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20279 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTZ 7629 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19578572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578572 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401130010/2 | 2024-07-04 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
20280 | LOCUINTA - CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19664954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664954 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141812327/2 | 2024-07-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20281 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00567 | 0.4 | PTA 2118 DAITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19721952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721952 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E300262025/3 | 2024-07-08 | 0.005507 | prosumator | 0.005507 | 0
20282 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19753797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753797 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E142335081/3 | 2024-07-01 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
20283 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19636593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636593 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E400598365/2 | 2024-07-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20284 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1044 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20277674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20277674 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300927999/4 | 2024-07-03 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
20285 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5330 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19672224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19672224 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E142753715/4 | 2024-07-10 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20286 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19681960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19681960 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141449952/2 | 2024-07-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20287 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7124 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19670017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19670017 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E400751300/2 | 2024-07-09 | 0.004999 | prosumator | 0.004999 | 0
20288 | SECTORUL 3 + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1375 | 10 | S10 T5348-PA790 CEL 10 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 137,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul electronic trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Conform declaratie beneficiar, CEF este formata dintr-un grup de 250 de panouri de 0,55 kW fiecare montate pe imobil si conectate prin intermediul a 3 invertoare on-grid de 50 kW fiecare. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19681110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19681110 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E110104656/4 | 2024-07-11 | 0.13475 | prosumator | 0.13475 | 0
20289 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2198 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671822 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E141991707/2 | 2024-07-30 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
20290 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671110 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E401131314/3 | 2024-07-25 | 0.008815 | prosumator | 0.008815 | 0
20291 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.017 | 0.4 | PTA 2523 GHIZDARU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19791084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19791084 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E300359224/4 | 2024-07-29 | 0.016654 | prosumator | 0.016654 | 0
20292 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19796782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19796782 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E141305379/2 | 2024-07-24 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
20293 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19776671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776671 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141331468/4 | 2024-07-10 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
20294 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19794098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19794098 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E142101824/1 | 2024-07-08 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
20295 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19776040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776040 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E143163148/3 | 2024-07-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20296 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19794168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19794168 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E300988086/3 | 2024-07-01 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
20297 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003645 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19728087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728087 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E143110746/4 | 2024-07-11 | 0.003522 | prosumator | 0.003522 | 0
20298 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2722 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19752069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752069 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E101726579/3 | 2024-07-08 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
20299 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0.4 | PTA 3328 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19734733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19734733 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E141322121/3 | 2024-07-02 | 0.09799 | prosumator | 0.09799 | 0
20300 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3367 PISTRUIATUL TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20249019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20249019 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E301211176/3 | 2024-07-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20301 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2271 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19803101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19803101 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142534868/2 | 2024-07-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20302 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19825729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19825729 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401147513/3 | 2024-07-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
20303 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19875695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19875695 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E142927415/3 | 2024-07-18 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20304 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19863999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863999 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E143133516/2 | 2024-07-04 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
20305 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19833067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19833067 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400427221/2 | 2024-07-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20306 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 0.4 | PTAB 4604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 146,990 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 20G14570110097566 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19837917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19837917 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E119930999/1 | 2024-07-08 | 0.14699 | prosumator | 0.14699 | 0
20307 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19799723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799723 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141300273/2 | 2024-07-10 | 0.00604 | prosumator | 0.00604 | 0
20308 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | Retele Electrice Muntenia SA | 10334760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10334760 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141840812/2 | 2024-07-17 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
20309 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19881340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19881340 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E141323447/3 | 2024-07-08 | 0.009793 | prosumator | 0.009793 | 0
20310 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,598 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000024327415 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19879561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19879561 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141872110/2 | 2024-07-04 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
20311 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 20 | S20 PC3-MIHAI BRAVU CEL 26 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 121 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul electronic trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Conform declaratie beneficiar, CEF este formata dintr-un grup de 220 de panouri de 0,55 kW fiecare montate pe imobil si conectate prin intermediul a 2 invertoare on-grid de 50 kW fiecare. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19885619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885619 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E110934444/2 | 2024-07-10 | 0.097995 | prosumator | 0.097995 | 0
20312 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19887962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887962 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E143312324/3 | 2024-07-02 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
20313 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00535 | 0.4 | PTAB 2275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19895899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19895899 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E131393703/2 | 2024-07-23 | 0.005233 | prosumator | 0.005233 | 0
20314 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTS 509 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul trifazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19900953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19900953 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E108576669/2 | 2024-07-25 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
20315 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTA 5550 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20247732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20247732 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400508423/2 | 2024-07-04 | 0.003566 | prosumator | 0.003566 | 0
20316 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19968005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19968005 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E401070754/2 | 2024-07-02 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
20317 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19956254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19956254 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E142804206/3 | 2024-07-10 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
20318 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19942174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942174 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E131330197/3 | 2024-07-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20319 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4495 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910312710, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19957697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19957697 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E109422491/3 | 2024-07-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20320 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20084699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20084699 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141408216/2 | 2024-07-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20321 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00819 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19961614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19961614 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142350055/3 | 2024-07-27 | 0.008018 | prosumator | 0.008018 | 0
20322 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2850 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810531330, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20094763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094763 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141349737/3 | 2024-07-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20323 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20085145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20085145 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E141940183/2 | 2024-07-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20324 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2609 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19965167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965167 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E142302850/2 | 2024-07-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20325 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19947269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19947269 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E141978162/2 | 2024-07-31 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20326 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00717 | 0.4 | PTS 1977 | Utilizare bransament electric existent (FDCP la imobil). CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar evacuarea energiei electrice produse se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in FDCP conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19942189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942189 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E109013992/4 | 2024-07-16 | 0.007025 | prosumator | 0.007025 | 0
20327 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09 | 0.4 | PTZ 728 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 90,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 20G14570110099456 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19953637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19953637 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E109314323/3 | 2024-07-10 | 0.0877 | prosumator | 0.0877 | 0
20328 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00981 | 0.4 | PTAB 2959 LOCUINTE SOCIALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19941884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19941884 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E131453126/2 | 2024-07-03 | 0.009609 | prosumator | 0.009609 | 0
20329 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20084798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20084798 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300085556/2 | 2024-07-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20330 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20098168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098168 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141713664/2 | 2024-07-04 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
20331 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4215 PRIMARIA GANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20104962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20104962 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141470518/2 | 2024-07-01 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
20332 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2872 POIANA VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20111810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20111810 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E300369067/3 | 2024-07-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20333 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19969007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969007 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E101773605/3 | 2024-07-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20334 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20031688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20031688 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E142364083/2 | 2024-07-09 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20335 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20033316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20033316 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142335621/3 | 2024-07-26 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
20336 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1018 BALASOENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta e la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 20122831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20122831 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E301174725/3 | 2024-07-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20337 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20115488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115488 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142577720/2 | 2024-07-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20338 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4014 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN22210057616 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20256182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20256182 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E111656750/3 | 2024-07-11 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
20339 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 639 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20257666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20257666 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E100593974/2 | 2024-07-03 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20340 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3544 BISERICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20250670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20250670 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131380002/1 | 2024-07-04 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
20341 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20249894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20249894 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142245991/3 | 2024-07-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20342 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.23 | PTA 2044-BALANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20164343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20164343 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E300355376/3 | 2024-07-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20343 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7137 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20179698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20179698 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400944810/2 | 2024-07-04 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
20344 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20062327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20062327 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300907751/3 | 2024-07-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20345 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20081314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20081314 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E401130212/4 | 2024-07-09 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
20346 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000029084117 din BMPT se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20033263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20033263 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E110298559/1 | 2024-07-03 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20347 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2395 SMA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20078769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20078769 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131274802/3 | 2024-07-04 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
20348 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20079097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20079097 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E131329195/3 | 2024-07-10 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
20349 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20120665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20120665 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E142816850/2 | 2024-07-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20350 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031934921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20310717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20310717 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E141416372/2 | 2024-07-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20351 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4384 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000719100919 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20289454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289454 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E110907679/2 | 2024-07-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20352 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20289380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289380 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E300078592/3 | 2024-07-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20353 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20328786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328786 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E143208126/2 | 2024-07-10 | 0.003605 | prosumator | 0.003605 | 0
20354 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20336715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20336715 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E104504352/2 | 2024-07-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20355 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291357 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401063419/5 | 2024-07-04 | 0.01371 | prosumator | 0.01371 | 0
20356 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2955 RAMADAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20317317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317317 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E300106202/4 | 2024-07-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20357 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20324385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324385 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E142591513/3 | 2024-07-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20358 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 7311 ABATOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20290079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20290079 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400533555/3 | 2024-07-08 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
20359 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2049-STANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20299284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20299284 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300353622/2 | 2024-07-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20360 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTS 1124 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20325779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20325779 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E115337064/3 | 2024-07-04 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
20361 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 1399 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20309712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20309712 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E131319554/4 | 2024-07-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20362 | Locuinta + CEF - prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20285927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285927 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300090440/2 | 2024-07-11 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
20363 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302568 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E142380935/2 | 2024-07-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20364 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PAS 484 FOISOR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20289280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289280 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E104751514/2 | 2024-07-02 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20365 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291530 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142363688/2 | 2024-07-03 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
20366 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302084 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E300909944/3 | 2024-07-01 | 0.004767 | prosumator | 0.004767 | 0
20367 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00946 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312020 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E143164745/2 | 2024-07-10 | 0.009231 | prosumator | 0.009231 | 0
20368 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20315066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20315066 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E301225508/4 | 2024-07-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20369 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5166 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000720356419, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie lasupratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20333936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20333936 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E142564793/2 | 2024-07-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20370 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2373 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20328969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328969 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E400491907/3 | 2024-07-15 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
20371 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20316954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316954 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142023917/2 | 2024-07-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20372 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 3393 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20316694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316694 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E131261932/3 | 2024-07-15 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
20373 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2014-TELEFOANE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20321689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20321689 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131283802/3 | 2024-07-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20374 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 123 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014750411, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302329 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E300500660/3 | 2024-07-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20375 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01008 | 0.4 | PTAB 4243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20318810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20318810 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142876755/2 | 2024-07-05 | 0.009877 | prosumator | 0.009877 | 0
20376 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7059 SITARU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312091 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400622408/2 | 2024-07-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20377 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20281519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20281519 | 2024-07-22 | nu | nu | nu | RO001E300025831/2 | 2024-07-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
20378 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 583 NEAMTU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 6061737, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20329864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20329864 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E300757912/2 | 2024-07-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20379 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 4039 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210023268, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20318377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20318377 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141390676/3 | 2024-07-11 | 0.008594 | prosumator | 0.008594 | 0
20380 | Colegiu+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTS 937 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 61,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19988966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19988966 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E108442391/3 | 2024-07-15 | 0.048995 | prosumator | 0.048995 | 0
20381 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.053 | 0.4 | PTZ 3706 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente conform ATR: 09872144/09.05.2022 | Retele Electrice Muntenia SA | 19993883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993883 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E143122222/2 | 2024-07-01 | 0.05189 | prosumator | 0.05189 | 0
20382 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTAB 4482 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20257566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20257566 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142253776/2 | 2024-07-05 | 0.004508 | prosumator | 0.004508 | 0
20383 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1153 BUTURUGENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000885125110, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20246096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20246096 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300867914/4 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20384 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20289360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289360 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E104832299/2 | 2024-07-24 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20385 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20274423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20274423 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E131333101/2 | 2024-07-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20386 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2962 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20159042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159042 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300100992/3 | 2024-07-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
20387 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20178738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178738 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E400805917/2 | 2024-07-15 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
20388 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20209831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20209831 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141981469/2 | 2024-07-04 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20389 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 1324 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20155906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20155906 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E301084758/3 | 2024-07-04 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20390 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1324 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20163958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20163958 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300816749/3 | 2024-07-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20391 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20163825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20163825 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E131382453/2 | 2024-07-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20392 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237656 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142377537/3 | 2024-07-05 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
20393 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20266625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266625 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E142727929/3 | 2024-07-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20394 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0041 | 0.4 | PTA 1202 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20272192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20272192 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E300943458/2 | 2024-07-25 | 0.004013 | prosumator | 0.004013 | 0
20395 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20270727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270727 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141653443/2 | 2024-07-04 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
20396 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20246334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20246334 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E400936686/2 | 2024-07-02 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
20397 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7205 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20176318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20176318 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401111952/3 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20398 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 5299 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN24210106174 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20242676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20242676 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E108779046/3 | 2024-07-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20399 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 1021 APA NOVA CRIVINA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20233564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20233564 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E300916504/3 | 2024-07-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20400 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20264906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20264906 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141881615/2 | 2024-07-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20401 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20205561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20205561 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E400810957/2 | 2024-07-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20402 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTAB 7872 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20188647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20188647 | 2024-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400808583/3 | 2024-07-13 | 0.005757 | prosumator | 0.005757 | 0
20403 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20178649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178649 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142762085/3 | 2024-07-04 | 0.005731 | prosumator | 0.005731 | 0
20404 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00435 | 0.4 | PTAB 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,35kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17210012846 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20242511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20242511 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E119741472/3 | 2024-07-03 | 0.004213 | prosumator | 0.004213 | 0
20405 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20275697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20275697 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300027248/2 | 2024-07-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20406 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3995 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013997810, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20272686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20272686 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141671667/2 | 2024-07-01 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
20407 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 3790 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000032430321 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20123931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20123931 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E108499517/2 | 2024-07-01 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
20408 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20305880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305880 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E142851444/2 | 2024-07-08 | 0.003212 | prosumator | 0.003212 | 0
20409 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20116750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116750 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300817942/3 | 2024-07-04 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
20410 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.25 | 20 | intre PT 3744, PT 3027 si PT 10532, Statia Baneasa | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x50,00 kW + 1x100,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 20 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 20139394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139394 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E109200181/4 | 2024-07-08 | 0.2449 | prosumator | 0.2449 | 0
20411 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008017 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312160 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E401021963/4 | 2024-07-02 | 0.007856 | prosumator | 0.007856 | 0
20412 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20316532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316532 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E131407608/2 | 2024-07-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20413 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0123646A, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20181524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20181524 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E401136779/2 | 2024-07-01 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
20414 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20304032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20304032 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400244947/2 | 2024-07-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20415 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20318173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20318173 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E400926966/3 | 2024-07-09 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
20416 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4482 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20238619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20238619 | 2024-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141827907/3 | 2024-07-22 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
20417 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20265428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20265428 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E142920148/3 | 2024-07-18 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
20418 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 7275 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237695 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E300625095/3 | 2024-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20419 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7122 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20178219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178219 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E401030277/2 | 2024-07-01 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
20420 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2941 DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20266645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266645 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400383019/3 | 2024-07-01 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
20421 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20275962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20275962 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142234450/4 | 2024-07-17 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
20422 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20288825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20288825 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E119774120/3 | 2024-07-02 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
20423 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 557 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20285104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285104 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300794407/5 | 2024-07-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20424 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4384 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000719313719 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20289701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289701 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E110914701/3 | 2024-07-16 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20425 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312298 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E143265927/2 | 2024-07-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20426 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2355 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 07456449, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20286816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20286816 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400520696/3 | 2024-07-01 | 0.005855 | prosumator | 0.005855 | 0
20427 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20328020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328020 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142173014/2 | 2024-07-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20428 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291145 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E142872717/4 | 2024-07-30 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20429 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN21210041668 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20316140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316140 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E108915936/4 | 2024-07-02 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
20430 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 611 BADESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20286206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20286206 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300504686/2 | 2024-07-04 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
20431 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0084 | 0.4 | PTZ 3058 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,40 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000012178310 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20309947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20309947 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E108801491/2 | 2024-07-08 | 0.008222 | prosumator | 0.008222 | 0
20432 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01176 | 0.4 | PTZ 7430 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035661623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20324095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324095 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E143352520/2 | 2024-07-03 | 0.011425 | prosumator | 0.011425 | 0
20433 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20299388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20299388 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E401045824/4 | 2024-07-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20434 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20309314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20309314 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141799163/2 | 2024-07-04 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
20435 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 1737 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810441436, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20325809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20325809 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141698701/2 | 2024-07-04 | 0.005821 | prosumator | 0.005821 | 0
20436 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20305139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305139 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400712677/4 | 2024-07-01 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20437 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20343514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20343514 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142650025/3 | 2024-07-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20438 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1835 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN17210016190, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20291901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291901 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142636298/2 | 2024-07-03 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
20439 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20314076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20314076 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E141605754/3 | 2024-07-03 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
20440 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00388 | 0.4 | PTAB 4527 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910271580, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20312111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312111 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E142524283/3 | 2024-07-16 | 0.003602 | prosumator | 0.003602 | 0
20441 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2322 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291259 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E300255117/3 | 2024-07-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20442 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20335902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20335902 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131438725/3 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20443 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20288733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20288733 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E300979288/3 | 2024-07-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20444 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20325800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20325800 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401126521/2 | 2024-07-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20445 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20316478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316478 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E142304504/2 | 2024-07-23 | 0.006027 | prosumator | 0.006027 | 0
20446 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000012452910 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20329120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20329120 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E108772959/3 | 2024-07-08 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
20447 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20313184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20313184 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E142176242/1 | 2024-07-08 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
20448 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20301232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20301232 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E400502348/2 | 2024-07-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20449 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 2137 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20322325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322325 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300207462/3 | 2024-07-04 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
20450 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1209 SF. GHEORGHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20318365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20318365 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E300952201/3 | 2024-07-23 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20451 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 2108 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN21810376080 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20329184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20329184 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E106123823/2 | 2024-07-05 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
20452 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20348216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20348216 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141985362/2 | 2024-07-10 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
20453 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2035 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20299703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20299703 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300236868/3 | 2024-07-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20454 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTAB 149 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN18810202426, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20317290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317290 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142443913/3 | 2024-07-04 | 0.005291 | prosumator | 0.005291 | 0